## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnín
Objekt : |  | D.1.4.2 Zařízení pro vytápění stavby
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 731 | Kotelny - zřízení
1 | 731 24-9134.R00 | Montáž topného zdroje tep.čerpadlo do 29kW | kus | 2 |  | 0
2 | MTZ-731-01 | Tepelné čerpadlo země-vzduch3, tepelný výkon 17-20 kW , sezónní topný faktor COP 4,99 (A+7), sezónní energetická účinnost 145%, topný faktor COP 4,03 (A+2), záložní elektrokotel 9kW, modul MaR řízení tří topných okruhů, dvou směšovacích okruhů TČ včetně uvedení do provozu a dopravy | kus | 2 |  | 0
3 | MTZ-731-02 | Vnitřní jednotka pro tepelné čerpdlo vzduch/voda, sestava pro kaskádu, TČ 20-23 kW | kus | 1 |  | 0
4 | MTZ-731-03 | Ovládací rozvaděč, kabeláž, čidla, propojovací materiál | sb | 1 |  | 0
5 | 998 73-1102.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny - zřízení |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny - zřízení
1 | MTZ-732-03 | Akumulační nádrž 800 litrů pro ohřev TV, dvě topné vložky, včetně tep.izol. | kus | 1 |  | 0
2 | 732 11-1125.R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1,40m | kus | 4 |  | 0
3 | 732 11-1316.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 | kus | 4 |  | 0
4 | 732 33-1512.R00 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 25 l, PN0,6 | kus | 1 |  | 0
5 | 732 33-9102.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l | kus | 1 |  | 0
6 | 732 33-1517.R12 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 100 l, PN1,0 | kus | 1 |  | 0
7 | 732 33-9106.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 110 l | kus | 1 |  | 0
8 | MTZ-732-01 | Oběhové čerpadlo DN25 s elelktronickou regulací rozsah 2,0-3,0 m3/hod, H=6m, 230 V, PN6 | kus | 2 |  | 0
9 | MTZ-732-02 | Oběhové čerpadlo pro TV do potrubí jednofázová ,DN 25 Z, PN 0.6 MPa, 230V | kus | 1 |  | 0
10 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových , DN25 | kus | 3 |  | 0
11 | MTZ-732-03 | Typová úpravna vody pro dopouštění ruční | sb | 1 |  | 0
12 | MTZ-732-04 | Pojistný ventil DN25, otevírací přetlak 0,25 MPa | kus | 4 |  | 0
13 | MTZ-732-05 | Pojistný ventil DN25, otevírací přetlak 0,6 MPa | kus | 1 |  | 0
14 | 998 73-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 2020 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny - zřízení |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
1 | 733 16-3102.R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 136 |  | 0
2 | 733 16-3103.R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 86 |  | 0
3 | 733 16-3104.R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 112 |  | 0
4 | 733 16-3105.R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 124 |  | 0
5 | 733 16-3106.R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 56 |  | 0
6 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN50 (Cu) | m | 514 |  | 0
7 | 733 19-1113.R00 | Manžety prostupové PP pro trubky do DN 50 | kus | 12 |  | 0
8 | 484-85206R | Objímka na trubky velikost do 3/4'' | kus | 40 |  | 0
9 | 484-85220R | Objímka na trubky velikost do 5/4'' | kus | 30 |  | 0
10 | 998 73-3104.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m | t | 1530 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
1 | 734 20-9105.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1-G 2 | kus | 25 |  | 0
2 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1-G 2 | kus | 87 |  | 0
3 | 734 22-6212.R00 | Ventil termostatický,přímý, DN 15 | kus | 7 |  | 0
4 | 551-37306.AR | Hlavice ovládání ventil.termostatická | kus | 7 |  | 0
5 | 734 21-5132.R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 10 |  | 0
6 | 734 23-5223.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 54 |  | 0
7 | 734 23-5225.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 10 |  | 0
8 | 734 24-5423.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 19 |  | 0
9 | 734 24-5425.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 4 |  | 0
10 | 734 26-6422.R00 | Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,VK DN 15 | kus | 38 |  | 0
11 | 734 26-5332.R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 6 |  | 0
12 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 8 |  | 0
13 | 734 29-5213.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN25 | kus | 5 |  | 0
14 | MTZ-734-01 | Vyvažovací regulační ventil DN25 | kus | 1 |  | 0
15 | MTZ-734-02 | Elektronický měřič tepla M-Bus, DN25 | kus | 7 |  | 0
16 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr , D 160 | kus | 4 |  | 0
17 | 734 42-9102.R00 | Montáž tlakoměru diferenčního | kus | 4 |  | 0
18 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0
19 | 734 41-5113.R00 | Teploměr s jímkou pevný stonek 160 mm | kus | 8 |  | 0
20 | 734 41-9111.R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 8 |  | 0
21 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0
22 | 734 21-5148.R00 | Odvzdušňovací nádobka DN 70 | kus | 10 |  | 0
23 | 286-50022.R11 | Protipožární zab., mažety na potrubí PPZ dle PZ | kus | 12 |  | 0
24 | MTZ-734-03 | Tmel protipožární | kg | 2 |  | 0
25 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.8 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
Otopné deskové ocelové panely:boční připojení, přísl.výšky, délky
Jednořadé s přidavnou plochou jedna lamela
1 | 735 15-7260.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 400 mm | kus | 5 |  | 0
Dvojité s přidavnou plochou jedna lamela
2 | 735 15-7561.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 500 mm | kus | 1 |  | 0
3 | 735 15-7562.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0
4 | 735 15-7563.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 700 mm | kus | 3 |  | 0
5 | 735 15-7564.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 800 mm | kus | 7 |  | 0
6 | 735 15-7565.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 900 mm | kus | 4 |  | 0
7 | 735 15-7566.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1000 mm | kus | 9 |  | 0
8 | 735 15-7567.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1100 mm | kus | 5 |  | 0
9 | 735 15-7568.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1200 mm | kus | 2 |  | 0
10 | 735 15-7570.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1600 mm | kus | 1 |  | 0
Montáž
11 | 735 15-9110,R00 | Montáž otopná těl.panel.dvouřadých do 1500mm | kus | 5 |  | 0
12 | 735 15-9230,R00 | Montáž otopná těl.panel.dvouřadých do 1600mm | kus | 40 |  | 0
13 | 998 73-5103.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 722 18-1214.RU2 | Izolace l = 0,038 W/mK, μ ≥7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 15 mm, pro potrubí DN 15 | m | 136 |  | 0
2 | 722 18-1215.RU2 | Izolace l = 0,038 W/mK, μ ≥7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 20 mm, pro potrubí DN 15 | m | 86 |  | 0
3 | 722 18-1215.RU2 | Izolace l = 0,038 W/mK, μ ≥7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 25 mm, pro potrubí DN 20 | m | 112 |  | 0
4 | 722 18-1215.RU2 | Izolace l = 0,038 W/mK, μ ≥7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 32 mm, pro potrubí DN 25 | m | 124 |  | 0
5 | 722 18-1215.RU2 | Izolace l = 0,038 W/mK, μ ≥7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 40 mm, pro potrubí DN 32 | m | 56 |  | 0
6 | 713 48-1526 | Montáž izolačních trubic na potrubí do DN 50 | m | 514 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady
1 | HZS-01 | Zednické výpomoci, (průrazy, drážky) | hod | 18 |  | 0
2 | 731 31-2422.R00 | Topná a tlaková zkouškaTopná zkouška s hydraulickou regulací systému UT | hod | 72 |  | 0
| Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM ZA VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0