## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024_11 | Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře
| Zadavatel |  | Obec Lnáře |  |  |  | IČO: | 00251437
|  |  | 74 |  |  |  | DIČ: | CZ00251437
|  |  | 38742 | Lnáře
| Projektant: |  | Hema CB s.r.o. |  |  |  | IČO: | 07562501
|  |  | Budějovická 467 |  |  |  | DIČ: | CZ07562501
|  |  | 38901 | Vodňany-Vodňany II
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Miroslav Sukup
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO 02 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO 03 | Elektroistalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO 04 | FVE |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | FVE |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO VRN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024_11 - Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Stavební práce
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce
#POPO | Popis objektu: SO 02 - Ústřední vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Ústřední vytápění
#POPO | Popis objektu: SO 03 - Elektroistalace
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Elektroinstalace
#POPO | Popis objektu: SO 04 - FVE
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - FVE
#POPO | Popis objektu: SO VRN - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| E1 | Materiál - konstrukce střecha |  |  | HSV |  |  | 0
| E2 | Materiál - elektroinstalace |  |  | HSV |  |  | 0
| E3 | Materiál - rozváděče |  |  | HSV |  |  | 0
| E4 | Materiál - pospojení panelů |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | TEPELNÉ IZOLACE |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | DEMONTÁŽ KOTELNY |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | KOTELNY |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | DEMONTÁŽ STROJOVNY |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 A02 | STROJOVNY |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | DEMONTÁŽ POTRUBÍ |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | ARMATURY |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | DEMONTÁŽ ARMATURY |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M1 | Elektromontáže - rozváděče |  |  | MON |  |  | 0
| M2 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | ZKOUŠKY POTRUBÍ |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_11 | Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.87 |  |  |  |  | 198.13 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.62 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.16 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | chodník : 2*2,25 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113107520R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 30.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 13.24 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.632 | 19.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodník : 2*2,25 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | asf : 12,8*1 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet : 12,8*1 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113108312R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm | m2 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 3.38 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.4498 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,8*1 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 113109320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 6.14 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.507 | 19.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | před vraty pro napojení tč : 12,8*1 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 24.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 6.49 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.123 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | 21,8+2,25 |  | 24.05 | [23 empty] | VV | 0
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 30.3948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.533 | 107.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | odkop okolo objektu : 0,3*0,5*(14,7+5,9+21,3+12,3) |  | 8.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | základ tč : 1,45*0,7*0,8*3 |  | 2.436 | [23 empty] | VV | 0
|  | vedení k tč : (1-0,12-0,2)*1,2*(1+16,3+7) |  | 19.8288 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.011 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,03760 |  | 5.0376 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 50.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,03760*10 |  | 50.376 | [23 empty] | VV | 5
9 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 5.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.668 | 3.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 30,39480 |  | 30.3948 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,35720*-1 |  | -25.3572 | [23 empty] | VV | 5
10 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | m3 | 5.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.938 | 9.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,03760 |  | 5.0376 | [23 empty] | VV | 5
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 5.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.009 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,03760 |  | 5.0376 | [23 empty] | VV | 5
12 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 25.3572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.15 | 29.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | zpětný zásyp odkop okolo objektu : 0,3*(0,5-0,16)*(14,7+5,9+21,3+12,3) |  | 5.5284 | [23 empty] | VV | 0
|  | vedení k tč zpětný zásyp : (1-0,12-0,2)*1,2*(1+16,3+7) |  | 19.8288 | [23 empty] | VV | 0
13 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 33.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.018 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | základ tč : 1,45*0,7*3 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpětné zapravení : 12,8*(1+1) |  | 25.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,25 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
14 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 5.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,03760 |  | 5.0376 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.39 |  | 0 |  |  |  |  | 1.34 | [6 empty] | DIL
15 | 211571111R01 | Výplň odvodňovacích žeber kačírkem | m3 | 1.764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9205 | 3.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.76 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výplně mezi základy tč : 0,8*0,7*1,05*3 |  | 1.764 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.03 |  | 0 |  |  |  |  | 45.88 | [6 empty] | DIL
16 | 311112120RT2 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.50065 | 2.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.698 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [25 empty] | SPI
|  | základ tč : 0,7*1*2*3 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
17 | 311112125RT3 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 | m2 | 43.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5921 | 25.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.834 | 36.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [25 empty] | SPI
|  | nadezdívka atik : 0,5*(15,1+5,9+8,6+12,36+23,15+6,35+1+5,2+1+6,35) |  | 42.505 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(6,3+6,3) |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet kapsy : -1*0,25*14 |  | -3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,25*0,5*14 |  | -1.75 | [23 empty] | VV | 0
18 | 311112350RT4 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 500 mm, zálivka betonem C25/30 | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.2197 | 0.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.3 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [25 empty] | SPI
|  | patka kce FVE : 0,75*1 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
19 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.22362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 25.271 | 5.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nadezdívka atik : 0,5*(15,1+5,9+8,6+12,36+23,15+6,35+1+5,2+1+6,35) |  | 42.505 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0,5*(6,3+6,3) |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | svisle á 500 : ((15,1+5,9+8,6+12,36+23,15+6,35+1+5,2+1+6,35+6,3+6,3)/0,5)*0,9*(0,395/1000) |  | 0.0694 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : ((15,1+5,9+8,6+12,36+23,15+6,35+1+5,2+1+6,35+6,3+6,3)*2*2)*(0,395/1000) |  | 0.15422 | [23 empty] | VV | 0
20 | NC17 | Nakotvení nadezdívky atiky do stáv kce vč chem kotvy | ks | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | svisle á 500 : ((15,1+5,9+8,6+12,36+23,15+6,35+1+5,2+1+6,35+6,3+6,3)/0,5) |  | 195.22 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 195 |  | 195 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 13.31 | [6 empty] | DIL
21 | 342012224RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 13.449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02631 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.99 | 13.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 1PP : 2,99*(2,5+2,6)-0,9*2 |  | 13.449 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.05 |  | 0 |  |  |  |  | 34.76 | [6 empty] | DIL
22 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 2.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 7.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.448 | 4.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle cad : 21,22*0,1 |  | 2.122 | [23 empty] | VV | 0
|  | trámec : 0,25*0,25*1*14 |  | 0.875 | [23 empty] | VV | 0
23 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 24.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.79 | 19.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | žb atik věnec : 0,1*(6,3+6,3+15,1+5,9+8,5+12,8+23,6+6,785+0,98+5,2+0,98+6,785) |  | 9.923 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,08*(14,2+5,9+8,2+11,9+22,7+5,9+1+6,1+1+5,9+6,3+6,3) |  | 7.632 | [23 empty] | VV | 0
|  | čelo : 0,25*0,1*2 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | trámec : 0,25*1*2*14 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
24 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 24.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.24 | 5.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 24,60500 |  | 24.605 | [23 empty] | VV | 5
25 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.07029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.021 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 27.673 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | trámec : | [25 empty] | VV | 0
|  | R12 : (0,89/1000)*4*14*1 |  | 0.04984 | [23 empty] | VV | 0
|  | třmínky : (0,222/1000)*(0,21*4+0,05*2)*7*14 |  | 0.02045 | [23 empty] | VV | 0
26 | 417361921RT9 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.20456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0557 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 15.231 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | plocha dle cad : (21,22/3,36)*(32,39/1000) |  | 0.20456 | [23 empty] | VV | 0
27 | NC18 | Bednění, odbednění kotevních kapes v ŽB věnci pro FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.55 |  | 0 |  |  |  |  | 5.22 | [6 empty] | DIL
28 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 30.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 13.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.029 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětné zapravení : 12,8*(1+1) |  | 25.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,25 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
29 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem | t | 3.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 3.84 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.406 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro inženýrské sítě, se zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | 12,8*1*0,12*2,5 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 0
30 | 581131115R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 200 mm | m2 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4782 | 6.12 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.086 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětné zapravení : 12,8*1 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
31 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.375 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | zpětné zapravení : 2*2,25 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.22 |  | 0 |  |  |  |  | 140.07 | [6 empty] | DIL
32 | 601021187RT1 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, | m2 | 12.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.305 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | lodžie plocha dle cad : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
33 | 601021191R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 12.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.0683 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | lodžie plocha dle cad : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
34 | 602011105R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , | m2 | 143.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.091 | 13.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | sklep : 3*(5,6*2+6*2)-1,5*2,1 |  | 66.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(8,15*2+5,6*2)-1,5*2,1-1,8*1,05 |  | 77.46 | [23 empty] | VV | 0
35 | 602011121RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, | m2 | 143.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.039 | 5.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.604 | 86.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | sklep : 3*(5,6*2+6*2)-1,5*2,1 |  | 66.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(8,15*2+5,6*2)-1,5*2,1-1,8*1,05 |  | 77.46 | [23 empty] | VV | 0
36 | 602011151R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, | m2 | 143.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00456 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.245 | 35.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | sklep : 3*(5,6*2+6*2)-1,5*2,1 |  | 66.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(8,15*2+5,6*2)-1,5*2,1-1,8*1,05 |  | 77.46 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.22 |  | 0 |  |  |  |  | 79.47 | [6 empty] | DIL
37 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 78.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.381 | 30.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 1pp plocha dle cad : 78,83 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 0
38 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 78.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.484 | 38.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | 1pp plocha dle cad : 78,83 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 0
39 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.1818 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Okna : (2,1+1,5*2)*2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : (1+2*2) |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní portál : (4,6+2,85*2) |  | 10.3 | [23 empty] | VV | 0
40 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 5.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 1.1842 | 6.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Okna : 0,2*(2,1+1,5*2)*2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,2*(1+2*2) |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní portál : 0,25*(4,6+2,85*2) |  | 2.575 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.81 |  | 0 |  |  |  |  | 1340.5 | [6 empty] | DIL
41 | 622311525RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; zrnitost do 2,0 mm | m2 | 58.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01927 | 1.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.2558 | 73.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | plocha dle cad : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 30,74 |  | 30.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 1,81+2,54 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 0,74+0,62+3,93+7,28 |  | 12.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 10,6 |  | 10.6 | [23 empty] | VV | 0
42 | 622311525RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 27.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01325 | 0.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.857 | 23.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | 300 mm pod UT : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 0,3*(21,5+14,8) |  | 10.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 0,3*(6,1+6) |  | 3.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 0,3*(7,8+7,9+5,8+1,3+1,6+1,9) |  | 7.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 0,3*(12,3+5,95) |  | 5.475 | [23 empty] | VV | 0
43 | 622311137RT5 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 655.2175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01461 | 9.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.2558 | 822.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | plocha dle cad : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 271,51 |  | 271.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 142,66+7,76*(1+1) |  | 158.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 261,3 |  | 261.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 162,5 |  | 162.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet sokl nad UT : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 58,26000*-1 |  | -58.26 | [23 empty] | VV | 5
|  | odečet plocha otvory : -2,4*1,5*2 |  | -7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*1,5*11 |  | -34.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,85*0,6*3 |  | -1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4,6*2,85 |  | -13.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,9*4*2 |  | -31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,4*1,5*2-2,1*1,5*10 |  | -38.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,55*0,55 |  | -0.3025 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,85*0,6*3 |  | -1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4,45*2,2 |  | -9.79 | [23 empty] | VV | 0
44 | 622311153RT5 | Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka | m2 | 48.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01295 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.902 | 141.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | 0,2*(2,4+1,5*2)*4 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,1+1,5*2)*(11+10) |  | 21.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,85+0,6*2)*(3+3) |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,55+0,55*2) |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1+2*2) |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(4,45+2,2*2) |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(4,6+2,85*2) |  | 2.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(3,9+4*2)*2 |  | 15.47 | [23 empty] | VV | 0
45 | 622311153RV1 | Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 12.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00966 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.352 | 30.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | parapety okna : 0,2*(2,4*2+2,1*11+0,85*3+2,4*2+2,1*10+0,85*3+0,55+4,45) |  | 12.76 | [23 empty] | VV | 0
46 | 622461111R00 | Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy do 10 % | m2 | 739.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00936 | 6.92 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.21718 | 160.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | umělých škrábaných, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 739,18000 |  | 739.18 | [23 empty] | VV | 5
47 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 739.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.11 | 81.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle cad : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 166,98+58,05 |  | 225.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 105,71+(1+1)*7,76 |  | 121.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | jžní : 181,94 |  | 181.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 157,4 |  | 157.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 0,2*(2,1*2+1,5*2)*(11+10) |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,4*2+1,5*2)*(2+2) |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,9+4*2)*2 |  | 9.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1+2*2) |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,85*2+0,6*2)*(3+3) |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,55*4) |  | 0.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(4,45*2+2,2*2) |  | 2.66 | [23 empty] | VV | 0
48 | 627452641RT3 | Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou spárovací maltou | m2 | 16.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.421 | 7.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení, | [25 empty] | SPI
|  | (1,25*2+0,9*2)*3,9 |  | 16.77 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82 | [6 empty] | DIL
49 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm | m2 | 2.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07426 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.373 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [25 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | Okna : 0,2*2,1*2 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,2*1 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní portál : 0,25*4,6 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 2.64 | [6 empty] | DIL
50 | 642942212R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
51 | 648991113RT4 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00681 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.425 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [25 empty] | SPI |  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | okna : 2,1*2 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
52 | 5533302127R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.07 |  | 0 |  |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | DIL
53 | 917862114R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 2.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.272 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
54 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.62 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.442 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,80000*0,05 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 5
55 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.055 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | 12,8 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
56 | 59217488R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 1.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.29 |  |  |  |  | 37.37 | [6 empty] | DIL
57 | 938903116R00 | Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby při hloubce spáry do 70 mm, zdivo z cihel | m2 | 16.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.29 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.699 | 28.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,77000 |  | 16.77 | [23 empty] | VV | 5
58 | 938908411R00 | Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem | m2 | 555.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.016 | 8.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | povrchu živičného, betonového nebo dlážděného | [25 empty] | SPI
|  | plocha dle cad : | [25 empty] | VV | 0
|  | očištění stávající povrchu PVC folie : 359,7+6,3*12,8 |  | 440.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | příplatek za dočištění atik 10% : 0,1*359,7 |  | 35.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklep podlaha : 78,83 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 214.42 | [6 empty] | DIL
59 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 853.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 15.69 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.13 | 110.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | plocha dle cad : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 271,51 |  | 271.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 142,66+7,76*(1+1) |  | 158.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 261,3 |  | 261.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 162,5 |  | 162.5 | [23 empty] | VV | 0
60 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 2560.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 2.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.006 | 15.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 853,49000*3 |  | 2560.47 | [23 empty] | VV | 5
61 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 853.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.102 | 87.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 853,49000 |  | 853.49 | [23 empty] | VV | 5
62 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 0.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.033 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | komín : 4*(1,25*2+0,9*2) |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
63 | 943943291R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.006 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
64 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) | m3 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.001 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
65 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.021 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 67.64 | [6 empty] | DIL
66 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 219.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.308 | 67.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sklep : 78,83 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | zbrojnice : 140,79 |  | 140.79 | [23 empty] | VV | 0
67 | NC10 | Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky, úprava kotevních konzol | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | NC11 | Demontáž a zpětná montáž nástěnky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | NC12 | Demontáž a zpětná montáž plechové cedule | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 11.43 |  |  |  |  | 64.17 | [6 empty] | DIL
70 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.52 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.6 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání luxfery : 2,1*1,5*2 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
71 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.08 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | vstupní portál : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
73 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.15 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.939 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D2 : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
74 | 968072641R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch | m2 | 13.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0.025 | 0.33 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.332 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní portál : 4,6*2,85 |  | 13.11 | [23 empty] | VV | 0
75 | 972055411R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 1 m2, tloušťky do 120 mm | m3 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.11 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 21.303 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [25 empty] | SPI
|  | průraz spádovými panely na úroveň nosné kce : 0,5*0,5*0,2 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
76 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 143.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 6.62 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.26 | 37.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sklep : 3*(5,6*2+6*2)-1,5*2,1 |  | 66.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(8,15*2+5,6*2)-1,5*2,1-1,8*1,05 |  | 77.46 | [23 empty] | VV | 0
77 | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 739.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 3.7 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.02 | 14.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle cad : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 166,98+58,05 |  | 225.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 105,71+(1+1)*7,76 |  | 121.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | jžní : 181,94 |  | 181.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 157,4 |  | 157.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 0,2*(2,1*2+1,5*2)*(11+10) |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,4*2+1,5*2)*(2+2) |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,9+4*2)*2 |  | 9.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1+2*2) |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,85*2+0,6*2)*(3+3) |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,55*4) |  | 0.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(4,45*2+2,2*2) |  | 2.66 | [23 empty] | VV | 0
78 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.115 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | chodník : 2,25*2 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 217.47 | [6 empty] | DIL
79 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 114.9421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.892 | 217.47 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 595.88 | [6 empty] | DIL
80 | 712372111RV3 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 589.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 1.3 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.848 | 499.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | plocha dle cad : 330,17 |  | 330.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,3+6,3)*12,35 |  | 155.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na atiku : (0,5+0,45)*(14,2+5,9+8,2+11,9+22,7+5,9+1+6,1+1+5,9+6,3+6,3) |  | 90.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | lodžie plocha dle cad : 12,85 |  | 12.85 | [23 empty] | VV | 0
81 | 712378001R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.252 | 8.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | hasičárna : 12,8*2 |  | 25.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : 6,4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
82 | 712378004R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.252 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | lodžie boky : 0,7*2 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
83 | 712378005R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 26.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | Indiv | 0.189 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | střecha : 1,25+0,5+0,9*2+1,25+0,5 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,3+6,3 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | lodžie : 0,7+1+5,6+0,7+1 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
84 | 712378006R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.189 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | 0,5*(3+4) |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
85 | 712378007R00 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.189 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | 0,5*7 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
86 | 712378101RT3 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.6 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. | [25 empty] | POP
87 | 712378104RT2 | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.7 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou. | [25 empty] | POP
88 | 712391171R00 | Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie | m2 | 498.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.1 | 49.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle cad : 330,17 |  | 330.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,3+6,3)*12,35 |  | 155.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | lodžie plocha dle cad : 12,85 |  | 12.85 | [23 empty] | VV | 0
89 | 712378003R01 | Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 600 mm | m | 99.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.252 | 25.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | (6,3+6,3+15,1+5,9+8,5+12,8+23,6+6,785+0,98+5,2+0,98+6,785) |  | 99.23 | [23 empty] | VV | 0
90 | NC21 | Příplatek za pracnost izolování kapes atiky | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 69366195R | Geosyntetika typ: geotextilie; skladba: skelné vlákno; plošná hmotnost = 120 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m | m2 | 573.4245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 498,63000*1,15 |  | 573.4245 | [23 empty] | VV | 5
92 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.6197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.609 | 2.61 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.84 |  | 0 |  |  |  |  | 327.02 | [6 empty] | DIL
93 | 713111127RT2 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu, | m2 | 91.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00338 | 0.31 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.71004 | 65.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1pp plocha dle cad : 78,83 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | lodžie plocha dle cad : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
94 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 97.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.29 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.28 | 27.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [25 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | izolace roštu atiky : 46,55+8,26 |  | 54.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | pruh 150 mm vnitřní strana atiky : 0,45*(14,2+5,9+8,2+11,9+22,7+5,9+1+6,1+1+5,9+6,3+6,3) |  | 42.93 | [23 empty] | VV | 0
95 | 713141312R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy | m2 | 12.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.41 | 5.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lodžie plocha dle cad : 12,85 |  | 12.85 | [23 empty] | VV | 0
96 | 713141327R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy | m2 | 485.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.45 | 218.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle cad : 330,17 |  | 330.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,3+6,3)*12,35 |  | 155.61 | [23 empty] | VV | 0
97 | 283754558R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa | m2 | 14.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | lodžie plocha dle cad : 12,85 |  | 12.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 1.285 | [23 empty] | VV | 4
98 | 28375768.AR | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa | m3 | 167.5941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 4.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | plocha dle cad : 330,17*0,3 |  | 99.051 | [23 empty] | VV | 0
|  | (6,3+6,3)*12,35*0,3 |  | 46.683 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,15 |  | 21.8601 | [23 empty] | VV | 4
99 | 283759202R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 40,0 mm; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa | m2 | 60.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | izolace roštu atiky : 46,55+8,26 |  | 54.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 5.481 | [23 empty] | VV | 4
100 | 28375933R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa | m2 | 15.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pruh 150 mm vnitřní strana atiky : 0,15*(14,2+5,9+8,2+11,9+22,7+5,9+1+6,1+1+5,9+6,3+6,3) |  | 14.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 1.431 | [23 empty] | VV | 4
101 | 631403302R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 90 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa | m2 | 105.409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 91,66000*1,15 |  | 105.409 | [23 empty] | VV | 5
102 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 5.8459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.831 | 10.7 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | NC20 | D+M nezámrzný zahradní ventil vč potřebných prací a mat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.55 | [6 empty] | DIL
104 | 721231114R00 | Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.18 | 3.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.00834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.523 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.48 | [6 empty] | DIL
106 | 728415122R00 | Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.75 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 728415812R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.4875 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ventilační otvor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
108 | NC8 | Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky vč úpravy kabeláže a potrubí, nové konzoly | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 598610210R | mřížka větrací průduch 12, 14, 16, 18, 20 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.05 |  | 0 |  |  |  |  | 26.77 | [6 empty] | DIL
110 | 762441112RT4 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním | m2 | 74.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01404 | 1.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.335 | 24.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha dle cad atika : 46,55 |  | 46.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,26 |  | 8.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | okap zbrojnice : 0,625*12,3*2 |  | 15.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | okap lodžie : 0,625*(6,6+0,106*2) |  | 4.2575 | [23 empty] | VV | 0
111 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 1.0452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.751 | 1.83 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.68 |  |  |  |  | 58.14 | [6 empty] | DIL
112 | 764819213R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00354 | 0.05 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.219 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
|  | zbrojnice : 5,5*2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
113 | 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.08 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.26 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [25 empty] | POP
|  | zbrojnice : 12,9*2 |  | 25.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : 6,4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
114 | 764815812R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.41 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 | 764816140R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž | m | 61.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00287 | 0.18 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.42343 | 26.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | 1np : 2,4*2+2,1*11+0,85*3 |  | 30.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2np : 2,4*2+2,1*9+0,85*3+0,55 |  | 26.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,45 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
116 | 764311821R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° | m2 | 11.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.09 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.115 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stříška nad vstupem : 11,98 |  | 11.98 | [23 empty] | VV | 0
117 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.03 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.046 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zbrojnice /oú : 6,3+6,3 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
118 | 764334850R00 | Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm, | m | 96.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00324 | 0.31 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.069 | 6.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplech atiky : 14,7+5,6+8,2+6,15+6,15+23,2-0,3+5,78+1+6,2+1+5,85 |  | 83.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,3+6,3 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
119 | 764352810R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° | m | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.11 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.069 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zbrojnice : 12,9*2 |  | 25.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : 6,4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
120 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 59.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.08 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.092 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1np : 2,1*3+0,85*3+2,1*3+2,1+2,1*4+2,4+2,4 |  | 30.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2np : 2,1*3+0,85*3+2,1+0,55+2,1*6+2,4+2,4 |  | 28.9 | [23 empty] | VV | 0
121 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.06 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.0805 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zbrojnice : 5,5*2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstup : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
122 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.31073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 4.82 | 1.5 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0.04 |  |  |  |  | 53.38 | [6 empty] | DIL
123 | 766417111R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn | m | 109.153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.1725 | 18.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obložení atiky : ((6,3+6,3+15,1+5,9+8,5+12,8+23,6+6,785+0,98+5,2+0,98+6,785)/0,5)*0,55 |  | 109.153 | [23 empty] | VV | 0
124 | 766601211R00 | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m | 35.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. | [25 empty] | POP
|  | Okna : (2,1*2+1,5*2)*2 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : (1*2+2*2) |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní portál : (4,6*2+2,85*2) |  | 14.9 | [23 empty] | VV | 0
125 | 766629303R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 4,50 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 3.05 | 6.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 766661413R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.56 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
127 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.775 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
128 | 766411822R01 | Demontáž pochozího roštu vč odvozu a poplatku za skládku | m2 | 5.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad vstupem : 5,21 |  | 5.21 | [23 empty] | VV | 0
129 | 766629304R01 | Montáž dveří plastových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 3.1 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
130 | 766629310R01 | Montáž hliníkovývh stěn prosklených | m2 | 13.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.96 | 12.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní portál : 4,6*2,85 |  | 13.11 | [23 empty] | VV | 0
131 | 54914621RX | Dveřní kování dle výběru investora | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
132 | 60510062R | Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace | m | 125.5259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 109,15300*1,15 |  | 125.5259 | [23 empty] | VV | 5
133 | 61143586RB | Hliníkový vstupní portál 4600x2860 dle popisu v PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
134 | 61143586RX | Okno plastové 2100/1500 dle popisu v PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
135 | 61143645RZ | Vstupní dveře plastové 1,0x2,0 m dle popisu v PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.069 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
136 | 61165611R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
137 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.37032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.421 | 0.9 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 5.29 | [6 empty] | DIL
138 | 767162140R00 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg | m | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | Indiv | 0.355 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zábradlí lodžie : 1,25+5,95+1,25 |  | 8.45 | [23 empty] | VV | 0
139 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.097 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sušák na prádlo : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
140 | 767162120R11 | Demontáž zábradlí rovného vč odvozu a likvidace | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.235 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zábradlí nad vstupem : 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
141 | NC13 | Úprava přístupových žebříků, prodloužení kotevních konzol | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
142 | NC14 | Demontáž a zpětná montáž anténího stožáru, úprava kotvení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
143 | NC15 | Demontáž a zpětná montáž okenních mříží, úprava kotvení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
144 | NC3 | Demontáž kovových fasádních stupadel vč odvozu a likvidace | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | severní fasáda : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
145 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.00134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.006 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 21.37 | [6 empty] | DIL
146 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 2.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.072 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obroušení, příprava podkladu : | [25 empty] | VV | 0
|  | revizní dvířka : 0,7*0,45 |  | 0.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,4 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,3 |  | 0.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,05*0,6 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,55 |  | 0.825 | [23 empty] | VV | 0
147 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.403 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | zárubeň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
148 | 783222941R00 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, sanozákladující barva | m2 | 2.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.306 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 2,05500 |  | 2.055 | [23 empty] | VV | 5
149 | 783893332R00 | Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozní, na pitnou vodu, podlah, dvojnásobný | m2 | 78.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.08 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.237 | 18.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sklep podlaha impregnační nátěr : 78,83 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 0
150 | 783897122R00 | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, jednonásobný | m2 | 16.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.09 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 16,77000 |  | 16.77 | [23 empty] | VV | 5
151 | NC16 | Obroušení, příprava podkladu,nátěr syntetický Roko 2x | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | žebříky : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mříže : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | viditelných částí otevních konzol příslušenství ( schránka, klimatizace apod) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 38.56 | [6 empty] | DIL
152 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 253.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.03248 | 8.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 78,83000 |  | 78.83 | [23 empty] | VV | 5
|  | sklep : 3*(5,6*2+6*2)-1,5*2,1 |  | 66.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(8,15*2+5,6*2)-1,5*2,1-1,8*1,05 |  | 77.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 25,50000 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,61500 |  | 5.615 | [23 empty] | VV | 5
153 | 784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 26.898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.03248 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 2,99*(2,5+2,6)-0,9*2 |  | 13.449 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 1 |  | 13.449 | [23 empty] | VV | 4
154 | 784165332R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 253.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.10191 | 25.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 253,85500 |  | 253.855 | [23 empty] | VV | 5
155 | 784165811R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bělost 94 %, jednonásobné | m2 | 53.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.06636 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 26,89800*2 |  | 53.796 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.08 |  |  |  |  | 97.2 | [6 empty] | DIL
156 | 786611811R00 | Demontáž zastiňujících rolet předokenních, s viditelným boxem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 | 800-786 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.6339 | 3.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající rolety : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
157 | 786613232R01 | Dodávka a montáž podomítkového Purenitového roletového boxu vč podložení deskami PIR | m | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.074 | 78.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11*2,1 |  | 23.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
158 | 786623121R01 | Žaluzie lamelové venkovní pro okna | m2 | 15.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.993 | 15.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,1*1,5*5 |  | 15.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | DIL
159 | 650811126R11 | Demontáž hromosvodů vč držáků vč odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní demontáž hromosvodů na střeše a fasádě : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
160 | NC1 | Demontáž kce anténích stožárů vč betonových bloků odvozu a likvidace | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
161 | NC4 | Demontáž a zpětná montáž sirény na novou atiku,nový přívod Cyky5x2,5 dl 20m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 | NC5 | Demontáž a zpětná montáž tlačítka sirény na fasádě vč úpravy kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
163 | NC6 | Demontáž a zpětná montáž svítidla -hasičská zbrojnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
164 | NC7 | Demontáž a zpětná montáž kamery vč úpravy kabeláže, montáž na tepelně distanční podložku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
165 | NC9 | Demontáž a zpětná montáž satelitního přijímače vč úpravy kabeláže a nové konzoly | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.18 | [6 empty] | DIL
166 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 42.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.265 | 11.23 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
167 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 42.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.49 | 20.77 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
168 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 805.3731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
169 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 42.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.942 | 39.93 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
170 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 42.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.006 | 0.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
171 | 979990107R01 | Poplatek za uložení suti - směs | t | 42.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_11 | Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře | [25 empty] | STA
O: | SO 02 | Ústřední vytápění | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Ústřední vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 731 | KOTELNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 7312511x1 | Teplovodní přímotopný elektrokotel 18kW v provedení 2 výkonu v rozsahu 3-18kW se třemi, vestavěnými topnými spirálami umožňující modulovaný výkon s vestavěným elektrickým ovládáním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | s oběhovým čerpadlem se dvěma tichými stykači , s vestavěným maometrem pro měření tlaku a teploty 3x380/220/50Hz do 85°C, rozměry 400x640x175mm, 22kg, připevněný na svislé stavební konstrukci, jenž snese jeho zatížení. | [25 empty] | POP | s oběhovým čerpadlem se dvěma tichými stykači , s vestavěným maometrem pro měření tlaku a teploty 3x380/220/50Hz do 85°C, rozměry 400x640x175mm, 22kg, připevněný na svislé stavební konstrukci, jenž snese jeho zatížení.
2 | 7312511x2 | Příplatek za zpoždění spínání 2. a 3. stupně nebo celého kotle | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
3 | 7312511x3 | Doběh čerpadla u řady standart | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
4 | 7312511x4 | Třístykačové provedení řady standard 12-24kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
5 | 7312511x5 | Tiché stykače řada Home | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
6 | 731259614 | Montáž elektrokotlů výkonu do 18kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
7 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžová ČSN 63 5360 Průměru 16/23mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m | % | 2.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 732 A02 | STROJOVNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 7322311x1 | Akumulační nádrž stojatá ocelová užitného objemu 474 litrů pro hydraulické, oddělení TČ od vytápěcího okruhu a prodloužení chodu TČ, vč tepelné izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | tl.100mm rouno z polysterových vláken s vnější omyvatelnou plastovou vrstvou průměru 800/600mm, výšky 1915mm, hmotnost prázdná 72kg, max.dovolený tlak 0,4MPa, do 95°C, včetně jímek pro snímače teploty | [25 empty] | POP | tl.100mm rouno z polysterových vláken s vnější omyvatelnou plastovou vrstvou průměru 800/600mm, výšky 1915mm, hmotnost prázdná 72kg, max.dovolený tlak 0,4MPa, do 95°C, včetně jímek pro snímače teploty
10 | 7322311x2 | Montáž stojaté akumulační nádrže objemu 500 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
11 | 7323316x1 | Tlaková expanzní nádoba teplovodní okruh o objemu 80 litrů s pracovním přetlakem do, 600kg stojaté provedené membrána dle DIN EN 13831 průměru 512mm, výšky 558mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 13831 povolená provozní teploty 70°C, závitové připojení G1",13,28kg výška zaústění potrubí ve vzdálenosti 172mm od úrovně podlahy v 1.P.P. včetně montáže | [25 empty] | POP | 13831 povolená provozní teploty 70°C, závitové připojení G1",13,28kg výška zaústění potrubí ve vzdálenosti 172mm od úrovně podlahy v 1.P.P. včetně montáže
12 | 7323316x1 | Servisní ventil se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle, DIN EN 12828 PN10/120°C včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
13 | 7323316x6 | Nerez ohebná trubka pro připojení primární expanzní nádoby 2x1“ F délky 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 7322941x1 | Poniklované elektrické topné těleso, závitové připojení G6/4" s termostatickou, kovovou hlavicí, 3x230/400V s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7 žilový kabel, výkonu 6,0kW, s nastavitelným knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka včetně závitu 555mm, délka netopícího konce 180mm | [25 empty] | POP | stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7 žilový kabel, výkonu 6,0kW, s nastavitelným knoflíkem v rozsahu 0-90°C, délka včetně závitu 555mm, délka netopícího konce 180mm
15 | 7324214x1 | Teplovodní oběhové čerpadlo závitové primárního okruhu napojení tepelných čerpadel a akumulační nádoby, s frekvenčním integrovaným systémem řízení otáček za minutu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | podle diferenčního tlaku Qpož=1,47m3/hod, příkon v rozsahu 2-60W, 1x230V, 0,04-0,58A, 1/N/PE, 50Hz, IP44, montážní délka 130mm, DN25(1") | [25 empty] | POP | podle diferenčního tlaku Qpož=1,47m3/hod, příkon v rozsahu 2-60W, 1x230V, 0,04-0,58A, 1/N/PE, 50Hz, IP44, montážní délka 130mm, DN25(1")
16 | 7324214x2 | Čerpadlová sestava dvoutrubková pro potřeby stávajícího topného, okruhu otopná tělesa Qpož=3,15m3/hod, s úsporným čerpadlem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | integrovaným frekvenčním řízením otáček za minutu s ohledem na dodávané množství topné vody se směšovacím ventilem LK840 s pohonem doba přenastavení 120s, Kvs ventilu Kvs max.13,0m3/hod, max.výtlak 10,7m, včetně dvou kulových kohoutů s jímkou pro umístění čidla, zpětné klapky, filtru se sítkem a magnetem, teploměrů a tepelné izolace, max.provozní tlak 10bar, 230V, 50-60Hz, max.příkon čerpadlové skupiny 190W/5W, hmotnost 9,7kg, připojení 4x5/4", rozteč 125mm, proud 0,08/1,30A, ochrana motoru vestavěná, rozměry 200x560x235mm, elektrické krytí IP42, 230/50Hz, kroutící moment 5Nm | [25 empty] | POP | integrovaným frekvenčním řízením otáček za minutu s ohledem na dodávané množství topné vody se směšovacím ventilem LK840 s pohonem doba přenastavení 120s, Kvs ventilu Kvs max.13,0m3/hod, max.výtlak 10,7m, včetně dvou kulových kohoutů s jímkou pro umístění čidla, zpětné klapky, filtru se sítkem a magnetem, teploměrů a tepelné izolace, max.provozní tlak 10bar, 230V, 50-60Hz, max.příkon čerpadlové skupiny 190W/5W, hmotnost 9,7kg, připojení 4x5/4", rozteč 125mm, proud 0,08/1,30A, ochrana motoru vestavěná, rozměry 200x560x235mm, elektrické krytí IP42, 230/50Hz, kroutící moment 5Nm
17 | 7324214x3 | Šroubení pro obněhové čerpadlo G5/4“xRp1“ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
18 | 732429212 | Montáž oběhových čerpadel závitových do DN25(1“) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | 7325221x1 | Nízkoteplotní stacionární tepelné čerpadlo splitové oddělené invertorové, max.topný výkon dle EN 14511 17kW při venkovní teplotě +7°C a teplotě topné vody +35°C, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | jmenovitý topný výkon 10kW, topný faktor COP A7/W35 podle EN 14511 5,52 a při A7/W66 3,38, jmenovitý příkon 1,24kW, rozběhový proud 5A, ustálený prou 2,271A, stupeň krytí venkovní jednotka IP24, vnitřní jednotka IP20, systém vzduch/voda venkovní provedení získávající proporciální teplo z venkovního prostoru, osazené na k tomu určené odhlučněné venkovní konstrukci na stoličce připevněné ke ztracenému bednění tvořící betonový základ, rozměry 1427x1089x581mm, akustický tlak ve vzdálenosti 3m od zdroje 30,2dB(A), akustický tlak ve vzdálenosti od zdroje 6m 24,2db(A), akustický výkon při A7/W55 dle EN12 102 47,7dB(A), vestavěný kompresor dvojitý rotační 3N/PE/230V/50Hz, energetická třída pro napojení otopných těles A+++, chladivo R290-propan, regulace býkonu proměnná, jmenovitý průtok vzduchu 3400m3/hod, bez vestavěného dotopového elektrokotle | [25 empty] | POP | jmenovitý topný výkon 10kW, topný faktor COP A7/W35 podle EN 14511 5,52 a při A7/W66 3,38, jmenovitý příkon 1,24kW, rozběhový proud 5A, ustálený prou 2,271A, stupeň krytí venkovní jednotka IP24, vnitřní jednotka IP20, systém vzduch/voda venkovní provedení získávající proporciální teplo z venkovního prostoru, osazené na k tomu určené odhlučněné venkovní konstrukci na stoličce připevněné ke ztracenému bednění tvořící betonový základ, rozměry 1427x1089x581mm, akustický tlak ve vzdálenosti 3m od zdroje 30,2dB(A), akustický tlak ve vzdálenosti od zdroje 6m 24,2db(A), akustický výkon při A7/W55 dle EN12 102 47,7dB(A), vestavěný kompresor dvojitý rotační 3N/PE/230V/50Hz, energetická třída pro napojení otopných těles A+++, chladivo R290-propan, regulace býkonu proměnná, jmenovitý průtok vzduchu 3400m3/hod, bez vestavěného dotopového elektrokotle
20 | 7325221x2 | Rozvaděč k tepelnému čerpadlu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
21 | 7325221x3 | Stojan pro osazení tepelného čerpadla | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
22 | 7325221x4 | Montáž tepelného čerpadla včetně uvedení do provozu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m | % | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | 733122205 | Potrubí z trubek z uhlíkové vně galvanicky pozinkované oceli, nehořlavé, třída hořlavosti A1 podle, DN 4202-1 spojované lisováním k tomu určenými PRESS fitinkami, těsnění O-kroužek EPDM průměru 28x1, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 5mm | [25 empty] | POP
25 | 733122206 | Potrubí z trubek z uhlíkové vně galvanicky pozinkované oceli, nehořlavé, třída hořlavosti A1 podle, DN 4202-1 spojované lisováním k tomu určenými PRESS fitinkami, těsnění O-kroužek EPDM průměru 35x1, | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 5mm | [25 empty] | POP
26 | 733122208 | Potrubí z trubek z uhlíkové vně galvanicky pozinkované oceli, nehořlavé, třída hořlavosti A1 podle, DN 4202-1 spojované lisováním k tomu určenými PRESS fitinkami, těsnění O-kroužek EPDM průměru 54x1, | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 5mm | [25 empty] | POP
27 | 733190207 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových do průměru 51/2,6mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 733190219 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých průměru přes 51/2,6 do 60,3/2,9 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 7231801x1 | Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli připojení venkovního tepelného čerpadla opletení nerez, PN10 průměru 32x42mm DN32 délky 500mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 722130233 | Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN25 pro napouštění topného, systému z vodovodu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 7331212x1 | Předizolované plastové potrubí ze síťovaného plyethylénu PE-X zesílená se sítí s, aramidového plátna se žlutou kyslíkovou bariérou dle DIN 4726 s polyuratanovou tepelnou izolací s | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | povrchovou úpravou paraelně zvlněnou LLD-PE plastovou trubkou spojovaného pomocí lisovacích spojek s následným zaizolováním spojů, lambda izolace při 50°C0,0219W/mK podle EN 15632, do 115°C, max.tlak 1,0MPa, minimální poloměr ohybů 0,5m, vedeno v terenu v trase průměru 40/32,6/3,7/145mm DN32 | [25 empty] | POP | povrchovou úpravou paraelně zvlněnou LLD-PE plastovou trubkou spojovaného pomocí lisovacích spojek s následným zaizolováním spojů, lambda izolace při 50°C0,0219W/mK podle EN 15632, do 115°C, max.tlak 1,0MPa, minimální poloměr ohybů 0,5m, vedeno v terenu v trase průměru 40/32,6/3,7/145mm DN32
32 | 7331212x2 | Koleno 90° lisované ze síťovaného plyethylénu PE-Xa SDR11, do 95°C,, PN6 průměru 40/32,6/3,7/145mm DN32 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
33 | 7331212x3 | Doizolování spojů kolena 90° DA125/145/175/200 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | 7331212x4 | redukce pro 116/SL002 DA175+DA160 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
35 | 7331212x5 | přechod z plastového potrubí PE-Xa SDR11 na ocelové venkovní závit G5/4"/průměru, 40mm, do 95°C, PN16 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
36 | 7331212x6 | gumová ukončovací manžeta double DA175/2x průměr 40mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | 7331212x7 | vstup do domu, netlaková voda 235/DA175 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
38 | 7331212x14 | Montáž předizolovaného potrubí bez zemních prací (20% z dodávky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
39 | 7331212x15 | Doprava zboží předizolovaný systém do obce Lnáře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 733390305 | Nemrznoucí kapalina na bázi monoethylenglykolu dopouštění primírního okruhu, tepelných čerpadel zajišťující i chranu proti korozi, modré barvy, šetrná k pryžím a prvkům z NBR, | litr | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | ředí se v poměru 1díl STABILfrostu a 2,2 díly vody | [25 empty] | POP
41 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvod potrubí do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m | % | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 7342091x1 | Montáž armatur závitových s jedním závitem DN40(6/4“) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 734209114 | Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN20(3/4“) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 734209115 | Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN25(1“) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
45 | 734209116 | Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN32(5/4“) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 734209117 | Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN40(6/4“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
47 | 7342091x1 | Montáž armatur závitových se čtyřmi závity DN32(5/4“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
48 | 7342091x2 | Montáž armatur závitových se čtyřmi závity DN40(6/4“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 734211126 | Automatický odvzdušňovací ventil svislý závitové připojení se zpětným ventilem mosazný včetně, montáže DN10(3/8“) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 7342111x1 | Magnetický odlučovač vzduchu a nečistot závitový s integrovanými neodymovými magnety s vestavěným filtrem 0-110°C s vypouštěcím nástavcem pro hadici a | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | odvzdušněním dle ČSN ISO 228 s montáží v libovolné poloze včetně tepelně izolačního krytu DN32(5/4") | [25 empty] | POP
51 | 7342111x2 | Magnetický odlučovač vzduchu 0-110°C s odvzdušněním dle ČSN ISO 228 s, montáží v libovolné poloze včetně tepelně izolačního krytu DN40(6/4") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 734242415 | Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý závitové připojení včetně montáže DN32(5/4“) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 734242416 | Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý závitové připojení včetně montáže DN40(6/4“) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | 7342424x1 | Předmontovaná sestava zamezovače zpětného průtoku do 10bar, podle ČSN, EN 1717 včetně filtru a uzavíracích armatur délky 258mm DN20(3/4") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | 734251211 | Ventil pojistný závitový PN16 do 110°C, přímý, závitové připojení včetně montáže, DN15(1/2“)/DN20(3/4“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | 734251212 | Ventil pojistný závitový PN16 do 110°C, přímý, závitové připojení včetně montáže, DN20(3/4“)/DN25(1“) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí PN10 do 110°C s jedním závitovým připojením včetně montáže DN15(1/2“) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 734291246 | Filtr závitový přímý PN10 do 130°C materiál mosaz s vnitřním závitem DN40(2") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 7342912x1 | Demineralizační filtr pro plnění topných systémů včetně náplně materiál nádoba PP, prměru 122mm výšky 294mm DN20(3/4") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | 734292715 | Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN25(1“) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 734292716 | Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN32(5/4“) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
62 | 734292717 | Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN40(6/4“) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
63 | 734411114 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou rozsahu do 200°C zadní připojení průměr 80mm délka, stonku 75mm včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | 734411118 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou rozsahu do 200°C zadní připojení průměr 80mm délka, stonku 150mm včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
65 | 734421102 | Tlakoměr s spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení rozsah 0-16bar průměru 63mm včetně, montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 734441113 | Regulátor tlaku s jednoobvodovým mikrospínačem vlnovcový tlak -80až +250kPa v části měření a, regulace propojený s rozvaděčem zdroje tepla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m | % | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731 | DEMONTÁŽ KOTELNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 731200823 | Demontáž kotlů ocelových stacionárních či závěsných teplovodních s vestavěným hořákem spalující, zemní plyn výkonu do 25kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 731200826 | Demontáž kotlů ocelových stacionárních či závěsných teplovodních s vestavěným hořákem spalující, zemní plyn výkonu přes 40kW do 60kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 7312008x1 | Demontáž potrubí odvodu spalin od demontovaných plynových kotlů včetně vedení stávajícím zděným, komínovým tělesem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 731391811 | Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné plše do 5m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných hmot) kotelen vodorovně do 100m umístěných, ve výšce do 6m | t | 0.5825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 732 | DEMONTÁŽ STROJOVNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 732212815 | Demontáž ohříváků vody zásobníkových stojatých o obsahu do 1600 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 732214813 | Vypuštění vody z ohřívače o obsahu do 630 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 732320812 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových objemu do 100 litrů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
76 | 732324812 | Vypuštění vody z nádrží obsahu do 100 litrů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových do potrubí DN25(1") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | NC1 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | DEMONTÁŽ STROJOVNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
79 | 732890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných hmot) strojoven vodorovně do 100m umístěných, ve výšce do 6m | t | 0.0907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | DEMONTÁŽ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových včetně plynového potrubí v 1.P.P. s kotli do DN15 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
81 | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových včetně plynového potrubí přes DN15 do DN25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových včetně plynového potrubí přes DN25 do DN50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
83 | 733890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných hmot) strojoven vodorovně do 100m umístěných, ve výšce do 6m | t | 0.1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | DEMONTÁŽ ARMATURY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 734200822 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes G1/2" do G1" včetně plynových v prostoru s kotli v, 1.P.P. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
85 | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
86 | 733890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných hmot) strojoven vodorovně do 100m umístěných, ve výšce do 6m | t | 0.1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | M23 | ZKOUŠKY POTRUBÍ A REVIZE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 230170001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN50 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
88 | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí potvrzená protokolem ocelového, měděného i plastového dle ČSN 06 0310 do, DN50 | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
89 | 2301700x1 | Zkouška dilatační před osazením tepelné izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a, následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 čl.8.3.2potrubí do DN50 | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
90 | 2301700x2 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola funkce armatur dle ČSN 06 0310, čl.8.3.3 | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
91 | 2301700x3 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles a, podlahového vytápění dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3 | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
92 | 2301700x4 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, dosažení technických předpokladů dle ČSN 06, 0310 čl.8.3.3 | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
93 | 2301700x5 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, správná funkce regulačních a měřících zařízení, dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3 | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
94 | 2301700x6 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, správná funkce správná funkce zabezpečovacího, zařízení dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3 | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
95 | 2301700x7 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení s ohledem na tepelný výkon topné soustavy s, ohledem dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3 | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
96 | 2301700x8 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení s ohledem na tepelný výkon zdrojů tepla s, ohledem dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3 | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
97 | 2301700x9 | Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola výkonu zdroje tepla pro přípravu teplé, vody při max.odběru vody dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3 | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
98 | 0666R VTZ | Revize VTZ exp. Zařízení výchozí a první provozní v průběhu TZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
Díl: | 713 | TEPELNÉ IZOLACE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 7134111x3 | Tepelná izolace z kamenné vlny tvarem dutého podélně podélně děleného válce s, hliníkovou fólií vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | na třech místech na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm vnitřní průměr potrubního pouzdra 35mm | [25 empty] | POP | na třech místech na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm vnitřní průměr potrubního pouzdra 35mm
100 | 7134111x5 | Tepelná izolace z kamenné vlny tvarem dutého podélně podélně děleného válce s, hliníkovou fólií vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | na třech místech na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm vnitřní průměr potrubního pouzdra 54mm | [25 empty] | POP | na třech místech na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm vnitřní průměr potrubního pouzdra 54mm
101 | 7134111x14 | Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcí tl.13mm bez naříznutí ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcí včetně montáže k použití do 102°C tepelná vodivost 0,038W/mK | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | jednovrstvá DG13xprůměr 35mm | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_11 | Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře | [25 empty] | STA
O: | SO 03 | Elektroistalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | NC01 | D+M Vodič CY6 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | NC02 | D+MVodič CY10 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | NC03 | D+M Vodič CY16 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | NC04 | D+M Vodič AY 2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | NC05 | D+M Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | NC06 | D+M Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | NC07 | D+M Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | NC08 | D+M Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | NC09 | D+M Kabel CYSY 5Cx1,5 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | NC10 | D+M Kabel CYKY 5Cx4 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | NC11 | D+M Kabel CYKY 5Cx16 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | NC12 | D+M Kabel CYKY 4Bx25 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | NC13 | D+M Kabel CYKY 4Bx35 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | NC14 | D+M Kabel CYKY 3x120+70 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | NC15 | D+M Kabel JYTY 4x1 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | NC16 | D+M Kabel UTP cat.5E | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | NC17 | D+M Trubka ohebná PVC to 16 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | NC18 | D+M Drátěný žlab 125/50 vč. příslušenství | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | NC19 | D+M Trubka KOPOFLEX průměr 110 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | NC20 | D+M Krabice přístrojová KP-KU68/2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | NC21 | D+M Krabice do vlhka IP67 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | NC22 | D+M Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20- uvažovaný standard ABB TIME bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | NC23 | D+M Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | NC24 | D+M Ovladač žaluzií IP 20 - uvažovaný standard ABB TIME bílá | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | NC25 | D+M Samoregulační topný kabel 18W/1m vč. přípojné sady - 1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | NC26 | D+M Vodič zemnící FeZn průměr 10 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | NC27 | D+M Vodič AlMgSi 8 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | NC28 | D+M Pásek zemnící FeZn 30/4 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | NC29 | D+M Pomocný jímař PJ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | NC30 | D+M Jímací tyč JT10 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | NC31 | D+M Jímací tyč JT15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | NC32 | D+M Izolovaný jímač pro ant. Stožár vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | NC33 | D+M Izolovaný jímač v=4,2m vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | NC34 | D+M Izolovaný jímač v=5,7m vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | NC35 | D+M Jimací tyč v=4m, vč. trojnožky, závaží (9x17kg), podložek a připojovací sady | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | NC36 | D+M Ochranné jiskříště | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | NC37 | D+M Svorka hromosvodná SJ 01 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | NC38 | D+M Svorka hromosvodná SZ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | NC39 | D+M Svorka hromosvodná SS | ks | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | NC40 | D+M Svorka hromosvodná SO | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | NC41 | D+M Svorka hromosvodná SP1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | NC42 | D+M Svorka hromosvodná SR03 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | NC43 | D+M Svroka hromosvodná SK | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | NC44 | D+M Podpěra vedení PV | ks | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | NC45 | D+M Ochranný úhelník vč. držáků OÚ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | NC46 | D+M Výstražný štítek | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | NC47 | D+M Svítidla LED 20W IP66 IK10 3000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | NC48 | Demontáž stávajících svítidel nad vstupem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | NC49 | D+M Průtokový ohřívač pod umyvadlo 2kW/230V 5 litrů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | NC50 | D+M Venkovní nabíjecí stanice AC obousměrná, max. 22kW, 2x Zásuvka Typ 2, 2x vinutý kabel Typ 2, stojanové, provedení, komunikace 4G, IP54 / IK10 - typ např. V2G, V2L s platebním terminálem - konkrétní typ bude odsouhlasen investorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | NC51 | Úprava a doplnění stávajícího patrového rozvaděče pro OÚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | NC52 | D+M Rozvaděč měření RE dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | NC53 | D+M Rozvaděč měření R-TČ dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | NC54 | D+M Rozvaděč VO okruh OÚ FVE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
55 | NC55 | D+M Rozvaděč měření R-DS dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | NC56 | Zapojení a úprava v KS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | NC57 | Zapojení do stávajících datových rozvodů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | NC58 | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | NC59 | Rozebrání a zpětné uložení dlažby | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | NC60 | Prokabelování systémů UT dle požadavku dodavatele topného systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | NC61 | D+M Těsnění prostupů požárními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | NC62 | Výkop kabelové rýhy 35x70 včetně záhozů a hutnění | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | NC63 | Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | NC64 | HZS - koordinace se stavbou | hod. | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | NC65 | HZS - koordinace s ostatními profesemi | hod. | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | NC66 | HZS - koordinace s profesí a dodavatelem FVE | hod. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | NC67 | HZS - demontáž stávajícího hromosvodu | hod. | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | NC68 | HZS - stavební přípomoci (sekání, průrazy, niky, vrtání, začištění …) | hod. | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | NC69 | Podružný materiál | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | NC70 | PPV | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | NC71 | Nepředvidatelné náklady 15% | % | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | NC72 | Zjštění stávajících stavů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | NC73 | Plán skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | Nc74 | Přesuny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | Nc75 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_11 | Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře | [25 empty] | STA
O: | SO 04 | FVE | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | FVE | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | E1 | Materiál - konstrukce střecha |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | pol_001 | Vyráběná konstrukce pro rovnou střechu-žárově zinkovaná,úhel sklonu 35°. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | pol_002 | Spojovací materiál,upínky vyráběné | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | pol_003 | žlab kabelový 50 x 62 x 0,7 mm EO, s integrovanou spojkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | pol_004 | FXPS 25 Trubka černá 1250 N, UV stabilní | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | pol_005 | Spojovací materiál pro kabelový žlab 125/50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | E2 | Materiál - elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | pol_200 | Kabel silový s Cu jádrem -CYKY 5x4 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00306 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | pol_201 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY O 3 x 1,5 mm1 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | pol_202 | Optimizér - přídavná jednotka | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | pol_203 | Řídící jednotka + bezdrátový modul | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | pol_XAS | Systém řízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
11 | pol_204 | Fotovoltaický solární panel 450Wp | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | pol_205 | Střídač 10 kW+ baterie 11.6 kW (set) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | pol_206 | Solární kabel, 6mm2, 1000V, černý | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | pol_207 | Solární kabel, 6mm2, 1000V, červený | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | pol_208 | Tlačítko zasklené R FVE STOP | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | pol_209 | Elektroinstalační profil 70x40mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | E3 | Materiál - rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | pol_301 | Rozváděč R-DC, viz sch.zap. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | pol_302 | Rozváděč R-AC, viz sch.zap. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | E4 | Materiál - pospojení panelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | pol_400 | Drát 8 AlMgSi T/4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | pol_401 | Svorka univerzální SU | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | pol_402 | Vodič silový pevné uložení CYY 16 mm2 zeleno žlutý | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M1 | Elektromontáže - rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | pol_500 | Montáž rozvodnice R_DC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | pol_501 | Montáž rozvodnice R_AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M2 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | pol_600 | Montáž nosné konstrukce k nosné konstr. střechy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | pol_601 | Montáž souboru optimizérů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | pol_602 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | pol_603 | Montáž baterií | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | pol_604 | Montáž fotovoltaických panelů na střechu, krystalické panely o výkonu 450 Wp | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | pol_XAS | Montáž systému řízení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
30 | pol_605 | Kabel.žlab s integr.spojkou 50x62 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00155 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | pol_606 | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | pol_607 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | pol_608 | Kabelová trasa s plastovou lištou | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | pol_609 | Montáž tlačítko STOP FVE | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | pol_610 | Mont vodiče ay,cy,cya,dc 6 pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | pol_611 | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | pol_700 | Revize výchozí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | pol_701 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
39 | pol_702 | Funkční zkoušky instalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | pol_703 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | pol_704 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | pol_705 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | pol_706 | Likvidace obalů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO VRN 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_11 | Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře č.p 74, Lnáře | [25 empty] | STA
O: | SO VRN | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 00666 R | Projektová činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I
Realizační/prováděcí projektová dokumentace k odsouhlasení investorem a dokumentce skutečného provedení stavby všech řemesel.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na koordinaci BOZP na staveništi, na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na koordinaci BOZP na staveništi, na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
4 | 00528 R | Podmínky dotačních programů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu