| Metal – Management, spol. s r.o. Ráčkova 1736, 735 41 Petřvald, info@metalman.cz www.metalman.cz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL | Bc. Z. Schindler | HIP |  | T. KONTROLA |  |  |
| PROJEKTANT | Ing. Šintaj | ŘEDITEL DIVIZE |  | DATUM | 9/2025 |  |
| OBJEDNATEL |  |  |  | KRAJ | STŘEDOČESKÝ |  |
| AKCE: ČOV Třebotov – Navýšení kapacity OBJEKT: PS 02 Technologická elektroinstalace a MaR |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  |  |
|  |  |  |  | STUPEŇ | DPS |  |
|  |  |  |  | FORMÁT |  |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |
|  |  |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO |  |  |
| PŘÍLOHA: Specifikace |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY | D.6.6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |

# 5.	Specifikace - Elektroinstalace

## 5.1	Rozvaděč RT

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Rám rozvaděče 1000x2000x400 |  | 2 |
| sokl rozvaděče 1000x150x400 |  | 2 |
| bočnice rozvaděče |  | 2 |
| stropnice rozvaděče |  | 2 |
| zadní čelo rozvaděče |  | 2 |
| Dveře rozvaděče 1000 x 2000, plné |  | 2 |
| Montážní panel rozvaděče |  | 2 |
| DIN Lišta 1000 mm |  | 18 |
| Kanál rozvaděčový 80x60x2000 |  | 4 |
| Kanál rozvaděčový 60x60x2000 |  | 8 |
| 4 pólové relé, 230 VAC | LZS:PT5B5T30 | 40 |
| Řadová svorka | RSA70 | 10 |
| Řadová svorka | RSA35 | 5 |
| Řadová svorka | RSA6 | 9 |
| Řadová svorka | RSA4 | 200 |
| Řadová svorka zemnící | RSA4 ZŽ | 20 |
| Řadová svorka pojistková | RSP4-LED | 5 |
| Jistič B6/1 | 5SL4106-6 | 20 |
| Jistič B16/1 | 5SL4116-6 | 1 |
| Pomocný kontakt | 5ST3010 | 4 |
| Jistič B16/1+N | 5SY4516-6 | 1 |
| Jistič C16/3 | 5SL4316-7 | 2 |
| Jistič C25/3 | 5SL4325-7 | 1 |
| Jistič C50/3 | 5SL4350-7 | 1 |
| Oddělovací tlumivka | RTO-16 | 2 |
| Přepěťová ochrana | DA275-DF16S | 1 |
| vazební relé | 3RQ3018-2AB00 | 20 |
| Motorový spouštěč 0,7-1A | 3RV1011-0JA15 | 1 |
| Motorový spouštěč 2,8 - 4A | 3RV1011-1EA15 | 3 |
| Motorový spouštěč 3,5 - 5A | 3RV1011-1FA15 | 3 |
| Motorový spouštěč 4,5 – 6,3A | 3RV1011-1GA15 | 3 |
| Motorový spouštěč 11 - 16A | 3RV2011-4AA15 | 2 |
| Pojistkový odpojovač | 3NC1093 | 1 |
| Válcová pojistka 38x10 gG 6A |  | 3 |
| Stykač 20A, 2P | 5TT5800-0 | 8 |
| Pomocný kontakt | 5TT5910-1 | 6 |
| Stykač do 4kW, 4p | 3RT2016-1AP01 | 8 |
| Stykač do 7,5kW, 4p | 3RT2018-1AP01 | 2 |
| Pomocný kontakt | 3RH2911-1FA22-0MA0 | 10 |
| Softstarter 3kW | 3RW3014-1BB04 | 1 |
| Softstarter 7,5kW | 3RW3018-1BB04 | 2 |
| Relé průsaku | NIV 101/A | 4 |
| Hladinové relé | 3UG4501-1AW30 | 1 |
| Relé hlídání sledu fází | 5TT3401 | 1 |
| Svodič přepětí B+C | 5SD7443-1 | 1 |
| Hlavní jistič 100A | 3VA1010-3ED32-0AA0 | 1 |
| Podpěťová cívka | 3VA9908-0BB15 | 1 |
| Pomocný kontakt | 3VA9988-0AA22 | 1 |
| Přepínač sítí | 3KC0334-2NE00-0AA0 | 1 |
| Ovladač | 8UD1131-2AE21 | 1 |
| Pomocný kontakt | 3KD9205-2 | 1 |
| STOP tlačítko s aretací | 3SU1100-1HB20-1CG0 | 1 |

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Chránič 10A, 30mA | 5SU1354-0KK10 | 1 |
| Zásuvka na DIN lištu | 5TE6803 | 1 |
| Signálka zelená | 3SU1106-6AA40-1AA0 | 1 |
| Signálka bílá | 3SU1106-6AA60-1AA0 | 1 |
| Signálka červená | 3SU1106-6AA20-1AA0 | 1 |
| Ventilátor 500m3/h | GSV3000220 | 1 |
| termostat | 8MR2170-1A | 1 |
| LED svítidlo | 8MR2200-1C | 2 |
| Dveřní spínač | 8MF4310 | 2 |
| zdroj 24VDC | 6EP7133-6AB00-0BN0 | 1 |
| UPS 1600 VA | Ellipse PRO 1600 IEC | 1 |
| Ostatní materiál |  | 1 |

## 5.2	Rozvaděč RT1

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Rám rozvaděče 1000x2000x400 |  | 1 |
| sokl rozvaděče 1000x150x400 |  | 1 |
| Rám rozvaděče 800x2000x400 |  | 1 |
| sokl rozvaděče 800x150x400 |  | 1 |
| bočnice rozvaděče 2000x400 |  | 2 |
| stropnice rozvaděče 1000x400 |  | 1 |
| stropnice rozvaděče 800x400 |  | 1 |
| zadní čelo rozvaděče 1000x2000 |  | 1 |
| zadní čelo rozvaděče 800x2000 |  | 1 |
| Dveře rozvaděče 1000 x 2000, plné |  | 1 |
| Dveře rozvaděče 800 x 2000, plné |  | 1 |
| Montážní panel rozvaděče |  | 2 |
| DIN Lišta 1000 mm |  | 18 |
| Kanál rozvaděčový 80x60x2000 |  | 4 |
| Kanál rozvaděčový 60x60x2000 |  | 8 |
| 4 pólové relé, 230 VAC | LZS:PT5B5T30 | 40 |
| Řadová svorka | RSA35 | 5 |
| Řadová svorka | RSA4 | 150 |
| Řadová svorka zemnící | RSA4 ZŽ | 10 |
| Řadová svorka pojistková | RSP4-LED | 5 |
| Jistič B6/1 | 5SL4106-6 | 16 |
| Pomocný kontakt | 5ST3010 | 5 |
| Jistič B16/1+N | 5SY4516-6 | 1 |
| Oddělovací tlumivka | RTO-16 | 2 |
| Přepěťová ochrana | DA275-DF16S | 1 |
| vazební relé | 3RQ3018-2AB00 | 15 |
| Motorový spouštěč 3,5 - 5A | 3RV1011-1FA15 | 6 |
| Pojistkový odpojovač | 3NC1093 | 1 |
| Válcová pojistka 38x10 gG 6A |  | 3 |
| Stykač 20A, 2P | 5TT5800-0 | 5 |
| Pomocný kontakt | 5TT5910-1 | 5 |
| Stykač do 4kW, 4p | 3RT2016-1AP01 | 6 |
| Pomocný kontakt | 3RH2911-1FA22-0MA0 | 6 |
| Frekvenční měnič 7,5 kW | 6SL3210-1KE21-7AF1 | 3 |
| Ovládací panel IOP-2 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 3 |
| Relé průsaku | NIV 101/A | 6 |
| Relé hlídání sledu fází | 5TT3401 | 1 |

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Svodič přepětí B+C | 5SD7443-1 | 1 |
| Hlavní jistič 50A | 3VA1050-3ED32-0AA0 | 1 |
| Podpěťová cívka | 3VA9908-0BB15 | 1 |
| Pomocný kontakt | 3VA9988-0AA22 | 1 |
| Vypínač | 3KD0340-2LG20-3 | 1 |
| Ovladač | 3KD9001-6 | 1 |
| STOP tlačítko s aretací | 3SU1100-1HB20-1CG0 | 1 |
| Chránič 10A, 30mA | 5SU1354-0KK10 | 1 |
| Zásuvka na DIN lištu | 5TE6803 | 1 |
| Signálka zelená | 3SU1106-6AA40-1AA0 | 1 |
| Signálka bílá | 3SU1106-6AA60-1AA0 | 1 |
| Signálka červená | 3SU1106-6AA20-1AA0 | 1 |
| Ventilátor 500m3/h | GSV3000220 | 1 |
| termostat | 8MR2170-1A | 1 |
| LED svítidlo | 8MR2200-1C | 2 |
| Dveřní spínač | 8MF4310 | 2 |
| zdroj 24VDC | 6EP7133-6AB00-0BN0 | 1 |
| UPS 1600 VA | Ellipse PRO 1600 IEC | 1 |
| Ostatní materiál |  | 1 |

## 5.3	Skříňka Central stop

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Řadová svorka RSA4 | RSA4 | 2 |
| STOP tlačítko s aretací | 3SU1100-1HB20-1CG0 | 1 |
| Přístrojová krabice | X10 | 1 |
| Vývodka PG21 | PG13,5 | 1 |

## 5.4	Ovládací skříň pro jeden přístroj – MS6, MS7, MS8, MS9, MS12, MS13, 1MS5, 1MS6, 1MS10

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| ovladač I-0-II | 3SU1100-2BL60-1NA0 | 1 |
| Signálka zelená | 3SU1106-6AA40-1AA0 | 1 |
| Signálka žlutá | 3SU1106-6AA30-1AA0 | 1 |
| Řadová svorka | RSA4 | 6 |
| Přístrojová krabice | OBO X10 | 1 |
| Vývodka | PG13,5 | 1 |

## 5.5	Ovládací skříň pro dva přístroje – MS10, MS14, MS16, 1MS1, 1MS3, 1MS11, 1MS13

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| ovladač I-0-II | 3SU1100-2BL60-1NA0 | 2 |
| Signálka zelená | 3SU1106-6AA40-1AA0 | 2 |
| Signálka žlutá | 3SU1106-6AA30-1AA0 | 2 |
| Řadová svorka | RSA4 | 10 |
| Přístrojová krabice | OBO X16 | 1 |
| Vývodka | PG21 | 1 |

## 5.6	Ovládací skříň pro tři přístroje MS18, 1MS7

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| ovladač I-0-II | 3SU1100-2BL60-1NA0 | 3 |
| Signálka zelená | 3SU1106-6AA40-1AA0 | 3 |
| Signálka žlutá | 3SU1106-6AA30-1AA0 | 3 |
| Řadová svorka | RSA4 | 14 |
| Přístrojová krabice | OBO X25 | 1 |
| Vývodka | PG21 | 1 |

## 5.7	Ovládací skříň armatur MS5

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| ovladač I-0-II | 3SU1100-2BL60-1NA0 | 2 |
| Signálka bílá | 3SU1106-6AA60-1AA0 | 2 |
| Signálka žlutá | 3SU1106-6AA30-1AA0 | 1 |
| Řadová svorka | RSA4 | 8 |
| Přístrojová krabice | OBO X25 | 1 |
| Vývodka | PG21 | 1 |

## 5.8	Přechodové skříně MX6, MX7, MX9, MX12, 1MX1, 1MX2, 1MX3, 1MX4, 1MX5, 1MX6

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Řadová svorka | RSA4 | 8 |
| Přístrojová krabice | OBO X16 | 1 |
| Vývodka | PG21 | 2 |
| Vývodka | PG13,5 | 2 |

## 5.9	Přechodové skříně MX18, MX19, MX20

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Řadová svorka | RSA4 | 4 |
| Přístrojová krabice | OBO X16 | 1 |
| Vývodka | PG21 | 2 |

## 5.10	Přechodová skříň MX8

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Řadová svorka | RSA4 | 3 |
| Přístrojová krabice | OBO X16 | 1 |
| Vývodka | PG21 | 2 |

## 5.11	Přechodové skříně MX52, 53

| Prvek | Typové označení | Počet |
| --- | --- | --- |
| Řadová svorka | RSA4 | 4 |
| Přístrojová krabice | OBO X16 | 1 |
| Vývodka | PG13,5 | 4 |

## 5.12	Zásuvkové skříně ZS10, ZS11, ZS21, ZS22

| Prvek | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Řadová svorka | RSA4 | 3 |
| Zásuvka na panel | 104-0ss | 1 |
| Přístrojová krabice | OBO X16 | 1 |
| Vývodka | PG13,5 | 1 |

## 6.	Specifikace – MaR

| FIQ50 | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Převodník Sitrans FM MAG5000 | 7ME6910-1AA10-1AA0 | 1 |
| Charakteristika: průtokoměr navržen pro široké spektrum aplikací a nabízející vysokou přesnost měření, snadnou instalaci a údržbu. Vhodný pro průmyslové a odpadních vod, potravinářský průmysl a další. Výstup: 1 x relé 1 x digitální výstup 1 x 4-20 mA Napájení: 230 VAC Krytí: IP 65 |  |  |
| Snímač průtoku Sitrans FM MAG 5100W | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 1 |
| Charakteristika: snímač průtoku vody s patentovanými obloženími z tvrdé gumy NBR, ebonity nebo EPDM, vhodný pro všechny vodní aplikace. Nabízí funkce jako instalaci s nulovým bodem nahoru a dolů, zvýšenou přesnost nízkého průtoku pro detekci úniku vody a vhodnost pro podzemní a podvodní instalaci. Dimenze: DN100 Měřící rozsah: 0 – 10 m/s Přesnost: 0,2 % ±2,5 mm/s Krytí: IP 65 |  |  |

| FIQ51 | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Převodník Sitrans FM MAG5000 | 7ME6910-1AA10-1AA0 | 1 |
| Charakteristika: průtokoměr navržen pro široké spektrum aplikací a nabízející vysokou přesnost měření, snadnou instalaci a údržbu. Vhodný pro průmyslové a odpadních vod, potravinářský průmysl a další. Výstup: 1 x relé 1 x digitální výstup 1 x 4-20 mA Napájení: 230 VAC Krytí: IP 65 |  |  |
| Snímač průtoku Sitrans FM MAG 5100W | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 1 |
| Charakteristika: snímač průtoku vody s patentovanými obloženími z tvrdé gumy NBR, ebonity nebo EPDM, vhodný pro všechny vodní aplikace. Nabízí funkce jako instalaci s nulovým bodem nahoru a dolů, zvýšenou přesnost nízkého průtoku pro detekci úniku vody a vhodnost pro podzemní a podvodní instalaci. Dimenze: DN80 Měřící rozsah: 0 – 10 m/s Přesnost: 0,2 % ±2,5 mm/s Krytí: IP 65 |  |  |

| LIC52, LIC53, LIC54, LIC55 | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Radarový snímač hladiny Sitrans LR140 | 7ML5337-1AB07-4AF0 | 4 |
| Charakteristika: pro měření hladiny v jímkách – čerpací stanice, jímka kalové vody, UKN a ZKN Měřící rozsah: 0 – 8 m Přesnost: ± 5 mm Výstup: Proudová smyčka 4 – 20 mA Materiál: PBT (pouzdro), PVDF (senzor) Krytí: IP66/IP67 |  |  |

| LA52.1, LA52.2, LA53.1, LA53.2 | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Plovákový spínač MS1 | 7ML5337-1AB07-4AF0 | 4 |
| Charakteristika: Plovákový spínač pro měření hladiny jako min./max. spínač pro agresivní média nebo média s obsahem fekálií Výstup: Přepínací kontakt 250VAC/5A Krytí: IP 68 |  |  |

| TIC56 | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Teplotní snímač | NS 510AK | 1 |
| Charakteristika: měření venkovní teploty na zdi budovy Měřící rozsah: -30 – 60°C Přesnost: ± 0,5% Výstup: Proudová smyčka 4 – 20 mA Materiál: PA, 1.4301 Krytí: IP 65 |  |  |

| 1QIC50 | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- |
| Převodník kyslíkové sondy | sc4500 | 1 |
| Charakteristika: měřící jednotka řízená mikroprocesorem a obsluhovaná z programového menu, zobrazuje hodnoty rozpuštěného kyslíku a teploty na dotykovém LCD displeji. Výstupy: Komunikační rozhraní Ethernet, protokol Modbus TCP / Profinet Příkon: max. 37 W Elektrické napětí: 230 V, 50 Hz Krytí: IP 65 |  |  |
| Snímač rozpuštěného kyslíku | LDO | 2 |
| Charakteristika: pro měření koncentrace kyslíku a teploty směsi v aktivační zóně Měřící rozsah: kyslík: 0.0 – 20.00 mg / l teplota: 0 – 50° C Typ senzoru: Luminiscenční LED senzor Materiál: korozivzdorné materiály |  |  |

# 7.	Specifikace – AsŘ

## 7.1	Řídicí systém A

| Prvek |  | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | CPU1214C | 6ES7214-1AH50-0XB0 | 1 |
| A2 | SM1221 16DI | 6ES7221-1BH50-0XB0 | 1 |
| A3 | SM1221 16DI | 6ES7221-1BH50-0XB0 | 1 |
| A4 | SM1221 16DI | 6ES7221-1BH50-0XB0 | 1 |
| A5 | SM1221 16DI | 6ES7221-1BH50-0XB0 | 1 |
| A6 | SM1222 16DQ | 6ES7222-5BH50-0XB0 | 1 |
| A7 | SM1231 8AI | 6ES7231-4HF50-0XB0 | 1 |
| A8 | Switch XB008 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | 1 |
| A9 | Dotykový panel 12“ MTP 1000 | 6AV2123-3KB32-0AW0 | 1 |

## 7.2	IO interface 1A

| Prvek |  | Typové označení | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A1 | Interface modul 155-6 PN Basic | 6ES7155-6AR01-0AN0 | 1 |
| 1A2 | BaseUnit - light | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 1 |
| 1A2.1 | IO modul 16DI | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 |
| 1A3 | BaseUnit - dark | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 1 |
| 1A3.1 | IO modul 16DI | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 |
| 1A4 | BaseUnit - dark | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 1 |
| 1A4.1 | IO modul 16DI | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 |
| 1A5 | BaseUnit - dark | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 1 |
| 1A5.1 | IO modul 16DI | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 |
| 1A6 | BaseUnit - light | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 1 |
| 1A6.1 | IO modul 16DQ | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 1 |
| 1A7 | Server modul | 6ES7193-6PA00-0AA0 | 1 |
| 1A8 | Switch XB008 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | 1 |
| 1A9 | Dotykový panel 12“ MTP 1000 | 6AV2123-3KB32-0AW0 | 1 |

# 8.	Specifikace – kabeláž

## 8.1 Kabeláž rozvaděče RT

| Kabel | Typ | Spec. | Metráž |
| --- | --- | --- | --- |
| WL1 | CYKY-J 5x16 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. Plameni | 50 |
| WD1 | FTP CAT5e | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů | 50 |
| WL2 | CYKY-J 5x2,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. Plameni | 15 |
| WD2 | FTP CAT5e | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů | 15 |
| WL3 | CYKY-J 5x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. Plameni | 40 |
| WD3 | FTP CAT5e | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů | 40 |
| WL5 | CYKY-J 19x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS5.2 | CYKY-J 19x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL6 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS6 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS6.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL7 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS7 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS7.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL8 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| WS8.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| WL9 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| WS9 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| WS9.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| WL10 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS10.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL11 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL12 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS12 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS12.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL13 | CYKY-J 4x2,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WS13.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL14 | CYKY-J 4x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WS14.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL15 | CYKY-J 4x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL6 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WS16.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL17 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL18 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS18.2 | CYKY-J 19x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL19 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL20 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WL21 | CYKY-J 3x2,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL22 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 25 |
| WL50 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| WS50 | JYTY-O 4x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 15 |
| WL51 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| WS51 | JYTY-O 4x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 20 |
| WS52 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 20 |
| WS52.1 | JYTY-O 4x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 20 |
| WS53 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 30 |
| WS53.1 | JYTY-O 4x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 30 |
| WS54 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 15 |
| WS55 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 30 |
| WS56 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 15 |

## 8.2 Kabeláž rozvaděče RT1

| Kabel | Typ | Spec. | Metráž |
| --- | --- | --- | --- |
| 1WL1 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS1 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS1.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| 1WL2 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS2 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WL3 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS3 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS3.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |
| 1WL4 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS4 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WL5 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS5 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS5.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WL6 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS6 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS6.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WL7 | CMFM 4x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni, zlepšená EM kompatibilita, stíněný | 15 |
| 1WS7 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 15 |
| 1WS7.2 | CYKY-J 19x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WL8 | CMFM 4x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni, zlepšená EM kompatibilita, stíněný | 15 |
| 1WS8 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 15 |
| 1WL9 | CMFM 4x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni, zlepšená EM kompatibilita, stíněný | 15 |
| 1WS9 | JYTY-O 2x1RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 15 |
| 1WS10 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS10.2 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 15 |
| 1WS11 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS11.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS12 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS13 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS13.2 | CYKY-J 12x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WS14 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 30 |
| 1WL50 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 10 |
| 1WD50 | FTP CAT5e | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů | 10 |
| 1WS51 | CYKY-J 5x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni | 10 |

## 8.3 Propojovací kabely AsŘ

| Kabel | Typ |  | Spec. |  | Metráž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WD-A1 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-1A8 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-A9 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-A10 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-1A1 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-1A9 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-1GF7 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-1GF8 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |
| WD-1GF9 |  | FTP CAT5e |  | Kabel s PVC izolací, kategorie 5E/Class D pro provoz ethernetových protokolů |  |