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Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: 
Dodávka zařízení technologie systému čištění spalin včetně přípravy a dopravy paliva
Zadavatel: 


Moravskoslezský energetický klastr, o.s.
Sídlo: 



Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava – Poruba
IČ:



26580845

DIČ: 



CZ 26580845

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
Ing. Zdeněk Duba, prezidentem MSEK a Ing. Jan Poledník, výkonný ředitelem MSEK

Uchazeč:


………………………………………………………………

Sídlo:



………………………………………………………………

IČO:



………………………………………………………………

DIČ:



………………………………………………………………

Osoba oprávněná 

jednat za uchazeče:
………………………………………………………………

Bankovní spojení:

………………………………………………………………

Osoby zmocněné

k zastupování:

………………………………………………………………

Kontaktní osoba:

………………………………………………………………

Kontaktní adresa:

………………………………………………………………

Tel.: 
……………………
e-mail: 
………………………………….

Údaje pro hodnocení:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
…………………………………………….

	…………………………………………………………………

	Obchodní firma – podpis oprávněné osoby (doplní uchazeč)


V ………………… dne …………………………


...........……………………………

Příloha č. 2
Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

dle § 53 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 _____________________________________________________________

	Název dodavatele (vč. právní formy)
	..........................

	Sídlo / místo podnikání
	..........................

	IČ
	..........................

	Osoba oprávněná jednat
	..........................


Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona
- dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona
- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona
- dodavatel není v likvidaci,
dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
– dodavatel nemá v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona
- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona 
– dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle zvláštního právního předpisu, 

	…………………………………………………………………

	(statutární orgán uchazeče - doplní uchazeč)


 V ……………………………… dne ………………………



Příloha č. 3
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

splnit veřejnou zakázku

dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
	Název dodavatele (vč. právní formy)
	..........................

	Sídlo / místo podnikání
	..........................

	IČ
	..........................

	Osoba oprávněná jednat
	..........................


Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za / jménem uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že jsme uchazeč, který je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku s názvem „Dodávka zařízení technologie systému čištění spalin včetně přípravy a dopravy paliva“.
V ………………………… dne ………………………...

	…………………………………………………………………

	Obchodní firma – podpis oprávněné osoby (doplní uchazeč)


Příloha č. 4
Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech

	Název dodavatele (vč. právní formy)
	

	Sídlo / místo podnikání
	

	IČO
	

	DIČ
	


Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za / jménem uchazeče, čestně prohlašuji, že jsme v posledních 3 letech realizovali následující dodávky obdobného charakteru
:  

	referenční DOdávka

	Požadovaný údaj
	Hodnota požadovaného údaje

	Název zakázky


	

	Místo zakázky


	

	Objednatel 

(název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)
	

	Doba realizace 

(rok zahájení a dokončení)
	

	Objem dodávek
(kvantifikovaný vzhledem k požadavku zadávací dokumentace)
	

	Pozice dodavatele při realizaci
(dodavatel – subdodavatel)
	

	Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového objemu dodávek
	

	Stručný popis plnění (zejména s ohledem na technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru) 


	


V ……………………………… dne ………………………



	…………………………………………………………………

	Obchodní firma – podpis oprávněné osoby (doplní uchazeč)


Příloha - osvědčení (referenční listina) nebo smlouva s jinou osobou než veřejným zadavatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné získat osvědčení 
Příloha č. 5 
Čestné prohlášení o splnění náležitostí dle § 68 odst. 3 zákona
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

	Název dodavatele (vč. právní formy)
	..........................

	Sídlo / místo podnikání
	..........................

	IČ
	..........................

	DIČ
	..........................


1. dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona tímto předkládáme seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

(uchazeč vyplní jména a data narození takových osob)

	Jméno a Příjmení
	Datum narození

	
	

	
	

	
	


nebo

Čestně prohlašujeme, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

(uchazeč ponechá tu variantu, která je pravdivá)

2. dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona tímto poskytujeme seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

(uchazeč, je-li akciovou společností, připojí požadovaný seznam)

Nebo není-li uchazeč akciovou společností:

Čestně prohlašujeme, že nepředkládáme aktuální seznam vlastníků akcií, neboť nejsme akciovou společností.

(uchazeč ponechá tu variantu, která odpovídá skutečnosti)

3. Čestně tímto prohlašujeme v souladu s § 68 odst. 3 písm. c) zákona, že uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

V ……………………………… dne ……………………… 



     …………………………………………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)

Příloha č. 6 –  Technická specifikace plnění

Podrobný popis technologie čištění spalin, přípravy a dopravy paliva

Technologie čištění spalin je navržena suchým způsobem s následnou povrchovou filtrací na filtračních elementech s implementovaným katalyzátorem zajišťujícím redukci látek typu PCCD/F a NOx  

Hlavním aparátem kotelny je parní kotel o výkonu 4,5 t/h, 220 °C, 13 bar(g) páry. Kotel slouží k výrobě páry pro expanzi na náporové turbíně (výroba elektrické energie), k technologickému paření dřeva, k sušení dřeva a k vytápění budov.

Umístění stavby: v areálu firmy Dřevopar s.r.o., Loštice

Funkce technologie čištění bude následující:

Spaliny opouštějí kotel současným hrdlem na kotlovém výměníku. Stávající potrubní trať spalinovodu propojuje následné aparáty: multicyklón, ekonomizér, spalinový ventilátor a komín. Nová potrubní trať spalinovodu bude napojena v místě za ekonomizérem. Obě tratě budou vybavené dálkově ovládanými klapkami, které umožní provoz buď bez linky čištění spalin nebo s linkou čištění spalin v závislosti na použitém palivu.

Po odbočce v nové potrubní spalinové trati se do spalin následně dávkuje potřebné množství práškového sorbentu ze zásobníku pomocí zabudovaného dávkovacího šneku, jehož otáčky jsou řízeny  frekvenčním měničem. Takže bude možno nastavovat otáčky šneku vždy pro určité palivo (není uvažováno kontinuální měření emisí na komíně). To stejné platí i pro dávkování druhého práškového sorbentu na bázi zeolitu z druhého zásobníku. 

Spaliny následně vstupují do reaktoru, což je ocelový aparát se stacionární vestavbou zajišťující promíchání a homogenizaci spalin s nadávkovaným sorbentem. Zároveň je díky tomuto aparátu dosažena dostatečně dlouhá zdržná doba k proběhnutí příslušných chemických reakcí sorbentů se sledovanými škodlivinami s požadovaným stupněm konverze.

Z reaktoru jsou spaliny vedeny do speciálního katalytického filtru, kde dochází k odprášení spalin od popílku a zreagovaných sorbentů a zároveň také dochází k odstranění dioxinů a furanů. Jedná se o filtr vybavený speciálním filtračním materiálem s obsahem katalyzátoru, na kterém se chemicky rozkládají dioxiny a furany. Filtr je vybaven hlídáním tlakové diference, kdy se při dosažení nastavené hodnoty zapíná regenerace filtru. Tato probíhá tlakovým vzduchem upraveným v absorpční sušičce a hromaděným ve vzdušníku filtru. Popílek zachycený na filtru je hromaděn v kontejneru.
Z filtru jsou spaliny vedeny do ventilátoru, kde již začíná současné spalinové hospodářství.

Nově dodávaná zařízení a úpravy současných

V následujícím textu budou shrnuty údaje o nově instalovaných zařízeních.

Klapky se servopohonem
Klapky (cca 4 ks) slouží k přepínání mezi spalinovou tratí stávající nebo novou tratí s linkou pro čištění spalin. Klapky je nutné umístit tak, aby byly přístupné.

Pracovní látka: spaliny o teplotě cca 250°C, podtlak cca 1kPa

Klapka: přírubová, provedení nerez, těsnění uzavíracího členu kov na kov s propustností do 3% 

Servopohon: volit s ohledem na teplotu hřídele klapky (páka nebo teplotně odizolovaná protihřídel), vybavit momentovými vypínači, koncovými spínači a zpětnou vazbou o poloze klapky.

Provozní zásobník suchého sorbentu 1 s dávkovačem

Samostatně stojící zásobník vybavený dávkovacím šnekem s elektropohonem. Uvažuje se, že výstup z dávkovacího šneku bude propojen přes průhlednou hadici kolmo do spalinového potrubí – doprava prášku do spalin bude gravitační s využitím ejektorového efektu. Dávkované množství suchého sorbentu se bude nastavovat pomocí frekvenčního měniče z řídícího systému vždy pro konkrétní palivo dle množství kyselých plynů ve spalinách. Maximální výkon dávkovacího zařízení bude 40 kg/h, přičemž provozní hodnoty se budou pohybovat kolem 16 kg/h. Se snižujícím se výkonem kotle se budou také snižovat otáčky dávkovacího šneku. Provozní zásobník bude umístěn ve venkovním prostředí. Konkrétní řešení navrhne nabízející s ohledem na prostorové řešení technologie čištění spalin 

Provozní zásobník suchého sorbentu 2 s dávkovačem

Samostatně stojící zásobník vybavený dávkovacím šnekem na společném elektropohonu. Uvažuje se, že výstup z dávkovacího šneku bude propojen přes průhlednou hadici kolmo do spalinového potrubí – doprava prášku do spalin bude gravitační s využitím ejektorového efektu.  Dávkované množství se bude nastavovat pomocí frekvenčního měniče z řídícího systému.. Spotřeba suchého sorbentu 2 se odhaduje na cca 2 kg/h. Provozní zásobník bude umístěn ve venkovním prostředí. Konkrétní řešení navrhne nabízející s ohledem na prostorové řešení technologie čištění spalin

Kontaktní reaktor

Válcový stojatý aparát z oceli sestávající z vnitřní trubky a z vnějšího pláště. V prostoru mezi vnitřní trubkou a vnějším pláštěm je vedena šroubovice se statickými vířiči, podél které proudí spaliny. Celková velikost aparátu a rychlost spalin v něm musí být navržena tak, aby byly splněny technologické podmínky pro reakci sorbentů se škodlivinami ve spalinách, tj. dostatečná zdržná doba a dostatečná turbulence spalin. Aparát je opatřen vnější tepelnou izolací proti tepelným ztrátám.

Katalytický filtr

Katalytický filtr v provedení pulse-jet se systémem regenerace filtračních elementů on-line nebo off-line. Filtr je skříňového celosvařovaného provedení, uvnitř skříně jsou v řadách umístěny filtrační elementy. Celý filtr je opatřen tepelnou izolací krytou hliníkovým plechem.

Filtrační elementy  jsou speciální, s úpravou pro katalytický rozklad dioxinů a furanů.

Odloučený prach se periodicky z filtračních elementů odstraňuje regenerací tlakovým vzduchem. Odloučený prach padá do výsypky a odtud je šnekovým dopravníkem dopravován do popílkového zásobníku. Výpad popílku je opatřen ručním šíbrem a dvojklapkou se servopohonem.

Řízení regeneračního cyklu je iniciováno na základě tlakové ztráty filtru (měřeno pomocí diferenčního tlakového snímače). Řídicí skříňka regenerace je umístěna u filtru.

Pro případ podkročení minimální teploty spalin 180°C a nebo naopak překročení maximální teploty spalin 240°C na vstupu do filtru bude celá linka čištění spalin odstavena a přepnuta na stávající spalinovou trať. Teplota spalin na vstupu do filtru je snímána dvojici termočlánků.
Příslušenství filtru tvoří jednotka na přípravu tlakového vzduchu pro on-line regeneraci.

Spalinovody

Předmětem dodávky jsou veškeré spalinovody potřebné pro funkční provoz technologie včetně konzol či jiných podpěrných konstrukcí. Spalinovody budou opatřeny vnější tepelnou izolací (vata krytá hliníkovým plechem). 

Spalinový ventilátor

Radiální spalinový ventilátor bude umístěn ve venkovním prostředí. Bude určený pro těžké průmyslové podmínky s elektromotorem a pružným uložením.  Na sání a výtlaku bude umístěn kompenzátor. Skříň spalinového ventilátoru bude izolována.
Úprava a doprava paliva

Palivové hospodářství slouží k dopravě a dávkování paliva do spalovací komory kotle biomasové kotelny. Palivové hospodářství se nachází ve venkovním zastřešeném prostoru přiléhajícím jednou stěnou na budovu kotelny.

Stávající palivové hospodářství se skládá z následujících hlavních částí:

1) Hydraulická podlaha

Nachází se celá ve venkovním zastřešeném prostoru a slouží jako provozní zásoba paliva. Palivo je na ni naváženo pomocí kolového nakladače otevřenou čelní stranou z vnitropodnikové zpevněné komunikace. Na protilehlé zadní straně navazuje na podlahu příčný palivový kanál. Boční stěny tvoří dřevěné příčky, z nichž jedna je současně stěnou budovy kotelny.

Dno hydraulické podlahy tvoří betonová deska, na které jsou nainstalovány 3 totožné sekce podélných hydraulických hrabel doplněná o hrabla pevná ukotvená k betonové desce. Každou sekci tvoří svařovaný ocelový rám složený z bočních profilů, hrabel a středového táhla vedeného pevnými průvlaky ukotvenými k betonové podlaze. Hrabla jsou vyrobena z plechu a tvoří uzavřenou „skříň“ klínového tvaru. Orientace a poloha hrabel v rámu je přesně definována. Středové táhlo je napojeno na pístnici hydraulického válce, které zajišťuje přímočarý vratný pohyb. 

Při vysouvání pístnice dochází k zajíždění sekce do provozní zásoby paliva (hrabla vnikají klínovou stranou do materiálu). Při zasouvání pístnice dochází k vyjíždění sekce z provozní zásoby paliva a rovnou stranou hrabel je palivo hrnuto směrem k příčnému palivovému kanálu. Palivo nacházející se na hraně kanálu do něj samovolně přepadává.

Všechny namáhané funkční části hydraulické podlahy jsou vyrobeny z otěruvzdorného materiálu.

Zdrojem energie pro pohyb pístnice hydraulických válců je hydraulický agregát společný pro potřeby příčného palivového kanálu.

2) Příčný palivový kanál

Nachází se z větší části ve venkovním zastřešeném prostoru a svým výstupním koncem zasahuje do vnitřního prostoru budovy kotelny a slouží jako doprava a dávkování paliva do spalovací komory kotle. Na výstupní straně na něho navazuje stoupací kanál do kotle. Celý příčný kanál se nachází pod úrovní hydraulické podlahy.

Příčný palivový kanál je tvořen ocelovým korytem pevně zabudovaným v betonových základech, jedním svařeným ocelovým pohyblivým rámem a pevnými hrably navařenými na dno koryta. Výstupní stranu koryta tvoří pevný střižný nůž a příruba pro napojení stoupacího kanálu. Pohyblivý rám tvoří uzavřená skříň hydraulického válce, nosné středové táhlo, hrabla a čelní „beran“ se střižným nožem. Hrabla jsou vyrobena z plechu a tvoří uzavřenou „skříň“ klínovitého tvaru a jsou pevně navařena na středové táhlo. Orientace a poloha hrabel na táhle je přesně definována. Středové táhlo je napojeno na pístnici hydraulického válce, které zajišťuje přímočarý vratný pohyb. Vedení pohyblivého rámu zajišťují pevné průvlaky navařené na dno koryta. 

Při vysouvání pístnice dochází k zajíždění rámu směrem do stoupacího kanálu a rovnou stranou hrabla dopravě paliva do spalovací komory kotle. Při zasouvání pístnice dochází k vyjíždění rámu směrem od stoupacího kanálu a zajíždění klínové části hrabla do paliva nahrnutého v korytě. Palivo na hraně hrabla přepadává. Střižné nože slouží k naformátování paliva do průřezu stoupacího kanálu. Počet cyklů pohyblivého rámu udává velikost dávky paliva.

Všechny namáhané funkční části hydraulické podlahy jsou vyrobeny z otěruvzdorného materiálu.

Zdrojem energie pro pohyb pístnice hydraulického válce je hydraulický agregát společný pro potřeby hydraulické podlahy.

3) Stoupací kanál

Stoupací kanál propojuje výstupní přírubu příčného palivového kanálu a vstup do spalovací komory kotle. Slouží k vynesení paliva z úrovně příčného kanálu do úrovně roštu spalovací komory. Kanál je vyrobený v jednom kuse z ocelového plechu, je dvouplášťový s vodní náplní. Při provozu kotle slouží voda k předehřevu paliva. Při odstavování kotle dochází k vyhořívání paliva uvnitř stoupacího kanálu a voda slouží k chlazení stoupacího kanálu.

Pro potřeby spalování kontaminované biomasy či separovaného odpadu zůstane zachována hlavní koncepce stávajícího palivového hospodářství popsaného výše. Konstrukční úpravy se týkají jednotlivých hlavních částí palivového hospodářství. Zásadní úpravy je nutné provést zejména na příčném palivovém kanálu a stoupacím kanálu.

Popis konstrukčních úprav stávajícího palivového hospodářství 

Seznam nutných konstrukčních úprav pro spalování kontaminované biomasy či separovaného odpadu se skládá z následujících položek:

Hydraulická podlaha

- Náhrada části středového táhla mezi okem pístnice a prvním hrablem novým vyztuženým s vyšší pevností.

- Náhrada všech pevných průvlaků za nové s ukosenými hranami.

- Doplnění pevného průvlaku středového táhla na hranu betonové desky u příčného palivového kanálu.

- Nabroušení náběhových hran pevných hrabel.

- Nabroušení náběhových hran hrabel pohyblivých sekcí, odstranění volných plechových okrajů na plášti hrabel.

Příčný palivový kanál – zcela nové konstrukční řešení pohyblivého rámu

- Demontáž stávajícího pohyblivého rámu.

- Zkrácení délky a zvýšení bočnic koryta uvnitř budovy kotelny. Nová výstupní příruba s vyšším profilem a děleným střižným nožem. 

- Zesílení volné části koryta uvnitř budovy kotelny.

- Kompletní vyplechování koryta novým tlustším otěruvzdorným plechem.

- Instalace nového pohyblivého rámu: 
- nosné středové táhlo nahrazeno dvojicí postranních profilů

- nová skříň hydraulického válce s vyztuženým dnem pro přenesení sil od hydraulického válce na postranní profily

- snížení počtu hrabel zabudovaných do rámu, nová konstrukce vlastního hrabla

- nový demontovatelný beran se střižným nožem 
a upravenými rozměry dle nového stoupacího kanálu

- Pevné průvlaky nahrazeny novými přítlačnými vodítky v celé délce koryta.

- Změna zdvihu pohyblivého rámu na 950mm. S tím související instalace nových pevných hrabel zohledňujících současně konstrukci nového pohyblivého rámu.

- Instalace nového hydraulického válce s větším průměrem a zdvihem 1000mm. Zdvih 950mm omezen koncovými snímači.

- Posílení hydraulického agregátu o výkonnější hydraulické čerpadlo a s tím související elektromotor s vyšším výkonem.

Stoupací kanál – zcela nový kus

- Náhrada stávajícího stoupacího kanálu za zcela nový s nižším sklonem (úhlem stoupání) a větší světlou výšku.

- Nové provedení kanálu s demontovatelným kolenem z nerezového plechu. Koleno nechlazené s nově zabudovaným systémem hašení.

- Úpravy napájecí a sběrného potrubí s vodou.

- S instalací nového kanálu spojené úpravy vyzdívek spalovací komory kotle.

Část elektro, měření a řízení

Nově instalované prvky elektro a MaR:

· 4x klapka se servopohonem (2x koncový spínač, 1x poloha klapky, 2x momentový spínač)

· dávkovač sorbentu 1 (BICAR) Z1 (pohon šneku s FM, pohon rušiče klenby)

· dávkovač sorbentu 2 (zeolit + akt. uhlí) Z2 (pohon šneku s FM)

· příslušenství filtru F1 (dvojklapka KL15, talířové ventily KL04 a KL05, šnekový dopravník DŠ2, , diferenční snímač tlaku PC02, řídicí jednotka regenerace)

· ventilátor V01 s motorem řízeným FM

· vynašeč popela DŠ1 s pneuuzávěrem UV02 (2x koncový spínač)

· absorpční suška tl. vzduchu dimenzovaná pro nezbytné množství tlakového vzduchu k regeneraci filtračních elementů,

· termočlánek TC13 (spaliny, provozní teplota 180°C, max. teplota 300°C,)

· termočlánky TC14 a TC15 (spaliny, provozní teplota 180°C, max. teplota 300°C,)

Všechna nová zařízení budou napájena z rozváděče umístěného v současné rozvodně. V tomto rozváděči budou umístěny i všechny frekvenční měniče.

Pro řízení technologického procesu bude použit současný modulární řídicí systém umístěný v MaR rozvaděči v současné rozvodně. Tento ŘS bude rozšířen o potřebné moduly. Vizualizace procesu bude provedena na současném PC.

Související stavební práce

Žádné nové stavební objekty nevznikají. Stavební úpravy budou následující:

· Základ pod dávkování sorbentu

· Základ pod filtr a kontaktor

· Základ pod spalinový ventilátor
· Provést  průraz současnou stěnou kotelny pro vedení spalinovodů.

Příloha č.7 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č.8 – Položkový rozpočet pro stanovení kupní ceny

� Uchazeč přidá níže uvedenou tabulku tolikrát, kolik referenčních zakázek uvádí
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