TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :     	Labe aréna veslařsko-kanoistický bazén

Investor:  	 LABE Aréna  z.s. ,  Nábřežní 835,  Štětí

Profese :		D.1.4.a   VZDUCHOTECHNIKA

Zakázkové číslo :     274

Číslo přílohy : 	D.1.4a  UT

Výkonová fáze : 	 DPS, Požadavky na výkon a funkci

Termín :		07/2020

01 - Výchozí podklady :

Dokumentace pro provedení stavby LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D

Zpracovatel  - di5 architekti, inženýři s.r.o. , 2016,

část ústřední vytápění zpracoval: Libor Kotek  Projektová  kancelář, Vinohradní 195, 463 13 Liberec 23 - Minkovice , IČO  402 03 395

Dokumentace skutečného  provedení stavby LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D

Zpracovatel  - di5 architekti, inženýři s.r.o. , 2018

- Obhlídka na místě

02 - Úvodní část :

- V rámci akce „Labe aréna veslařsko-kanoistický bazén“ bude dokončena část  „VZDUCHOTECHNIKA“ v m.č. 1.02 dle skutečného  provedení stavby LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D . Dodavatel je povinen se touto dokumentací, uvedenou v úvodním odstavci, řídit.

- Původní dokumentace– část Vzduchotechnika je doplněna o nucené větrání technických komor bazénů pomocí malých ventilátorů. Větrání vzduchotechnických komor nebylo v původní dokumentaci navrženo.

03- Technická část :

- Úkolem projektovaných vzduchotechnických zařízení je  zajistit   centrální  hygienickou  výměnu a úpravu vzduchu v  prostorách v prostoru trenažérů a lokálními malými ventilátory zajistit větránív technických komorách veslařského a pádlovacího bazénu.

VZT  Zařízení  č.1  -  m.č.  102   Prostor pro relaxaci  a  vodní  a  kanoistické   trenažéry   v I.N.P.

– JIŽ OSAZENO

Pro výměnu, rekuperaci a úpravu  vzduchu  bude    použita  větrací jednotka s rekuperací, provedení  podstropní   ploché,     Přívod  : Qv = až  2000   m3/hod . při dp = 250 Pa, Odvod : Qv = až  2000  m3/hod. při  dp = 250  Pa

P =2,5  kW  přívod, P = 2,5  kW  odvod,  protiproudý   rekuperační  výměník s  účinností  87  % ,

délka 2300 mm, šířka 1600 mm, výška 580  mm, filtrace  G4,  hmotnost  344 kg, s vnitřním obtokem  s klapkou  a  servopohonem, s uzavírací klapkou se servopohonem  na  nasávání, s   vodním  ohřívačem 2,6 kW , s kompletním  topenářským regulačním uzlem se  čtyřcestným  směšovacím  ventilem  + kompletní  typový  systém  Měření  a  regulace .

Je již umístěna   pod  stropem   m.č. 218  ve  II. N.P., nad úrovní povodně 2002.  Jednotka je v nízkohlučném provedení. Bude   provádět   odsávání  zkaženého vzduchu, využití odpadního  tepla  rekuperací,  dále   přívod  a  úpravu vzduchu  čerstvého -  jeho  filtraci,  předehřev  rekuperací  a   dohřev vodním  ohřívačem.

Nasávání  čerstvého  vzduchu  i  výtlak odsátého vzduchu bude prováděn  obvodovou    stěnou  objektu  v dostatečné  vzájemné  půdorysné  vzdálenosti  z   důvodu  zamezení  zpětnému  nasátí  - zkratu  -  vyfukovaného  vzduchu a z důvodu dodržení  požadavků  požárních  předpisů – viz  Část 05 - Protipožární opatření.

Na všech nasávacích i výtlačných potrubích vedených z jednotky jsou osazeny  tlumící  vložky  proti  přenosu  vibrací do stavebních  konstrukcí  a  typové  účinné  kulisové   tlumiče hluku  s požadovaným útlumem  . Pro vedení dopravovaného vzduchu  bude použito vzduchotechnické potrubí ocelové  Sk.I tl, stěny  0,8 mm.

Vzduchovody budou  uloženy v závěsech s  pryžovými  podložkami  dle PJ 12 05 95  kotvených do  stavebních konstrukcí dle situace,  ve vzdálenostech  cca   3 m dle podmínek na montáži.

Vzduchovody sloužící pro přívod čerstvého venkovního vzduchu do jednotky jsou opatřeny tepelnou izolací.

Vlastní přívod a odsávání vzduchu z prostoru bude prováděno typovými vzduchotechnickými výustkami.

VZT potrubí je v současné době  ukončeno v m.č.1.02 u žb stěny. Dodavatel naváže v tomto místě a provede rozvody dle výkresové části ve shodě s původní projektovou dokumentací. VZT rozvody jsou vedeny pod stropem m.č.1.02

VZT jednotka bude řízená systémem MaR FlowBox.

Po uvedení zařízení do provozu je třeba provést akustické měření v tělocvičně, že nedojde k překročení povolených akustických limitů. Případně provést akustická opatření na VZT zařízení tak, aby nebyly limity překročeny.

VZT  Zařízení  č.6  -  pro technickou komoru veslasřského bazénu

Pro větrání komory bude použito ventilátoru do potrubí o výkonu 400m3/h, při dp=100Pa, P=50W, U=220V.

Ventilátor bude osazen do kruhového pozinkovaného potrubí SPIRO, které povede až do nejodlehlejší části komory, kde bude ukončeno sítem. Výdech vzduchu bude pomocí větracího nerezového komínku nad podlahu 1.np v m.č.1.02., kde bude ukončen mřížkou 300x150mm. Ventilátor zajistí minimálně výměnu vzduchu 2x/h. Ventilátor bude spínán automaticky v pravidelných intervalech, u vstupu do komory bude předřazen spínač, kterým si osoba vstupující do komory ventilátor zapne a ventilátor zůstane zapnutý po celou dobu její přítomnosti.

Přívod vzduchu bude zajištěn nerezovým komínkem vedoucím nad podlahu 1.np, kde bude ukončen mřížkou 150x300mm.

VZT  Zařízení  č.8  -  pro technickou komoru pádlovacího bazénu

Pro větrání komory bude použito ventilátoru do potrubí o výkonu 400m3/h, při dp=100Pa, P=50W, U=220V.

Ventilátor bude osazen do kruhového pozinkovaného potrubí SPIRO. Výdech vzduchu bude pomocí větrací mřížky 300x150mm vsazené do stěny pod ocelovými stupni. Ventilátor zajistí minimálně výměnu vzduchu 2x/h. Ventilátor bude spínán automaticky v pravidelných intervalech, u vstupu do komory bude předřazen spínač, kterým si osoba vstupující do komory ventilátor zapne a ventilátor zůstane zapnutý po celou dobu její přítomnosti.

Přívod vzduchu bude zajištěn nerezovým komínkem vedoucím nad podlahu 1.np pod kapitánským můstkem, kde bude ukončen mřížkou 150x300mm.

Odvlhčovací jednotka pro místnost 1.02 s veslařsko-kanoistickým trenažérem

Pro odvlhčení vzduchu v m.č. 1.02 s veslařsko-kanoistickým trenažérem bude na žb  stěnu instalovaná vhodná odvlhčovací jednotka. Požadované odvlhčovací kapacita je 150l/24h (při 28°C , 60% r.h.), jednotka bude v provozu i v zimních měsících, kdy se předpokládá běžná provozní teplota v místnosti dpod 20°C (cca16°C). Součástí dodávky odvlhčovací jednotky bude také externí prostorový hydrostat, který umožní regulovat provoz jednotky dle relativní vlhkosti.

Jednotka bude napojena na přívod elektrické energie a splaškovou kanalizaci, napojovací body (elektro+kanalizace) pro odvlhčovací jednotku jsou připraveny v sousední m.č. 1.04. Součástí dodávky bude dále realizace napojení k připojovacím bodům v m.č.1.04, včetně prostupů skrz žb požárně dělící stěnu a případné požární ucpávky a kotvící či podpůrná konstrukce pro fixaci jednotky  k žb stěně vč. antivibračních opatření.

Návrh konkrétní odvlhčovací jednotky včetně návrhu připojení a regulace je součástí dodávky odvlhčovací jednotky.

04 - Hygienická část :

04.1  -  Stanovení množství vyměňovaného vzduchu:

Prostor pro trenažéry

Při    navrhování   množství    vyměňovaného     vzduchu  ,  intenzit   výměny vzduchu   a   přípustných   hodnot  mikroklimatických  podmínek   bylo   přihlíženo k   požadavkům   Nařízení vlády č. 361 / 2007   Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při  práci, ve  znění   NV  č.68/2010 Sb. ,   změna    NV  93   ze  02 / 2012   , § 41   Větrání  pracovišť, odstavec 2 :

Minimální množství venkovního vzduchu  přiváděného na pracoviště musí být :

a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího   práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy

č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na   pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů

nebo jiných zdrojů znečištění,

b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího   práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy

č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na   pracovišti s přítomností chemických látek, prachů

nebo jiných zdrojů znečištění,

c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího   práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky  č. 1,

d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího    práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle

přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.“.

a  dále § 41 Větrání  pracovišť,      Odstavec  3  :

Minimální množství venkovního vzduchu  podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného

prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy.   V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného   venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných    zaměstnanců.“.

Dle  Přílohy   č.1 , část A , tabulky č. 1 je činnost   osob  v   Trenažeru, Tělocvičně  a   Posilovně  zařazena  do Třídy práce    IV a  až   V :  práce  spojené  s rozsáhlou a  velmi  intenzivní  činností  svalstva  trupu,  horních  i  dolních  končetin.

04.2  -  Tabulky  - specifikace větraných prostor ,kubatur   vyměňovaného vzduchu a intenzit výměn

Na  uvedené  hodnoty  bude  provedeno  naregulování  průtoků  vzduchu  v  přívodních  a odsávacích prvcích

VZT  Zařízení  č.1

| číslo místn. | místnost | Vybavení, počet osob | objem m3 | Minimální požadavek dle Hyg.předpisů m 3/hod. | skutečně odsáváno m 3/hod. | skutečně přiváděno m 3/hod. | inten. vým. */hod. | systém výměny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Prostor pro relaxaci a trenažéry | 20 osob | 960 | 20*100=2000 | 2000 | 2000 | 2 | rovnotlak |

04- Protipožární opatření :

Při realizaci  vzduchotechnických zařízení v objektu musí být respektovány ustanovení ČSN 73 08 72 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Zařízení obsahuje   vzduchovody  o ploše větší než 400 cm2  prostupující    požárně dělící konstrukcí mezi dvěma samostatnými požárními úseky  (  I.N.P.,  II.N.P.  ) ,   proto zde jsou  vždy   instalována požární klapka  .

Jsou   použity   požární klapky s uzavíráním ručním  a  teplotním   , čtyřhranná,	 typu  např.   PKTM - 90 / CZ  , TPM 018 / 01 . 01.

Instalace požárních   klapek   musí být provedena dle ČSN 73 08 72, při vyčnívání klapky za požárně -dělící konstrukci musí být provedeno její požární zaizolování až k líci   klapky v uzavřené poloze.

Veškeré rozvody VZT   jsou   navrženy z nehořlavých materiálů.

Prostupy vzduchovodů mezi technickými komorami a m.č.1.02 neprochází požárně dělící konstrukcí, nejsou kladeny požadavky na protipožární utěsnění ani klapky.

Prostupy vzduchovodů mezi m.č.1.04 a m.č.1.02 neprochází požárně dělící konstrukcí, nejsou kladeny požadavky na protipožární utěsnění ani klapky.

05  - Pokyny pro montáž,údržbu a provoz :

Údržba - údržba   bude prováděna  dle pokynů v technické dodavatelské dokumentaci  výrobců  vzt. zařízení.  Pozornost je třeba věnovat  kontrole   ,čištění a  výměně filtrů vzduchu.

Provoz - zařízení bude   provozováno  dle provozních potřeb , požadavků uživatele  a   stavu vnitřního mikroklimatu