Projekt Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba veslařského a kanoistického bazénu

Návrh geometrie a optimalizace proudění po zaměření stavební části

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební – katedra zdravotního a ekologického inženýrství (k144)

7/2020

prof. Ing. Jaroslav Pollert, PhD.

Ing. Ondřej Švanda

Obsah

Úvod	3

Obecné zásady	3

Vývoj projektu	4

Fáze 1 – původní návrh, r.2015-2016	4

Fáze 2 – upravený návrh, r. 2016-2017	5

Fáze 3 – přepočet po chybné stavební části, r. 2019	5

Veslařský bazén	5

A. Materiál a provedení	6

B. Návrh veslařského bazénu	6

Fáze 1 - původní návrh veslovacího bazénu	6

Fáze 2 – upravený návrh veslovacího bazénu	8

Fáze 3 – přepočet veslovacího bazénu	12

Tvarové odchylky - popis zjištěného stavu	12

Zanesení změn veslařského bazénu do CFD modelu	13

Pádlovací bazén	20

Fáze 1 - původní návrh pádlovacího bazénu	21

Fáze 2 – upravený návrh	22

Fáze 3 – přepočet po zaměření	27

Tvarové odchylky	27

Zanesení změn pádlovacího bazénu do CFD modelu	27

Závěrečné ustanovení	29

Seznam obrázků

Obr. 1 3D model celého veslovacího bazénu – původní návrh	7

Obr. 2 Hladina při obdélníkové geometrii kolena – původní posouzení	8

Obr. 3 Vyznačení tvarových změn v geometrii kolena	13

Obr. 4 Vyznačení tvarových změn v geometrii v části pump	13

Obr. 5 Celkový pohled na CFD model s upravenou geometrií bez optimalizace	14

Obr. 6 proudnice v otáčejícím kolenu	15

Obr. 7 vektory rychlostí v otáčejícím kolenu	15

Obr. 8 vektory rychlostí v otáčejícím kolenu – pohled shora	16

Obr. 9 Vektory rychlostí v sací jímce – původní pozice lamel	16

Obr. 10 proudnice v sací jímce – původní pozice lamel	17

Obr. 11 Poloha hladiny v sací jímce – původní pozice lamel	17

Obr. 12 Vektory rychlostí v optimalizované sací jímce	18

Obr. 13 proudové pole v optimalizované geometrii	18

Obr. 14 poloha hladiny v optimalizované geometrii	19

Obr. 15 poloha hladiny v celém objektu veslovacího bazénu s optimalizovanou konstrukcí	19

Obr. 16 Umístění prvků sací komory po optimalizaci nové geometrie	19

Obr. 17 3D model pádlovacího bazénu – původní návrh	21

Obr. 18 původní posouzení hladiny v pádlovacím bazénu	22

Obr. 19 zanesení změny geometrie do CFD modelu	28

Obr. 20 vektory rychlostí v čerpací jímce	28

Obr. 21 proudové pole v pádlovacím bazénu	29

Obr. 22 poloha hladiny v pádlovacím bazénu	29

# Úvod

Důvodem pro vypracování zprávy je zjištění odchylek při provádění stavby (zpráva č.: F - Zpravy Klokneruv ustav) od původní návrhové zprávy (zpráva D2_1_3_1_Navrh geometrie a optimalizace proudeni) ve spojení se zprávou vypracovanou v návaznosti na zvolená čerpadla Amaline S 8032-466/304 URG (zpráva D2131-2017 Navrh upravy geometrie a optimalizace proudeni - 2017 fin).

Zjištění jsou natolik závažná, že bylo nutné ověřit vliv změn jednotlivých detailů na funkci trenažérů.

## Obecné zásady

Základní princip fungování veslařského a kanoistického trenažéru / bazénu (dále jen „VKT“) je proud vody, který teče rovnoměrnou rychlostí jedoucí lodě okolo veslařů/kanoistů a tím simuluje pohyb lodě. S určitým zjednodušením lze popsat, že veslaři a kanoisté zůstávají na místě (sedí na maketě veslařské či kanoistické lodi), zatímco voda okolo teče již zmíněnou rychlostí jedoucí lodi. V přírodě je to naopak – loď se sportovcem pohybuje oproti relativně nehybné vodní ploše.

Voda která ve veslařském a kanoistickém bazénu proteče kolem sportovců sedících či klečících v maketě lodi se vrací zpět ve spodní části bazénu - oddělena betonovou deskou. Hydraulicky náročná změna směru v koncových částech (kdy se voda musí obrátit do protisměru) je zajištěna pomocí optimalizovaných difusorů a lamel na straně jedné a kolen na straně druhé. Ty zajišťují změnu směru proudění s ohledem na minimalizaci turbulence v proudou vody.

Výsledný tvar bazénu a jeho částí, kde teče voda, musí být co nejpřesněji proveden dle projektové dokumentace. Každá odchylka od projektu v průběhu realizace musí být z opatrnosti ověřena, aby nezpůsobila problémy v proudící vodě – zejména její turbulentní proudění.

Vrstva proudící vody v horní - záběrové části bazénů, určená pro veslování/pádlování, musí být bez turbulentních vírů s hladkým, nevlnícím se povrchem hladiny. To je zajištěno hladkým povrchem všech stěn a optimalizovaným tvarem komponentů VKT v jeho zaplavených částech (veslovací/pádlovací části, otočných kolen, spodní proudící části a difusorů spojujících jednotlivé části). Všechny navazující části VKT v jeho zaplavených částech spolu souvisí a hydraulicky na sebe navazují, a proto přesná tvarová návaznost je pro funkci určující. Výstupní správnou funkci zajišťuje vytvoření proudové pole vody bez vírů, které musí být rovnoměrné (stejné ve všech řezech) a konstantní (neměnné v čase).

Bazény nejsou určeny pro plavání či jakýkoliv pohyb osob v nich. Prostory čerpadel musí být opatřeny zabezpečením proti vniknutí člověka k nim – z vrchu pochozí lávkou s poklopem a z části proudící vody česlemi.

Proudění vody je potřeba měřit a regulovat tak, aby voda proudila stejnou rychlostí v levé i pravé části veslařského bazénu (aby se levé i pravé veslo pohybovalo stejnou rychlostí tak, jako je tomu na klidných přírodních vodních plochách) a stejně tak v levé i pravé části kanoistického bazénu – (aby se levý i pravý list pádla kajakáře pohyboval stejnou rychlostí tak, jako je tomu na přírodních vodních plochách). Regulace proudění vody je zpětnovazební.

- Každá část bazénů musí být osazena měřením rychlosti – set měření ve veslařském bazénu (s měřením v levé a pravé části bazénu) a  set měření v kanoistickém bazénu (s měřením levé a pravé části bazénu).

- Oba bazény budou osazeny regulátorem rychlosti – tj. regulátorem rychlosti bude osazen jak veslařský bazén, tak kanoistický bazén.

- Součástí dodávky bazénu je i „řídící počítač“, jako součást systému měření a regulace, který zajistí správný chod čerpadel v závislosti na předdefinovaných rychlostech ve zkušebním provozu a správný rozeběh a vypnutí.

- Před uvedením do řádného provozu bude nutné řízení zkalibrovat v provozu zkušebním a to:

  - synchronizace tří čerpadel v levé a pravé části veslařského bazénu (která napomůže k laminárnímu proudění vody),

  - synchronizace levé a pravé části veslařského a kanoistického bazénu (která zajistí stejnou rychlost vody v levé a pravé části veslařského a stejně tak kanoistického bazénu)

  - kalibrace rychlostí, resp. kalibraci na synchronní laminární proudění pro různé rychlosti. Přednastavené synchronizované rychlosti proudění v jednotlivých bazénech (kanoistickém a veslařském) budou tvořit jednotlivé stupně ovládání rychlosti pro uživatele VKT.

V průběhu zkušebního provozu (a při pozdějších rekalibracích) musí být každé čerpadlo nezávisle nastavitelné a regulovatelné. Po zkušebním provozu bude veslařský bazén ovládán jako celek (jedním regulátorem rychlosti) a kanoistický bazén bude ovládán jako celek (druhým regulátorem rychlosti).

- Náběh a vypínání čerpadel musí být pozvolný, a proto na to musí být přizpůsobeno automatické řízení náběhu a vypínání.

- Systém musí být vybaven nouzovým řízeným vypnutím pro případ, že do prostoru bazénu spadne člověk.

## Vývoj projektu

Projekt probíhal v několika fázích, které měly vliv na výslednou podobu projektu.

Oba bazény – pádlovací a veslařský byly řešeny odděleně.

### Fáze 1 – původní návrh, r.2015-2016

V rámci návrhu stavby a zpracování projektové dokumentace v letech 2015-2016 byl navržen tvar veslařského a pádlovacího bazénu tak, aby ideálně splňovaly podmínky pro funkci trenažérů.  Výsledky hydrodynamických simulací byly shrnuty do výzkumné zprávy „Labe aréna - Návrh geometrie a optimalizace proudění“ vydané 07/2015. Tento návrh předpokládal umístění tří vodních pump v sací komoře veslovacího bazénu do trojúhelníku. Na základě tohoto návrhu byla v roce 2016 vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele stavby.

### Fáze 2 – upravený návrh, r. 2016-2018

Po zahájení stavebních prací, v rámci přípravny stavby a zpracování realizační dokumentace zhotovitele, bylo ze strany zhotovitele učiněno rozhodnutí o finálním výběru vodniích čerpadel Amaline S 8032-466/304 URG (od firmy KSB – PUMPY+ARMATURY s.r.o.).

Ze strany výrobce/dodavatele těchto pump (zastoupeného v ČR firmou KSB – PUMPY+ARMATURY s.r.o.) byl vznesen požadavek na jiné než trojúhelníkově navržení uspořádání pump.

Byla proto ve spolupráci se zhotovitelem stavby provedena úprava hydrodynamického modelu veslařského a pádlovacího bazénu, kdy byly pumpy uspořádány do jedné roviny. V modelu byly zohledněny doporučení zhotovitelem vybraného dodavatele pump, kde šlo zejména o vzdálenost mezi motory a prostor v přívodní části čerpadla, aby se dosáhlo potřebných průtoků a zabránilo vibracím. Výrobce pump nové uspořádání pump 02/2017 odsouhlasil. Na základě požadavku zhotovitele byly rovněž přepracovány difuzory do principiálně jiné konstrukční varianty tak, aby byla umožněna jednodušší a levnější výroba.

Na základně výsledného hydrodynamického modelu byla zpracována realizační dodavatelská projektová dokumentace železobetonových konstrukcí bazénů a bazénových sklolaminátových komponent (přípravky/makety tzv. nátokových kolen a difuzory).

Ve veslařském bazénu následně zhotovitel nahradil sklolaminátové komponenty nerezovými.

### Fáze 3 – přepočet po chybné stavební části, r. 2019

Stavba Labe arény Štětí byla zkolaudovaná 09/2017 vyjma veslařsko-kanoistického trenažéru, který zůstal nedokončený ve fázi hrubé stavby konstrukcí veslařského bazénu. Vzhledem k důvodným obavám o přesnost rozestavěných konstrukcí bazénů bylo provedeno přesné zaměření pomocí 3D laserového scanu. Naskenované hodnoty byly porovnány s projektovou dokumentací a byly odhaleny závažné tvarové odchylky provedených konstrukcí od projektu. Výsledné porovnání bylo shrnuto ve zprávě „Vyhodnocení tvarových odchylek realizovaných konstrukcí veslařsko-kanoistického bazénu“ zpracované generálním projektantem 03/2020. Zjištěné nemalé odchylky vyvolaly mimo jiné i nutnost úpravy hydrodynamického modelu a posouzení vlivu těchto odchylek na finální funkčnost trenažérů. Výsledky hydrodynamického přepočtu jsou shrnuty v této výzkumné zprávě „Návrh úpravy geometrie a optimalizace proudění po zaměření stavební části“..

# Veslařský bazén

Bazén se skládá ze dvou nezávislých symetrických částí, kdy veslař sedí uprostřed. Tvar bazénu proudící vody je uzpůsoben záběru vesla. Obě strany musí téct stejnou rychlostí při konstantní hladině, která bude mít i stejnou nadmořskou výšku hladiny v levé i pravé části bazénu.

Dalším opatřením pro přiblížení reálnému pohybu na vodní hladině je posuvná konstrukce makety lodi s pojízdnými sedačkami (slajdy) a nohavkami, která simuluje akceleraci lodě (viz. kapitola 13 zprávy „Návrh geometrie a optimalizace proudění“ z 07/2015).

Blíže je veslařský bazén popsán ve zprávě „Návrh geometrie a optimalizace proudění“ z 7/2015 v kapitolách pro Návrh veslovacího bazénu a dále ve zprávě: „Úprava geometrie a optimalizace proudění“ z 6/2018 v kapitolách pro Úpravu veslovacího bazénu a dále níže:

## A. Materiál a provedení

Materiál konstrukce bazénu bude beton. Povrch konstrukce bude vyhlazený a následně opatřený epoxidovým nátěrem. Hydraulická drsnost bude 0,0001 m, Manningův součinitel 0,11 – to znamená, že výstupky povrchu stěny (nátěru) musí být menší než 0,0001 m. Rozdíl výšek v rovných částech dna a stěn nesmí být větší než 1mm a vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem musí být větší než 1m.

Nátokové kolena a difuzory budou vyrobeny z nerezu a budou do konstrukce trvale osazeny. Hydraulická drsnost bude 0,0001 m. Alternativním materiálem může být sklolaminát.

Lamely nátokového prostoru a přepadový plech budou provedeny z nerezu. Tyto části nebudou trvale osazeny do konstrukce, ale musí být demontovatelné pro potřeby montáže nebo výměny čerpadel. Hydraulická drsnost bude 0,0001 m - to znamená, že výstupky povrchu komponent musí být menší než 0,0001 m.

## B. Návrh veslařského bazénu

## Fáze 1 - původní návrh veslovacího bazénu

Spojením difuzoru a nátokových kolen vznikla celková geometrie bazénu.

Obr. 1 3D model celého veslovacího bazénu – původní návrh

Obr. 2 Hladina při obdélníkové geometrii kolena – původní posouzení

Tento původní model bazénu je dnes již neplatný.

## Fáze 2 – upravený návrh veslovacího bazénu

Polohy pump a přináležejících objektů byly upraveny dle následujícího schématu:

Obr. 3 Fáze 2 geometrie veslovacího bazénu – podélný řez

Obr. 4 Fáze 2 geometrie veslovacího bazénu – detail čerpadla

Obr. 5 Fáze 2 geometrie veslovacího bazénu – příčný řez čerpadly

Obr. 6 Fáze 2 rychlostní pole veslovacího bazénu – boční pohled

Obr. 7 Fáze 2 proudnice veslovacího bazénu –pohled shora

Obr. 8 Fáze 2 proudnice veslovacího bazénu –boční pohled

Obr. 9 Fáze 2 rozložení rychlostí v nátoku pump veslovacího bazénu

## Fáze 3 – přepočet veslovacího bazénu

### Tvarové odchylky - popis zjištěného stavu

Difuzory  - stropní a trojúhelníkové

Jde především o pokles stropního difuzoru, do výpočtu bude zanesena průměrná hodnota, tedy pokles o 63mm.

Sací komora a otvory pro osazení pump ve svislé stěně

Posun otvorů pro osazení pump bude zanesen do hydraulického výpočtu, a to průměrnou hodnotou 58 mm ve vertikálním směru a 18mm ve vodorovném směru.

Kolena

Kolena jsou mírně vychýlena od projektovaného tvaru, obzvláště pak koleno u osy 1-A..

Stropní deska – dno horního kanálu

3D scan prokázal nežádoucí nadbetonování horního povrchu žb stropní desky a nedodržení jejího spádu, který byl stanoven projektem.

### Tvarové odchylky – řešení zjištěného stavu

Stropní deska – dno horního kanálu

Pro správnou funkci trenažéru je nezbytné dodržet projektem stanovený tvar. Nežádoucí nadbetonování horního povrchu žb stropní desky ve spojení s nízkým krytím způsobilo neopravitelnost horního dna veslařského kanálu. Z toho důvodu bude žb stropní deska odbourána a provedena znovu tak, aby její geometrie odpovídala požadovaného tvaru, zvláštní důraz na přesnost je kladen na dno horního kanálu.

Difuzory - stropní a trojúhelníkové + sací komora

Kombinace tvarových odchylek svislé stěny s otvory pro usazení pum, ve spojení se zabudovanými objímkami, které jsou vyrobeny nevhodně ze žárově zinkované oceli s nedostatečným pokrytím, způsobilo neopravitelnost této části konstrukce veslařského kanálu. Z toho důvodu bude žb svislá deska odbourána a provedena znovu tak, aby její geometrie odpovídala požadovaného tvaru.

Z ekonomických důvodů však vznikl požadavek na zachování difuzorů, zejména stropního difuzoru s poklesem o 63mm oproti projektovanému stavu. Proudění ve spodní části má vliv hlavně na ztráty, a proto změny byly zaneseny do matematického hydrodynamického modelu pro doporučení potřebných úprav. Dno v sací komoře bylo sníženo tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost osy pumpy ode dna 600 mm, která je stanovena výrobcem pumpy.

Nátoková kolena

Skutečný tvar a osazení nerezových maket kolen – s vychýlením od projektovaného tvaru, obzvláště pak u nátokového kolena kolena u osy 1-A – a to především ve výtokové části, byl zanesen do hydrodynamického výpočtu, který posoudí vliv této nepřesnosti na výslednou funkci díla.

### Zanesení změn veslařského bazénu do CFD modelu

Rozdíly mezi původní geometrií a novou byly zaneseny do matematického CFD modelu dle následujících obrázků:

Obr. 10 Vyznačení tvarových změn v geometrii kolena

Geometrii stropní desky nutno dodržet přesně dle zadání

Obr. 11 Vyznačení tvarových změn v geometrii v části pump

Tvarové odchylky některých žb konstrukcí jsou natolik závažné, že je nutná jejich náprava (odbourání). Konstrukce s méně závažnými odchylkami  lze po úpravě použít. Úprava se týká pozice lamel, které byly opět pomocí matematického CFD modelu upraveny tak, aby vyhovovaly nové geometrii – zejména nové pozici pump. Lamely musí zajistit optimální otočení proudového pole tak, aby se maximálně využil malý prostor nátoku.

Obr. 12 Celkový pohled na CFD model s upravenou geometrií bez optimalizace

#### Posouzení nátokového kolena

Koleno otáčející vodu odspodu na vrch, kde vytéká do volné hladiny bylo posouzeno po změně na:

- Linearitu výtoku – zdali nedochází k turbulencím při přechodu na otevřenou hladinu

- Rozdílné směřování proudu oproti původnímu návrhu

Obr. 13 proudnice v otáčejícím kolenu

Obr. 14 vektory rychlostí v otáčejícím kolenu

Obr. 15 vektory rychlostí v otáčejícím kolenu – pohled shora

Při posouzení nebyly zjištěny závažné problémy vlivem změny konstrukce. Proudové pole vyhovuje požadavkům. Mírné vyosení směřování proudu na výtoku do volné hladiny z kolene by nemělo působit problémy, je ale patrné (Obr. 15).

#### Posouzení čerpací části

Jelikož došlo k posunu čerpadel, bylo nutné na tuto změnu upravit geometrii sací jímky (zejména pozice lamel) a výtokového difusoru.

Obr. 16 Vektory rychlostí v sací jímce – původní pozice lamel

Obr. 17 proudnice v sací jímce – původní pozice lamel

Obr. 18 Poloha hladiny v sací jímce – původní pozice lamel

Ze simulací matematického modelu je jasně vidět, že nelze zachovat umístění lamel dle původního návrhu. Dolní lamely nesměřují proudové pole na čerpadla a způsobují vratné proudění pod nimi. To snižuje výkon čerpadel a zvyšuje vírovité proudění, které negativně ovlivňuje funkci jímky a nasává vzduch z hladiny. To navíc ještě umocňuje umístění horní lamely, která musí být v souladu s pozicí ostatních částí.

Proto bylo přistoupeno k optimalizaci pozice lamel. Ostatní geometrie jímky a difusoru byla ponechána či přizpůsobena postavenému stavu.

Svislá stěna bude provedena znovu tak, aby její geometrie odpovídala požadovaného tvaru. S ohledem na navazující podstropní difuzory, které by měly být zachovány, bude v nové konstrukci zachován posun otvorů pro difuzory směrem dolů. Otvory pro čerpadla tak budou vráceny do osy, avšak budou sníženy o 60 mm v důsledku snížení stropního difuzoru. Pokud by se však při odbourání horní betonové desky a svislé stěny ukázalo, že budou muset být odbourány z technologických důvodů i podstropní difuzory, došlo by při novém zhotovení k návratu k původně předepsanému umístění otvorů pro motory.

Obr. 19 Vektory rychlostí v optimalizované sací jímce

Obr. 20 proudové pole v optimalizované geometrii

Obr. 21 poloha hladiny v optimalizované geometrii

Obr. 22 poloha hladiny v celém objektu veslovacího bazénu s optimalizovanou konstrukcí

Po optimalizaci bylo dosaženo výsledků srovnatelných s původním návrhem. Tvary lamel a difusorů se nemění, pouze se posunují vůči změněné stavební části. Poloha prvků je dle následujícího výkresu:

Obr. 23 Umístění prvků sací komory po optimalizaci nové geometrie

# Pádlovací bazén

Pádlovací bazén má spojenou čerpací komoru a pádlovací část je oddělena. Kajakáři jsou při tréninku uprostřed v připevněné lodi a pádlují po obou stranách. Kanoisti pádlují po stranách v kanoistických žlábcích. Ze všech snížených částí musí být nastříkaná voda odvedena.

Blíže je pádlovací bazén popsán ve zprávě „Návrh geometrie a optimalizace proudění“ z 7/2015 v kapitolách pro Návrh veslovacího bazénu adále ve zprávě: „Úprava geometrie a optimalizace proudění“ z 6/2018 v kapitolách pro Návrh pádlovacího bazénu

a dále níže:

## A. Materiál a provedení

Materiál konstrukce bazénu bude beton. Povrch konstrukce bude vyhlazený a následně přetřený epoxidovým nátěrem. Hydraulická drsnost bude 0,0001 m, Manningův součinitel 0,11 – to znamená, že výstupky povrchu stěny (nátěru) musí být menší než 0,0001 m. Rozdíl výšek v rovných částech dna a stěn nesmí být větší než 1mm a vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem musí být větší než 1m.

Nátokové kolena s lamelami a difuzory budou vyrobeny z nerezu a budou do konstrukce trvale osazeny. Hydraulická drsnost bude 0,0001 m. Alternativním materiálem může být sklolaminát.

Lamely nátokového prostoru a přepadový plech budou provedeny z nerezu. Tyto části nebudou trvale osazeny do konstrukce. Tyto prvky musí být demontovatelné pro potřeby montáže nebo výměny čerpadel. Hydraulická drsnost bude 0,0001 m - to znamená, že výstupky povrchu komponent musí být menší než 0,0001 m.

## B. Návrh pádlovacího bazénu

## Fáze 1 - původní návrh pádlovacího bazénu

Obr. 24 3D model pádlovacího bazénu – původní návrh

Obr. 25 původní posouzení hladiny v pádlovacím bazénu

## Fáze 2 – upravený návrh

Polohy pump a přináležejících objektů byly upraveny dle následujícího schématu:

Obr. 26 Fáze 2 geometrie pádlovacího bazénu – podélný řez

Obr. 27 Fáze 2 geometrie pádlovacího bazénu – detail pump

Obr. 28 Fáze 2 geometrie pádlovacího bazénu – řez umístěním pump

Obr. 29 Fáze 2 proudnice pádlovacího bazénu – axonometrie

Obr. 30 Fáze 2 proudnice pádlovacího bazénu – pohled shora

Obr. 31 Fáze 2 proudnice pádlovacího bazénu – pohled z boku

Obr. 32 Fáze 2 proudnice pádlovacího bazénu – pohled na pumpy

Obr. 33 Fáze 2 rozložení rychlostí pádlovacího bazénu v nátoku pump

## Fáze 3 – přepočet po zaměření

### Tvarové odchylky

Sací komora

V místě sací komory vznikl nežádoucí ozub ve stěně, který je pro proudící vodu v horním kanále trenažéru nepřípustný. V navazující fázi projektu musí být tvar sací komory upraven tak, aby byl ozub v horním kanále eliminován a zároveň byly dodrženy minimální odstupy čerpadel od stěn sací komory.

Osazení nátokového kolene

V místě, kde bude osazeno koleno pádlovacího trenažéru, je nutné odfrézovat vrstvu žb v řádu centimetrů. Pak bude možné osadit koleno do správné polohy. Stavebně-technickým průzkumem bylo zjištěno krytí výztuže pouhých 35mm.

### Zanesení změn pádlovacího bazénu do CFD modelu

Rozdíly mezi původní geometrií a novou se týkají pouze zkosení boční hrany nátokové části čerpací jímky (Obr. 34). Ostatní části budou postaveny dle projektové dokumentace a tak není třeba je znova posuzovat. Nicméně CFD model obsahuje i tyto části, protože se bazén posuzuje jako celek.

Obr. 34 zanesení změny geometrie do CFD modelu

Tvarové odchylky bazénu nebyly závažné a tak po úpravě bude možné použít postavenou konstrukci.

Obr. 35 vektory rychlostí v čerpací jímce

Obr. 36 proudové pole v pádlovacím bazénu

Obr. 37 poloha hladiny v pádlovacím bazénu

Posouzení CFD modelem prokázalo shodnou funkci s původním návrhem. Pozice prvků se tedy nemění.

# Závěrečné ustanovení

Při dodržení navržených změn projektové dokumentace je možné dosáhnout původně požadovaných parametrů obou trenažérů – pádlovacího i veslařského. Nezbytná je i náprava geometrie (vybourání) některých žb konstrukcí. Méně náročné změny se týkají hlavně lamelového uspořádání veslařském bazénu.

Při dokončování prací je nutné zkontrolovat kvalitu povrchů a zejména plynulých návazností jednotlivých částí konstrukce.

resp. v době výstavby to byla verze Amaline S 8032-465/304URG