Výměna pouličních svítidel, Brno – Údržba VO, 2024

Požadované parametry nových LED svítidel

Materiál, instalace, údržba

- celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z certifikované hliníkové slitiny, technologií vysokotlakého lití s možností instalace na sloup, popř. výložník 60 mm průměru, s uchycením alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli

- svítidlo musí být dostupné v šedé barvě.

- celkový design svítidla, (obzvláště u parkových - dekoračních svítidel), podléhá schválení správce veřejného osvětlení

- všechna dodávaná svítidla budou stejné typové řady (sjednocující design) obdélníkového tvaru, od jednoho výrobce. Těleso může být max. 830 mm dlouhé a max. 365 mm široké.

- z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat ve více krocích změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, mimo parkových (dekorativních) svítidel.

- u výložníkových svítidel musí být možnost instalace vertikální i horizontální

- svítidlo musí být originálně vyrobeno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED

- svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení

- svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí relativní vlhkosti 10 % – 90 %

- difuzor svítidla v provedení polykarbonát nebo tvrzené sklo

- mechanická odolnost svítidla musí být nejméně IK09 a vyšší

- svítidlo musí být plně provozuschopné při teplotách okolí v rozmezí - 40 °C až + 50 °C

- hmotnost svítidla nesmí kvůli zatížení sloupů a výložníků přesáhnout 12 kg

- svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré hrany, žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty (z důvodu dosažení požadované životnosti)

- Univerzální kloub (příruba) svítidla musí být neoddělitelnou součástí svítidla, a to bez další redukce. Je nutno si uvědomit, že veškeré práce s instalací a následnou údržbou svítidel probíhají za ztížených pracovních podmínek (práce na pozemních komunikacích za plného provozu, práce ve výškách na plošině, popř. žebříku-léto, zima). Veškeré montážní úkony musí být co nejjednodušší, bez nadbytečného doplňkového příslušenství, které tyto úkony stěžují.

Elektrické vlastnosti

- svítidlo musí umožňovat výměnu elektrické části

- výkon – široká, variabilní výkonová řada svítidel

- základní ochrana proti přepětí alespoň 4 kV/2 kA

- svítidlo musí být v třídě ochrany II

- rozšířena ochrana proti přepětí 10 kV/ 4 kA

- svítidlo musí splňovat krytí elektrické části min. IP 65

- jmenovité napájecí napětí 230 V / 50 – 60 Hz, při účiníku ≥ 0,95

- jednotlivá svítidla musí být vybavena eliminací startovacího proudu, aby nedocházelo při použití většího počtu svítidel v jedné větvi k výpadkům úsekových jističů. Podmínkou je, že nesmí dojít k vybavení předřazených jističů typu „B“ 32 A. Předpoklad instalace cca 13 ks svítidel na jednu fázi

Optika-parametry

- svítidla se požadují vícečipová

- světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou, která zajistí redukci výkonu svítidla nebo jeho vypnutí při překročení kritické teploty a opětovné zapnutí při dosažení provozních podmínek.

- svítidlo musí být ve variantách mnoha různých optických charakteristik a výkonů pro možnost vhodného výběru do každé situace zvlášť, různé optiky pro úzké, střední, široké i jiné komunikace)

- činitel poklesu světelného toku musí být pro definovanou životnost minimálně 0,9 (dle IEC62722-2-1:2014)

- světelná účinnost musí být větší jak 80 %

- měrný světelný výkon LED svítidla musí být min. 105 lm/W a musí zvládnout při 400 mA bez problému 1000 - hodinový chod ve 100 °C (testováno dnes všemi kvalitními výrobci LED a v protokolech uvedeno, pokud obstojí)

- index podání barev CRI neboli Ra musí být nejméně 70

- svítidlo nesmí vyzařovat větší množství světla do horní poloroviny, než stanoví norma pro příslušnou zónu životního prostředí.

- dle zóny životního prostředí E3 třída clonění G3 – G6.

- svítidlo musí splňovat krytí optické části min. IP 65

Elektronika

- elektronický předřadník svítidla musí být plně programovatelný, umožňující změnu světelného toku světelných zdrojů LED v kroku. Světelný tok svítidla musí být možné regulovat technologií autonomního stmívání a vzdáleným bezdrátovým řídícím systémem s možností regulace nebo pomocí protokolu DALI.

- Způsob regulace svítidel bude projednán s výhercem výběrového řízení.

- Korpus svítidla musí být vybaven konektorem NEMA socket 7 PIN, zapojeném dle schématu níže, a komunikačním modulem MSB-C Wireless s rozhraním DALI (dodavatel spol. DATmoLUX a.s., Nováčkova 27, Brno), a to bez oživení, v jednotné ceně sjednané s dodavatelem – 1 728 Kč/ks.

- technologie postupného automatického navyšování výkonu po dobu životnosti svítidla nutností (funkce CLO).

Garance
Veškeré garance je nutno mít odsouhlasené jak dodavatelem vybraných svítidel, tak i jeho výrobcem:

- záruka na svítidlo minimálně 10 let a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost

- životnost svítidla garantovaná výrobcem musí být alespoň 100.000 hodin neboli 24 let (roční svítivost v Brně 4100 h/rok)

Normy a standardy

Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení je důležitý zákon č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon nahradil zákon č.22 /1997 který navazoval na zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, který rozlišil technické předpisy, technické normy a zavedl pojem harmonizované normy. Vedle zákona č. 90/2016 Sb. bylo vydána nařízení) pro výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2004/108/ES,

- vlastnosti svítidla musí být doloženy akreditovanou zkušebnou certifikátem C E. Svítidlo musí splňovat normy a směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EC, 2009/125/EC, Nařízení komise (EU) ze dne 1. října 2019, EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, ČSN EN 62493 ed. 2, EN 61547, AfPS GS 2019:01 PAK ve znění pozdějších předpisů.

- svítidlo a jeho výkon musí vyhovovat světelně technickým požadavkům na danou světelnou soustavu, jejíž návrh musí být vždy doložen svět. technickým výpočtem, s prokázáním vyhovujících parametrů stanovených normou EN ČSN 13 201-2. Dále musí být kompatibilní se stávající sítí VO v městě Brně, nesmí docházet k rušení stávající centrální regulace a RDS

# Dodavatel nabízených svítidel musí souhlasit s možností ověření deklarovaných světelně technických parametrů těchto svítidel u vybrané státní zkušebny, popř. u speciálního fotometrického pracoviště VUT Brno. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v poskytnutých parametrech jednotlivých svítidel, hradí veškeré vynaložené finanční náklady.

# Schéma zapojení konektoru NEMA

| TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NABÍZENÝCH SVÍTIDEL – VYPLNIT PRO KAŽDÝ TYP SVÍTIDLA ZVLÁŠŤ TYP: …………………... Kód; PARAMETR; Označení; Požadavek; Nabídka. A. Světelné parametry. A1; Funkce konstantního světelného toku; ANO/NE; ANO. A2; Náhradní teplota chromatičnosti; CCT (K); ≤ 2700. A3; Koeficient činitele údržby; . B. Výkonové parametry. B1; Počáteční příkon svítidla; Psv,0 (W). B2; Počáteční měrný výkon svítidla; sv,0 (lm/W); . B3; Konečný měrný výkon svítidla; sv,0 (lm/W); . B4; Účiník; ;  0,95. C. Technické parametry. C1; Ochrana proti přepětí; Uov (kV ); kV, 4kA. C2; Krytí svítidla; IP; . C3; Třída ochrany; CL; II. C4; Teplotní ochrana elektronického předřadníku a světel. zdrojů LED; ANO/NE; ANO. C5; Mechanická odolnost; IK; 09. C6; Hmotnost; m (kg); ≤ 12. C7; Chlazení pasivní; ANO/NE; ANO. C8; Řiditelný driver s linkou „DALI“; ANO/NE; ANO. C9; Připojení libovolné elektroniky do svítidla ve standardu Lighting Systems-NEMA, 7 Pin socket (osazeno komunikačním modulem MSB-C Wireless); ANO/NE; ANO. C10; Eliminace startovacího proudu; ANO/NE; ANO. D. Konstrukce svítidla. D1; Materiál tělesa svítidla Al slitina, barva světle šedá, např. RAL 7035; ANO/NE; ANO. D2; Plochý tvar svítidla, bez chladícího žebrování; ANO/NE; ANO. D3 *; Deklarovaná životnost provozu svítidla L90, B10; hod.; . D4; Poskytovaná záruka na celé svítidlo; roky; . D5; Samostatně vyměnitelný optický systém / čipy / driver; ANO/NE; ANO. E. Montáž. E1; Univerzální montáž na dřík stožáru, výložník – bez redukcí.; ANO/NE; ANO. E2; Rozsah sklonu svítidla s vodorovnou rovinou při montáži na dřík stožáru, v minimálním kroku po 5°, hodnota -0° až 15°; ANO/NE; ANO. E3; Rozsah sklonu svítidla s vodorovnou rovinou při montáži na výložník, v minimálním kroku po 5°, hodnota -15° až 15°; ANO/NE; ANO. E4; Montážní otvor svítidla musí být uzpůsoben pro instalaci na výložník, popř. stožár. o průměru 60–68 mm. Univerzální příruba (kloub) musí být neoddělitelnou součástí svítidla.; ANO/NE; ANO. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*D3 - po deklarovanou dobu životnosti provozu svítidla, poklesne světelný tok o max.10 %, při 10% poruchovosti LED