# Název: Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor-22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA

# Dokument: Příloha č.1 - Krycí list

# nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Zadavatel:	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Sídlo:		Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

IČ:		00079651

Uchazeč (název firmy) :

IČ:

DIČ:

Sídlo:

Osoba zmocněná k jednání:

Telefon, email :

| Předmět: Dodávka dle výkazu výměr: | Cena bez DPH | Termín dodání od podpisu smlouvy o dílo | Záruční podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| Varianta č.1 |  |  |  |
| Varianta č.2 |  |  |  |

Specifikace:

### a) b) Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor  22 (10) / 0,4 kV, 630 kVA , včetně výměny pojistek VN a jeho přívodního vedení 22 kV  od RVN na trafo, (kabely musí vyústit v trubce  za mezistěnou při zachování poloměru ohybu dle ČSN), montáž jeho fixující konzole s příchytkami před transformátorem a dále výměna a fixace stávajícího kabelového vedení mezi trafem a hl. rozvaděčem RD1s nepřímým měřením. Ve variantním řešením.

1. Varianta :  vinutí Al; ztráty Po,Pk dle EU č. 548/2014, záruka, ECODESIGN

2. Varianta :  vinutí Cu; ztráty Po,Pk dle EU č. 548/2014,záruka, ECODESIGN

### c) Ekologická (protokolární) likvidace stávajícího trafa 10/0,4 kV, 400 kVA  vč. vystavení  likvidačních protokolů.

d)Výměna stávajícího rozváděče RD1 (630 A) za nový rozváděč pro In = 1 000 A a nepřímé fakturační měření a připojení stávajících odchozích kabelů do nového rozvaděče

e) Ostatní práce (Výchozí revizní zpráva, kompletní listinná dokumentace atd..) Nátěr vstupních dveří a dveří a rámu stávajícího rozvaděče RD1, montáže výstražných tabulek (dle ČSN) na dveře TS a hl. rozvaděče RD1

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V                , dne

………………………………………..

Podpis uchazeče