D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ

# Technická zpráva

OBECNĚ

Předmětem řešení je vytápění a příprava teplé vody objektu bývalého špýcharu v areálu vodního hradu Buryně nad Ohří.

Je navrženo ústřední vytápění se zdrojem tepla na zemní plyn. Zdrojem tepla budou kondenzační plynové kotle. před realizací musí být zpracována dokumentace k provedení stavby

VÝCHOZÍ  PODKLADY

Podkladem pro zpracování projektu byly:

- stavební výkresy

- ČSN, EN, DIN a související předpisy

- projekt byl v průběhu prací konzultován s hlavním projektantem stavby

ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ ÚDAJE

- oblast					- 12 oC, B8

- tepelná ztráta				48 kW

- Potřeba tepla VZT (vinárna)		6 kW

- zdroj tepla				BUDERUS Logamax plus

1 x GB 192-35i (5-34 kW)

1 x GB 192-50i (6-49 kW)

- Ohřev vody				Dražice OKC 500/NTR/BP – 447 l

- systém					Teplovodní 70/55°C,  podlahové 43/37°C

- palivo					Zemní plyn, 34 MJ/m3

## NÁVRH ŘEŠENÍ

Je navrženo ústřední vytápění se zdrojem tepla na zemní plyn. Vytápění bude nízkoteplotní s kondenzačními kotli. Otopná soustava bude rozdělena celkem na 6 větví.

POTŘEBA TEPLA

Tepelná ztráta byla vypočítána dle ČSN EN 12831 (ČSN 060210)   a činí pro výpočtovou teplotní oblast –12oC B 8 – 48 kW.

TEPELNÉ BILANCE

| Tepelná ztráta | 48,0 kW |
| --- | --- |
| VZT | 6,0 kW |
| Ohřev vody | 10,0 kW |
| Celkem | 64,0 kW |

| Roční spotřeba tepla – vytápění | 148,0 GJ |
| --- | --- |
| Roční spotřeba tepla - VZT | 27,0 GJ |
| Roční spotřeba tepla – ohřev vody | 12,0 GJ |
| Celkem | 187,0 GJ |
| Odběr zemního plynu – hod | 9,0 m3 |
| Odběr zemního plynu – roční | 4750 m3 |

ZDROJ TEPLA, TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Na základě tepelných ztrát, potřeby tepla pro zásobník vody a  pro VZT jsou navrženy dva plynové kotle typu BUDERUS Logamax plus GB 192 – 35i a GB 192 – 50i. Výkon kotlů byl navržen i s ohledem na skutečnost, že vytápění 1.NP a 2.NP (společenský sál) bude občasné, tudíž bylo nutné počítat s přirážkou.

Jde o kondenzační kotle s velmi vysokou účinností, v provedení TURBO o jmenovitém výkonu 35 a 49 kW. Kotel GB 192 – 35i  má plynulou regulaci výkonu od 5 – 34  kW, kotel GB 192 – 50i má plynulou regulace od 6 – 49 kW.

Kotle jsou provedeny s uzavřenou spalovací komorou, jsou vybaveny ventilátorem, který vytváří podtlak pro nasávání spalovacího vzduchu a přetlak pro odtah spalin.  Kotle jsou vybaveny modulovým keramickým hořákem s předsměšováním. Zapalování kotle se provádí žhavící elektrodou, proto pracuje velmi tiše.

Kondenzát od obou kotlů bude (společně s přepadem pojistného ventilu) zaústěn do kanalizace přes zápachovou uzávěrku – viz oddíl „Zdravotní technika“.

Teplá užitková voda bude zajištěna v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači typu DRAŽICE OKC 500 NTR/BP – o objemu 447 l umístěném v místnosti s plynovými kotli.

SOUSTAVA

Je navržen teplovodní systém dvoutrubkový s nuceným oběhem. Soustava je z hlediska rozdílných provozních režimů a dále rozdílných tepelných spádů rozdělena celkem na šest větví:

- Větev 1 – Sál – 1.NP a 2.NP – podlahové – 43/37°C

- Větev 2 – Sál – 1.NP a 2.NP – tělesa – 70/55°C

- Větev 3 – Vinárna – 1.PP – podlahové – 43/37°C

- Větev 4 – Vinárna – 1.PP – tělesa – 70/55 °C

- Větev 5 – Zásobník teplé vody

- Větev 6 – Napojení na vzduchotechniku – Vinárna – 1.PP – 70/55°C

VZT sálu nebude napojena na soustavu vytápění… (Elektřina – tepelné čerpadlo). V případě potřeby při zátopu sálu bude umožňovat dodání výkonu cca 9 kW.

VZT vinárny bude napojena na soustavu.

Nucený oběh bude zajištěn elektronickými teplovodními oběhovými čerpadly, směšování trojcestnými směšovacími ventily.

## POJIŠTĚNÍ SOUSTAVY

Pojistné ventily jsou součástí kotlů. Na soustavu bude napojena expanzní tlaková nádoba typu REFLEX N 140/6 o objemu 140 l/6 BAR. Plnící přetlak plynu v expanzní nádobě při systému bez vody a plnící přetlak vody studeného a odvzdušněného systému – viz výkres.

ROZVODY

Klasické vytápění

Rozvody od kotlů k tělesům, k jednotce VZT a k rozdělovačům podlahového vytápění budou z měděných trubek. Budou vedeny v podlaze. Potrubí nutno pokládat velmi pečlivě bez průhybů aby bylo dobře odvzdušněno přes jednotlivá tělesa. Na označených místech je navržena kompenzace potrubí. Na ohybech ( nutno provést pevné body – viz výkres). Rozvody budou vedeny v podlaze. Rozvody nutno opatřit návlekovou tepelnou izolací i v drážkách a to nejen z tepelného hlediska ale i vzhledem k dilataci potrubí.

Podlahové vytápění

Topný systém podlahového vytápění je navržen z komponentů systému IVAR a

je dimenzován tak, aby splňoval normu ČSN EN 1264. Celý systém bude teplovodní s nízkoteplotním spádem 43/37 °C. V prostorech s trvalým pobytem osob nepřesáhne povrchová teplota betonové desky 29 ºC, v okrajových zónách 35 ºC (vzdálenost 1 m od obvodových zdí) a v místech s krátkodobým pobytem osob, jako jsou koupelny 33 ºC.

Jednotlivé topné smyčky budou vytvořeny z potrubí IVAR.PEXc 17x2 ze síťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou. Maximální přípustná délka jedné smyčky vzhledem k tlakové ztrátě je 105 m.

Pokládka topných smyček bude provedena bifilárním způsobem do systémových izolačních desek IVAR.TH 30 P) s objemovou hustotou 30 kg/m³. Dále dodatečná polystyrénová izolace o minimální objemové hustotě 30 kg/m³.

Všechny trubky prostupující přes dilatační dělení musí být opatřeny chráničkou v délce cca 500 mm. Stejným způsobem je potřeba opatřit i trubky na vstupu a výstupu z rozdělovače do podlahy.

Dělení na jednotlivé topné smyčky bude zajištěny typovými sestavami rozdělovač – sběrač IVAR.CS (počet a typ – viz výkres), osazenou průtokoměry, regulačními a uzavíracími prvky a armaturami umožňující odvzdušnění, vypouštění a napouštění systému. Celé sestavy budou osazeny do instalačních skříní, která může být podomítková nebo předstěnová. V případě varianty skříně podomítkové by měla být skříň osazena v odpovídající výšce. (spodní hrana cca 250 mm nad čistou podlahou).

Pro celkovou skladbu podlahového vytápění je nutno počítat s minimální rezervou  220 mm (vinárna).

Bude použita klasická betonáž, kdy je minimální tloušťka betonové mazaniny 50 mm nad topnou trubku.

Při klasické betonáži je nutno do betonové mazaniny přimíchávat plastifikátor IVAR.PL 10 v odpovídajícím poměru dle údajů výrobce, který zajistí lepší tekutost směsi pro dokonalé zalití topných smyček, ale i vyšší pevnost betonové desky.

Všechny topné desky musí být odděleny od okolních konstrukcí samolepící dilatační páskou IVAR.DP 50 o tloušťce 10 mm a výšce 160 mm. PVC fólie natavená na dilatační pásce musí být vytažena nad systémovou izolační desku, aby bránila zatečení betonové směsi pod izolační desku.

Před zabetonováním budou jednotlivé okruhy (radiátorový i podlahový) natlakovány zkušebním přetlakem 0,5 MPa. Po splnění kritérií tlakové zkoušky dojde k zabetonování (zalití) podlahových ploch.

Maximální přípustná plocha betonové desky při klasické betonáži by neměla překročit plochu 40 m² s maximální délkou jedná strany 9 m.

Obchodní firma IVAR CS spol. s r.o. nabízí prostřednictvím svého obchodně – technického zástupce zdarma konzultace a poradenství.

Pozor na provedení dilatačních spár. Nutno dodržet veškeré zásady, postupy k montáži a příslušné normy uvedené systémem příslušným systémem. Veškeré zkoušky a vysušování betonu provádět dle pokynů příslušného systému.

Upozornění: Při použití betonáže podlahy důkladně izolovat měděné potrubí před stykem s betonem. Doporučuji před zalitím důkladně zkontrolovat.

OTOPNÁ TĚLESA

Otopnými tělesy budou ocelové panely typu RADIK v provedení VENTIL KOMPAKT (VK). Jde o tělesa s vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Tělesa budou napojena na dvoutrubkovou soustavu přes svorná připojovací šroubení.

Ve vinárně – salonku (předpoklad občasného vytápění) jsou navrženy konvektory MINIB SKB.V sále v podschodištních prostorech jsou navíc pro urychlení zátopu navrženy konvektory MINIB SKF. Bude zajištěna dobrá cirkulace vzduchu (mříž apod.)

ÚPRAVA VODY

Bude osazena  úpravna vody – DEMINERALIZACE typu VES KIT P 16000 včetně dig. měřiče vodivosti  a náhradní patrony 14 l – připojení není předmětem této části projektu – viz oddíl „Zdravotní technika.

Technik před spuštěním kotlů zkontroluje kvalitu vody. Tato bude kontrolována při každé pravidelné revizi kotlů.

ODKOUŘENÍ

Odkouření každého kotle zvlášť bude zajištěno koncentrickým kouřovodem typu BUDERUS DN 80/120 přímo do venkovního prostoru vedené nově vytvořenou šachtou – viz výkres.

VĚTRÁNÍ PROSTORU S KOTLI

Není zapotřebí – kotel s uzavřeným spalovacím prostorem.

KONDENZÁT

Ke kotlům bude přivedena kanalizace (sifon) k odvedení kondenzátu. Zároveň bude provedeno napojení na vývod z pojistného ventilu.

IZOLACE

Rozvody vedené volně budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací TUBOLIT DG o tloušťce 20 mm (rozříznuté hadice v délce 2 m).

Rozvody v drážkách podlahy budou opatřeny ochranou návlekovou hadicí proti agresivním stavebním hmotám a vlhkosti typu TUBOLIT SG. Tato izolace zároveň umožní dilataci potrubí po zazdění (zabetonování).

dle vyhlášky č.151/2001 Sb    λ = min 0,045

do DN 20   		20 mm a větší

DN 20-35 		30 mm a větší

DN 40-100 		volí dle DN a větší

## REGULACE

Na stěnu vedle kotlů bude osazen regulátor typu Logamatic 5313 s příslušnými moduly (specifikace – viz schéma).  Jde o ekvitermní regulátor s možností časového a teplotního programování jednotlivých větví (6 větví).

Dále budou v referenčních místnostech (vinárna, sál) osazeny vždy dva regulátory typu BFU s možností nastavení teploty a vypnutí zapnutí (podlahové, tělesa).

ZKOUŠKY

Veškeré níže uvedené zkoušky zařízení budou provedeny podle ČSN 060310.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení propláchnuto. těleso po tělese. Při proplachování bude zajištěn minimální hydraulický odpor.

Zkouška těsnosti

Provádí se před zazděním drážek a provedením nátěrů a izolací. Soustava bude zkoušena na nejvyšší dovolený přetlak.

Provozní zkouška dilatační

Provádí se před zazděním drážek a provedením tepelných izolací. Voda se ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu.

Provozní zkouška topná

Účelem zkoušky je zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení a zaškolení obsluhy.

Topná zkouška bez provozních přestávek bude trvat 24 hod.

Topná zkouška se provede za účasti investora, uživatele, dodavatele.

Přesný popis zkoušek je uveden v ČSN 060310.

POŽADAVKY NA DALŠĺ PROFESE

Elektroinstalace:

- Zapojení kotlů – zásuvka 220 V pro každý kotel

- Zapojení regulátoru Logamatic 5313 – zásuvka 220 V

- Kabel pro ekvitermní čidlo – umístění viz výkres

- Kabel pro regulátory BFU – 4 x – umístění viz výkres

- Zapojení konvektorů v salonu vinárny – 220 V + regulace + prostorový termostat (termostat ovládá všechny 4 konvektory) – umístění viz výkres

- Zapojení konvekotorů v sále v podschodištních prostorech – 220 V + prostorové termostaty – umístění viz výkres

Zdravotní technika:

- odpad DN 40 - výtok kondenzátu z kotlů, napojení pojistných ventilů.

- provedení cirkulace od ohřívače vč. čerpadla

- připojení demineralizace vody

Vzduchotechnika:

- při návrhu výměníku VZT vinárny počítat s max. teplovou vody 70°C  (respektive i menší vzhledem k úspornosti kondenzačních kotlů).

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNĺ

Navrhované zařízení nutno provést dle:

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení

Při provádění nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Při montáži, provozu a údržbě nutno respektovat všechny zásady a montážní návody uvedené v předpisech jednotlivých zařízeních.

Seznam výkresů	 		V1 – Půdorys 1.PP

V2 – Půdorys 1.NP

V3 – Půdorys 2.NP

V4 – Schéma 1

V5 – Schéma 2

V6 – Vysvětlivky

V Litoměřicích  09/2021

Vypracoval: Karel Štěpánek, Pavel Kopp