- VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Technická zpráva

- 1) úvod

Projekt vzduchotechniky řeší nucené větrání bývalého špýcharu v areálu vodního hradu v Budyni nad Ohří pro nové využití. Větrány budou  sociální zařízení, restaurace s příslušenstvím v 1.NP a větrání s přitápěním a chlazením společenského sálu ve 2.NP. Větrání je navrženo pěti samostatnými zařízeními, zařízení zajišťující větrání restaurace se salonkem v 1.NP, samostatné zařízení pro větrání kuchyně s příslušenstvím rovněž v 1.NP, zařízení pro podtlakové větrání hygienického zařízení restaurace, další samostatné VZT zařízení zajistí větrání a přitápění  sálu ve 2.NP a samostatné podtlakové zařízení pro větrání hygienického zařízení pro sál ve 2.NP.

Navržené zařízení a jeho parametry jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy a dále splňuje ČSN 73 O872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- 2) popis stávajícího stavu

V řešené budově není funkční zařízení VZT.

- 3) popis projektovaných zařízení

-         WC a soc. zařízení, skladů a technických místností  budou odvětrány podtlakovým systémem pomocí dvou centrálních axiálních ventilátorů umístěných ve střešním vikýři respektive v okenní výplni výfukovými šikmými hlavicemi se sítí. K ventilátorům bude přiveden vzduch od talířových ventilů v jednotlivých větraných místnostech potrubím flexi v kombinaci trub PVC (v násypu kleneb) a sporo potrubí. Při prostupu požárně dělící konstrukcí bude vzhledem k ploše potrubí pod 40000 mm2 vedeno v oc.spiro potrubí přesahující 0,5 m na každou stranu dělící konstrukci. Kromě toho bude prostup utěsněn protipožárními tmely.

Spuštění větrání bude možno spustit manuálně z větraných místností s doběhem provozu cca 10minut, kromě toho bude zabezpečeno automatické provětrání místností vždy po 1 hodině opět po dobu 10 minut. Přívod čerstvého vzduchu  bude přivedeno ze sousední větrané chodby dveřními mřížkami. Do chodby bude vzduch přiveden přívodním vzduchem z odbočky na potrubí z klimatizačních jednotek tak aby byl v chodbě udržován mírný přetlak. Pro sociální zařízení je zařízení navrženo tak, aby umožňovalo výměnu vzduchu na WC 50 m3 za hodinu pro 1 mísu a 30 m3 za hodinu na jeden výtok teplé vody. Hladina hluku od nepřesáhne úroveň 35 dB.

- Samostatně je zajištěno větrání kuchyně v 1.NP vlastní podstropní rekuperační jednotkou pod stropem kuchyně. Přiváděný vzduch je filtrován. Temperování přívodního vzduchu zajišťuje rekuperátor s účinností až 85%. V kuchyni je zabezpečena 10ti násobná výměna vzduchu. Ovládání zařízení je manuální u dveří do kuchyně.

- Dalším samostatným zařízením je větrání restaurace v 1.NP pomocí podstropní rekuperační klimatizační jednotky DUPLEX umístěné ve zvýšeném prostoru šatny personálu v 1.NP, která je součástí prostor restaurace pro kterou je určena. Jednotka přiváděný vzduch filtruje a ohřívá z teplovodního systému vytápění. Odvod a přívod vzduchu do prostoru restaurace a salónku je veden trubkami PVC v podlaze k jednotlivým ocelovým vyústkám hranolovitého tvaru přiložených ke zdivu restaurace. Přívod čerstvého vzduchu k jednotce zajišťuje sací SPIRO potrubí přes protidešťovou žaluzii umístěnou v okně technické místnosti ve 3.NP na východní stěně objektu, výfuk zkaženého vzduchu je vyveden výfukovou hlavicí se sítí v okně podkroví. Prostupy trub požárně dělící konstrukcí budou utěsněny protipožární hmotou a dále mimo místnosti požárního úseku 1.NP budou opatřeny protipožární izolací. Větrání zajišťuje přívod a odvod vzduchu ve výši 50 m3/h na jednoho návštěvníka restaurace. Ovládání tohoto zařízení bude manuální z místa výčepu.

- Větrání sálu ve 2.NP je řešeno dalším samostatným zařízením pomocí podstropní rekuperační klimatizační jednotky DUPLEX umístěné v technické místnosti ve 3.NP, která je součástí prostoru sálu a je určena pouze pro sál. Jednotka přiváděný vzduch filtruje, ochlazuje a případně ohřívá z TČ umístěného u opěrného pilíře nároží objektu na východní štítové stěně. Odvod a přívod vzduchu do prostoru sálu je veden potrubím SPIRO v prostoru podkroví nad sálem.  Tyto rozvody zde budou opatřeny protipožární izolací. K jednotlivým kruhovým vyústkám budou provedeny přípojky ze SPIRO potrubí. Přívod čerstvého vzduchu k jednotce zajišťuje sací SPIRO potrubí přes protidešťovou žaluzii umístěnou v okně technické místnosti ve 3.NP na východní stěně objektu, rovněž výfuk zkaženého vzduchu je vyveden výfukovou hlavicí se sítí oknem ve štítu podkroví. Větrání zajišťuje přívod a odvod vzduchu ve výši 50 m3/h na jednoho návštěvníka.

Ovládání tohoto zařízení bude manuální z místa u vstupu do sálu.

Před uvedením do trvalého provozu zařízení odzkoušet a seřídit.

- 4 protipožární opatření

Uvedeny v předchozích oddílech, spočívají v protipožárním utěsnění potrubí při prostupech požárně dělícími konstrukcemi a v provedení požární izolace potrubí, které má větší průřez než 40000mm2 a je uleženo v jiných požárních úsecích než strojovna VZT daného zařízení.

Dalším prvkem pro zajištění bezpečnosti lidí je osazení kouřových a CO čidel do nasávacích přívodních potrubí ke vzduchotechnickým jednotkám, zajišťujícím v případě výskytu kouře v potrubí vypnutí příslušné vzduchotechnické klimatizační jednotky z provozu, aby se kouř nemohl šířit VZT potrubím do vnitřních prostorů objektu.

- 5 parametry zařízení

Uvedeny v jednotlivých popisech zařízení na výkresech a ve výkazu výměr.

- 6 ovládání a funkce zařízení

Popis proveden v předchozích oddílech.

VÝKRESOVÁ ČÁST: 		D1.4 - 1   VZT půdorys 1.NP

D1.4 - 2   VZT půdorys 2.NP

D1.4 - 3   VZT půdorys 3.NP

D1.4 - 4   VZT půdorys podkroví

- Vypracoval : Karel Štěpánek AT

Datum: říjen 2021