OBSAH :

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

E.DOKLADOVÁ ČÁST

Vypracoval:   Karel Štěpánek - odpovědný projektant, TZB ČKAIT 0400241

B. Zkrácená souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Lokalita je umístěna na Mírovém náměstí v Budyni nad Ohří. PD řeší prodloužení stávajícího NTL plynovodu DN 80mm z ocele novým NTL plynovodem PE dn 90 v délce 40 m od  napojení ve vozovce silnice tř. II/118 při vyústění Slánské ulice k nové přípojce pro bývalý špýchar umístěný v areálu Vodního hradu. Po necelých 2 m tuto vozovku opouští a déle je plynovod veden v chodníku déle v zeleném pásu přiléhajícímu k hradbám Vodního hradu, kde je ukončen napojením přípojky PE dn 50mm, která je po necelých 3 m ukončena ve vyzděném pilíři pro HUP a plynoměrovou soupravu G16.

b) projekt proveden na základě geodetického zaměření území a vlastního průzkumu území a podkladů získaných od správců sítí,

c) lokalita zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí: Ochranná pásma liniových staveb:

- sdělovací kabely CETIN     		- 1,5 m na každou stranu

- vodovodní řád SčVaK			- 1,5 m na každou stranu

- STL plynovod 			 	- 1,0 m na každou stranu

- VTL plynovod 				- 4,0 m na každou stranu

- kabely NN ČEZ				- 1,0 m na každou stranu

Ochranné pásmo u podzemního vedení pro napětí nad 1kV do 35kV včetně, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) §46 čl.3 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti a je - 1m od krajního kabelu na obě strany.

Ochranné pásmo stožárové PTS, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) - 7m

d) stavba není v záplavovém pásmu, ani není na poddolovaném území,

e) stavba neovlivňují okolní stavby a pozemky, není zapotřebí činit speciální opatření, odtokové poměry podstatně neovlivní – vody budou vsakovány na řešeném území,

f) nemají požadavek na asanace ani demolice a kácení dřevin, mimo likvidace náletových křovin, pouze při sanaci koryta stávající vodoteče bude nutno odstranit stávající náletové stromy a keře,

g) řešené území je zemědělským půdním fondem a bude z něj vyjmuto, k záboru pozemku s funkcí lesa nedochází,

h) Mimo zásahu do silnice č.II/118 a do přilehlého chodníku v délce cca 5m se dalších komunikací nedotýká,.

i) stavba bude probíhat v roce 2023 a v roce 2024, podmiňující ani vyvolané investice nejsou.

j) stavba umístěna na pozemcích k.ú. Budyně nad Ohří - dotčené pozemky: 1410/1 a 1410/10 – ostatní plochy.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) stavba nová, rozšiřuje a doplňuje stávající stavby,

b) bude sloužit pro napojení stávajícího objetu bývalého špýcharu,

c) stavba trvalá,

d) stavba nevyžaduje zvláštní ochranu mimo stanovených ochranných pásem:

- sdělovací kabely CETIN     		- 1,5 m na každou stranu

- vodovodní řád SčVaK			- 1,5 m na každou stranu

- STL plynovod 				- 1,0 m na každou stranu

- VTL plynovod 				- 4,0 m na každou stranu

- kabely VN, NN ČEZ				- 1,0 m na každou stranu

- sdělovací kabely ČEZ ICT Services	- 1,5 m na každou stranu

Ochranné pásmo u podzemního vedení pro napětí nad 1kV do 35kV včetně, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) §46 čl.3 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti a je - 1m od krajního kabelu na obě strany.

Ochranné pásmo předávací stanice s měřením na straně VN s převodem napětí z úrovně napětí kde U>1kV a U<52kV na úroveň napětí NN, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) §46 čl.6 vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti a je - 2m.

Ochranné pásmo stožárové PTS, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) - 7m ,

e) Chodníky i komunikaci se smíšeným provozem pro bezbarierový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

f) požadavky orgánů ke stavbě splněny,

g) na stavbu se neuplatňují úlevy ani výjimky,

h) Nový NTL plynovod v délce 40 m a  1 ks NTL přípojka – 4,3m,

i) bilance nároků energií:

Potřeba zemního plynu 4,3 m3/h, Spotřeba 4750 m3/rok

j) stavba bude prováděna během roku 2023 s dokončením v roce  2024,

k) náklad cca 70 tis.Kč.

B.2.2 Bezpečnost při využívání stavby

Lokalita nemá svým funkčním a provozním zařízením výrobní charakter. To znamená, že zdroje ohrožení z hlediska bezpečnosti práce nevykazují žádná zvláštní rizika. Při návrhu stavby budou respektovány všechny platné normy, vyhlášky a předpisy (zejména týkající se bezpečnosti práce a provozu). Kromě jiného i použití stavebních materiálů z hlediska dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

- vyhl. č. 48/82Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- Zák. č. 258/2000 Sb., ze 14.7.2000, platného od 1.1.2001 - o ochraně veřejného zdraví a jeho následných prováděcích předpisů:

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – viz níže

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., - ze dne 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

B.2.3 Základní technický popis staveb

Plynová zařízení - nízkotlaké plynovody a přípojky:

a) Obecné řešení:

Nový plynovod bude proveden od v dimenzi dn 90mm z trub PE 100 SDR 17,6 v délce 40 m a tento bude napojen na stávající NTL plynovod ocelový DN80 v komunikaci č. II/118. Plynovod bude veden v chodníku a v zeleni.

Přípojka PE 100 SDR11 dn50mm bude ukončena ve vyzděné skříních na hranici pozemku odběratele, ve skříních bude umístěn, plynoměr G16 a HUP KK DN40.

Plynovodní řady budou uloženy v komunikaci dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení

technického vybavení.

- Místní sítě jsou projektovány přednostně na veřejně přístupných (neoplocených) pozemcích,

- Místní sítě jsou budovány v souladu s požadavky správce plynovodu,

- Místní sítě se budují přednostně z materiálu PE.

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení

Popis technických zařízení zásobení zemním plynem  v předchozím oddíle. Technologická zařízení PD neobsahuje pro řešení dané problematiky nejsou potřeba.

B 2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby

PBŘ řešeno samostatnou složkou.

B 2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady parametrů stavby a zásady vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost a další:

Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb

Podle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací” je nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq,s ve venkovním prostoru stanovena součtem základní hladiny hluku LAeq,T a korekcí, stanovených podle odstavce 4 přílohy 3 výše uvedeného nařízení přihlížející k posuzované době.

V denní době se hodnoty hluku stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7-21 hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze 3 k tomuto nařízení.

Např. na většině staveb je běžná pracovní doba mezi 7-18 hodinou, potom je nejvyšší přípustná hladina hluku vypočtena dle této přílohy

LAeq,s=LAeq,T+10log[(429+t1)/t1]

Kde t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:		LAeq,T	=		50  dB

Korekce na dobu denní:		LAeq,TD	= 50 -  0  =   	50 dB

Korekce na dobu noční:		LAeq,TN	= 50 – 10 =  	40 dB

Při uvažované pracovní době 7-20 je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba (hod) | Korekce (dB) |
| --- | --- |
| 6:00-7:00 | +10 |
| 7:00-21:00 | +15 |
| 21:00-22:00 | +10 |
| 22:00-6:00 | +5 |

Uvažované nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti pro stavební hluk trvající 24hod jsou tedy:

den 6:00 – 7:00			LAeq,T= 60 dB

den 7:00 – 21:00			LAeq,T= 65 dB

den 21:00 – 22:00			LAeq,T= 60 dB

noc 22:00 – 06:00			LAeq,T= 45 dB

Chráněný vnitřní prostor staveb

Hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb se dle §10 vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,Ta hladinou maximálního akustického tlaku A LAmax. V době denní se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin a v době noční  pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluky pronikající vzduchem zvenčí součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T= 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době  podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní a noční době dle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, tzn. konstrukcemi nebo podložím.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,sse stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku  A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech  pro dobu mezi 7:00-21:00 korekce +15dB, pro dobu kratší než 14 hodin se vypočte podle přílohy 2 tohoto nařízení.

Základní hladina hluku:		LAeq,T	= 		40 dB

Korekce na dobu denní:		LAeq,T	= 40 – 0 =  	40 dB

Korekce na dobu noční:		LAeq,T	= 40 – 10 = 	30 dB

Korekce pro hluk ze stav. činnosti:	LAeq,T	= 40 + 15 = 	55 dB (7.-21.hod)

Při výstavbě bude řešeno hospodaření s odpady původcem odpadu v souladu s novým zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., (platným od 1.1.2002). Původce odpadu (§2 odstavec 12 zákona, resp. §4 odstavec „p“ nového zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (od 1.1.2002vyhl. č.381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě.

Vibrace - Posouzení vibrací se provádí dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hladiny vibrací nebudou v průběhu stavebních prací vzhledem k předpokládanému rozsahu a zejména druhu stavební činností překročeny.

Prašnost - V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čistění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během demolic.

Způsob zneškodnění odpadních látek - Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

.

Skládky - Odpady, které nemůže původce využít, může uložit například na vhodné skládky v dané lokalitě s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu.

Odpady z demolic - V tomto případě se bude jednat především o stavební suť a proto není předpoklad, že by bylo třeba se důsledně snažit odpad separovat. Přesto zdůrazňuji, že separací dojde k minimalizaci množství odpadu ukládaného na skládku. Předmětný objekt byl postaven z tradičních materiálů. Většina materiálů vznikajících při demolici je vhodná pro recyklaci, proto je původce odpadu bude nabízet jiným právnickým či fyzickým osobám.

Recyklace - 	Odpady ze stavby a demolice je možné po separaci materiálu recyklovat. Stavební suť obsahuje tyto materiály: kámen, beton, ocelová výztuž, cihelné zdivo, malta, sádrové materiály, dřevo, plasty, železné i neželezné kovy, zbytky nátěrů a tmely. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby a způsoby jejich recyklace.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se – nejde o pobytové stavby,

b) ochrana před bludnými proudy,

Dle dostupných informací nejsou bludné proudy na území zaznamenány, proto se ochrana před nimi nenavrhuje.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Objekt není ohrožen zvýšenou seismicitou. Stavba je navržena v seismických podmínkách ČR.

d) ochrana před hlukem,

Neřeší se – stavba ochranu nepotřebuje

e) protipovodňová opatření,

Stavba není v povodňové zóně,

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Další vlivy na daném staveništi nejsou známy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Lokalita přiléhá ke stávající komunikaci – silnici II/118. V této ulici je napojovací bod pro požadovaný odběr zemního plynu.

Na stávající NTL plynovod ocel DN 80 mm s provozním tlakem 2 kPa bude napojen nový plynovod PR 100 SDR 17,5 v délce 40m novou navařenou odbočkou pomocí stopovací armatury odbočku 80/PE 90. Vlastní přípojka PE 100 dn90 mm bude napojena navrtacím kusem. Propojování bude prováděno bez omezení dodávky plynu pro obec.

B.4 Dopravní řešení

Pro propojení bude zúžena stávající komunikace na 1 jízdní pruh šíře 4,5m po dobu maximálně 3 dnů.

B.5 Ŕešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Na ploše budoucího výkopu bude sejmuta ornice v mocnosti 0,2 m a deponována podél  výkopu. Po záhozu bude použita pro znovu ozelenění plochy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) stavba IS neovlivňuje ovzduší, nevytváří hluk a odpady, neohrožuje půdu ani vody,

b) stavba je navržena tak, aby nezasahovala do  výsadby stávajících dřevin, v místech kam jsou navrženy jednotlivé IS se nevyskytují chráněné rostliny ani živočichové,

c) území není územím Natura 2000,

d) stavba nevyžaduje řízení EIA,

e) integrované povolení vydáno nebylo, nespadá do režimu o integrované prevenci,

f) navržená ochranná pásma: Ochranná pásma liniových staveb:

- sdělovací kabely CETIN     		- 1,5 m na každou stranu

- vodovodní řád SčVaK			- 1,5 m na každou stranu

- STL plynovod 				- 1,0 m na každou stranu

- VTL plynovod 				- 4,0 m na každou stranu

- kabely VN, NN ČEZ				- 1,0 m na každou stranu

- sdělovací kabely ČEZ ICT Services	- 1,5 m na každou stranu

Ochranné pásmo u podzemního vedení pro napětí nad 1kV do 35kV včetně, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) §46 čl.3 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti a je - 1m od krajního kabelu na obě strany.

Ochranné pásmo předávací stanice s měřením na starně VN s převodem napětí z úrovně napětí kde U>1kV a U<52kV na úroveň napětí NN, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) §46 čl.6 vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti a je - 2m.

Ochranné pásmo stožárové PTS, které je dle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) - 7m

Bezpečnostní pásma stanoví správci zařízení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavby nejsou určeny pro ochranu obyvatelstva, ani tuto neomezují.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Ke stavbě bude v době výstavby zajištěn přístup a příjezd za stávající komunikace popsané v předcházejících bodech v místě budoucího sjezdu,

b) stavbou dotčené plochy jsou volné bez dřevin, není třeba provádět další opatření,

c) stavba prováděna na pozemku investora, majitele pozemku, stavba nevyžaduje   trvalý záborům ZPF,

d)  požadavky na obchozí bezbariérové trasy nejsou,

e) Zemní práce v rozsahu 30 m3, z toho bude odvezeno na řízené skládky 8m3.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba plynovodu nezasahuje do stávajícího vodohospodářského systému.

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů  Měřítko 1 : 5000

C.3 Koordinační situační výkres Měřítko 1 : 500

D.  Dokumentace objektů

D.4 SO 042 – STL plynovod včetně přípojek

D.4.1 – Situace plynovodu, vytyčovací

D.4.2 – Podélný řez plynovodem

D.4.3 – Uložení plynovodu

D.4.4 – HUP

D.4.5 – Technická zpráva

Nový  NTL plynovod PE dn 90 mm Pro napojení objektu bývalého špýcharu v areálu vodního hradu v Budyni nad Ohří, který bude  nově využívaný pro společenské akce, bude dle požadavku PDS–GasNet vybudován nový NTL plynovod NTL plynovod PE 100 dn 90mm v délce 40m s napojením na stávající NTL plynovod DN 80 mm ocel na rozhraní Mírového náměstí a Slánské ulice v silnici II/118. Za propojí bude plynovod proveden v dimenzi dn 90mm z trub PE 100 SDR 17,6 v délce 40 m. Plynovod veden převážně mimo vozovku v chodníku a v městské zeleni.

Pro řešený objekt bude vybudována 1 plynovodní přípojka v celkové délce 4,3 m rovněž z materiálu PE 100 SDR 11 dn 50 mm. Přípojka bude ukončena ve zděném pilíři na hranici pozemku odběratele, ve skříních bude umístěn, plynoměr G16 a HUP KK DN40. Plynovodní řady budou uloženy dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

a) Obecné řešení:

- Místní sítě jsou projektovány přednostně na veřejně přístupných (neoplocených) pozemcích,

- Místní sítě jsou budovány v souladu s generelem plynofikace konkrétní lokality,

- Místní sítě se budují přednostně z materiálu PE,

- V místech křížení nebo souběhů plynovodů MS budovaných z materiálu PE s podzemními trakčními vedeními (zejména kolejových vozidel) je nutno projektovat ochranná opatření, která spolehlivě ochrání plynovod před případným fyzikálním (např. exotermickým) projevem havárie trakčního vedení. Doporučeným opatřením je uložení trakčního vedení (kabelu) do betonových korýtek s víkem nebo do betonové trubky se zapáskováním prostoru v betonovém tělese. Délka opatření přesahuje místo křížení nebo souběhu o 1 m. Zásyp místa křížení se provádí v tomto případě vždy pískem.

- Trasa plynovodní přípojky má být přímá, zároveň musí být kolmá na plynovod a na linii,

ve které je umístěn objekt HUP. Délka kolmého vedení je v obou případech alespoň 1 m

(týká se roviny půdorysu).

Projektovaný NTL plynovod dn 90mm z materiálu PE 100 SDR 17,6 konstrukce K3 bude napojen na stávající  plynovod DN 80 mm s provozním tlakem 2 kPa po provedení předepsaných zkoušek.

Připojení provést elektrotvarovkovou objímkou dn 90 bez odstávky po předchozím provedení odbočky na ocelovém plynovodu Dn 80 pomocí stoplovací armatury a přípravku, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu.

Vlastní přípojka v délce 4,3m bude provedena z materiálu PE 100 SDR 11 dn 50mm konstrukce K4 navrtací odbočkou a zakončena HUP KK DN 40.

b) Požadavky na výstavbu MS:

Zhotovitel MS je povinen před zahájením příslušných prací na stavbách předložit ke schválení technologické (pracovní) postupy na:

práce se zvýšeným nebezpečím dle metodického pokynu GRID_MP_G09_03_02“ - Práce

na PZ při zvýšeném nebezpečí“; zhotovování spojů na plynovodech a přípojkách z PE; nedestruktivní kontrolu spojů (svarů); tlakové zkoušky.

Dále je povinen předložit technologický postup připojení nového plynovodu na plynovod DS projednaný PDS.

c)Montáž plynovodu:

Trasa plynovodu bude vedena tak, aby respektovala. Při výstavbě budou respektovány platné právní předpisy a normy (ČSN EN 12007 – 1,2,3,4 ČSN EN 12 327, pravidla G 702 01, G 702 04 a další) pro výstavbu plynárenských zařízení a platné zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí GRID_TX_S04_01_03 platné od 1.5.2021.

Montáž ocelových plynovodu: Vlastní napojení se provede ocelovou připojovací tvarovkou stoplovacím zařízení šikmého provedení 3 hod. s T kusem DN 80mm do kterého bude přivařena přechodová tvarovka na PE DN80/PE dn90mm dále objímkovou elektro tvarovkou trubka PE 100 SDR 17,6 dn 90mm.

Před navřením ocelové přivařovací trubky nutno vyhodnotit po řádném očištění místa napojení tloušťku ocelové trubky pro řádné napojení.

Základní požadavky na materiály plynovodů a kompletačních prvků jsou zakotveny v TPG 702 04 a ČSN EN ISO3183.

Materiál kompletačních prvků musí mít srovnatelné vlastnosti s materiálem trubek v našem případě ČSN 41 1503 – 11 353.1.

Materiálem trubek může být pouze plně uklidněná ocel se zaručenou svařitelností, se zaručenou mezí kluzu alespoň 235 MPa. Chemická čistota ocelového materiálu je dána maximálním obsahem S a P (síra a fosfor) do 0,050%. Nejvyšší hodnota uhlíkového ekvivalentu CEiiw je stanovena na 0,43%.

Dodavatel trubek a kompletačních prvků poskytuje k dodaným materiálům dokumenty kontroly „Zkušební zpráva 2.2“ nebo „Inspekční certifikát 3.1“ podle ČSN EN 10204.

Výstavba i obnova je realizována pouze z trubního materiálu s PE, továrně zhotovenou (extrudovanou) izolací. Izolace svarů na stavbě je prováděna vhodným izolačním systémem ve smyslu technického požadavku TX_G08_05, Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení.

Po dokončení je izolační systém plynovodu kontrolován v souladu s TPG 920 21, na bezporéznost elektrojiskrovou zkouškou podle TPG 920 24 na 100 % povrchu. Velikost zkušebního napětí musí odpovídat druhu izolace.

Dimenzování plynovodů (minimální síla stěny) vychází z ČSN EN 12 007 – 3. Výpočtový součinitel 0,45 odpovídá součiniteli bezpečnosti 2,22.

Protikorozní ochrana ocelových plynovodů pasivní musí odpovídat požadavkům ČSN, TPG (např. TPG 920 21, 920 23, 920 24, 920 25) a dále technickému požadavku GRID_TX_G08_05_Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení (v platném znění).

Montáž plynovodů z PE smí provádět pouze certifikovaná montážní firma dle TPG 923 01, která má oprávnění příslušného rozsahu vydané ITI Praha na základě odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/68 Sb.a vyhl. ČÚBP č.21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů pracovníky s platným osvědčením příslušného rozsahu vydané rovněž ITI Praha ve smyslu výše uvedených zákonů a předpisů. Svářečské práce na potrubních PE systémech smí vykonávat držitelé „Osvědčení odborné způsobilosti“ svářeče, příslušného rozsahu C-U/P, s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování podle TPG 927 04 a musí vlastní osvědčení pro montážní práce podle zásad pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí GRID_TX_S04_01_03 platných od 1.5.2021.

V průběhu montáže a skladování trub nutno zamezit vniknutí nečistot a vlhkosti do

potrubí zaslepovacími zátkami.

Zhotovitel MS je povinen před zahájením příslušných prací na stavbách předložit ke

schválení technologické (pracovní) postupy na:

práce se zvýšeným nebezpečím dle metodického pokynu GRID_MP_G09_03_02“ - Práce

na PZ při zvýšeném nebezpečí“; zhotovování spojů na plynovodech a přípojkách z PE; nedestruktivní kontrolu spojů (svarů); tlakové zkoušky.

Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem.

Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555 – 1,2,3,4 a jejich barevné

značení musí odpovídat aktuálnímu znění TPG 702 01 . Trubky jsou používány ve svitcích nebo tyčích. Použití mechanických tvarovek pro výstavbu odsouhlasuje zástupce PDS, regionální pracoviště ORO DS při zpracování PD. Každá dodávka trubek a tvarovek musí být doložitelná Inspekčním certifikátem 3.1 v souladu s ČSN EN 10204.

Změnu směru NTL plynovodu a přípojek z daného materiálu lze provádět buď použitím příslušných elektrotvarovek, nebo využitím pružnosti trubek jejich ohybem s poloměrem ohybu 20-ti násobku dn trubky při teplotě okolního vzduchu 20°C respektive 35-ti násobku dn při teplotě 10°C.

Pro budoucí vytýčení PE plynovodu bude k plynovodu přiložen signalizační vodič.

Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE plynovodech a plynovodních přípojkách ve smyslu TPG 702 01. Barva signalizačního vodiče nesmí být zaměnitelná s uzemňovacím vodičem (zeleno-žlutá). V konkrétních případech lze řešit např. ovinutím izolované části konce signalizačního vodiče izolační páskou např. červené barvy. Minimální průřez vodiče je 2,5 mm2, provedení CYY (plný měděný vodič + pracovní + vnější izolace).

Použití signalizačního vodiče integrovaného ve výstražné fólii je na všech stavbách nepřípustné. Připojení signalizačního vodiče plynovodní přípojky nebo odbočky na signalizační vodič plynovodu se provádí tak, aby signalizační vodič plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolován.

Druh izolace se volí tak aby odpovídala předpokládané životnosti plynovodu. Tepelná aplikace izolace na spoj signálního vodiče nesmí ohrozit PE trubku. V lokalitách s aktivní PKO, v lokalitách zatížených výskytem tzv. bludných proudů a při vkládání PE potrubí do ocelového při opravách je nutno tento vliv kompenzovat vhodným způsobem (aby nedocházelo k nadměrnému proudovému zatěžování signalizačního vodiče). V uvedených oblastech musí být dimenze signalizačního vodiče konzultována se specialistou PKO. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrola se provádí dle typu stavby za účasti Poskytovatele PRS nebo PUS. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis, který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace. Ukončení signalizačního vodiče je možné realizovat různými způsoby. Na nadzemních objektech, nejčastěji orientačních sloupcích ve formě zásuvek či zdířek (např. propojovací objekty firmy SONNEK). Na zemních objektech např. v uličních poklopech se zaizolovaným koncem (svitek). Konce signalizačních vodičů u jednotlivých plynovodních přípojek budou ukončeny v objektech HUP. Konce signalizačních vodičů ve skříni HUP budou odizolovány a uchyceny např. bernard svorkou (signalizační vodič musí být „volný-nenapnutý“), tak aby signalizační vodič nebyl vodivě propojen na OPZ. Pokud bude bernard svorka upevněna na PE, musí být pod dotahovacím páskem podložka po celém obvodu, aby nedošlo k poškození PE.

Pilíř HUP: Tento je ve vlastnictví majitele OPZ, vč. skříně HUP. Ukončení plynovodní přípojky musí být umístěno v skříni HUP (nika v obvodové zdi, samostatný pilířek). Skříň HUP musí být zhotovena z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů (viz definice požadavků uvedená ve Z1 TPG 934 01). Objekt HUP je pro účel tohoto dokumentu rozdělen na dvě části vnější a vnitřní. Vnější část objektu HUP chrání HUP, konec plynovodní přípojky a OPZ před nepříznivými povětrnostními a ostatními vlivy (UV záření, déšť, sníh).

Přípojka může být ukončena také v prefabrikovaném přístřešku, který odpovídá požadavkům aktuálně platné legislativy, zejména TPG 704 01, TPG 934 01 a TPG 609 01. Použití

konkrétního typu přístřešku pro konkrétní případ musí být schváleno Poskytovatelem OSS.

Důležitou roli pro bezpečný a spolehlivý provoz má stabilita a tuhost objektu – základová

část objektu (příklad řešení základové části objektu je uveden v příloze P.3).

Obecné požadavky, které musí splňovat vnější část objektu HUP:

-Konstrukce, materiál a technologie výstavby přístřešku musí zaručovat jeho tuhost po celou dobu předpokládané životnosti, to je cca 50 let.

- Objekt HUP může být zděný, betonový nebo sestavený z vhodných nehořlavých materiálů a musí být pevně zakotven v terénu (spojen se základy).

- Základ přístřešku se musí budovat na rostlé, nebo zhutněné dno výkopu v hloubce 0,6 –

0,8 m. Konstrukce základu musí umožňovat vstup potrubí plynovodní přípojky a výstup potrubí odběrného plynového zařízení.

- Dvířka přístřešku musí být nehořlavá, o minimální ploše 2000 cm2. Musí být opatřena

nátěrem nebo vhodným povlakem (ochrana proti korozi). Dvířka musí být dále opatřena

uzavíráním na univerzální klíč, např. čtyřhran. Nejpozději při vpuštění plynu do plynovodní

přípojky musí být dvířka opatřena nápisem „Hlavní uzávěr plynu (HUP)“ a výstrahou, zakazující manipulaci s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m od dvířek přístřešku. (Samolepku

obsahující tyto údaje je možno zakoupit). Dvířka je dále nutno opatřit neuzavíratelnými větracími otvory aby splnily požadavky na větratelnost ve smyslu TPG 934 01 čl. 5.1.

- Střecha přístřešku musí být vyrobena z vhodných nehořlavých materiálů, pevně spojená

s přístřeškem a upravena tak, aby zabránila prosakování vody do přístřešku.

V případě, že je přípojka ukládána do rýhy (zářezu ve zdi) je zářez proveden alespoň 80 cm pod aktuální úroveň okolního terénu – ideálně do úrovně vodorovné části přípojky). Minimální profil rýhy je 100 x 100 mm (šířka x hloubka). Potrubí plynovodní přípojky je nutno chránit proti mechanickému namáhání (narušení) ochrannou trubkou. Ochranná trubka uložená v zářezu bude ústit do vnitřní části objektu HUP. Ochranná trubka bude dále překryta vrstvou montážní pěny. Takto provedené uložení ochranné trubky bude stavebně dokončeno (omítka).

Vnitřní část objektu HUP musí mít minimální rozměry 50x50x25 cm (tolerance – 3 cm, tak aby byla splněna podmínka formulovaná v následující větě). Do prostoru se musí vejít fixační systém pro upevnění instalace, regulátor, plynoměr s roztečí 250 mm, HUP a uzávěr za plynoměrem. Provedení skříně musí umožňovat montáž, demontáž, vyjmutí a plombování plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti speciálního nářadí, zvýšené námahy nebo destrukce skříně. Pro propojení HUP a regulátoru je doporučeno používat flexibilní trubky (při dodržení podmínek daných TPG). Flexibilní trubky umožní optimální montáž v omezených prostorech objektu HUP. Vnitřní část objektu HUP je možné řešit nákupem vhodné plastové skřínky s fixačním systémem a instalací (HUP, propojovací vedení, regulátor, uzávěr za plynoměrem) toto řešení je výhodné z důvodu snížení prašnosti a údržby nebo je možné budovat vnitřní část objektu HUP na základě individuálního projektového řešení. Individuální projektové řešení musí obsahovat tuhý instalační rám zhotovený z kovu (ISIFLO), tento musí být pevně spojený se stavební částí objektu HUP.

K instalačnímu systému musí být fixován vhodným způsobem vstup plynovodní přípojky (přechodka), regulátor, výstup OPZ a hrdla plynoměru. Půdorysně je nutno zajistit vstup

přípojky do nadzemní skříně HUP na levé straně skříně, s osou 60 mm od levé stěny

skříně tak, aby bylo možno manipulovat ovládacím prvkem armatury HUP. Výstup OPZ, ze skříně HUP spodem je umístěn na pravé straně zrcadlově ke vstupu přípojky do skříně HUP. Vzdálenost osy přípojky a výstupu OPZ ze skříně spodem je 100 mm od vnitřního obrysu přední stěny skříně (dvířek). Doporučená minimální rozteč os přípojky a výstupu OPZ ze skříně spodem je 380 mm. Pokud bude objekt HUP budován jako „dutá“ konstrukce je po dokončení OPZ, objektu HUP a provedení příslušných zkoušek nutno zasypat vnitřní prostor objektu HUP až do úrovně 15 cm nad okolní terén pískem (z důvodu zvýšení tuhosti objektu HUP).

NTL přípojky budou z PE 100 v řadě těžké SDR 17,5 s ochranným pláštěm konstrukce K2 PN 4,0 MPa dn 32 mm v celkové délce 62,1 m (včetně svislých částí přípojek). Nejmenší dovolená vzdálenost potrubí od budov je 1 m. Pod tuto vzdálenost je na potrubí nutno minimalizovat počet spojů – pouze technicky zdůvodněné a nelze na potrubí osazovat odvodňovače. Svislá část plynovodní přípojky bude umístěna do ochranné PE trubky o třídu vyšší dimenze, poté bude proveden přechod z PE na ocel s fixací k uchycovacímu prvku Isiflo pevně připevněnému na konstrukci pilíře a přípojka bude ukončena HUP. Změna směru z vodorovné polohy do svislé nad povrch bude provedena elektrotvarovkou. Sklon potrubí přípojek provést směrem do potrubí plynovodu. Hlavním uzávěrem (HUP) plynu bude kulový kohout DN 40mm.

Při křížení a souběhu s ostatními podzemními sítěmi uplatňovat ČSN 73 6005.

V případě, že nebude možno tuto normu dodržet nutno postupovat dle zásad GRID_TX_S04_01_03 platnost od 1.5.2021. STL přípojky budou napojeny navrtávacími tvarovkami. Změna trasy plynovodu se provádí buď využitím pružnosti PE trub ohyby nebo pomocí tvarovek.

d) Stavební činnost omezena pouze na výstavbu pilíře pro osazení HUP a plynoměru s osazením ocel. plechové případně plastové skříně s větracími otvory. Velikost

pilířů provést podle přiložených výkresů.

e) Zemní práce, podsyp a obsyp potrubí:

Provádění zemních prací definuje TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 6133 a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, možnost použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno PDS, konkrétně Poskytovatelem řešeno již v PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel VYST. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění musí být přítomen Poskytovatel VYST. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

h) Zkoušky:

Tlakové zkoušky se provádí v souladu s: TPG 702 01 – MS z PE.

Tlaková zkouška bude provedena za účasti budoucího provozovatele vzduchem o přetlaku 600 kPa nejdříve 2 hodiny po skončení montáže posledního spoje. Po ustálení t.j. kdy kontrolní deformační tlakoměr nevykazuje změny bude doba trvání vlastní tl.zkoušky dle geometrického obsahu nejméně 30 minut na každých 250l objemu plynovodu při použití deformačního tlakoměru nejméně 5 minut na 250 l objemu při použití diferenčního tlakoměru při nejkratší době trvání 15 minut.. Zkoušky budou provedeny podle ČSN EN 12007 – 1,2,3,4 ČSN EN 12 327, TPG 702 01 a zásad pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí GRID_TX_S04_01_03 platnost od 1.5.2021.

Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně tlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický postup, který schválí Poskytovatel VYST (kontroluje souhlas s PD). Tlaková zkouška se provádí za účasti Poskytovatele VYST.

O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol. Pokud nebude bezprostředně po úspěšném provedení tlakové zkoušky PZ uvedeno do provozu, sníží se přetlak na 100 kPa a médium se ponechá v odděleném úseku MS až do jeho uvedení do provozu.

Dozor/dohled v průběhu stavby, předání a převzetí stavby, uvedení stavby do provozu Provádění kontrolních činností při přípravě a realizaci staveb MS a postupy při jejich předávání a uvádění do provozu musí být v souladu s interním předpisem PDS - Plánování, příprava a realizace investic do PZ.

i)Protikorozní ochrana: U PE potrubí se protikorozní ochrana neprovádí. Proti poškození je potrubí chráněno pískovým obsypem. Kovové části příslušenství budou po řádném očištění opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a vrchním nátěrem. Ocelový plynovod bude po řádném očištění izolován smršťovací folii.

j) Závěr: Legislativní, obecně platné, požadavky kladené na výstavbu PZ a nejen jich vychází z právního rámce ČR. V případě PZ jde v první řadě o ustanovení energetického a stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů, vyhlášek a nařízení vlády ČR. U používaných výrobků musí být zajištěna shoda jejich vlastností s technickými požadavky na stanovené výrobky dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

Technické požadavky jsou specifikovány v evropských normách, zejména ČSN EN 12 007-1,2,3,4;

českých technických normách, zejména ČSN 73 6005; technických pravidlech GAS, zejména TPG

702 04 (pro ocelové plynovody) a TPG 702 01 (pro plynovody z PE).

Veškeré zařízení NTL plynovodů a NTL plynovody a přípojky musí být geodeticky zaměřeny podle zásad

GRID_MP_S04_01_02. Zásady pro přebíraní staveb PZ a jejich uvádění do provozu dle platných zásad PDS.

Vypracoval: Karel Štěpánek

Datum: listopad 2021