## Přehled
Příloha č. 4
STAVBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN V OBCI LOCHOVICE "LOCHOVICE FVE" Investor: Obec Lochovice, číslo popisné 77, 267 23, IČO 00233528
FVE | Instalovaný výkon v panelech | Počet FV panelů 455Wp | Instalovaný výkon v baterii
| kWp | ks | kWh
1. Obecní úřad | 37.31 | 82 | 36.8
2. Mateřská školka | 43.68 | 96 | 42.6
3. ČOV | 49.6 | 109.011 | 49.5
CELKEM | 130.59 | 287.011 | 128.9
| Cena bez DPH /Kč/ | DPH /Kč/ | Cena vč. DPH /Kč/
1. Obecní úřad | 0 | 0 | 0
2. Mateřská školka | 0 | 0 | 0
3. ČOV | 0 | 0 | 0
FVE LOCHOVICE | 0 |  | 0

## Obecní úřad - 37,31 kWp
STAVBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN V OBCI LOCHOVICE "LOCHOVICE FVE" obecní úřad Investor: Obec Lochovice, číslo popisné 77, 267 23, IČO 00233528
Specifikace zařízení
pozice | počet | jedn. | popis | část | cena M.J. bez DPH | cena celkem
FVE
Fotovoltaický panel | 82 | ks | FV panel: 450 Wp | - | 0 | 0
FV konstrukce | 82 | ks | FV konstrukce: - invazivní s kotvením do střešního pláště sedlové střechy, ve sklonu střechy | - | 0 | 0
Střídač | 4 | ks | FV střídač (on-grid): - třífázový střídač o výkonu 10 kVA - hybridní - střídač bude vybavený technologií pro vzdálený dohled (monitoing), | - | 0 | 0
BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
Baterie | 7 | ks | 5,8 kWh, bateriové úložiště |  | 0 | 0
ROZVADĚČE
RDC | 1 | ks | Rozvodnice na omítku, průhledné plast. dveře, 2 řady, 12 modulů | - | 0 | 0
| 2 | ks | Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaická aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A | - | 0 | 0
| 4 | ks | Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38mm, 1000V DC. 16A | - | 0 | 0
| 2 | ks | Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) |  | 0 | 0
RAC | 1 | ks | Plastová rozvodnice pro montáž na omítku – 6 řadá, 72 modulů, transparentní dvířka |  | 0 | 0
| 1 | ks | Hlavní jistič 3P B32A |  | 0 | 0
| 1 | ks | Svodič přepětí T1+T2 (B+C), 4P 12,5kA |  | 0 | 0
| 1 | ks | Hlavní vypínač 3P 40A |  | 0 | 0
| 1 | ks | Monitorovací relé Noark |  | 0 | 0
| 2 | ks | Stykač 25A 1P |  | 0 | 0
| 2 | ks | Stykač 25A 3P |  | 0 | 0
| 1 | ks | Vazební stykač 40A |  | 0 | 0
| 4 | ks | Jištění 3P 20 A |  | 0 | 0
| 3 | ks | Jiištění 3P 32A | - | 0 | 0
| 1 | ks | Jištění 3P 6 A | - | 0 | 0
| 2 | ks | Jištění 1P 6 A |  | 0 | 0
KABELOVÉ TRASY
Kovový kabelový žláb | 50 | m | kabelová trasa venkovní - střecha: 50X125X0.70_S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. POZINKOVÁNO - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, - podpěry s gumovými podstavci, - perforovaný, žárově zinkovaný žlab + víko + sponky, - spojovací materiál nerez, - kompletní sestavy, - místa řezů řádně ošetřit, - požadovaná životnost konstrukcí min. 20let, - musí být vložena přepážka mezi plusové a mínusové vodiče | - | 0 | 0
Plastový dělený kabelový žláb | 10 | m | kabelová trasa vnitřní vodorovná pro DC kabeláže - chodby, rozvodny, technické místnosti: - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, | - | 0 | 0
Plastový dělený kabelový žláb | 10 | m | kabelová trasa vnitřní vodorovná pro DC kabeláže - chodby, rozvodny, technické místnosti: - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, | - | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
HDO | 1 | kpl | jednotky komunikačního rozhraní loálních ŘS FVE - využití vnitroareálových optických tras mezi objekty - rozhraní mezi optickou páteřní trasou mezi objekty a lokálním ŘS FVE v RFV1, - dle dodavatelem navrženého řešení | - | 0 | 0
KABELÁŽE
1. | 200 | m | DC kabeláž - střechy: - Cu 6mm2 - jednožíla, SLR 1x6 mm² - mezi FV panely a RDC , | - | 0 | 0
2. | 10 | m | DC kabeláž: - Cu 10mm2 - jednožíla, - mezi boxy RDC a střídači napětí v rozvodnách a tech. místnostech, | - | 0 | 0
3. | 30 | m | AC kabeláž - Střídač-RAC: - CYKY-J 5x10mm2,(H07RN-F 5G10 mm²) - připojovací materiál dle zpracované výrobní dokumentace (přímo jističe / oka / třmeny) | - | 0 | 0
4. | 5 | m | AC kabeláž - RAC-Rozvaděč HR: - CYKY-J 5x10mm2,(H07RN-F 5G10 mm²) - připojovací materiál dle zpracované výrobní dokumentace (přímo jističe / oka / třmeny) | - | 0 | 0
| 80 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 25mm2 | - | 0 | 0
| 5 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 10mm2 | - | 0 | 0
| 5 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 6mm2 | - | 0 | 0
| 50 | m | ovládací kabeláž pro central a total stop: - PRAFlaDur 3x1,5 RE | - | 0 | 0
| 5 | m | datová kabeláž PROFINET - SF/UTP 2x2x0,75/1,5-100 LI GN | - | 0 | 0
| 10 | m | datová kabeláž RS485 - SXKD-6-FTP-LSOH | - | 0 | 0
| 10 | kpl | signalizační, měřicí a ovládací kabeláž - pro řídicí jednotku FVE (RTU) | - | 0 | 0
| 5 | ks | MC4 konektory pro vodiče do 10mm2 |  | 0
| 16 | ks | MC4 konektory pro vodiče do 6mm2 | - | 0 | 0
| 2 | kpl | Kabelové stahovací pásky - pro venkovní prostředí budou použity pouze nerezové kabelové pásky pokryté polyesterem | - | 0 | 0
| 1 | kpl | připojovací materiál kabeláží | - | 0 | 0
| 1 | kpl | drobný montážní materiál | - | 0 | 0
MONTÁŽE
| 65 | ks | nastěhování a montáž fotovoltaického panelu na FV konstrukci | - | 0 | 0
| 65 | ks | nastěhování a montáž FV konstrukce pod fotovoltaický panel | - | 0 | 0
| 3 | ks | nastěhování a montáž střídače - Mx včetně technologie pro vzdálený dohled (monitoring) | - | 0 | 0
| 4 | kpl | nastěhování a montáž bateriového úložiště - systém akumulace energie - technologie - kabelové propojení | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž rozvaděčů RDC | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž rozvaděče RAC | - | 0 | 0
| 1 | kpl | stavební přípomocné práce: - svislé a vodorovné prostupy, - začištění prostupů, - systémové řešení svislých prostupů střechou, - jádrové vrtání, | - | 0 | 0
| 70 | m | montáž a příprava kabelových tras - svislé / vodorovné, - venkovní / vnitřní - provedeno dle pokynů výrobce | - | 0 | 0
| 170 | m | pokládka DC kabeláží | - | 0 | 0
| 30 | m | pokládka AC kabeláží | - | 0 | 0
| 10 | m | pokládka KOMUNIKAČNÍCH kabeláží - 1-AYKY 3x240+120, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | koordinace s profesemi elektro a stavba | - | 0 | 0
| 1 | kpl | štítkování a označení kabeláží | - | 0 | 0
OSTATNÍ
| 1 | kpl | doprava materiálu na staveniště | - | 0 | 0
| 1 | kpl | přesuny hmot na staveništi | - | 0 | 0
| 1 | kpl | odvoz a ekologická likvodace odpadu | - | 0 | 0
| 1 | kpl | autorský dozor | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfiguace a nastavení parametrů FVE - zprovoznění střídačů, - provoznění bateriového úložiště, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfigurace a nastavení parametrů bateriového úložiště - systém akumulace energie (BESS): - zprovoznění bateriového úložiště, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfigurace a nastavení parametrů senzorů: - zprovoznění senzoru osvitu, rychlosti větru, teploty venkovního prostředí, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfiguace a nastavení řídícího a monitorovacího systému: - zprovoznění u bateriového úložiště, FVE, senzorů, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastavení ochran | - | 0 | 0
| 1 | kpl | provedení výchozí revize elektro | - | 0 | 0
| 1 | kpl | legislativní dokumentace: - pro proces prvního paralelního připojení výrobny k síti - výchozí revize elektro, - protokol nastavení cohran, - místní provozní předpis, - prohlášení o provedených zkouškách, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | dokumentace skutečného provedení - projektová dokumentace, - doklady, - certifikáty, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | proces prvního paralelního připojení výrobny k síti | - | 0 | 0
| 1 | kpl | požární ucpávky | - | 0 | 0
0
Poznámka: - dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují, - při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu), - povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit, - součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce, - všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice, - v průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP, náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny, - veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem, - zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace, o provedených zkouškách budou vystaveny protokoly,

## Mateřská školka - 43,68 kWp
STAVBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN V OBCI LOCHOVICE "LOCHOVICE FVE" mateřská školka Investor: Obec Lochovice, číslo popisné 77, 267 23, IČO 00233528
Specifikace zařízení
pozice | počet | jedn. | popis | část | cena M.J. bez DPH | cena celkem
FVE
Fotovoltaický panel | 96 | ks | FV panel: 450 Wp | - | 0 | 0
FV konstrukce | 96 | ks | FV konstrukce: - invazivní s kotvením do střešního pláště sedlové střechy, ve sklonu střechy | - | 0 | 0
Střídač | 5 | ks | FV střídač (on-grid): - třífázový střídač o výkonu 10 kVA - hybridní - střídač bude vybavený technologií pro vzdálený dohled (monitoing), | - | 0 | 0
BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
Baterie | 8 | ks | 5,8 kWh, bateriové úložiště |  | 0 | 0
ROZVADĚČE
RDC | 1 | ks | Rozvodnice na omítku, průhledné plast. dveře, 2 řady, 12 modulů | - | 0 | 0
| 2 | ks | Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaická aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A | - | 0 | 0
| 4 | ks | Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38mm, 1000V DC. 16A | - | 0 | 0
| 2 | ks | Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) |  | 0 | 0
RAC | 1 | ks | Plastová rozvodnice pro montáž na omítku – 6 řadá, 72 modulů, transparentní dvířka |  | 0 | 0
| 1 | ks | Hlavní jistič 3P B32A |  | 0 | 0
| 1 | ks | Svodič přepětí T1+T2 (B+C), 4P 12,5kA |  | 0 | 0
| 1 | ks | Hlavní vypínač 3P 40A |  | 0 | 0
| 1 | ks | Monitorovací relé Noark |  | 0 | 0
| 2 | ks | Stykač 25A 1P |  | 0 | 0
| 2 | ks | Stykač 25A 3P |  | 0 | 0
| 1 | ks | Vazební stykač 40A |  | 0 | 0
| 4 | ks | Jištění 3P 20 A |  | 0 | 0
| 3 | ks | Jiištění 3P 32A | - | 0 | 0
| 1 | ks | Jištění 3P 6 A | - | 0 | 0
| 2 | ks | Jištění 1P 6 A |  | 0 | 0
KABELOVÉ TRASY
Kovový kabelový žláb | 50 | m | kabelová trasa venkovní - střecha: 50X125X0.70_S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. POZINKOVÁNO - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, - podpěry s gumovými podstavci, - perforovaný, žárově zinkovaný žlab + víko + sponky, - spojovací materiál nerez, - kompletní sestavy, - místa řezů řádně ošetřit, - požadovaná životnost konstrukcí min. 20let, - musí být vložena přepážka mezi plusové a mínusové vodiče | - | 0 | 0
Plastový dělený kabelový žláb | 10 | m | kabelová trasa vnitřní vodorovná pro DC kabeláže - chodby, rozvodny, technické místnosti: - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, | - | 0 | 0
Plastový dělený kabelový žláb | 10 | m | kabelová trasa vnitřní vodorovná pro DC kabeláže - chodby, rozvodny, technické místnosti: - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, | - | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
HDO | 1 | kpl | jednotky komunikačního rozhraní loálních ŘS FVE - využití vnitroareálových optických tras mezi objekty - rozhraní mezi optickou páteřní trasou mezi objekty a lokálním ŘS FVE v RFV1, - dle dodavatelem navrženého řešení | - | 0 | 0
KABELÁŽE
1. | 200 | m | DC kabeláž - střechy: - Cu 6mm2 - jednožíla, SLR 1x6 mm² - mezi FV panely a RDC , | - | 0 | 0
2. | 10 | m | DC kabeláž: - Cu 10mm2 - jednožíla, - mezi boxy RDC a střídači napětí v rozvodnách a tech. místnostech, | - | 0 | 0
3. | 30 | m | AC kabeláž - Střídač-RAC: - CYKY-J 5x10mm2,(H07RN-F 5G10 mm²) - připojovací materiál dle zpracované výrobní dokumentace (přímo jističe / oka / třmeny) | - | 0 | 0
4. | 5 | m | AC kabeláž - RAC-Rozvaděč HR: - CYKY-J 5x10mm2,(H07RN-F 5G10 mm²) - připojovací materiál dle zpracované výrobní dokumentace (přímo jističe / oka / třmeny) | - | 0 | 0
| 80 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 25mm2 | - | 0 | 0
| 5 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 10mm2 | - | 0 | 0
| 5 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 6mm2 | - | 0 | 0
| 50 | m | ovládací kabeláž pro central a total stop: - PRAFlaDur 3x1,5 RE | - | 0 | 0
| 5 | m | datová kabeláž PROFINET - SF/UTP 2x2x0,75/1,5-100 LI GN | - | 0 | 0
| 10 | m | datová kabeláž RS485 - SXKD-6-FTP-LSOH | - | 0 | 0
| 10 | kpl | signalizační, měřicí a ovládací kabeláž - pro řídicí jednotku FVE (RTU) | - | 0 | 0
| 5 | ks | MC4 konektory pro vodiče do 10mm2 |  | 0
| 16 | ks | MC4 konektory pro vodiče do 6mm2 | - | 0 | 0
| 2 | kpl | Kabelové stahovací pásky - pro venkovní prostředí budou použity pouze nerezové kabelové pásky pokryté polyesterem | - | 0 | 0
| 1 | kpl | připojovací materiál kabeláží | - | 0 | 0
| 1 | kpl | drobný montážní materiál | - | 0 | 0
MONTÁŽE
| 65 | ks | nastěhování a montáž fotovoltaického panelu na FV konstrukci | - | 0 | 0
| 65 | ks | nastěhování a montáž FV konstrukce pod fotovoltaický panel | - | 0 | 0
| 3 | ks | nastěhování a montáž střídače - Mx včetně technologie pro vzdálený dohled (monitoring) | - | 0 | 0
| 4 | kpl | nastěhování a montáž bateriového úložiště - systém akumulace energie - technologie - kabelové propojení | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž rozvaděčů RDC | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž rozvaděče RAC | - | 0 | 0
| 1 | kpl | stavební přípomocné práce: - svislé a vodorovné prostupy, - začištění prostupů, - systémové řešení svislých prostupů střechou, - jádrové vrtání, | - | 0 | 0
| 70 | m | montáž a příprava kabelových tras - svislé / vodorovné, - venkovní / vnitřní - provedeno dle pokynů výrobce | - | 0 | 0
| 170 | m | pokládka DC kabeláží | - | 0 | 0
| 30 | m | pokládka AC kabeláží | - | 0 | 0
| 10 | m | pokládka KOMUNIKAČNÍCH kabeláží - 1-AYKY 3x240+120, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | koordinace s profesemi elektro a stavba | - | 0 | 0
| 1 | kpl | štítkování a označení kabeláží | - | 0 | 0
OSTATNÍ
| 1 | kpl | doprava materiálu na staveniště | - | 0 | 0
| 1 | kpl | přesuny hmot na staveništi | - | 0 | 0
| 1 | kpl | odvoz a ekologická likvodace odpadu | - | 0 | 0
| 1 | kpl | autorský dozor | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfiguace a nastavení parametrů FVE - zprovoznění střídačů, - provoznění bateriového úložiště, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfigurace a nastavení parametrů bateriového úložiště - systém akumulace energie (BESS): - zprovoznění bateriového úložiště, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfigurace a nastavení parametrů senzorů: - zprovoznění senzoru osvitu, rychlosti větru, teploty venkovního prostředí, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfiguace a nastavení řídícího a monitorovacího systému: - zprovoznění u bateriového úložiště, FVE, senzorů, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastavení ochran | - | 0 | 0
| 1 | kpl | provedení výchozí revize elektro | - | 0 | 0
| 1 | kpl | legislativní dokumentace: - pro proces prvního paralelního připojení výrobny k síti - výchozí revize elektro, - protokol nastavení cohran, - místní provozní předpis, - prohlášení o provedených zkouškách, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | dokumentace skutečného provedení - projektová dokumentace, - doklady, - certifikáty, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | proces prvního paralelního připojení výrobny k síti | - | 0 | 0
| 1 | kpl | požární ucpávky | - | 0 | 0
0
Poznámka: - dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují, - při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu), - povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit, - součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce, - všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice, - v průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP, náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny, - veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem, - zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace, o provedených zkouškách budou vystaveny protokoly,

## ČOV - 49,6 kWp
STAVBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN V OBCI LOCHOVICE "LOCHOVICE FVE" ČOV Investor: Obec Lochovice, číslo popisné 77, 267 23, IČO 00233528
Specifikace zařízení
pozice | počet | jedn. | popis | část | cena M.J. bez DPH | cena celkem
FVE
Fotovoltaický panel | 109 | ks | FV panel: výkon panelu 450 Wp | - | 0 | 0
FV konstrukce | 109 | ks | FV konstrukce: - invazivní s kotvením do střešního pláště sedlové střechy, ve sklonu střechy | - | 0 | 0
Střídač | 5 | ks | FV střídač (on-grid): - třífázový střídač o výkonu 10 kVA - hybridní - střídač bude vybavený technologií pro vzdálený dohled (monitoing), | - | 0 | 0
BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
Baterie | 9 | ks | 5,8 kWh |  | 0 | 0
ROZVADĚČE
RDC | 1 | ks | Rozvodnice na omítku, průhledné plast. dveře, 2 řady, 12 modulů | - | 0 | 0
| 1 | ks | Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaická aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A | - | 0 | 0
| 4 | ks | Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38mm, 1000V DC. 16A | - | 0 | 0
| 2 | ks | Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) |  | 0 | 0
RAC | 1 | ks | Plastová rozvodnice pro montáž na omítku – 6 řadá, 72 modulů, transparentní dvířka |  | 0 | 0
| 1 | ks | Hlavní jistič 3P B32A |  | 0 | 0
| 1 | ks | Svodič přepětí T1+T2 (B+C), 4P 12,5kA |  | 0 | 0
| 1 | ks | Hlavní vypínač 3P 40A |  | 0 | 0
| 1 | ks | Monitorovací relé Noark |  | 0 | 0
| 2 | ks | Stykač 25A 1P |  | 0 | 0
| 2 | ks | Stykač 25A 3P |  | 0 | 0
| 1 | ks | Vazební stykač 40A |  | 0 | 0
| 4 | ks | Jištění 3P 20 A |  | 0 | 0
| 3 | ks | Jiištění 3P 32A | - | 0 | 0
| 1 | ks | Jištění 3P 6 A | - | 0 | 0
| 2 | ks | Jištění 1P 6 A |  | 0 | 0
KABELOVÉ TRASY
Kovový kabelový žláb | 50 | m | kabelová trasa venkovní - střecha: 50X125X0.70_S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. POZINKOVÁNO - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, - podpěry s gumovými podstavci, - perforovaný, žárově zinkovaný žlab + víko + sponky, - spojovací materiál nerez, - kompletní sestavy, - místa řezů řádně ošetřit, - požadovaná životnost konstrukcí min. 20let, - musí být vložena přepážka mezi plusové a mínusové vodiče | - | 0 | 0
Plastový dělený kabelový žláb | 10 | m | kabelová trasa vnitřní vodorovná pro DC kabeláže - chodby, rozvodny, technické místnosti: - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, | - | 0 | 0
Plastový dělený kabelový žláb | 10 | m | kabelová trasa vnitřní vodorovná pro DC kabeláže - chodby, rozvodny, technické místnosti: - dle výkresové dokumentace - půdorys, vzor trasy, | - | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
HDO | 1 | kpl | jednotky komunikačního rozhraní loálních ŘS FVE - využití vnitroareálových optických tras mezi objekty - rozhraní mezi optickou páteřní trasou mezi objekty a lokálním ŘS FVE v RFV1, - dle dodavatelem navrženého řešení | - | 0 | 0
KABELÁŽE
1. | 100 | m | DC kabeláž - střechy: - Cu 6mm2 - jednožíla, SLR 1x6 mm² - mezi FV panely a RDC , | - | 0 | 0
2. | 5 | m | DC kabeláž: - Cu 10mm2 - jednožíla, - mezi boxy RDC a střídači napětí v rozvodnách a tech. místnostech, | - | 0 | 0
3. | 30 | m | AC kabeláž - Střídač-RAC: - CYKY-J 5x10mm2,(H07RN-F 5G10 mm²) - připojovací materiál dle zpracované výrobní dokumentace (přímo jističe / oka / třmeny) | - | 0 | 0
4. | 5 | m | AC kabeláž - RAC-Rozvaděč HR: - CYKY-J 5x10mm2,(H07RN-F 5G10 mm²) - připojovací materiál dle zpracované výrobní dokumentace (přímo jističe / oka / třmeny) | - | 0 | 0
| 50 | m | kabeláže pro ochranné pospojení - CYA ŽZ 25mm2 | - | 0 | 0
| 50 | m | ovládací kabeláž pro central a total stop: - PRAFlaDur 3x1,5 RE | - | 0 | 0
| 10 | m | datová kabeláž RS485 - SXKD-6-FTP-LSOH | - | 0 | 0
| 10 | kpl | signalizační, měřicí a ovládací kabeláž - pro řídicí jednotku FVE (RTU) | - | 0 | 0
| 1 | ks | MC4 konektory pro vodiče do 10mm2 |  | 0 | 0
| 16 | ks | MC4 konektory pro vodiče do 6mm2 | - | 0 | 0
| 2 | kpl | Kabelové stahovací pásky - pro venkovní prostředí budou použity pouze nerezové kabelové pásky pokryté polyesterem | - | 0 | 0
| 1 | kpl | připojovací materiál kabeláží | - | 0 | 0
| 1 | kpl | drobný montážní materiál | - | 0 | 0
MONTÁŽE
| 13 | ks | nastěhování a montáž fotovoltaického panelu na FV konstrukci | - | 0 | 0
| 13 | ks | nastěhování a montáž FV konstrukce pod fotovoltaický panel | - | 0 | 0
| 1 | ks | nastěhování a montáž střídače - Mx včetně technologie pro vzdálený dohled (monitoring) | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž bateriového úložiště - systém akumulace energie - technologie - kabelové propojení | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž rozvaděčů RDC | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastěhování a montáž rozvaděče RAC | - | 0 | 0
| 1 | kpl | stavební přípomocné práce: - svislé a vodorovné prostupy, - začištění prostupů, - systémové řešení svislých prostupů střechou, - jádrové vrtání, | - | 0 | 0
| 70 | m | montáž a příprava kabelových tras - svislé / vodorovné, - venkovní / vnitřní - provedeno dle pokynů výrobce | - | 0 | 0
| 170 | m | pokládka DC kabeláží | - | 0 | 0
| 30 | m | pokládka AC kabeláží | - | 0 | 0
| 10 | m | pokládka KOMUNIKAČNÍCH kabeláží - 1-AYKY 3x240+120, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | koordinace s profesemi elektro a stavba | - | 0 | 0
| 1 | kpl | štítkování a označení kabeláží | - | 0 | 0
OSTATNÍ
| 1 | kpl | doprava materiálu na staveniště | - | 0 | 0
| 1 | kpl | přesuny hmot na staveništi | - | 0 | 0
| 1 | kpl | odvoz a ekologická likvodace odpadu | - | 0 | 0
| 1 | kpl | autorský dozor | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfiguace a nastavení parametrů FVE - zprovoznění střídačů, - provoznění bateriového úložiště, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfigurace a nastavení parametrů bateriového úložiště - systém akumulace energie (BESS): - zprovoznění bateriového úložiště, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfigurace a nastavení parametrů senzorů: - zprovoznění senzoru osvitu, rychlosti větru, teploty venkovního prostředí, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | konfiguace a nastavení řídícího a monitorovacího systému: - zprovoznění u bateriového úložiště, FVE, senzorů, - kontrola, zkoušky, testy, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | nastavení ochran | - | 0 | 0
| 1 | kpl | provedení výchozí revize elektro | - | 0 | 0
| 1 | kpl | legislativní dokumentace: - pro proces prvního paralelního připojení výrobny k síti - výchozí revize elektro, - protokol nastavení cohran, - místní provozní předpis, - prohlášení o provedených zkouškách, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | dokumentace skutečného provedení - projektová dokumentace, - doklady, - certifikáty, | - | 0 | 0
| 1 | kpl | proces prvního paralelního připojení výrobny k síti | - | 0 | 0
| 1 | kpl | požární ucpávky | - | 0 | 0
0
Poznámka: - dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují, - při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu), - povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit, - součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce, - všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice, - v průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP, náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny, - veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem, - zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace, o provedených zkouškách budou vystaveny protokoly,