- Stavební část

### Příprava území

Při předání staveniště, před započetím výkopových prací provede dodavatel stavby řádné vytýčení a vyznačení všech stávajících inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci. Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny v situacích dle podkladů správců, ale tyto nemusí být přesné ani úplné.

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení osy výkopu. Před zahájením výkopových prací musí být z trasy odstraněny veškeré překážky, které by bránily plynulé výstavbě.

Po vytýčení stávajících inženýrských sítí, budou v místech, kde dochází ke střetům s trasou horkovodu vykopány ručně kopané sondy pro zpřesnění výškového a plošného umístění uvažované trasy horkovodu.

Stromy a keře v blízkosti kompenzátoru K4, šachty ŠVIII-10, u L3 které se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího topného kanálu musí být před zahájením stavebních prací odstraněny.

### Kácení porostů

Kácení stromů – pouze stromů a keřů, které jsou v ochranném pásmu horkovodu

### Dočasné objekty

Dočasné objekty zahrnují práce pomocného a provizorního charakteru, které umožňují bezpečnou realizaci stavebních prací:

-    pro zajištění přechodu chodců přes výkopovou rýhu se osadí provizorní přechody pro     chodce

- pro zajištění pojezdu vozidel se osadí přes výkopovou rýhu provizorní

těžké přemostění

Umístění všech dočasných objektů bude řešit dodavatel stavby v rámci žádosti o výkopové povolení a na základě zpracovaného harmonogramu stavebně montážních prací. Po ukončení všech stavebně - montážních prací na výstavbě horkovodu budou tyto dočasné objekty odstraněny a terén uveden do původního stavu.

### Výkopová rýha pro uložení potrubí

Výkop:

Výkopové zemní práce budou prováděny v různorodých typech hornin a zemin. Je uvažováno s třídou těžitelnosti 4, sklony svahů výkopu jsou navrženy 1:0,25 – 1:1 - do hl. 2m s příložným pažením od hl.1m.

Výkop bude proveden dle ČSN 73 3050, v šířce dle dimenze potrubí (viz vzorové příčné řezy) resp. v šíři stávajícího topného kanálu.

Sklony svahů výkopu jsou pro kanálovou trasu rovněž navrženy 1:0,25 – 1:1 - do hl. 2m s příložným pažením od hl.1m.

Provádění zemních prací musí být v souladu s ČSN 73 3050.

Oplocení staveniště a zabezpečení je stanoveno vyhláškou ÚBP č.48/82  Sb., par.146. Staveniště liniových staveb musí být zabezpečeno zábradlím ze strany sousedící s veřejným prostranstvím. Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

V oblasti výkopu s hloubkou nad 1,5 m je nutné dodržet požadavky dle „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky §2 - §4.

Pískové lože

Potrubí bude uloženo na pískovém loži výšky 150 mm.

Zásyp pískem

Po ukončení tepelně izolačních a těsnících prací, po montáži dilatačních podušek a po event. provedení předpětí se potrubí zasype ze všech stran pískem, min. 150 mm nad horní hranu potrubí. Přitom je třeba dbát na dostatečné zasypání především mezi trubkami, aby se zabránilo pozdějšímu sedání. Zásypový písek musí mít zrnitost v rozmezí 0,5 až 8 mm (zhutnění 94-98% Prostor), přičemž jemnějším pískem se zasypává pouze pískové lože (standardní zhutnění), zbývající část se zasype pískem hrubším.

Zásypový materiál nesmí obsahovat škodlivé množství organického materiálu a hlíny. Nelze použít hrubozrnný štěrk, který by mohl poškodit trubky a izolační spoje.

Na horní hranu pískového zásypu se pokládá výstražná fólie zelené barvy.

Zásyp zeminou

Po úplném zapískování může být výkop zasypán:

- terén výkopkem

- vozovka a chodníky nesedavým zásypovým materiálem ŠD (štěrkodrť).

Zásypy budou hutněny po 20 cm jednotlivých vrstev.

Místo výkopu v komunikaci po doplnění nesedavého zásypového materiálu (zemní pláň) bude uhutněna tak, aby byla dosažena  hodnota modulu přetvářnosti podloží  Edef,2 = 120 MPa (doklad o statickém měření hutnění provedený k tomu oprávněnou osobou bude doložen při kolaudaci). K hutnění nesmí být použita vibrační technika. K doplnění zásypu výkopu ve vozovce i chodníku nesmí být použit výkopek, ale musí být použita konstrukce dle bodu a.3.5. Minimální krytí nad horní hranou potrubí trasy je cca 1000 mm ve vozovce.

Tam, kde není možné dodržet určené nadloží, pak musí být pro odlehčení trubek položena roznášecí deska. Kde bude nutné tuto desku zřídit bude určeno na stavbě v rámci AD spolu se zástupcem investora, až bude známa skutečná hloubka uložení potrubí.

Úpravy povrchů

Pro zpevněné plochy a komunikace budou dodrženy technické podmínky pro zpětnou úpravu povrchů a komunikací (vozovky a chodníky):

Vozovka (vyztužená neomříží)

Místní komunikace s vysokým stupněm zatížení:

2x ABS II (asfaltový beton střednězrnný 2x50mm)                 - 100 mm

2x ŠD 0/32					 min.      - 150 mm

zásyp rýhy ŠD – hutnění zásypu 120MPa

Místní komunikace s nízkým stupněm zatížení:

1x ABS II (asfaltový beton střednězrnný)		  - 100 mm

2x ŠD 0/32					 min.       - 150 mm

zásyp rýhy ŠD – hutnění zásypu 100MPa

Vozovka bude uvedena do původního stavu vč. povrchového krytí. Do doby konečných povrchových úprav bude vozovka zpevněna zámkovou dlažbou.

Vozovka bude vyztužena geomříží s přesahem 0,5m.

Chodníky

- V případě zámkové dlažby bude použit stejný typ, ve stejném složení a barevnosti jako před zásahem

- Lože z kameniva drobného drceného 4-8mm 	-  tl. 40mm

- Štěrkodrť ŠD 0/32 				-  min.150mm

Chodníky budou uvedeny do původního stavu vč.krycí vrstvy.

Travnaté plochy

Po skončení montážních prací a zásypů budou osázeny travním semenem.

V průběhu stavby budou v celém rozsahu dodrženy normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. Před započetím prací bude na OŽP v dostatečném předstihu podána žádost o užívání pozemku ve správě OŽP (budou stanoveny podmínky užívání a zpětného převzetí pozemku).

Vstupy do objektu

Po skončení montážních prací budou vstupy do objektů (stávající i nové) zazděny, opatřeny hydroizolací a izolační přizdívkou.

- Konstrukční systém

Stropní konstrukce šachet zůstávají beze změn. Stávající poklopy budou vyměněny. Nové poklopy budou provedeny z kompozitního materiálu.

- konstrukční řešení

Topný kanál

Demontováno potrubí a stavebně zrušen.

Šachta  VIII – Š4

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy - 2xuzamykatelný poklop nosnosti A15 a 2xuzamykatelný poklop s odvzdušněním A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové 4xplastové žebříky délky 3,8m, kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

V šachtě bude proveden nový rošt nad odvodňovací šachtou 600x600. Rám svařen z úhelníku 60x40x5. Přesné rozměry nutno ověřit. Rošt podlahový svařovaný 34/38. Povrchová úprava žárový zinek.

Kotvit do podlahy 4 x chemická kotva M12x100.

Šachta bude sanována sanačním nátěrem v ploše 113m2.

Šachta  VIII – Š5

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy - 2xuzamykatelný poklop nosnosti A15 a 1xuzamykatelný poklop s odvzdušněním A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové 3xplastové žebříky délky 3,8m, kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

V šachtě bude proveden nový rošt nad odvodňovací šachtou 600x600. Rám svařen z úhelníku 60x40x5. Přesné rozměry nutno ověřit. Rošt podlahový svařovaný 34/38. Povrchová úprava žárový zinek.

Kotvit do podlahy 4 x chemická kotva M12x100.

V šachtě bude dále proveden nový železobetonový blok pro upevnění pevného bodu 1,8x1,2 v=500mm. Vstup bezkanálového rozvodu z VS ZŠ bude zazděn.

Šachta bude sanována sanačním nátěrem v ploše 52m2.

Šachta  VIII – Š6

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy - 2xuzamykatelný poklopy nosnosti A15 a 1xuzamykatelný poklop s odvzdušněním A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové 3xplastové žebříky délky 2,6m, kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

V šachtě bude proveden nový rošt nad odvodňovací šachtou 1700x600. Rám svařen z úhelníku 60x40x5. Přesné rozměry nutno ověřit. Rošt podlahový svařovaný 34/38. Povrchová úprava žárový zinek. Kotvit do podlahy 5 x chemická kotva M12x100.

V šachtě bude dále proveden nový železobetonový blok pro upevnění pevného bodu 1,8x1,2 v=400mm.

Šachta bude sanována sanačním nátěrem v ploše 74m2.

Šachta  VIII – Š7

Zrušena

Šachta  VIII – Š8

Zrušena

Šachta  VIII – Š9

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy -  2xuzamykatelný poklop nosnosti A15 a 2xuzamykatelný poklop s odvzdušněním A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové 4xplastové žebříky délky 2,3m, kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

V šachtě bude proveden nový rošt nad odvodňovací šachtou 600x600. Rám svařen z úhelníku 60x40x5. Přesné rozměry nutno ověřit. Rošt podlahový svařovaný 34/38. Povrchová úprava žárový zinek.

Kotvit do podlahy 4 x chemická kotva M12x100.

V šachtě bude dále proveden nový železobetonový blok pro upevnění pevného bodu  1,3x0,8 v=170mm, 1x0,65 v=895mm, 1,5x0,695,v=170mm.

Šachta bude sanována sanačním nátěrem v ploše 74m2.

Šachta  VIII – Š10

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy -  1xuzamykatelný poklop nosnosti A15 a 1xuzamykatelný poklop s odvzdušněním A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové 2xplastové žebříky délky 2,6m, kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

V šachtě bude dále proveden nový železobetonový blok pro upevnění pevného bodu 1,04x0,55 v=1145mm.

Šachta bude sanována sanačním nátěrem v ploše 21m2.

Šachta  VIII – Š11

Nad výlezy budou osazeny plastové poklopy -  2xuzamykatelný poklop nosnosti A15 a 2xuzamykatelný poklop s odvzdušněním A15, které budou zabetonovány do krycí betonové mazaniny.

Pro výlez budou sloužit nové 4xplastové žebříky délky 2,3m, kotvení žebříků bude pomocí typových kotev z pásoviny kotvené do stávajících stěn ocelovými kotvami M12 (lepené nebo průvlekové).

V šachtě bude dále proveden nový železobetonový blok pro upevnění pevného bodu 1,1x0,45 v=445mm, 1,03x0,6 v=550.

Šachta bude sanována sanačním nátěrem v ploše 53m2.

- zvláštní konstrukce

Při stavbě nebudou prováděny žádné zvláštní konstrukce.

- technologické podmínky postupu prací

- Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení tras všech podzemních sítí v místě stavby.

- Bourání stávajících horních zákrytových desek kanálu

- Demontáž a montáž potrubí v kanálu, bourání stávajících bloků PB.

- Zbourání kanálu

- Zpětný hutněný zásyp, oprava komunikací, uvedení terénu do původního stavu

- provádění bouracích prací

Při stavbě budou prováděny jen drobné bourací práce bez nutnosti zajištění okolních konstrukcí.

- požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před pokládkou stropních desek kanálu bude provedena přejímka potrubních rozvodů odpovědnou osobou a o přejímce bude proveden zápis.

- seznam použitých podkladů

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-3, Z1:2006 Zatížení sněhem

ČSN EN 1992-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 131-2