## List1
Stavba: SV Božice - zkapacitnění vodovodu
Příloha č.1 k soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Obchodní názvy výrobků:
Zadavatel v rámci zadávací dokumentace uvádí obchodní názvy výrobků:
1. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část
1.1 Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS02.1 ÚV Božice
Pol.č. | Název
08EM04 | D+M - Ponorná tenzometrická sonda
Tenzometrický ponorný snímač hladiny o průměru 27 mm, rozsah cca 0…100 m v.s., 4…20 mA, kabel PUR cca 100m, provedení se senzorem teploty Pt 100, vestavěná ochrana proti přepětí varistory, nedělitelné provedení, přesnost 0,5%, napájení 12-36V DC, IP68. Délka kabelu bude upřesněna při montáži
08EM11 | D+M - HRI spínač pro montáž na vodoměr
HRI snímač pro montáž na vodoměr 1imp/1l - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a provozovatelem
05EM09 | D+M - Podpěra vedení na ploché střechy PV 21
05EM10 | D+M - Podpěra vedení do zdiva PV 17
05EM11 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp
05EM12 | D+M - Ochranná trubka OT 1,7
05EM13 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM14 | D+M - Svorka na okapové svody ST
05EM15 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM13 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM13 | D+M - Křížová svorka SK
05EM15 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.2. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS02.1 ÚV Božice, rekonstrukce trafostanice
Pol.č. | Název
02.02EM07 | D + M Chránička KOPOFLEX 75, DN 61mm, červená
11EM06 | M - Upevněni na stožár páskou Bandimex S 16
1.3. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.1 ÚV BOŽICE zabezpečovací systém
Pol.č. | Název
07EM40 | D+ M - Kabel + propojení RS mezi OZ a stanici CONEL
1.4. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.2 ČS BOŽICE
Pol.č. | Název
01.08EM01 | D - Oceloplechový nástěnný rozvaděč
Hlavní vypínač Moeller 63/3/B bude doplněn o vypínací cívku a tlačítko nouzového vypnutí s krytem proti nechtěnému stisknutí, které bude osazeno na dveřích rozvaděče. Přívod i vývody jsou vedeny vrchem. Z rozvaděče RM1 bude přes odjištěný vývod (jistič 10/1/C) a přepěťovou ochranu III stupně, která bude doplněna, připojen nový rozvaděč telemetrie DD1 obsahující novou telemetrii, radiomodemem a příslušenství. Z rozvaděče budou demontovány nepotřebné komponenty. Přívod i vývody zůstanou vedeny vrchemVývody stavební elektroinstalace domku a jističe jednotlivých okruhů vůstanou stávající. V rozvaděči RM1 jsou signály zničení přepěťových ochran, signály měřicích okruhů MaR přivedeny na svorkovnici. Odtud budou signál stávajíí a doplněné přivedeny na vstup ŘS, který bude umístěn v rozvaděči DD1. (viz. TZ)
08EM04 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM07 | D+M - Podpěra vedení na plechové střechy PV 23
05EM08 | D+M - Podpěra vedení do zdiva PV 1p-55
05EM09 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp
05EM10 | D+M - Ochranná trubka OT 1,7
05EM11 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM12 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM13 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM15 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.5. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.3 VDJ BOŽICE
Pol.č. | Název
01.09EM01 | D - Oceloplechový nástěnný rozvaděč
Stávající rozvaděč v krytí IP43/20 s hlavním vypínačem Moeller 40/3/B. Vypínač bude doplněn o vypínací cívku a tlačítko nouzového vypnutí s krytem proti nechtěnému stisknutí bude osazeno na dveřích rozvaděče. Přívod i vývody jsou vedeny vrchem. Na vstupu rozvaděče je přepěťová ochrana DEHN stupně 1 a 2 se signalizací DEHNsignál. Vývody stavební elektroinstalace domku a jističe jednotlivých okruhů vůstanou stávající. Z rozvaděče jsou tyto vývody: - jištěný reverzovaný vývod pro stávající šoupátko se servopohonem M1 - který bude zrušen, - vývod pro měření hladin (1x tenzometr, 2x plovák) - budou zrušeny. Rozvaděč bude doplněn 3 pólovým jističem vývodu pro rozvaděč RM1.1 a svorkovnicí pro signály do rozvaděče DD1. V rozvaděči RM1 jsou signály zničení přepěťových ochran, signály měřicích okruhů MaR a akčních členů přivedeny na svorkovnici. Odtud bude signál zničení přepěťových ochran veden na vstup ŘS, který bude umístěn v rozvaděči DD1.
08EM04 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
08EM05 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM10 | D+M - Podpěra vedení na plechové střechy PV 23
05EM11 | D+M - Podpěra vedení do zdiva PV 1p-55
05EM12 | D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1,5m, JV 1,5
05EM13 | D+M - Svorka jímací tyče SJ 1B
05EM14 | D+M - Ochrana stříška dolní OSD
05EM15 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp
05EM16 | D+M - Ochranná trubka OT 1,7
05EM17 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM18 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM19 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM21 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.6. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.4 VDJ VELKÝ KARLOV
Pol.č. | Název
01.11EM01 | D - Oceloplechový nástěnný rozvaděč
Stávající rozvaděč v krytí IP43/20 s hlavním vypínačem Moeller 40/3/B. Vypínač bude doplněn o vypínací cívku a tlačítko nouzového vypnutí s krytem proti nechtěnému stisknutí bude osazeno na dveřích rozvaděče. Přívod i vývody jsou vedeny vrchem. Na vstupu rozvaděče je přepěťová ochrana DEHN stupně 1 a 2 se signalizací DEHNsignál. Vývody stavební elektroinstalace domku a jističe jednotlivých okruhů vůstanou stávající. Z rozvaděče jsou tyto vývody: - jištěný reverzovaný vývod pro stávající šoupátko se servopohonem M1 - který bude zrušen, - vývod pro měření hladin (1x tenzometr, 2x plovák) - budou zrušeny. Rozvaděč bude doplněn 3 pólovým jističem vývodu pro rozvaděč RM1.1 a svorkovnicí pro signály do rozvaděče DD1. V rozvaděči RM1 jsou signály zničení přepěťových ochran, signály měřicích okruhů MaR a akčních členů přivedeny na svorkovnici. Odtud bude signál zničení přepěťových ochran veden na vstup ŘS, který bude umístěn v rozvaděči DD1.
08EM04 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
05EM04 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.7. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.5 VDJ HRÁDEK
Pol.č. | Název
08EM04 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
08EM05 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM10 | D+M - Podpěra vedení do zdiva PV 1p-55
05EM11 | D+M - Svorka jímací tyče SJ 1B
05EM12 | D+M - Ochrana stříška dolní OSD
05EM13 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp
05EM14 | D+M - Ochranná trubka OT 1,7
05EM15 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM16 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM17 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM19 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.8. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.6 VDJ DYJÁKOVICE
Pol.č. | Název
08EM04 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
08EM05 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM09 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM10 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM11 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM12 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.9. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.7 ÚV HEVLÍN
Pol.č. | Název
08EM03 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
08EM04 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM09 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM10 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.10. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.8 VDJ HEVLÍN
Pol.č. | Název
08EM04 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
08EM05 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM10 | D+M - Podpěra vedení do zdiva PV 1p-55
05EM11 | D+M - Svorka jímací tyče SJ 1B
05EM12 | D+M - Ochrana stříška dolní OSD
05EM13 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp
05EM14 | D+M - Ochranná trubka OT 1,7
05EM15 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM16 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM17 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM19 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.11. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.9 VDJ ŠANOV
Pol.č. | Název
01.19EM01 | D - Oceloplechový nástěnný rozvaděč
Stávající rozvaděč v krytí IP43/20 s hlavním vypínačem Moeller 40/3/B. Vypínač bude doplněn o vypínací cívku a tlačítko nouzového vypnutí s krytem proti nechtěnému stisknutí bude osazeno na dveřích rozvaděče. Přívod i vývody jsou vedeny vrchem. Na vstupu rozvaděče je přepěťová ochrana DEHN stupně 1 a 2 se signalizací DEHNsignál. Vývody stavební elektroinstalace domku a jističe jednotlivých okruhů vůstanou stávající. Z rozvaděče jsou tyto vývody: - jištěný reverzovaný vývod pro stávající šoupátko se servopohonem M1 - který bude zrušen, - vývod pro měření hladin (1x tenzometr, 2x plovák) - budou zrušeny. Rozvaděč bude doplněn 3 pólovým jističem vývodu pro rozvaděč RM1.1 a svorkovnicí pro signály do rozvaděče DD1. V rozvaděči RM1 jsou signály zničení přepěťových ochran, signály měřicích okruhů MaR a akčních členů přivedeny na svorkovnici. Odtud bude signál zničení přepěťových ochran veden na vstup ŘS, který bude umístěn v rozvaděči DD1.
08EM04 | D+M - HRI snínač na jednosměrném vodoměru
Snímač HRI pro montáž na jednosměrný vodoměr 1imp/1l
08EM05 | D+M - Přístupový docházkový terminál se čtečkou RFID karet
05EM09 | D+M - Podpěra vedení do zdiva PV 1p-55
05EM10 | D+M - Svorka jímací tyče SJ 1B
05EM11 | D+M - Ochrana stříška dolní OSD
05EM12 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp
05EM13 | D+M - Ochranná trubka OT 1,7
05EM14 | D+M - Svorka spojovací SS
05EM15 | D+M - Zkušební svorka SZ
05EM16 | D+M - Připojovací svorka SP
05EM18 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.12. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.10 AŠ ŠANOV - KOMENSKÉHO
Pol.č. | Název
08EM02 | D+M - Připojení pulzního spínače na vodoměru
Snímač HRI-Mei pro montáž na vodoměr. Koordinovat s dodavatelem technologie a provozovatelem!
05EM06 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
1.13. Výkaz výměr PS 02 Elektrotechnická část, PS 02.11 AŠ HRABĚTICE
Pol.č. | Název
08EM02 | D+M - Připojení pulzního spínače na vodoměru
Snímač HRI-Mei pro montáž na vodoměr. Koordinovat s dodavatelem technologie a provozovatelem!
05EM06 | D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m
Zadavatel umožňuje u výše uvedených položek ze soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr do nabídky uvést i jiné kvalitativně rovnocené řešení viz odst. 2.7.1 ZD, při splnění předepsaných požadavků ze zadávací dokumntace stavby.