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Název zakázky 

MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Předmět dodávky 
Dodávka šroubového dmychadla s integrovaným frekvenčním měničem pro plynulou variabilní dodávku vzduchu bez obsahu oleje. Návrh, dokumentace a identifikace zařízení podle směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42 / ES, dle prohlášení výrobce CE, přílohy II A. včetně nezbytných stavebních prací.
Základní technické požadavky
	Provozní podmínky:
	
	

	
	
	

	Dodávané médium  
	Vzduch

	Provozní nadmořská výška
	260
	  m.n.m.

	Relativní vlhkost vzduchu               
	60
	  %

	Vstupní tlak               
	982
	  mbar(A)

	Teplota okolí / Teplota nasávaného vzduchu           
	20
	  °C

	Tlaková diference kompletního soustrojí               
	600
	  mbar(A)

	Pracovní tlak na připojovacím portu               
	1582
	  mbar(A)

	Provozní podmínky
	min. -15 °C až max. +40 °C




	Základní technické údaje o zařízení: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Požadavky zadavatele:
	Vyplní uchazeč:

	Výrobce: 
	 
	 

	Typové označení: 
	 
	 

	Rozměry s protihlukovým krytem (Š x V x H mm)
	 
	….  x …. x ….  mm

	Hmotnost s krytem (kg)
	 
	 kg

	
	
	
	
	

	Hlavní motor (při 50 Hz)
	 
	 

	Jmenovitý výkon hnacího motoru
	max. 18,5 kW
	 kW

	Jmenovité otáčky hnacího motoru
	 
	/min

	Stupeň ochrany hnacího motoru
	 
	 

	Elektrické napájení 
	400 V / 3 / 50 Hz
	 

	Účinnost motoru (při jmenovitých podmínkách)
	min. 93 %
	%

	Třída energetické účinnosti motoru a frekvenčního měniče dle IED 61800-9-2:2017)
	IES2
	 

	Provozní tlak
	600 mbar
	 mbar

	Provozní podmínky
	min. -15 °C až max. +40 °C
	min. ... °C až max. ...°C

	
	
	
	
	

	Otáčky bloku při 50 Hz
	 
	 
	 
	 ot/min

	Specificky dodávané množství za provozních podmínek při 50 Hz
	min. 12,5
	 m³/min
	 
	 m³/min

	Specificky dodávané množství za provozních podmínek
	4,9 - 18,0
	 m³/min
	 
	 m³/min



	Požadované příslušenství šroubového dmychadla:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Požadavek zadavatele:
	Vyplní uchazeč (ANO/NE):

	Šroubový blok s vysoce účinným profilem
	ANO
	 

	Integrovaný frekvenční měnič 
	ANO
	 

	Bezprokluzový reluktní motor s vysokou účinností
	ANO
	 

	Bezprokluzový přenos hnací síly z motoru na blok dmychadla 
	ANO
	 

	Řemenový pohon
	NE
	 

	Mazání ložiskových skříní rozstřikovým diskem
	ANO
	 

	Mazacího okruh včetně olejového čerpadla a olejového separátoru
	NE
	 

	Tovární olejová náplň mazacích skříní bloku
	ANO
	 

	Těsnění hřídele vnitřní - labyrintní
	 
	 

	Těsnění hřídele vnější - třecí kroužek
	 
	 

	Torzně stabilní základový rám s integrovaným výtlačným tlumičem
	 
	 

	Sada pružných patek pro zabránění přenosu vibrací a eliminování hluku
	 
	 

	Protihlukový kryt pro vnitřní umístění
	 
	 

	Protihlukový kryt pro venkovní umístění pod samostatným přístřeškem
	 
	 

	Protihlukový kryt pro venkovní umístění s integrovanou ochrannou proti povětrnostním podmínkám
	ANO
	 

	Přídavné topení pro start při nízkých teplotách
	ANO
	 

	Tlumič na sání s filtrem
	ANO
	 

	Tlumič mechanického a fluidního hluku na výtlaku
	ANO
	 

	Hladina akustického tlaku s krytem
	max. 72 dB(A)
	 

	 - Hlučnost dle EN ISO 2151, údaj +/- 3 dB(A) ve vzdálenosti 1 m, měření intenzity hlukového pole s protihlukově izolovaným potrubím.

	Axiální ventilátor v protihlukovém krytu nezávislý na rychlosti hlavního motoru
	ANO
	 

	Axiální ventilátor v elektroskříni nezávislý na rychlosti hlavního motoru
	ANO
	 

	Ventilátory podle směrnice ErP 2005/32 / EC
	 
	 

	Odlehčovací rozběhový ventil
	 
	 

	Zpětná klapka (Uzavírací prvek ovládaný gravitací bez dodatečného odporu pružinového zatížení, velký průřez pro volný průtok.)
	ANO
	 

	Připojovací příruba/spona výtlačného potrubí s kompenzátorem (uveďte DN)
	 
	 

	Zařízení připravené na použití, kompletní včetně kontroléru a napájecí elektroniky
	ANO
	 

	Integrovaná elektroskříň včetně integrované řídící jednotky
	ANO
	 

	Integrace dmychadla s frekvenčním měničem do stávajícího systému dmýchárny
	ANO
	 

	Převodník  pro komunikaci se stávající řídicí jednotkou Sigma Air Manager
	ANO - Profibus
	 

	Přenos informací, povelů a varování:  start/stop, otáčky bloku dmychadla, dodávané množství vzduchu, porucha, servis
	ANO
	 

	Vstupní a výstupní tlakový senzor s analogovým převodníkem
	 
	 

	Ukazatel diference tlaku na sacím filtru
	 
	 

	Vstupní a výstupní teplotní senzor
	 
	 

	Teplotní senzor v protihlukovém krytu s PT100
	 
	 

	Monitoring fází
	 
	 

	PTC senzory teploty vinutí motorů
	 
	 

	PCB senzory teploty frekvenčního měniče
	 
	 

	Senzor hladiny oleje v obou mazacích komorách
	 
	 

	Senzor teploty oleje v obou mazacích komorách
	 
	 

	Ukazatel rychlosti otáčení bloku
	 
	 

	Kompletní stroj s certifikací CE a EMC
	ANO
	 

	Dokumentace v českém jazyce
	ANO
	 

	Tovární provozní test vyvážení rotorů
	 
	 

	Tovární provozní test kompletního soustrojí
	 
	 

	Průtok vzduchu a specifická spotřeba el. energie v tolerancích dle ISO 1217, Příloha E – Kompletní zařízení 
	ANO
	 

	GSM modul pro dálkové SMS hlášení
	ANO
	

	 - Od 15 m³ / min je přípustná tolerance dle ISO 1217-C / E: +/- 4% pro průtok a +/- 5% pro specifické dodávané množství (podíl dodávaného množství a průtoku), která odpovídá toleranci + / - 2,5% pro průtok a +/- 2,5% při konstantní dodávce.



	Technické údaje o provozních parametrech zařízení:
	
	
	
	

	 
	Požadavek zadavatele:
	Vyplní uchazeč: 

	V minimální provozní frekvenci
	 
	 
	 
	 

	Otáčky bloku
	 
	ot/min
	 
	ot/min

	Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E)
	 
	m³/min
	 
	m³/min

	Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.)
	 
	m³/min i. N.
	 
	m³/min i. N.

	Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku
	 
	°C
	 
	°C

	Příkon na hřídeli dmychadlového bloku
	 
	kW
	 
	kW

	Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů  podle ISO 1217 E
	 
	kW
	 
	kW

	Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet)
	1,39
	kW/(m³/min)
	0,00
	kW/(m³/min)

	 
	 
	 
	 
	 

	V referenčním bodě 2
	 
	 
	 
	 

	Otáčky bloku
	 
	ot/min
	 
	ot/min

	Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E)
	 
	m³/min
	 
	m³/min

	Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.)
	 
	m³/min i. N.
	 
	m³/min i. N.

	Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku
	 
	°C
	 
	°C

	Příkon na hřídeli dmychadlového bloku
	 
	kW
	 
	kW

	Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů  podle ISO 1217 E
	 
	kW
	 
	kW

	Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet)
	1,22
	kW/(m³/min)
	0,00
	kW/(m³/min)

	 
	 
	 
	 
	 

	V referenčním bodě 3
	 
	 
	 
	 

	Otáčky bloku
	 
	ot/min
	 
	ot/min

	Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E)
	 
	m³/min
	 
	m³/min

	Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.)
	 
	m³/min i. N.
	 
	m³/min i. N.

	Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku
	 
	°C
	 
	°C

	Příkon na hřídeli dmychadlového bloku
	 
	kW
	 
	kW

	Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů  podle ISO 1217 E
	 
	kW
	 
	kW

	Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet)
	1,15
	kW/(m³/min)
	0,00
	kW/(m³/min)

	 
	 
	 
	 
	 

	V referenčním bodě 4
	 
	 
	 
	 

	Otáčky bloku
	 
	ot/min
	 
	ot/min

	Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E)
	 
	m³/min
	 
	m³/min

	Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.)
	 
	m³/min i. N.
	 
	m³/min i. N.

	Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku
	 
	°C
	 
	°C

	Příkon na hřídeli dmychadlového bloku
	 
	kW
	 
	kW

	Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů  podle ISO 1217 E
	 
	kW
	 
	kW

	Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet)
	1,13
	kW/(m³/min)
	0,00
	kW/(m³/min)

	 
	 
	 
	 
	 

	V maximální provozní frekvenci
	 
	 
	 
	 

	Otáčky bloku
	 
	ot/min
	 
	ot/min

	Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E)
	min. 18
	m³/min
	 
	m³/min

	Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.)
	min. 16
	m³/min i. N.
	 
	m³/min i. N.

	Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku
	 
	°C
	 
	°C

	Příkon na hřídeli dmychadlového bloku
	 
	kW
	 
	kW

	Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů  podle ISO 1217 E
	 
	kW
	 
	kW

	Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet)
	1,15
	kW/(m³/min)
	0,00
	kW/(m³/min)





	Směrnice, normy, předpisy a doporučení pro instalaci: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Směrnice 2006/42 / ES o strojních zařízeních

	2014/29 / EU Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby

	Směrnice EU 2014/68 / EU pro tlaková zařízení

	Směrnice 2014/35 / EU pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí

	Směrnice 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě

	Směrnice 2009/125 / EG o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

	Jednotlivé direktivy jsou uvedeny v prohlášení ES o konkrétním výrobku. 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Důležité platné harmonizované normy:
	 
	 

	 
	 
	 

	ISO 12100-1 / -2 Bezpečnost strojních zařízení

	EN 60204 Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení

	EN 1012-1 Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Kompresory

	EN 1012-2 Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Vývěvy

	EN 378 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky

	
	
	

	
	
	

	Normy platné pro technické údaje:
	
	

	
	
	

	Efektivní dodávané množství, specifický výstup:  
	Podle ISO 1217:2009, Příloha E 

	Hladina akustického tlaku: 
	Podle ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB (A)

	Hladina akustického výkonu:
	Podle ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB (A)
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