## Rekapitulace požadavků
SYSTÉM FVE – REKAPITULACE ROZHODUJÍCÍCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO NABÍDKU
ID | Oblast | Rozhodující technický požadavek | Požadovaná hodnota / podmínka | Ověření v nabídce | Odkaz TeZ
A. FV moduly a FV pole
FV-01 | FV pole | Celkový instalovaný DC výkon FV pole | 98,901 až 99,900 kWp | VV + technický list / web výrobce | 3.2
FV-02 | FV modul | Účinnost každého použitého typu FV modulu při STC | nejméně 23,00 % | VV – sl. H + technický list / web výrobce | 3.2
FV-03 | FV modul | Způsobilost a bezpečnost typu FV modulu | ČSN EN IEC 61215 a ČSN EN IEC 61730 nebo rovnocenné technické řešení | VV – sl. H + technický list / certifikát / web výrobce | 3.2
B. Střídače
INV-01 | Střídače | Počet samostatných střídačových jednotek FV výroby | nejméně 3 ks | VV – sl. H | 3.4.2
INV-02 | Střídače | Maximální podíl výkonu jedné střídačové jednotky | nejvýše 40 % celkového instalovaného AC výkonu | VV – sl. H + technický list / web výrobce | 3.4.2
INV-03 | Střídače | Výrobcem deklarovaná maximální účinnost | nejméně 98,0 % | VV – sl. H + technický list / web výrobce | 3.4.2
INV-04 | Střídače | Evropská vážená účinnost ηEU | nejméně 97,5 % | VV – sl. H + technický list / web výrobce | 3.4.2
C. Monitorování FV pole
MON-01 | Monitorování FV pole | Monitorovací prvky FV pole | 1 ks pyranometru a 7 ks teplotních čidel FV modulů | VV – sl. H + technický list / web výrobce | 3.3