## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TABOR_A_17 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A) | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Tábor | [6 empty] | Datum: |  | 13. 9. 2017 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 26095203 | [14 empty] | 0,1
|  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor | [10 empty] | DIČ: |  | CZ26095203 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 11015802 | [14 empty] | False
|  |  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TABOR_A_17
| Stavba: | [6 empty] | NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
| Místo: | [6 empty] | Tábor |  |  |  |  | Datum: |  | 13. 9. 2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  |  | Projektant: |  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | SO 01 - Novostavba objektu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  |  | 01.0 |  |  |  | SO 01 - Stavební část a statika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {28dee8cd-f8ca-46d0-abf0-a57c315944ae} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  | 01.1 |  |  |  | SO 01 - Zdravotní technika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {be3dd67b-a5f9-449a-aad1-36119183b61f} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
|  |  | 01.2 |  |  |  | SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {97928ace-f94e-416b-9733-8bfb67bae6a0} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  |  | 01.2A |  |  |  | SO 01.2 - Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {96d1f19b-354c-4f64-a9b4-b91c89141e4c} | {97928ace-f94e-416b-9733-8bfb67bae6a0}
/ |  |  |  | 01.2B |  |  |  | SO 01.2 - Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7fea65ea-b2dd-4f88-91a0-7def872fc328} | {97928ace-f94e-416b-9733-8bfb67bae6a0}
/ |  |  |  | 01.2C |  |  |  | SO 01.2 - Hromosvody |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7ea613c9-2e35-4383-acef-e68919a33e05} | {97928ace-f94e-416b-9733-8bfb67bae6a0}
/ |  |  | 01.3 |  |  |  | SO 01 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {23ca8a39-13bf-4927-a30d-3cc3932e81fb} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  | 01.4 |  |  |  | SO 01 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68b087ec-d525-4c2f-a688-1c9a04bf61be} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  | 01.5 |  |  |  | SO 01 - Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2f59a4ce-fa6a-49c9-b7cd-9f7390240088} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  | 01.6 |  |  |  | SO 01 - Medicinální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c9cbfb88-868d-45c6-bc39-d98dc7a816e3} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  | 01.7 |  |  |  | SO 01 - Potrubní pošta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d47f1c2b-01fc-4ceb-8f07-83aa29d24def} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  |  | 01.8 |  |  |  | SO 01 - Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {35612a31-4cf2-4e08-924d-79bef3f81122} | {2a648358-00e7-4dfc-a190-d7bfc76c1767}
/ |  | SO02 |  |  |  | SO 02 - Areálové zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {32dbee20-cdb1-44ec-a17f-d3c61e0e7a6a} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
|  | SO03 |  |  |  | SO 03 - Terenní a sadové úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b309a4f4-29a0-42e3-9bc8-5d760bcaf920} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  |  | 03.1 |  |  |  | Montáž |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b4f8df44-455e-4c87-b561-642066616d3b} | {b309a4f4-29a0-42e3-9bc8-5d760bcaf920}
/ |  |  | 03.2 |  |  |  | Rostliny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {734598bd-d497-44cb-8627-1153fb6b1775} | {b309a4f4-29a0-42e3-9bc8-5d760bcaf920}
/ |  |  | 03.3 |  |  |  | Závlahy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1909027a-5e57-4dc5-83f3-910f1d180a68} | {b309a4f4-29a0-42e3-9bc8-5d760bcaf920}
/ |  | SO04 |  |  |  | SO 04 - Areálový rozvod vody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {966f305c-627d-49aa-baff-297db5b83105} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO05 |  |  |  | SO 05 - Areálový rozvod kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {50a6c678-333f-4e1d-a641-cdb4334b40a8} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO06 |  |  |  | SO 06 - Retence | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6c130421-4e54-46d7-aaf2-a069da43e77b} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO07 |  |  |  | SO 07 - Areálový teplovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f6321848-03ca-4b4b-b102-a749cfc95467} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO08 |  |  |  | SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {000ddc39-b09c-46e7-9fd1-958b93bef542} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO09 |  |  |  | SO 09 - Areálové elektrorozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {524090fc-8166-43a1-8af4-53141be9277a} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO11 |  |  |  | SO 11 - Demolice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a65317df-b0cb-40ab-b464-b2d6fcee0323} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO12 |  |  |  | SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7193df3b-1965-4c43-a993-4080fd8c5322} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2
/ |  | SO11a |  |  |  | Terasa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8fd48b48-3bd3-4907-b544-c7d2f3726cfd} | {d099ccbc-cad7-4477-8e57-2bd204436cec} | 2

## 01.0 - SO 01 - Stavební č...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{28dee8cd-f8ca-46d0-abf0-a57c315944ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.0 - SO 01 - Stavební část a statika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.0 - SO 01 - Stavební část a statika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.0 - SO 01 - Stavební část a statika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6126.5366 |  | 131.328 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5733.1197 |  | 131.328 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.824 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 414.977 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553009488
| VV |  | 44,44*23,79*0,3+44,44*7,84*0,3+10,18*9,0*0,3+15,0*15,0*0,3-22,5*12,5*0,3-16,5*3,5*0,3 |  | 414.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131201103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 2258.59 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767411315
| VV |  | 46,4*(23,79+7,84)*1,3+14,6*11,6*3,2+11,17*9,0*3,2-22,6*13,0*1,3-18,0*5,6*1,3 |  | 2258.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 1129.295 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717648652
| VV |  | 2258,59*0,5 |  | 1129.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 133301101 | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 7.63 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403526397
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*1,0*27 |  | 7.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133301109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 | m3 | 7.63 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578162342
6 | K | 138401101 | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130120360
| VV |  | 13,12*9,0*0,5+14,04*8,0*0,5 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151001 | Dodávka záporové stěny z IPN 140+dřevěné pažiny tl.40mm vývrt DN220 | m2 | 228.515 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050303334
| VV |  | 228,515 |  | 228.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 228.515 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02111 | 4.824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480685517
| VV |  | (14,04+6,81+44,44)*3,5 |  | 228.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 180.687 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676795424
| VV |  | 2258,59*0,08 |  | 180.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | m3 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599453810
11 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 145.074 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727181808
| VV |  | 2258,59-2121,146+7,63 |  | 145.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 166.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348031113
| VV |  | 115,2+51,504 |  | 166.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1450.74 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437712662
| VV |  | 145,074*10 |  | 1450.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1667.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935916234
| VV |  | 166,704*10 |  | 1667.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 2266.22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142138961
| VV |  | 2258,59+7,63 |  | 2266.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101152 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 | m3 | 166.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627588878
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 311.778 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95898786
| VV |  | 115,2+2258,59-2121,146+51,504+7,63 |  | 311.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 561.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433490633
| VV |  | 311,778*1,8 |  | 561.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 2121.146 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325690948
| VV |  | 22,6*13,0*2,4+18,0*5,6*2,4+46,4*(23,79+7,84)*0,8 |  | 2121.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1555.7173 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 831.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 188.4156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376667580
| VV |  | 175,0+650,0+3,3*2 |  | 831.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 226112115 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396256688
| VV |  | 3,0*36 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 226113115 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. V | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758842584
| VV |  | 3,0*9 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 231112112 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671850352
| VV |  | 3,0*36 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 231112113 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672798937
25 | M | 589329090 | směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm | m3 | 51.504 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 125.1032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697208824
430 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 2.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 2.594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155068737
| VV |  | 2,33 |  | 2.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 271001 | Přísada do betonu spodní stavby - zvyšující odolnost proti prosakující vodě (např. typu XYPEX 6kg/m3) | kg | 2874 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958577730
27 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 281.689 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 691.0648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284618506
| VV |  | "1PP" 6,227*5,29*0,3+9,33*5,079*0,3+5,29*7,5*0,5*0,3+2,7*3,46*0,57 |  | 35.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 30,3*13,0*0,2+1,9*7,4*0,2+28,8*12,8*0,2+35,6*12,78*0,2 |  | 246.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281.689 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 273351215 | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | m2 | 87.255 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.089873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251988841
| VV |  | (6,22+5,25)*2*0,3+(9,33+5,079)*2*0,3+(5,29+7,5)*2*0,3 |  | 23.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+3,46)*2*0,57+(30,3+13,0)*2*0,2+(1,9+7,4)*2*0,2 |  | 28.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,8+12,8)*2*0,2+(35,6+12,78)*2*0,2 |  | 35.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.255 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 273351216 | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | m2 | 87.255 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622631158
28 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 23.616 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 24.8691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107261341
| VV |  | (117,917+1231,57)*2*0,007*1,25 |  | 23.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 181.554 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 445.4046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725742794
| VV |  | 3,14*0,75*0,75*0,8 |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3,434+2,9*2+15,9+14,9+12,2*5+26,5+3,166+7,8+6,67+5,47+13,7+4,0+2,13+4,01)*0,5*0,8 |  | 71.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,84+2,01*3+4,01*3+4,84*2+20,5+4,7+6,7*6+6,84*2+23,5+10,6+3,11+36,3+4,64*4)*0,5*0,8 |  | 81.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,14*4+5,98+6,7*3+6,84)*0,5*0,8 |  | 24.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,84*0,3*0,8+7,84*0,3*0,35 |  | 2.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.554 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 731.544 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.75349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307738748
| VV |  | 2*3,14*0,75*0,8+7,84*0,8*2+7,84*0,35*2+354,872*2 |  | 731.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 731.544 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133616515
32 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 16.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 17.3232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148170970
| VV |  | 181,554*0,09 |  | 16.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 23.649 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 58.0179 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778746236
| VV |  | 1,25*1,25*0,4*8+0,8*0,8*2,1*8+3,14*0,3*0,3*1,0*1,035*27 |  | 23.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 69.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.071853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701774884
| VV |  | 1,25*4*8*0,4+0,8*4*2,1*8 |  | 69.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 69.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212306053
36 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 2.0037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349392758
| VV |  | 15,752*0,12 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1262.6049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 23.506 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.42832 | 10.0681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644104314
| VV |  | "1PP" 1,82*2,58 |  | 4.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1,9*3,3 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,9*3,3 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,9*3,3 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.506 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 330321611 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 XO, XC bez výztuže | m3 | 14.662 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 35.9701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105209237
| VV |  | "1NP" 3,14*0,15*0,15*3,3*4+3,14*0,2*0,2*3,3*14 |  | 6.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 3,14*0,15*0,15*3,3*16 |  | 3.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 3,14*0,15*0,15*3,3*18 |  | 4.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.662 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.199 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.052 | 2.3133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577663532
| VV |  | 14,662*0,15 |  | 2.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 332351101 | Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m | m2 | 34.854 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.012896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160749311
| VV |  | 2*3,14*0,15*37 |  | 34.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 332351102 | Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m | m2 | 52.438 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281318884
| VV |  | 17,584+34,854 |  | 52.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 332351105 | Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m | m2 | 17.584 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.011781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809796695
| VV |  | 2*3,14*0,2*14 |  | 17.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 100.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 245.8207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188857223
| VV |  | "1PP" (13,82+4,69+6,11+4,87++0,245+0,15+5,78+7,98+1,55)*0,3*2,58-1,8*0,8*0,3 |  | 34.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26*0,2*2,58 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" (3,86*2+2,3*2+2,9+1,76*2)*2,78+(3,85+2,1+1,85+1,29)*0,3*4,18+1,8*0,2*4,18 |  | 65.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 351.722 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 862.8796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760750041
| VV |  | "1NP" (2,9+1,6+7,23+4,05+34,25+3,8+1,7*2+10,6+0,7*2+10,6+45,02+3,0+1,225+1,895)*0,2*3,6 |  | 94.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,91+5,655+13,095+5,0+10,7+22,0+19,9)*0,2*3,6+(4,8+4,5*2+3,2*2)*3,6*0,2-2,1*2,1*0,2*2 |  | 69.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,02*0,2-1,14*1,97*0,2-0,8*1,97*0,2-1,2*2,2*0,2*2-0,9*1,97*0,2-0,84*0,59*0,2-4,7*0,7*0,2 |  | -3.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*0,7*0,2-3,1*1,6*0,7*7-1,8*2,6*0,2-2,4*2,43*0,2*2-1,5*2,43*0,2-2,83*2,6*0,2-3,09*2,6*0,2 |  | -31.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,85*2,6*0,2-2,85*2,43*0,2-2,6*2,43*0,2-1,8*2,43*0,2-1,8*1,6*0,2*2-1,8*1,6*0,2*3-4,28*2,1*0,2 |  | -9.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,1*0,2-1,1*1,97*0,2-0,9*1,97*0,2*2-1,8*2,43*0,2-3,1*2,43*0,2-1,3*2,43*0,2-1,8*2,43*0,2 |  | -5.787 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*2,43*0,2-0,5*2,43*0,2-3,1*2,43*0,2-1,975*2,43*0,2*2-1,3*0,7*0,2-0,5*2,43*0,2*2 |  | -5.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,43*0,2*2-0,5*2,43*0,2*2-1,8*2,43*0,2-3,1*2,6*0,2+3,26*0,18*2,35 |  | -3.343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,53+13,485+0,7+34,25+10,65+3,65+7,99+5,005+20,865+20,86+3,0+8,8+4,37+3,965)*0,2*3,6 |  | 115.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+3,3+4,5*2+2,5+7,3+4,0+1,65*2)*0,2*3,6-1,6*2,28*0,2-1,36*2,25*0,2-1,2*2,21*0,2 |  | 22.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,6*1,6*3*0,2-2,1*0,7*0,2-1,14*1,97*0,2-0,8*1,97*0,2-2,1*1,6*0,2-3,1*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*5 |  | -8.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*1,8*0,2*2-1,1*2,6*0,2-2,4*2,6*0,2-2,8*1,6*0,2-3,2*2,6*0,2-3,99*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*5 |  | -10.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*1,6*0,2+2,6*1,6*0,2-3,1*1,6*0,2*2-2,6*2,6*0,2-1,3*2,6*0,2-1,3*2,35*0,2 |  | -4.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (1,45+3,6+1,65*2+5,0+3,3+4,5*2+2,6+3,2+44,625-5,625+45,52+13,5+30,025)*0,2*4,25 |  | 135.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27+26,92)*0,2*4,25-4,09*1,6*0,2-1,14*1,97*0,2-0,8*1,97*0,2-1,2*2,21*0,2-2,1*0,7*0,2 |  | 21.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*0,7*0,2-3,1*1,6*0,2-1,3*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*2-3,1*1,6*0,2*3-3,79*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*8 |  | -11.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,6*0,2-2,175*0,7*0,2*2-2,995*2,6*0,2-1,8*1,6*0,2*5-0,85*2,43*0,2-1,8*1,6*0,2*2 |  | -7.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*1,6*0,2*2-4,705*2,6*0,2-1,5*1,6*0,2 |  | -4.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.722 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 341351105 | Zřízení bednění oboustranného stěn nosných | m2 | 3664.732 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00449 | 16.4546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273860191
| VV |  | 1751,715*2+3,26*2,35*2 |  | 3518.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 145,98 |  | 145.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3664.732 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 341351106 | Odstranění bednění oboustranného stěn nosných | m2 | 3664.732 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568855540
47 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 42.323 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 44.2758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159169813
| VV |  | 350,343*0,12+23,506*0,2*0,06 |  | 42.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 388381143 | Kanály pro IS průřezu do 1200x2100 mm ze ŽB volné | m | 13.795 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3.2474 | 44.798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547577466
| VV |  | 11,06+2,735 |  | 13.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2381.6367 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm | kus | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.90423 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298492977
50 | M | 593412240 | deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm | kus | 96.96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 7.272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278989543
| VV |  | 96*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 96.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 593412250 | deska stropní plná PZD 29/10 149x29x9 cm | kus | 102.01 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.093 | 9.4869 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172819913
| VV |  | 101*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 102.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 837.54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 2054.8458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797046597
| VV |  | "strop nad 1PP" (12,8+57,61)*1,25*0,2 |  | 17.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1NP" 12,374*14,18*0,25+10,387*12,04*0,25+13,198*2,37*0,25*0,5+12,24*12,04*0,25+28,84*12,08*0,25 |  | 202.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,6-3,6)*12,08*0,25 |  | 81.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2NP" 22,292*12,44*0,25+12,44*2,57*0,25*0,5+27,0*11,63*0,25+10,5*21,3*0,25*0,5 |  | 179.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,84*12,08*0,25 |  | 87.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 3NP" 44,9*12,48*0,25+41,84*12,28*0,25 |  | 268.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 837.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 7.2407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880344918
| VV |  | 88,015+3279,75 |  | 3367.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062139369
55 | K | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00524 | 17.6471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542257825
56 | K | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450887089
57 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 100.505 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 106.0489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159961518
| VV |  | 837,54*0,12 |  | 100.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 28.29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 69.4056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903407599
| VV |  | "1NP" 3,64*0,2*1,25+5,0*0,2*1,25+(10,387+13,198)*0,6*0,35+9,56*0,5*1,0 |  | 11.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 4,494*0,2*(1,13+1,095)+23,5*0,65*0,35+(29,5+6,8+6,8)*0,6*0,35 |  | 16.397 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.14161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285762856
| VV |  | 3,64*1,25*2+5,0*1,25*2+(10,387+13,198)*1,3+9,56*2,5+4,494*(1,13+1,095)*2+23,5*1,35 |  | 127.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,5+6,8*2)*1,3 |  | 56.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920159223
61 | K | 413351213 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0082 | 1.5081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331800640
62 | K | 413351214 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710391875
63 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.395 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 3.5805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303091084
| VV |  | 28,29*0,12 |  | 3.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 30.866 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 75.7257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761659361
| VV |  | 1,6*4,0*0,17*4+3,4*1,9*0,2*2+3,4*1,5*0,2*2+2,4*1,4*0,17*2+3,0*1,4*0,17*6+2,4*2,8*0,2 |  | 15.746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,8*0,25*3+1,4*1,8*4 |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.866 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 3.885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975294383
| VV |  | 30,866*0,12 |  | 3.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 154.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 1.9785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768547195
67 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 154.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878518461
68 | K | 434311113 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 25/30 bez potěru | m | 210.08 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1016 | 21.3441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472516941
| VV |  | 1,6*48+1,4*1,4*68 |  | 210.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 94.536 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.62205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023919503
| VV |  | 210,08*0,45 |  | 94.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 94.536 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363065665
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 518.8269 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | m2 | 70.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639304529
| VV |  | 12,8+57,61 |  | 70.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 611111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových | m2 | 70.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.44358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786532598
73 | K | 612005 | D+M vyhlazovací stěrka a tmel na SDK | m2 | 7421.972 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634955785
| VV |  | "ozn.S.1" 361,329*2+462,879*2+2160,435*2+246,628*2+44,2*2+871,03 |  | 7421.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612006 | Cementová stěrka třívrstvá -imitace pohledového betonu | m2 | 542.147 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973799079
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: STĚRKA NA VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH: Organická vrchní omítka se škrábanou strukturou, na minerální a organické podklady, paro-propustná, vodo-odpudivá, nehořlavá, odolnost proti trhlinám a rázům dle EN 15824, tepelná vodivost 0,7 W(m2K), zrnitost 3,0 mm, hlazeno dřevěným hladítkem, barva bílá a kompletní vzorník NCS…. Barevnost dle schválené DUR a požadavků památkové péče. Organická vrní omítka s dekorem beton – Beton-optik, broušená, třívrstvá. - Bet. stěrka – interier - barva – beton, povrch škrábaný /beton optic/ - třívrstvá technologie Poz.: nanášeno na ETIS- exteriér……penetraci - interiér. 50% VEŘEJNÝCH PLOCH V INTERIÉRU. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ozn. S.2" 12,2*2,88+11,06*3,0+15,88*2,8+15,88*3,0+12,82*3,0+5,75*3,42+12,2*3,42 |  | 260.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,62*3,0+11,03*3,0+10,72*3,0+8,9*3,42+154,33 |  | 281.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 542.147 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 612007 | D+M sendvičový tepelný plášť povrch Al matný,barva zelená -panel vč. formátování a hliníkového nosného roštu | m2 | 871.842 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615578332
| P |  | Poznámka k položce: VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD FASÁDY - KOMPOZITNÍ DESKY (HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ) - OBKLAD z kompozitních desek. Jedná se o kompozitní desky složené ze dvou kovových desek tl. 0,5 mm (hliníkové plechy). Jádro je plně nehořlavé. Jádro je o tl. 3 mm. (desky z povlékaného hliníku) - panel resp. velkoformátová deska musí splňovat požárně bezpečnostní předpisy dané požárně bezpečnostním řešení (PBŘ je součástí projektové dokumentace a je její nedílnou součástí). - součástí dodávky fasádních desek bude kompletní vynášecí rošt včetně všech pomocných materiálů - barevnost kompozitního sendvičového fasádního panelu – DE-MBS 18-G3O – Budding green , kód lesku -G30. - před zahájením prací bude odsouhlasen spárořez desek a dílenská dokumentace. Při návrhu nutno počítat s větším prořezem materiálu (cca 30%) - desky budou na pomocný vynášecí rastr připevněny nýty, barva nýtů bude odpovídat barvě fasádních desek. - panely s provedením ACM je povlékáno povrchovou úpravou LUMIFLON (FEVE), který svými fyzikálními vlastnostmi a možnostmi výroby výrazně převyšuje obvykle užívané povlaky - Vysoká odolnost vůči UV záření, stálobarevnost a nejmenší ztráta lesku - Možnost volby intenzity lesku barev od 15 do 80 % (pro interiéry až 90 %), tedy od matných povlaků až po vysoce lesklé. - Kompozitní desky - klasifikaci dle EN 13501 – 1 v třídě B-s2, d0 a dále v provedení desky v klasifikaci A2. - Standardní rozměry panelů : Šířka : 1270 nebo 1575 mm, Délka : 1800 až 5000 mm (max. 7200 mm), Tloušťka panelů: 4 mm (AL plech 0,5 mm + 3 mm jádro + 0,5 mm AL plech) Povrchová úprava: Lumiflon (Feve) min. tl. 28 µm Pro exteriéry: Panel s minerálním jádrem a retardéry hoření nešířící požár. Označení „fr“ znamená fire rated. Jako standard pro exteriérové fasády, podhledy aj., se používá tloušťka 4 mm, lze dodat i v tl. 6 mm. Tento produkt má klasifikaci reakce na požár dle EN 13501-1 ve třídě B-s2, d0. test požární zkoušky šíření plamene (nadpraží nad oknem) po fasádě dle ISO 13785-1, možno použít do výšky budov 22,5 m i pro fasády s požadovanou klasifikací DP1 Viz. protokoly o zkoušce Pr.-09-1.191 a Pr.-09-1.192 Desky jsou určeny ke zhotovení velkoplošných prvků pro opláštění budov s reprezentativním vzhledem a na obklady interiérů. Požární klasifikace. desky A2 – dle EN 13501-1 je požární klasifikace tř. A2, s1, d0 - dle EN 13501-1 je požární klasifikace tř. A2, s1, d0 , v tř. B má certifikát pro možné použití i pro fasády DP1 do výšky budov 22,5 m, dle ČSN ISO 13785-1. - fasádní systém bude provětrávaný, součástí dodávky jsou i průběžné větrací hliníkové mřížky. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S4" (13,095+4,7+6,44)*3,6-0,9*1,97*3-1,1*1,97+18,8*3,6 |  | 147.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+44,625-5,625+10,585+45,52+13,5+30,025+2,27+26,92)*5,1+3,89*1,6-2,1*0,7*2-3,1*1,6 |  | 861.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*1,6*4-1,8*1,6*2-3,79*1,6-10,585*1,6-5,965*1,6-1,8*1,6*8-1,3*2,6-2,175*0,7*2-2,995*2,6 |  | -83.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*1,6*5-0,85*2,43-1,8*1,6*2-3,1*1,6*2-4,705*2,6-1,5*1,6-4,09*1,6 |  | -53.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.842 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění | m2 | 168.984 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109209902
| VV |  | 70,41*2,4 |  | 168.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 612111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 168.984 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 1.0646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031702535
422 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 1832.366 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 33.6789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121448910
| VV |  | 3664,732*0,5 |  | 1832.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 622001 | D+M kotvy pro uchycení zatepleného pláště v exponovaných místech (10ks/m2) | m2 | 520.979 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958535293
| VV |  | 1736,597*0,3 |  | 520.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 622002 | D+M vnější paroprustná a vnitřní paronepropustná těsnící páska, obě o š. cca 70mm | bm | 1042.4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892444640
| VV |  | 114,3*2+20,8*2+120,9*2+28,2+3,24*2+2,43*102*2 |  | 1042.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | 622003 | D+M vnitřní paronepropustná těsnící páska tl. cca 70mm | bm | 1042.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104505753
416 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 1042.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061441580
| VV |  | 1042,4 |  | 1042.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
417 | M | 590514760 | profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m | m | 1094.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.043781 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310256097
| P |  | Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1042,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1094.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622211041 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek tl do 200 mm | m2 | 56.062 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.47653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156449771
| VV |  | "sokl" 56,062 |  | 56.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 283763851R | tepelná izolace PIR s tepelnou vodivostí 0,022W.m-1.K-1 | m3 | 11.436 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.34308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399698256
| VV |  | 11,436 |  | 11.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm | m | 287.83 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.48355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299745224
| VV |  | 114,3+20,8+120,9+28,59+3,24 |  | 287.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
409 | M | 283763600 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm | m2 | 58.717 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.03523 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059232850
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 287,83*0,2*1,02 |  | 58.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 622221041 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm vč. lišt | m2 | 1702.546 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 16.1742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132764603
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější kontaktní zateplovací systém (ETISC) (včetně zakládacích lišt, okapniček, APU lišt, nárožníků apod.) z minerální hydrofobizované dvouvrstvé kamenné vaty s podélnou orientací vláken tl. 260 mm se součinitelem tep. vodivosti max. (λD) = 0,041 W/m.K, reakce na oheň A1, probarvený podkladní nátěr, základní vrstva tl. min. 5 mm, kotvení pomocí hmoždinek pro zápustnou montáž (včetně zátek) se šroubovacím kovovým trnem, omítkovina se samočistícím efektem, silikátová , zrno 1,5 mm, „točená“. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S1" 10,6*3,6*2+10,6*3,6+3,65*3,6-1,8*2,6-2,4*2,34-2,4*2,43-1,5*2,43-2,83*2,6 |  | 100.489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*7,2+0,4*2,8+(21,0+9,6)*3,6-3,1*2,6-1,8*2,43-0,5*2,43*4-1,8*2,43*2-1,3*0,7-1,8*2,43 |  | 114.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*2,43*3-0,5*2,43-1,8*2,43-3,1*2,43-1,3*2,43 |  | -38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,25+4,05)*3,6-4,7*0,7-3,1*0,7-3.1*1,8*7+7,84*3,6-1,8*2,1-4,28*2,1 |  | 108.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2,S3" 1758,61-56,064-284,939-871,842-72,93 |  | 472.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" 871,842 |  | 871.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" 72,93 |  | 72.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1702.546 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 631515420 | deska minerální izolační tl. 260mm s podélnou orientací vláken s tepelnou vodivostí lambda 0,037W/m.K | m2 | 1736.597 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 43.4149 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338335803
| VV |  | 1702,546*1,02 |  | 1736.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn-imitace pohledového betonu | m2 | 472.835 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 2.9694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975593562
| VV |  | "skladba S2,S3" 472,835 |  | 472.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 622511121 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 56.064 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00968 | 0.5427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219009293
84 | K | 622541011 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 284.939 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.76364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012227287
85 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 871.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530587420
86 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 5.633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 12.71 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133321874
| VV |  | "1PP" (12,8+57,61)*0,08 |  | 5.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2.61 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 5.889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484562018
| VV |  | "P4-1.NP"5,36*0,09+6,39*0,09+14,8*0,09 |  | 2.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10-2.NP" 2,44*0,09 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 8.757 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 19.7588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650496670
| VV |  | "skladba P11,P12" 58,38*0,15 |  | 8.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 631319021 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 5.633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.22532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864462020
90 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 8.757 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749552511
91 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.37594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541309429
| VV |  | 58,38*0,00489*1,25 |  | 0.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 632441226 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm C30 litý | m2 | 115.19 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 13.5118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954910127
| VV |  | "P1-1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,78+3,78+6,93 |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"1,78+7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09+1,31+1,31+2,68 |  | 53.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99+1,45+2,23+1,85+1,83+6,96+1,77+1,67+1,67+4,22+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+4,29 |  | 41.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 632441227 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 65 mm C30 litý | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 288.9049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011932964
| VV |  | "P3,P8-vinyl"2462,957 |  | 2462.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 632441228 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 61,5 mm C30 litý | m2 | 127.02 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 14.8994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194388230
| VV |  | "P6"8,02+6,59+6,52+7,08 |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7"2,94*10+2,47+1,53+2,46+1,53+12,7 |  | 50.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*3+2,73+2,86+2,86*9+2,41+1,2+2,4+1,32+1,48 |  | 48.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.81 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 2357.443 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.14145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603828315
| VV |  | 3367,775*0,7 |  | 2357.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 636311121 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm | m2 | 319.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.38335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323907606
| VV |  | "V1-terasa" 205,45+105,94+8,07 |  | 319.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 592456800 | dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá | m2 | 325.849 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 39.1019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148231632
| VV |  | 319,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 325.849 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 637211311 | Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm na MC 10 | m2 | 58.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.32753 | 19.1212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247675721
| VV |  | "P12" 58,38 |  | 58.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194320941
360 | M | 553312150 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P do SDK | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02233 | 0.17864 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740542712
| VV |  | "schema ZA 50,ZA60" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | M | 553312130 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P do SDK | kus | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02188 | 1.2472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755497216
362 | M | 553312010 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P do zdiva | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01802 | 0.07208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704823124
363 | M | 553311990 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 700 L/P do SDK | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.706 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203531036
364 | M | 553312120 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 700 L/P do zdiva | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02146 | 0.2146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813630845
365 | M | 553312280 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1250 dvoukřídlá do zdiva | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02767 | 0.77476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733461337
| VV |  | "schema ZA61,ZA62" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
366 | M | 553007 | Zárubeň hranatá ocelová TPE těsnění 800/1970/300mm do zdiva | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332351197
| VV |  | "schema ZA 63" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | M | 553008 | dtto,avšak 700/1970/200mm do zdiva | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202357043
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
369 | M | 553009 | dtto,avšak 800/1500/200mm do zdiva | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514056629
| VV |  | "schema ZA66" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.9921 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem | m3 | 6.048 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.4868 | 8.9921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322809601
| VV |  | 1,2*0,9*1,6+1,2*0,9*1,75+1,2*0,9*2,25 |  | 6.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51781 |  | 131.328 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753294326
| VV |  | 1930*1,15 |  | 2219.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 133170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738817890
| VV |  | 2219,5*60 |  | 133170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235670458
102 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892999196
103 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 133170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826563778
| VV |  | 2219,5*60 |  | 133170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393045506
105 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1668.01 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.21684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51556992
| VV |  | 347,049+790,201+530,760 |  | 1668.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3367.775 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.13471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383181067
| VV |  | 3367,775 |  | 3367.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 953511511 | Nosný tepelně-izolační prvek zlepšující přerušení tepelných mostů pro atiky (např. typu Isokorb typ A) | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642070598
108 | K | 953611111 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukce mezi podestou a stěnou (např. typu Tronsole typ AZT) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154754129
109 | K | 953611123 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukcí mezi podestou a ramenem (např. typu Tronsole typ T8 ) | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289116359
110 | K | 953611211 | Schodišťový zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukcí dilatační spárové desky mezi schody a stěnou (např. typu Tronsole typ PL) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193684125
111 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 54.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 131.328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118685845
| VV |  | "nadzemní část bazénu" (12,0+26,6*2+2,0*2+3,4*2)*0,6*1,2 |  | 54.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 131.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107348087
113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 131.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703916227
114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1845.592 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400116506
| VV |  | 131,828*14 |  | 1845.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 131.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995287769
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 5692.694 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477451780
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 393.4169 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.5182 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1475.188 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 821354212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k dílu 711: - Nedílnou součástí projektové dokumentace je PROTOKOL stanovení radonového indexu stavebního pozemku parcela č. 1222 v k.ú. Tábor pro výstavbu pavilonu psychiatrie, zpracovatel ing. Vlastimil Kusý, Hlinice 45, 390 02 Tábor, mobil: 608 164 123; kusy@sprojekt.cz, IČO: 60060077; www.sprojekt.cz - Průměr z naměřených hodnot je 30,4 kBq/m3, směrodatná odchylka 7,4 kBq/m3 a hodnota třetího kvartilu je 32 kBq/m3. Hodnota třetího kvartilu začleňuje hodnocenou parcelu do kategorie: s vysokým radonovým indexem pozemku dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 307/2002 Sb., v posledním znění a platné metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB Praha), hodnota třetího kvartilu je větší než 30 kBq/m3 pro zeminy s vysokou propustností. - Pro stavby na tomto území musí být provedena technická opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu dle ČSN 73 0601. Dle § 96 a § 97 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany, je kromě nutných opatření pro novou výstavbu stanoven požadavek na použití stavebních materiálů s hmotnostní aktivitou 226Ra odpovídající směrným hodnotám v příl.č. 10 vyhlášky, a zásobování objektu vodou s objemovou aktivitou radonu menší než 50 kBq/m3. - Pod základovou deskou bude větrací systémy podloží tvořen soustavou perforovaných drenážních trub, které se uloží do souvislé drenážní vrstvy o nejmenší tloušťce 150mm vytvořené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32mm. Proti penetraci betonu při betonáži podkladní betonové desky resp. základové desky musí být drenážní vrstva na povrchu chráněna (geotextilií). Vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných drenážních trub by neměla být menší než 2,0 m a větší než 4,0 m. Průměr koncových trub bude 100mm, sběrné potrubí se sjednotí průměrem 100 mm. - Půdní vzduch z drenážního potrubí se odváde nejčastěji pasivně prostřednictvím stoupacího potrubí o průměru 125 ústícího do vnějšího prostředí nad střechou domu, tam kde to tvar resp. architektura domu umožní. Odvětrání bude vyustěno pod fasádní desky do větrané mezery. V místech, kde je stěrková fasády budou svislé odvětrací potrubí vyustěno do fasády. Všechny otvory budou opatřeny mřížkou proti hmyzu. - V rámci dodávky radonového souvrství budou radonové mosty řešeny systémovým řešením (prostupy, navázání svislé stěny atd.). - Bíla vana není dostatečná izolace proti radonu. Bude doplněna vhodným stěrkovým materiálem (týká se technického podlaží). - Spodní stavba bude izolována hydroizolačním souvrstvím ze 2 vrstev povlakové hydroizolace. Vrstva budou položeny dle technického a technologického předpisu dané výrobcem. Jedna vrstva bude z hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m²) . Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. Pás nelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás. Vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou. Tloušťka pásu minimálně 4,0 mm. propustnost vodní páry - EN 1931 – faktor difúzního odporu μ = 370 000 (± 20 000) – ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 1 480 (± 74) m – součinitel difuze radonu D (m2/s) 6,7.10-13 – součinitel difuze radonu spoje D (m2/s) 5,6.10-13 Druhá vrstva bude z hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. Tloušťka pásu minimálně 4,0 mm. propustnost vodní páry - EN 1931 – faktor difúzního odporu μ = 370 000 (± 20 000) – ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 1 480 (± 74) m – součinitel difuze radonu D (m2/s) 1,3.10-11 – součinitel difuze radonu spoje D (m2/s) 1,2.10-11" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (32,94+47,39+19,84+9,34+1231,57)*1,1 |  | 1475.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.443 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.443 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509519667
| VV |  | 1475,188*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 4425.563 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.7702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593556064
120 | M | 628560000 | pás asfaltovaný modifikovaný | m2 | 1696.466 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 7.6341 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873552185
| VV |  | 1475,18766666667*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1696.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou | m2 | 255.856 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.1514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218862104
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" 6,96*1,2 |  | 8.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6,6c,d,e" (4,46+1,59+1,59+4,29)*1,2 |  | 14.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a"2,94*5*1,2 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" 2,94*5*1,2 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 12,7*1,2 |  | 15.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.10a,11a,12a,13a"(2,86*3+2,73)*1,2 |  | 13.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a9a" 2,86*9*1,2 |  | 30.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" 12,173*1,2 |  | 14.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V6" 6,05+111,5+6,05 |  | 123.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.856 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou | m2 | 782.109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 3.5195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250450327
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a" (1,0+1,7)*2,6 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7,7a,b,c" (2,5+1,0+1,5*2+1,4)*2,6 |  | 20.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10a,b,c,d,e" (4,99+1,75+1,8+2,0*2+1,0+1,45)*2,6 |  | 38.974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.9,9a,b,c,d,e" (4,99+1,725+1,8+1,8+1,0+1,45)*2,6 |  | 33.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.11,13" (2,2+1,85+2,64+1,85)*2,6 |  | 22.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4,4a,5a" (1,1+0,95+0,85)*2,6 |  | 7.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" (1,9+3,555)*2,6-1,2*1,97*2 |  | 9.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b,2c" (0,905+0,895+0,905+2,2+1,85)*2,6 |  | 17.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06,6,6a,6b,6c,6d"(0,3*2+1,8)*2,6+(0,9+1,0*2)*2,6*2+((0,9+1,8)*2*2,6-0,7*1,97)*2 |  | 46.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" (1,9+2,2)*2,6 |  | 10.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" (1,5+1,0)*2,6 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "za umyvadly" 1,0*2*2,0*11 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*5 |  | 73.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*5 |  | 73.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08.a,b,c,d" (1,45+0,85+1,0*2+0,85+1,0*2+1,45)*2,6 |  | 22.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 2,5*2,6 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (5,6+5,1)*2*3,0-1,2*1,97 |  | 61.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "za umyvadly" 1,0*2*2,0*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*8 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01,9a,10a,11a,12a,13a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*5 |  | 73.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09.a,b,c,d" (1,3*2+0,8*2)*2,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" 2,5*2,6 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (2,35+5,19)*2*3,0-1,2*1,97 |  | 42.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "za umyvadly" 1,0*2*2,0*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 782.109 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354549217
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 99.9782 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 712001 | D+M drenážní vrstva tl.15mm | m2 | 319.46 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566636209
125 | K | 712002 | D+M vegetační souvrství 300mm vč. filtrační geotextilie,nopové folie a ochranné vodoakumulační textilie | m2 | 186.082 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479577281
| VV |  | "skladba V3" 161,81*1,15 |  | 186.082 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 712003 | Systém odvodu dešťové vody z ploché střechy na plochou střechu vč. vpusti svodu kotvení déůly 3300mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583825411
| VV |  | "schema PL 43" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 712004 | D+M potrubí KG vč. kolen,redukcí,přechodových a kotevních prvků DN 100 | bm | 175 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893506281
| VV |  | "schema PL 44" 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 712005 | D+M perforovaná drenážní hadice vč. kolen,redukcí,přechodových a kotevních prvků DN 100 | bm | 604 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670510478
| VV |  | "schema PL 45" 604 |  | 604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 319.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702688442
127 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997819513
| VV |  | 319,46*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1060.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767329501
| VV |  | "skladba V3" 43,64+64,83 |  | 108.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V2" 865,5*1,1 |  | 952.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1060.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145917468
| VV |  | 1060,52*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 108.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.095454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351446834
131 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný – 2 vrstvy | m2 | 124.471 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.48295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728586046
| VV |  | 108,235652173913*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 124.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 712361702 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově | m2 | 1664.329 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.76559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947504360
| VV |  | "skladba V1" 319,46 |  | 319.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V3" 108,47 |  | 108.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V4" 15,81*8,8+15,265*8,76 |  | 272.849 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V5" 11,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V2" 865,5*1,1 |  | 952.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1664.329 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 283220120 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá , Odolnost při vnějším působení požáru BROOF, t3 | m2 | 1913.978 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 3.6366 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207172436
| VV |  | 1664,32869565217*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1913.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 958.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413287541
135 | M | 693111010 | textilie IMPREGNOVANÝ 300 g/m3 š 200 cm | m2 | 1102.137 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.33064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297733276
| VV |  | 958,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1102.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 952.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598446780
| VV |  | "skladba V2" 865,5*1,1 |  | 952.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 78.544 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 78.544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910512177
| VV |  | 952,05*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství |  | 78.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 712391482 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva | m2 | 952.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455307836
139 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 15.709 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 15.709 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385133223
| VV |  | 952,05*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 15.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502914465
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.9492 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
425 | K | 713001 | D+M vytvoření kastlíku pro venkovní žaluzie z desek minerál tl.40mm +PIR tl.80mm | m2 | 27.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547139144
| VV |  | 0,5*(1,8*7+3,1*6+1,3+2,1*3+2,32+1,16+2,8+3,2+1,04+4,14+2,4) |  | 27.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 197.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180950825
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k dílu 713: PŘEHLED TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ SKLADBA V.1 (skladba terasy): Tepelná izolace je navržená v PIR izolaci s tepelnou vodivostí 0,022 W.m-1.K-1. SKLADBA S.1 – S.5, V.6 – V.8 (kontaktní zateplovací systém z minerální vaty): Dvouvrstvé kamenné vaty s kolmou orientací vláken se součinitelem tep. vodivosti max. (λD) = 0,041 W/m.K SKLADBA S.8 (zateplení soklu) – PERIMETR s tepelnou vodivostí 0,022 W.m-1.K-1. SKLADBA P.1 – P.8, P.10, P.13 (skladby podlah): Podlahový polystyren EPS T5 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,039 (W/m2.K). SKLADBA V.2, V.3 (skladba jednoplášťové střechy): - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 70 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,039 (W/m2.K). - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 100 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,037 (W/m2.K). - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 150 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,035 (W/m2.K). SKLADBA S.6, V.4: fasádní a střešní panely budou s minerální výplní. Tepelná vodivost výplně materiálu se neuvádí. U = 0,38 W.m-2.K-1." | [15 empty] | P | 2
142 | M | 283723081 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 70 mm | m2 | 71.818 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.14364 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673320430
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 70,4098039215686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 71.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 283723190 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 128.593 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.51437 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692655329
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 128,593 |  | 128.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 2739.73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854021201
| VV |  | "skladba P1" 11,68+6,93 |  | 18.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P2" 7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09+1,31+1,31 |  | 48.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68+2,99+1,45+2,23+6,96+1,92+1,83+1,76+3,95+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+3,82+4,28 |  | 44.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P3" 30,42+17,54+18,16+47,92+29,23+17,11+17,43+17,55+10,98+56,5+17,35+17,49 |  | 297.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,35+17,93+17,35+16,94+36,66+31,7+11,51+11,8+5,53+19,47+10,93+17,56+14,68+36,15 |  | 265.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,46+11,23+17,73+11,4+12,84+9,87+12,7+17,08+17,22+64,5+11,81+3,93+8,54+12,89+9,25 |  | 289.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,84+5,98+12,67+4,22+13,2+17,03+14,8 |  | 76.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 5,36+14,8+6,03 |  | 26.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P6" 6,59+6,52+7,08+8,026,45+3,18+16,36+ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P7" 2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,47+1,53+2,46+1,53 |  | 37.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7+2,86+2,86+2,86+2,86+2,73+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,41+1,2+2,4 |  | 55.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+12,17 |  | 13.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P8" 13,47+13,47+13,48+13,47+13,56+13,48+13,47+13,44+13,48+13,48+17,42+17,35 |  | 169.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,99+14,03+18,22+18,35+40,67+11,44+37,84+4,26+5,5+9,46+10,37+36,01+49,27+9,34+6,19 |  | 286.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,73+10,36+11,41+18,04+134,87+10,54+6,45+3,18+16,36+13,66+14,16+14,16+14,16+14,16 |  | 295.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,66+13,66+13,66+13,66+13,66+13,64+13,64+14,16+17,49+16,95+17,46+8,56+27,25+13,23*2 |  | 223.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,35+13,62+86,42+17,08+8,1+6,58+36,85+39,83+8,07+5,64+8,42+13,49+19,02+17,36+21,01 |  | 366.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,91+17,08+11,38+2,96+6,18+70,85+81,37+13,27 |  | 221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10" 2,44 |  | 2.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2739.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 283759101 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 tl. 70 mm | m2 | 5589.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 10.0603 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049554822
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5589,05 |  | 5589.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 319.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869104622
424 | M | 283765260 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem 1250 x 625 x 60 mm | m2 | 651.698 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.1731 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264108975
| P |  | Poznámka k položce: Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=2,07 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 319,459803921569*2,04 "Přepočtené koeficientem množství |  | 651.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 962.54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806608563
| VV |  | 319,46*2 |  | 638.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,34*2+64,83*2+43,64*2 |  | 323.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 962.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 283764960 | deska izolační kašírované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 80 mm | m2 | 651.698 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 4.1709 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782824887
| VV |  | 319,46*2*1,02 |  | 651.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 283759150 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 165.046 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.59417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151032943
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 161,81*1,02 |  | 165.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 283723120 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 165.046 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.49514 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029943982
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 143,518260869565*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 165.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2856.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479831744
| VV |  | 865,5*1,1*3 |  | 2856.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 283722860 | deska z pěnového polystyrenu 70S, 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 971.091 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.4277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78803428
| VV |  | 865,5*1,1*1,02 |  | 971.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 283722850 | deska z pěnového polystyrenu 70S, 1000 x 500 x 80 mm | m2 | 971.091 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 1.9422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701574817
| VV |  | 971,091 |  | 971.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu 100 S 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 971.091 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.4277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649974917
| VV |  | 971,091 |  | 971.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32327709
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.6761 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 347.049 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.40952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55857332
| VV |  | "typ C -1NP" 12,89+9,25+8,84+5,98+4,46+51,66+) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 17,42+17,35+11,44+12,7+121,355 |  | 180.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 17,49+16,95+12,17+120,174 |  | 166.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.049 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 590361320 | panel akustický , bílá 010, 600x600x15mm | m2 | 364.401 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.48101 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41633796
| P |  | Poznámka k položce: C - akustický podhled SYSTÉMU SLCC – 600x600 mm, s otevřeným nosným roštem,hmotnost systému cca 5 kg/m2. Akustický panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem „Aku FT“. Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1, manuální čištění za mokra. Popis systému a výrobku: je jedinečný akustický podhled doporučován do náročného prostředí. Panely a nosné prvky z nerezové oceli odolávají kyselinám. Celý systém lze čistit denně pomocí silných dezinfekčních prostředků. Příklady použití: prostředí s vysokou stálou vlhkostí a vysokým nebezpečím koroze: kuchyně, výrobní haly potravinářského průmyslu. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 4. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Toto jádro je hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii. Fólie také odpuzuje nečistoty a odolává většině chemikálií. Nosný systém je viditelný rastr vyrobený z ušlechtilé austenitické oceli odolné vůči kyselinám. Tato ocel také odolává napěťové korozi, kterou často pozorujeme u běžné nerezové oceli. Hmotnost systému je asi 3 kg/m2 (20 mm) a 4,5 kg/m2 (40 mm). Panely by měly být zajištěny v nosném rastru pomocí systémových klipů, aby odolaly tlaku při čištění a aby nevznikaly prostory pro hromadění nečistot. Pro zajištění přístupnosti stropní dutiny je možné spolu s panelem speciální klip. Přístupnost: Panely jsou demontovatelné. Minimální hloubka pro demontáž je uvedena v montážním diagramu. Panely jsou zajištěny pomocí systémových klipů, které umožňují účinné čištění panelů. Klipy lze snadno demontovat přímo nad podhledem. Pro případ, kdy je zapotřebí zajistit přístupnost stropní dutiny, jsou k dispozici systémové klipy.Světelná účinnost: Bílá 141, nejbližší barevný vzorek NCS S 1000-N, světelná odrazivost 73%. Interiérové klimatické vlastnosti: Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 4 dle ISO 14644-1. Údržba: Denní stírání prachu, vysávání a čištění za mokra. Vysokotlaké mytí a čištění párou. Maximální teplota vody 70° C. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků. Je odolný vůči parám peroxidu vodíku. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky B1 a B5 zóny 4 dle NF S90-351. Nosný systém a jeho příslušenství jsou v souladu s korozní třídou C4 podle EN ISO 12944-2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 347,049*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 364.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 714121012 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt | m2 | 998.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 1.1785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578134860
158 | M | 590360390 | panel akustický , bílá RAL 9003, 600x1800x20mm | m2 | 1048.656 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 2.307 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683664182
| P |  | Poznámka k položce: B - akustický podhled SYSTÉMU SLCC – 600x1800mm, tl. 20 mm, s poloskrytým nosným systémem, pouze v jednom směru přiznaná mezera, panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem Aku TM FT, Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1, poloskrytý nosný systém. V jednom směru je mezi kazetami přiznaná mezera pro zdůraznění směru a v druhém směru jsou kazety sesazeny "na sráz". Kazety jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Lícová strana kazet je opatřena povrchem Aku™ FT, zadní strana panelu je potažena skelnou tkaninou a hrany jsou natřené. Technické panely se používají pro montáž technických instalací, např. světel, VZT, sprinklerů, EPS, reproduktorů atp. Přesná šířka panelů (148, 298 nebo 598 mm) je navržena podle standardních rozměrů běžně dostupných svítidel. Nosnou hranu kazety tvoří drážka, která je pomocí pružiny kotvena k nosnému profilu. Kazety je možné demontovat lehkým zatlačením v horizontálním směru proti pružině a vyklopením dolů. Celková hmotnost systému je 3-4 kg/m2. Rastr je vyroben z pozinkované oceli. Přístupnost: Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem. Světelná účinnost: Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené). Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Údržba: Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Požární bezpečnost: Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. D - akustický podhled – 600x600/1200/ mm, s otevřeným nosným roštem,hmotnost systému cca 5 kg/m2. Akustický panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem „Akutex FT“. Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1, kombinovaný podhled na chodbách- pevný sádrokarton š-400mm a akustický podhled D-600x600, alt 600x1200mm, podle možností přístupu k regulačním prvkům VZD. Viz. akustické parametry – schémata typ A,B,C,D. (NAPOJENÍ NA SVISLÉ STĚNY BUDE PEVNÝM SÁDROKARTONEM). Popis systému a výrobku: je jedinečný akustický podhled doporučován do náročného prostředí. Panely a nosné prvky z nerezové oceli odolávají kyselinám. Celý systém lze čistit denně pomocí silných dezinfekčních prostředků. Příklady použití: prostředí s vysokou stálou vlhkostí a vysokým nebezpečím koroze: kuchyně, výrobní haly potravinářského průmyslu. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 4. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Toto jádro je hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii. Fólie také odpuzuje nečistoty a odolává většině chemikálií. Nosný systém je viditelný rastr vyrobený z ušlechtilé austenitické oceli odolné vůči kyselinám. Tato ocel také odolává napěťové korozi, kterou často pozorujeme u běžné nerezové oceli. Hmotnost systému je asi 3 kg/m2 (20 mm) a 4,5 kg/m2 (40 mm). Panely by měly být zajištěny v nosném rastru pomocí systémových klipů, aby odolaly tlaku při čištění a aby nevznikaly prostory pro hromadění nečistot. Pro zajištění přístupnosti stropní dutiny je možné spolu s panelem speciální klip. Přístupnost: Panely jsou demontovatelné. Minimální hloubka pro demontáž je uvedena v montážním diagramu. Panely jsou zajištěny pomocí systémových klipů, které umožňují účinné čištění panelů. Klipy lze snadno demontovat přímo nad podhledem. Pro případ, kdy je zapotřebí zajistit přístupnost stropní dutiny, jsou k dispozici systémové klipy.Světelná účinnost: Bílá 141, nejbližší barevný vzorek NCS S 1000-N, světelná odrazivost 73%. Interiérové klimatické vlastnosti: Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 4 dle ISO 14644-1. Údržba: Denní stírání prachu, vysávání a čištění za mokra. Vysokotlaké mytí a čištění párou. Maximální teplota vody 70° C. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků. Je odolný vůči parám peroxidu vodíku. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky B1 a B5 zóny 4 dle NF S90-351. Nosný systém a jeho příslušenství jsou v souladu s korozní třídou C4 podle EN ISO 12944-2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 998,720*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1048.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 530.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.7006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831504523
| VV |  | "Typ A-1NP" 30,42+17,54+18,16+17,11+17,43+17,55+10,98+17,35+17,49+17,35+17,93+17,35 |  | 216.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,94+11,51+19,47+10,93+17,56 |  | 76.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 15,99+14,03+18,22+18,35+13,73+18,04 |  | 98.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 17,46+8,56+13,23+13,23+13,49+17,36+21,01+17,91+17,08 |  | 139.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 530.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 590363600 | panel akustický , 600x600x40mm | m2 | 557.298 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 1.5994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840740594
| P |  | Poznámka k položce: A - akustický podhled SYSTÉMU SLCC – 600x600x66 mm, se skrytým nosným rastrem,hmotnost systému cca 3-4 kg/m2. Akustický panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem „Aku TM FT“. Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1. Odolnost proti vlhkosti - do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Světelná účinnost : Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené). Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Požární bezpečnost: Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. CE : Certifikát označený CE potvrzuje důležité vlastnosti produktu jako jsou zvuková absorbce, emise, požární bezpečnost a únostnost systému. Všechny stropní systémy mají CE certifikát stanovený Evropskou normou EN 13964. Další individuální vlastnosti produktů jsou deklarovány dokumentem Prohlášení o vlastnostech (DoP). Údržba: Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 530,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 557.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239649849
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8165 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 762001 | D+M pomocný rošt z desek cementotřískových desek | m2 | 126.072 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744320910
| VV |  | 126,072 |  | 126.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 762511113 | Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových tl 16 mm na sraz lepených | m2 | 126.072 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02459 | 3.1001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608374917
| VV |  | 126,072 |  | 126.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 762511216 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených | m2 | 50.846 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0139 | 0.70676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336718396
| VV |  | "atika" 254,23*0,2 |  | 50.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 50.846 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0096607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931428443
164 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930005663
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 188.1502 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 763111427 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB | m2 | 361.329 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05249 | 18.9662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859257241
| VV |  | "3NP" (2,6+3,6+0,3+2,9*2+5,2+5,26+0,505*3+0,325*2+1,405+3,65+1,1+3,79)*3,25-0,9*1,97 |  | 111.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97-1,6*1,97-0,8*1,97 |  | -6.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"(2,8*3+2,62+1,95+2,8+5,2+2,4+1,6+3,9+4,99+0,6+1,9)*3,25-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 114.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP"(1,5+1,5+2,0+3,0*3+1,6+3,8+1,9+1,2+1,7+3,6+2,0+2,9+4,2+1,6+3,8+2,5)*3,25-1,1*1,97*2 |  | 141.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97-0,8*1,97*2 |  | -4.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2,8*2,6-0,9*1,97 |  | 5.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 361.329 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB | m2 | 462.875 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04536 | 20.996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312348277
| VV |  | "1NP"(1,85*2+1,6*2+0,7*2+1,85+2,15+1,95+2,25+1,0+1,65+1,6+2,6+0,7+1,45*4)*3,25 |  | 97.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*11-0,8*1,97*3 |  | -19.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (1,825*4+1,75+0,3+1,65+0,3+0,3*2+1,65*2+1,75*2+2,5+0,5+1,9*2+1,65*2+0,3*2)*3,25 |  | 95.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+0,65+1,8*2+1,9*5+1,65*5+0,3*5+2,5+0,5+0,3)*3,25-0,7*1,97*14 |  | 74.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"(1,9*8+1,65*8+0,3*8+2,5*4+0,5*4+1,9*5+1,65*5+0,3*5+2,0*2+3,45+1,65*2)*3,25-0,7*1,97*15 |  | 215.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.875 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 763001 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xakustické 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB | m2 | 2160.435 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.05696 | 123.0584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395086004
| VV |  | "1NP" (2,5+3,0+5,1+3,63*2+2,4*2+7,8+1,9+2,205+1,5+0,3+2,205+3,225+1,725+0,15)*3,25 |  | 141.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+3,6+2,475+4,99*5+7,2+4,0+3,3+4,6+3,5+5,14+4,9*6+4,84+3,0+1,6+1,9+4,77+2,1)*3,25 |  | 351.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,05+4,5+2,8+5,2*3+3,4+9,4+1,0+1,3+5,05+4,4*2+3,9+4,8*2+9,2+33,0-1,4+1,7+5,4*11)*3,25 |  | 559.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*3,25-0,8*1,97*38-1,6*1,97-1,65*1,06*2-0,9*1,97*5-1,2*1,97*2 |  | -74.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (0,91+1,05+4,8+2,525+2,4+3,55+0,85+20,0+3,5+3,75*2+5,0+3,3+3,97+2,68+3,31)*3,25 |  | 212.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,62+1,395+3,2+4,97+4,4+5,2+1,55+3,8+4,8+3,5+1,9+5,6+2,2+2,9+5,6+1,9+4,5+1,475)*3,25 |  | 203.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,35+1,6+1,2+7,8+4,99+5,6+1,9+2,1+5,6*3+1,9)*3,25-2,1*1,04-0,8*1,97*10-1,2*1,97*3-0,7*1,97 |  | 127.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*1,97-1,97*1,0-3,0*1,0-2,7*2,04-1,5*2,4-2,675*2,04-1,69*1,04-1,5*2,02-1,485*2,4-1,475*2,4 |  | -34.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97-1,8*2,03 |  | -1.881 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (1,45+24+5,6+2,34+2,14*4+5,6*3+0,9*2+1,9*3+3,5+3,8*2+1,3+0,325+0,695+0,6)*3,25 |  | 260.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,9+1,9*2+3,45+4,4+5,6*2+2,14*2+4,99*5-0,7+3,95+14,2+1,2+5,19*7-0,9+23,0-0,6)*3,25 |  | 438.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*6-0,8*1,97*10-2,265*2,04-1,2*1,97+2,2*3,25 |  | -23.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2160.435 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 763113319 | SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 dB | m2 | 246.628 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04867 | 12.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463360930
| VV |  | "1NP" (1,9+0,3+5,8+1,0*2+0,5+1,16+1,0+0,95+0,95++3,4+0,95)*3,25-0,8*1,97+7,1*3,25 |  | 82.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (1,65+0,3+0,8+5,19+1,6+3,475+2,8+0,9+1,0*4+0,55+1,3+1,0*5+0,55)*3,25-0,8*1,97 |  | 89.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (2,5+5,2*4+5,2*2+1,0+0,73+1,7)*3,25-3,25*2,4*6 |  | 73.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246.628 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 763113329 | SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 56 dB | m2 | 44.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05497 | 2.4297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138985453
| VV |  | "1NP" (2,4+5,7)*3,25 |  | 26.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"3,34*3,25 |  | 10.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2,16*3,25 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 763002 | Přirážka na podhled v hygien. prostorách | m2 | 208 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239021622
171 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 871.03 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01223 | 10.6527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489316785
| VV |  | "typ E-1NP" 11,68+29,23+7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31+1,31+2,68+2,99+1,45+5,36+5,53+6,96+14,68+1,92+1,83+1,76+3,95+11,23+11,4+12,84 |  | 87.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,87+12,7+17,22+11,81+3,93+8,54+1,35+1,35+1,59+1,59+3,82+4,28+12,67+4,22+13,2+14,8 |  | 122.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 13,47+2,94+13,47+2,94+13,48+2,94+13,47+2,94+13,56+2,94+13,48+2,94+13,47+2,94 |  | 114.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,44+2,94+13,48+2,94+13,48+2,94+4,26+2,47+1,53+2,46+1,53+5,5+9,46+10,37+9,34+6,19 |  | 102.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,36+10,54+3,18+15,92 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 13,66+2,86+14,16+2,86+14,16+2,86+14,16+2,86+14,16+2,73+13,66+2,86+13,66+2,86 |  | 117.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,66+2,86+13,66+2,86+13,66+2,86+13,64+2,86+13,64+2,86+14,16+2,86+13,62+2,41+1,2+2,4 |  | 119.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+17,08+8,1+6,58+8,07+5,64+8,42+11,38+13,27 |  | 79.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902324732
| VV |  | "ZA120-131" 112 |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 590307110 | dvířka revizní s automatickým zámkem bez PO vel. 150/300-300/300mm povrch shodný s ostatní plochou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351841129
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 590307101 | dvířka revizní s automatickým zámkem 150-300/300mm s PO EI 60 DP1 do keramického obkladu | kus | 74 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.02664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250803808
| VV |  | 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
421 | M | 590307101A | dvířka revizní s automatickým zámkem 150-300/300mm s PO EI 60 DP1 povrch shodný s ostatní plochou | kus | 37 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.01332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127886269
| VV |  | 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507527165
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54217 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 764222403 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm | m | 122.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.069568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033758986
| VV |  | "schema KL 9" 122,05 |  | 122.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 764222404 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm | m | 217.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.16062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544791176
| VV |  | "schema KL 1" 217,05 |  | 217.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 764222432 | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm | m | 9.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0044784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293278966
| VV |  | "schema KL10" 9,33 |  | 9.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 764224408 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm | m | 37.13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.063121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601945963
| VV |  | "schema KL 6" 37,13 |  | 37.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 764226403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 270mm | m | 114.29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.069717 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098637081
| VV |  | "schema KL 2" 114,29 |  | 114.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 764226404 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm | m | 120.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.095511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987912895
| VV |  | "schema KL 4" 120,9 |  | 120.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 764226405 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 370mm | m | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.0030456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646356502
| VV |  | "schema KL8" 3,24 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 764228404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 150mm-200mm | m | 53.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.042573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736185236
| VV |  | "schema KL3,KL5,KL 7 " 20,8+28,59+4,5 |  | 53.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 764228404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 150mm-200mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.000869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073018643
| VV |  | "schema KL 12" 1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 764321404 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 330 mm | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.007392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592653635
| VV |  | "schema KL16" 9,6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 764321413 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 150-300mm | m | 25.59 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.015098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870788864
| VV |  | "schema KL11,KL13" 14,81+10,78 |  | 25.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 764521465 | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560870358
| VV |  | "schema KL 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 764528423 | Svody hranaté 80/80mmvčetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu | m | 7.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.009798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984045840
| VV |  | "schema KL 14" 7,1 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059118040
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 766001 | Montáž oken plastových zasklených izolačním trojsklem bezpečnostním vč. kování barva RAL 9006 | m2 | 336.302 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797667186
| P |  | Poznámka k položce: Plastové výplně otvorů pol.č.179-181, popis:Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862. Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema PL /1-PL/22,PL/24-PL/31" 4,7*0,7+3,1*0,7+3,1*1,6*11+3,1*1,6*8+2,4*2,6 |  | 105.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,43*2+1,5*2,43+2,6*2,43+1,8*2,43*2+1,8*1,6*16+1,8*1,6*16+1,8*2,43*2+0,5*2,43*3 |  | 134.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,7+0,5*2,43*2+3,95*2,43+3,1*2,43*3+3,1*2,43+1,8*2,43*2+2,1*0,7*3+1,3*1,6 |  | 58.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*0,7*2+1,3*2,43+2,6*1,6*4+1,3*2,6+1,3*2,35+0,85*2,43+1,3*2,6+1,5*1,6 |  | 37.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336.302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 766002 | Montáž plastových prosklených stěn s dveřmi zasklených trojsklem bezpečnostním vč. kování | m2 | 64.478 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509213322
| P |  | Poznámka k položce: Plastové výplně otvorů pol.č.179-181, popis:Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862. Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema PL 23,32,33" 10,71*1,6+6,115*1,6+8,16*1,6+7,43*2,6+3,24*1,6 |  | 64.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 766003 | Montáž oken dřevěných zasklených trojsklem neotevíravých vč. kování nepravidelného tvaru | m2 | 18.131 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199626182
| P |  | Poznámka k položce: Plastové výplně otvorů pol.č.179-181, popis:Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862. Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.PL 34-42" 1,565*1,33+1,24*0,815+0,94*0,905+1,455*1,34+1,73*1,69+1,015*0,84 |  | 9.669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,275*2,385+1,455*1,495+1,07*0,805 |  | 8.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.131 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 766004 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 80/197cm voděodolné | ks | 61 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346967802
| P |  | Poznámka k položce: vhodné do zdravotnických zařízení se zvýšenou odolností proti otěru (deklarováno výrobcem) zvýšená odolnost proti proražení / prokopnutí bezfalcové dveřní křídlo materiál: HPL tl. min. 0.8mm, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, klika – klika, alternativně koule – klika dle pozic uvedených v tabulkách výrobků, štíty, vč. madla a okop plechu v400mm, provedení dle příloha č. 3, vyhl. č. 398/209 sb. - zárubeň hranatá pro bezfalcové dveřní křídlo , zárubeň pro dodatečnou montáž, barva RAL 9006 – STŘÍKANÁ - alkydová barva, máteriál žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, 3 dveřní závěsy + montážní kotvy , v polodrážce TPE těsnění - obecně pro všechny pro všechny další truhlářské výrobky - dveře | [15 empty] | P | 2
197 | K | 766005 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 70/197cm voděodolné | ks | 51 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208905503
| VV |  | "schema č.6,7,13,14,24" 51 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 766006 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 90/197cm voděodolné | ks | 7 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76564760
199 | K | 766006a | dtto,avšak 900/1970mm vč. madla a okopného plechu výšky 400mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182735248
| VV |  | "schema TR 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 766007 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 120/197cm | ks | 28 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848735628
| VV |  | "schema č.16,17,23" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 766008 | D+M dveře vnitřní hladké plné povrch HPL do ocelové zárubně posuvné 800/1970mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115893456
| VV |  | "schema č.20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 766008a | Přirážka na hliníkovou hranu dveří dřevěných vnitřních | ks | 137 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075225775
202 | K | 766009 | D+M sanitární příčky s dveřmi 700/1970mm vč. kování povrch HPL | m2 | 21.6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803226068
| VV |  | "schema č.27-30" 3,5*2,0+3,6*2+1,85*2,0+1,85*2,0 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 766010 | D+M shrnovací stěna vč. kování | m2 | 23.23 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919186689
| P |  | Poznámka k položce: Posuvné stěny-akustické, mobilní - systém přestavitelných/skládacích akustických příček - zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, s horním, nadstropním akustickým dílem, s horním vedením a spodním pozičním uchycením, “, tl. – 86-100mm, povrchová úprava alu. profilů - komaxit RAL 9006, kolejnice hliníková, jednobodová, plné výplně, HPL, barva bílá, alt. dekor-hruška. Se zapuštěným kováním a zámkem. Vedení a rám – RAL 9006, alt. AL. Jednotlivé segmenty max. š.- 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, ovládání ruční. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.31,32" 5,1*3,0+3,05*2,6 |  | 23.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 766011 | D+M vnitřní parapet s nosem desky DTD s povrchem HPL šířka 230mm | bm | 185.15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372595390
| VV |  | "schema č.33" 185,15 |  | 185.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 766011a | D+M vnitřní okenní parapet bez nosu deska DTD hl.270mm povrch HPL | bm | 41.25 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1087330262
| VV |  | "schema T34" 41,25 |  | 41.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 766012 | D+M samozavírač dveřní | ks | 44 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404596016
| VV |  | 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 766013 | Přirážka na těsnění pomocí padacích kartáčů | ks | 73 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101309955
371 | K | 766014 | Dodávka oken trojdílných 4700/700mm plastových zasklení trojsklem bezpečnostním vč. kování barva bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325701425
| VV |  | "schema PL/1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 766015 | dtto,avšak dvojdílné 3100/700mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785702085
| VV |  | "schema PL/2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 766016 | dtto,avšak okno trojdílné pevné 3100/1600mm | ks | 19 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191348426
| VV |  | "schema PL/4" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 766017 | Dodávka oken plastových zasklených trojsklem bezpečnostním pevných bílých vč. kování 2400/2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840532505
| VV |  | "schema PL/5" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 766018 | dtto,avšak 2400/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799857926
| VV |  | "schema PL/6" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 766019 | dtto,avšak 1500/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388986983
| VV |  | "schema PL/7" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 766020 | dtto,avšak 2600/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092218475
| VV |  | "schema PL/8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 766021 | dtto,avšak 1800/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552220121
| VV |  | "schema PL/9" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 766022 | dtto,avšak 1800/1600mm | ks | 32 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743462399
| VV |  | "schema PL/10,PL11" 16+16 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 766023 | dtto,avšak 1800/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131622105
| VV |  | "schema PL/12" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 766024 | dtto,avšak 500/2430mm | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882714414
| VV |  | "schema PL/13,PL/15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 766025 | dtto,avšak 1300/700 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654736286
| VV |  | "schema PL/14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 766026 | dtto,avšak rohové 3950/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778569565
| VV |  | "schema PL/16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 766027 | dtto,avšak průběžné 3100/2430mm | ks | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005663954
| VV |  | "schema PL/17,PL/18" 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 766028 | dtto,avšak 1800/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182277326
| VV |  | "schema PL/19" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 766029 | dtto,avšak 2100/700mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1199314298
| VV |  | "schema PL/20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 766030 | dtto,avšak 1300/1600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534324120
| VV |  | "schema PL/22" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 766031 | Dodávka prosklené stěny z plastu zasklení trojsklem bezpečnostním 16830/1600mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232655926
| VV |  | "schema PL/23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 766032 | Dodávka oken plastových zasklených trojsklem bezpečnostním barva bílá 2175/700mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143866585
| VV |  | "schema PL/24" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 766033 | dtto,avšak 1300/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077402114
| VV |  | "schema PL/25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 766034 | dtto,avšak 2600/1600mm | ks | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937578516
| VV |  | "schema PL/26" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
392 | K | 766035 | dtto,avšak 1300/2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614182211
| VV |  | "schema PL/27" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 766036 | dtto,avšak 1300/2350mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340900945
| VV |  | "schema PL/28" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 766037 | dtto,avšak 850/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227528153
| VV |  | "schema PL/29" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 766038 | dtto,avšak 1300/2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259729570
| VV |  | "schema PL/30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 766039 | dtto,avšak 1570/1600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184123380
| VV |  | "schema PL/31" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 766040 | Dodávka prosklené stěny plastové zasklení sklem bezpečnostním vč. kování barva bílá 8160/1600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055068316
| VV |  | "schema PL/32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 766041 | dtto,avšak 10670/1600-2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257411479
| VV |  | "schema PL/33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 766042 | Dodávka oken dřevěných jednodílných zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním tvar neprav. vč. kování 1565/1330mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171326676
| VV |  | "schema PL/34" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 766043 | dtto,avšak 1240/815mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988767318
| VV |  | "schema PL/35" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 766044 | dtto,avšak 940/905mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807929002
| VV |  | "schema PL/36" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 766045 | dtto,avšak 1455/1340mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404734173
| VV |  | "schema PL/38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 766046 | dtto,avšak 1750/1700mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133916039
| VV |  | "schema PL/38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 766047 | dtto,avšak 1015/840mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942372216
| VV |  | "schema PL/39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 766048 | dtto,avšak 2275/2385mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231910608
| VV |  | "schema PL/40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 766049 | dtto,avšak 1455/1495mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481807809
| VV |  | "schema PL/41" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 766050 | dtto,avšak 1070/805mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38635493
| VV |  | "schema PL/42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 766051 | D+M dveřní zarážky | ks | 191 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716580277
| P |  | Poznámka k položce: silikonová , kruhová, vypouklá ,nalepovací – ochrana stěny, dveří, proti nárazu kliky – barva bílá , průměr cca 50 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 135+56 |  | 191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661456163
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 767001 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 15210/2800, s automatickými posuvnými dvoukřídl.dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, vč. rozšiřovacích, navyšovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078424850
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k dílu 767:Exteriérové hliníkové výplně otvorůRámy:tepelně izolační hliníkové rámy s ostrými hranami, stavební hloubka min.70 mm, barva int. / ext. RAL 9006 hodnota Uf =1,20 Wm-2K-1,Zasklení:izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,2 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862.Kování:Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídlaDoplňkové konstrukce a vlastnosti:těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, tepelně izolační rozšiřovací, navyšovací a zakládací profily, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla - pokud prvky a jejich stabilita vyžadují doplňkovou konstrukci je tato znázorněna ve schématech. Bude provedena z UA profilů kotvených do žel.bet. stropních desek - u všech posuvných stěn a dveří bude zárubeň a mechanismus pojezdu skrytý v SDK. Doplňková výztužná kce. bude osazena dle skutečného výrobního rozměru výplně otvoru vč. pojezdového mechanismu.Interiérové hliníkové prosklené stěnypopis:Rámy:hliníkový systém s ostrými hranami,Zasklení:oboustranně bezpečnostní akustické sklo CONNEX,Vzduchová neprůzvučnost:stěna-R'w = 47 dB (stavební vzduchová neprůzvučnost), dveře - Rw = 27dB (laboratorní vzduchová neprůzvučnost)Kování:bezbariérové spodní vedeníDoplňkové konstrukce a vlastnosti:rozšiřovací, navyšovací a zakládací profily, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla - pokud prvky a jejich stabilita vyžadují doplňkovou konstrukci je tato znázorněna ve schématech. Bude provedena z UA profilů kotvených do žel.bet. stropních desek - u všech posuvných stěn a dveří bude zárubeň a mechanismus pojezdu skrytý v SDK. Doplňková výztužná kce. bude osazena dle skutečného výrobního rozměru výplně otvoru vč. pojezdového mechanismu.Konstrukce dělících flexibilních příček:Popis: Systém přestavitelných/skládacích akustických příček, zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, horní vedení a spodní poziční uchycení, systém „harmonika“, se zapuštěným kováním a zámkem, jednotlivé segmenty max.šířky 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, barva výplně bílá, alt. dekor, vedení a rám odstín RAL 9006, alt. hliník, VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY - jsou zaskleny čirým akustickým bezpečnostním sklem connex, rámy hliníkové s nástřikem RAL 9006, akustický požadavek na prosklenou stěnu R´w = 47 dB (stavební vzduchová neprůzvučnost), akustický požadavek na dveře v prosklené stěně Rw = 27dB (laboratorní vzduchová neprůzvučnost)POZNÁMKA:- NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ ( TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD. ) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY." | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 767002 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5545/2800, s automatickými posuvnými dvoukřídl.dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931736047
| VV |  | "schema AL3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 767003 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3060/2800, s dvoukřídlovými otočnými dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, vč. navyšovacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425128700
| VV |  | "schema AL2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 767004 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2550/2040 , s otoč.jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavířač, dvojsklo, požadavek | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457582696
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2550/2040 , s otoč.jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavířač, dvojsklo, požadavek vzduchové neprůzvučnosti," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.AL4,AL5,AL7" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 767005 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5350/2040, s posuvnými jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo , | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310406782
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5350/2040, s posuvnými jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo , D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 6450/2040 s posuvnými jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 6,AL8" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 767006 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4280/2100, s automatickými posuvnými jednokřídl.dveřmi P- celoprosklené 2100/2040, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný,odstín RAL 9006, zámek vložkový,klika,klika,štíty, trojsk | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808975040
| VV |  | "schema AL 9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 767007 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 5700/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro pře | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113664245
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 5700/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo ," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL10" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 767008 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 6070/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) P - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvk | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480065328
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 6070/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) P - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 767009 | D+M dvoukřídlové dveře 1600/2200 s nadsvětlíkem v.400- levé, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2600, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavířač, tro | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416298324
| VV |  | "schema AL12" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 767010 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3100/2600 , s posuvnými automat.jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1160/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvk | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1506028217
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3100/2600 , s posuvnými automat.jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1160/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.AL13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 767011 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10920/2800, s dvoukřídklovými otč. dveřmi L - celoprosklené 1720/2200, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 90 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359828904
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10920/2800, s dvoukřídklovými otč. dveřmi L - celoprosklené 1720/2200, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 767012 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4950/1040 , AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239427288
| VV |  | "schema AL15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 767013 | D+M prosklená stěnado stav. otvoru 2700/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 1100/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911792877
| VV |  | "schema AL16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 767014 | D+M prosklená stěna- rozměr viditelné části 2675/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 1300/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59910677
| VV |  | "schema AL17,18" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 767015 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2170/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172614676
| VV |  | "schema AL19" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 767016 | D+M jednokřídlové otoč. dveře požár. P - celoprosklené 900/2200 s nadsvětlikem v.400, do stav. otvoru 1100/2600 AL profily, vč. rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klik | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730849800
| P |  | Poznámka k položce: "D+M jednokřídlové otoč. dveře požár. P - celoprosklené 900/2200 s nadsvětlikem v.400, do stav. otvoru 1100/2600 AL profily, vč. rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo, P.O.- EW30DP1, vč. Zárubně" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 767017 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10880/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1500/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912123476
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10880/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1500/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 21" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 767018 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3600/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439098113
| VV |  | "schema AL22-24" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 767019 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2600/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1250/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž HS portál, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zá | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883049609
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2600/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1250/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž HS portál, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 767020 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3900/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1900/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046093714
| VV |  | "schema AL26" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 767021 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 8530/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768359073
| VV |  | "schema AL27" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 767022 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3485/2040 s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1650/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354981545
| VV |  | "schema AL 28" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 767023 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 1750/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737834983
| VV |  | "schema AL29" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 767024 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4700/2040 s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 2300/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292906720
| VV |  | "schema AL30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 767025 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3450/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1300/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813956691
| VV |  | "schema AL31" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 767026 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 4460/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523063087
| VV |  | "schema AL32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 767027 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3410/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123414454
| VV |  | "schema AL33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 767028 | D+M otoč.dvoukřídlové dveře P - celoprosklené 1640/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2100, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,kli | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637939400
| P |  | Poznámka k položce: D+M otoč.dvoukřídlové dveře P - celoprosklené 1640/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2100, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek, samozavírač, trojsklo | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL34" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 767029 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 1830/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135598744
| VV |  | "schema AL 35" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 767030 | D+M dvoukřídlové dveře otoč. plné - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752514469
| VV |  | "schema AL37" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 767031 | D+M dvoukřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30C2Sm, do stav. Otvoru 1760/2050 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637242008
| VV |  | "schema AL39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 767032 | D+M AL/38 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm, | kpl | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813061608
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/38jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm, AL/40jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm,AL/41jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 38,40,41" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 767033 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 960/2100, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306634266
| VV |  | "schema AL42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 767034 | D+M AL/43 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169149140
| P |  | Poznámka k položce: "D+M AL/43jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm AL/43ajednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3C2 AL/47jednokřídlové dveřepožár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, samozavířač, pro celou výplňP.O. EI30DP1C2" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL43,43a,47" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 767035 | D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352016020
| P |  | Poznámka k položce: "D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL44" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 767036 | D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,kno | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627212048
| P |  | Poznámka k položce: "D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, samozavírač" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL45" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 767037 | D+M AL/46 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstí | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798049021
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/46jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3C2 AL/61jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EI30DP3C2Sm,AL/68jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti aP.O. EI30DP3C2Sm," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 46,61,68" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 767038 | D+M AL/48a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vlož | kpl | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346151068
| P |  | Poznámka k položce: "D+M AL/48a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3C2, do stav. Otvoru 860/2050 AL/48b jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm AL/54 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty,pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EW30DP3AL/60jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 960/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti aP.O. EI30DP3C2Sm" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 48a,48b,54,60" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 767039 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4710/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi (HS potrál) L - celoprosklené 1300/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profi | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32168827
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4710/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi (HS potrál) L - celoprosklené 1300/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 49" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 767040 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2995/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1400/2510, AL profily HS portál, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvk | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937427280
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2995/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1400/2510, AL profily HS portál, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 767041 | D+M AL51a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín | kpl | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840344508
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL51a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3 AL/51bjednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 51a, AL 51b" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 767042 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632309233
| VV |  | "schema AL 52" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 767043 | D+M AL/53 dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, AL/56 dvo | kpl | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877923522
| P |  | Poznámka k položce: "D+M AL/53 dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, AL/56 dvoukřídlové dveře otoč. - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 53,56" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 767043a | D+M dvoukřídlové dveře požár. otev. plné - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1600/1970, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, pro celou výplň P.O. EW30DP3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1461916585
| VV |  | "schema AL/58" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 767044 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3C2 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142865695
| VV |  | "schema AL 55" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 767045 | D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872016386
| VV |  | "schema AL 57" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 767046 | D+M dvoukřídlové dveře požár. otev. plné - levé 2800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 2960/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň P.O. EI30C2Sm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218496530
| VV |  | "schema AL 59" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 767047 | D+M dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1400/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1560/2050, AL profily,vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložk | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872295624
| P |  | Poznámka k položce: "D+M dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1400/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1560/2050, AL profily,vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 62" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 767048 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3370/1040 - vnitřní neotevíravá, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155509135
| VV |  | "schema AL 63" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 767049 | prosklená stěna - rozměr viditelné části 1500/2040 , s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687702113
| VV |  | "schema AL 64" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 767050 | D+M AL/65 světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1, sklo EI15 v délce 2955 viz schema | m2 | 37.42 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716508286
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/65světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1, sklo EI15 v délce 2955 viz schemaAL/66světlík neotevíravý do stav. otvoru 6250/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1AL/67světlík neotevíravý do stav. otvoru 3965/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 65-67" 6,9*1,5+6,25*2,65+3,965*2,65 |  | 37.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 767052 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2940/2040, s otoč.jednokřídlými dveřmi P -celoprosklené 900/1970 vč.padacích kartáčů,AL profily,povrch stříkaný,odstín RAL 9006 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406165423
| VV |  | "schema " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zámek vložkový, klika-klika , štíty, dvojsklo" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
261 | K | 767053 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 800/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359457358
| VV |  | "schema AL 70" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 767054 | D+M OK pergoly povrch zinkování | kg | 4160 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139003852
| VV |  | "3NP" 3510,0+650,0 |  | 4160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 767055 | D+M OK kryté manipulace povrch zinkování | kg | 2360 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1174081341
| VV |  | 920,0 |  | 920 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plechy TR 55/250 tl.0,75" 60,0*24,0 |  | 1440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2360 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 767056 | D+M konstrukce strojovny VZT A2 vč. žárového zinkování | kg | 10285 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045857059
| VV |  | 9315,0+970,0 |  | 10285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 767057 | D+M konstrukce strojovny VZT N14 vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním | kg | 9695 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1142802985
| VV |  | 8855,0+840,0 |  | 9695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 767058 | D+M OK markýzy a ochozů pro kotvení fasádní síťoviny vč. žárového zinkování | kg | 15411 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540468472
267 | K | 767059 | D+M drátěné sítě nerez velikost oka MW 120 délka stran 120mm průměr lanka 2mm hmotnost sítě 0,24kg/m2 | m2 | 1083.85 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104388189
| P |  | Poznámka k položce: VENKOVNÍ NEREZOVÉ SÍTĚ - Bezpečnostní sítě (Systémy lanových sití z ušlechtilé oceli) - nerezové bezpečnostní záchytné sítě / nerez AISI 316, s kompletním systémem uchycení ke konstrukcím stavby a terénu. Lano nerez pr. 2 mm typ CX, 7x7, velikost oka MW120-uhlopříčka při otevření oka 120x208 mm, hmotnost sítě – 0,24 kg/m2, nosné lano – 8 mm nerez, dtto všechny upínací elementy. Použité komponenty k zakázce Koncovka lisovací pr.8 mm M10Lx30 - I855-0830L Koncovka lisovaná pr.8 mm M10x30 - I850-0830L Lano nerez pr. 8 mm, 7x7 - I820-0800 Matice M10 - I892-1000 Matice M10L - I893-1000 Matice závěsná M12 / MATNÁ - I838-1200 Napínák M10 - I875-1000 Podložka M8 - I896-0800 Síť x-tend - CX120120E Šroub šestihran M8/70 - I843-0800-070 Vidlice M10 - I871-1000 Závitová tyč M12/1000mm - I882-1200-1000 Závitová tyč M8/1000mm - I882-0800-1000 Kotveno na nosnou ocelovou konstrukci stínících pergol a konzol s koordinací konečného zatížení a požadavku napínání, s ohledem na tvarosloví budovy a systém montáže, předem vyrobených velkoplošných formátů sítí. - DODAVATEL NEREZOVÝCH SÍTÍ SI ZPRACUJE SPECIFICKOU DOKUMENTACI !!! | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.93-97" 49,7+623,0+210,0+44,0+53,5 |  | 980.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.114"103,65 |  | 103.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1083.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 767060 | D+M poplastovaná stínící roleta systém screen zip ,skelné vlákno potaženo PVC odstín RAL 7016 elektr. ovládání | m2 | 378.822 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224080212
| P |  | Poznámka k položce: speciální vedení látky v bočních lištách Screen ZIP odolné rolety proti větru v uzavřené poloze částečně nahrazuje síť proti hmyzu .Barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL 9006.Roletový box bude v provedení pro zaomítání.Bude opatřen hliníkovou omítací lištou .Rolety screen zip v motorickém ovládání ,způsob ovládání je řešen v samostatném oddíle .Screenové látky skelné vlákno potažené PVC-barva šedá - s - vysoká odolnost proti větru - termoregulační efekt - POZOR, PŘI ČÁSTEČNÉM ZATEŽENÍ VELKÝCH PROSKLENÝCH PLOCH MŮŽE DOJÍT K TEPELNÉMU ŠOKU SKLA A NÁSLEDNÉMU PRASKNUTÍ SKLA. - vodící lišty budou osazeny na okenním rámu, povrchová úprava bude v RAL ...., upřesní dle vzorku. Screenové látky: Technické tkaniny určené pro screenové systémy, jsou látky speciálně vyvinuté pro zajištění maximální ochrany proti slunečnímu záření, průniku tepla a zabezpečení optimální úrovně přirozeného světla v interiéru. Na výrobkách bude použito skelné vlákno potažené PVC.Pro každou místnost bude dodán samostatný bezdrátový nástěnný ovladač.Celý systém bude programovatelný po zonách . | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA č.1-4,9,11-36,101" 2,6*1,6*4+4,0*1,6+2,1*1,6+3,1*1,6*13+2,53*1,6+2,4*2,43*2+1,5*2,43+2,93*2,6+3,3*2,6+2,85*2,6 |  | 133.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*2,43+2,6*2,43+1,8*2,43*6+1,8*1,6*25+3,1*2,43*4+0,5*2,43*4+3,1*2,6+3,0*2,6+1,57*2,6 |  | 166.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*2,6+1,57*1,6+4,33*1,6+1,3*2,43+1,5*1,6+3,01*1,6+3,2*1,6+1,73*1,6+3,03*1,6*3+3,05*2,6*2 |  | 66.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*2,6+2,08*1,6+0,85*2,43 |  | 12.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 378.822 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 767061 | D+M rolety venkovní tepelně izolační hliníkové s elektr. ovládáním vč. truhlíku v zateplení fasády | m2 | 90.466 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501050648
| P |  | Poznámka k položce: instalovány s ohledem na zateplení objektu s elektropohonem a zatepleny. Roletový box v provedení pro zaomítání, s hliníkovou omítací lištou, kapotován pohledovým poplastovaným plechem barvy RAL 9006. Lamela pancíře bude s perforací sloužící při nedovření rolety jako průhledy a větrání. Lamela bude zateplená. Roletový systém bude dodán s motorickým ovládáním a skupinovým ovládáním. Vodící lišty budou osazeny na okenních plastových profilech .Pro každou místnost bude dodán samostatný bezdrátový nástěnný ovladač.Celý systém bude programovatelný po zonách. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA 5-8,37-42" 1,8*1,6*7+3,1*1,6*6+1,3*1,6+2,1*0,7*3+2,32*1,6+1,16*2,6+2,8*1,6 |  | 67.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2,6+1,04*1,6+4,14*1,6 |  | 16.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schema ZA10" 2,4*2,6 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.466 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 767062 | D+M uzavření vstupu vč. branky 60/197cm rám pozink,výplń nerezová síť vč. kování | m2 | 7.92 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521720246
| VV |  | "schema č.ZA43,44" 0,9*3,6+1,3*3,6 |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 767063 | Zesilující profily UA pro zavěšení zařizovacích předmětů | m2 | 282.84 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037292490
| VV |  | 2,55*3,0*2+5,35*3,0+9,9*3,0+4,28*3,0+1,96*3,0+2,99*3,0+2,675*3,0*2+2,17*3,0+3,6*3,0*3 |  | 143.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*3,0+5,07*3,0+3,505*3,0+3,485*3,0+1,75*3,0+4,705*3,0+2,75*3,0+4,46*3,0+3,375*3,0 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,94*3,0+1,8*3,0+3,0*3,0+1,69*3,0+1,8*3,0+2,15*3,0 |  | 40.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 767064 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3000/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, dvojsklo | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696502953
| VV |  | "schema AL 71" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 767065 | D+M AL/72 prosklená stěna - rozměr viditelné části 1690/1040 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, požadavek na vzduchovou neprůzvučnost AL/73 prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800 | m2 | 5.866 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70982469
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/72prosklená stěna - rozměr viditelné části 1690/1040 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, požadavek na vzduchovou neprůzvučnostAL/73prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/1040 , AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojskloAL/74prosklená stěna - rozměr viditelné části 2150/1040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 72-74" 1,69*1,04+1,8*1,04+2,15*1,04 |  | 5.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 767066 | D+M djednokřídlové dveře požár. otoč. Plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň EW30DP3 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142694972
| VV |  | "schema AL 75" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 767067 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. Plné- pravé 700/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O.EW30DP3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906712860
| VV |  | "schema AL 76" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 767068 | D+M montážní prvek výtahu z válc. profilů I 200 vč nátěru | kg | 163.323 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218381165
| VV |  | "ZA46-48" (2,3+1,8+1,65)*26,3*1,08 |  | 163.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 767069 | D+M zabezpečovací prvek na ploché střeše z trubky DN50mm žárově zinkováno vč. kotvení | kg | 1172.215 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293688445
| VV |  | "ZA49" 143,83*8,15 |  | 1172.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 767070 | D+M dveře vnitřní 1kř. otočné žaluziové žárově zinkované 800/1500mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030171719
| VV |  | "ZA65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 767071 | D+M konstrukce světlovodu DN 350mm délka 1300mm s úpravou proti rosení | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802744406
| VV |  | "ZA69" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 767072 | D+M L 60/60/6 žárově zinkováno | kg | 66.086 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700254192
| VV |  | "ZA 70" 5,23*11,7*1,08 |  | 66.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 767073 | D+M ocelová zábradlí schodišť z ocelových profilů 40/40 s madlem DN50mm žárově zinkováno | bm | 43.55 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453930970
| VV |  | "ZA 72-77,98" 2,3+2,95+3,3*6+4,15*4+1,9 |  | 43.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 767074 | D+M lemování výdechů VZT vč. kotvení z ohýbaného L 60/60/2 žárově zinkováno | kg | 163.357 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846624021
| VV |  | "ZA78-ZA92,ZA102,103" (1,77*2+0,46*2+1,77*2+0,46*2+0,85*2+0,64*2+0,64*4+1,04*2)*2,8*1,08 |  | 50.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,64*2+1,14*2+0,7*2+0,85*2+0,64*2+2,7+1,54+2,08+1,54+2,52+1,4+2,56+1,08+1,54)*2,8*1,08 |  | 75.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,94*2+0,85*4+0,77*4+0,34*4)*2,8*1,08 |  | 29.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZA111" ( 0,84*2+0,59*2)*2,8*1,08 |  | 8.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.357 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 767075 | D+M pororošt v rámu žárově zinkováno | m2 | 5.1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10527186
| VV |  | "ZA99" 1,5*3,4 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 767076 | D+M poklop revizní šachty ZTI 600/600mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742600754
| VV |  | "ZA100" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 767077 | D+M vnitřní čistící zona -AL profily výška 20mm barva černohnědá černá pryž černošedá textilní násada | m2 | 14.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006291347
| P |  | Poznámka k položce: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA č.2 - vnitřní čistící zóna - Al. profily do kterých jsou nasunuty pryžové a textilní násady. Barva: , černohnědá černá pryž, černošedá textilní násada. Výška: 20 mm. Uložení: zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápustným rámem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA 105,110" 4,7*2,15+2,3*1,85 |  | 14.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 767077a | D+M vnější čistící zona na hrubé nečistoty výška 20mm hliníkový rámeček rohož z pryže a duralu barva černá pryž+dural | m2 | 36.072 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191233709
| P |  | Poznámka k položce: VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA č.1 - čistící zóna na hrubé nečistoty; výška cca 20 mm, umístění v exterieru, odvodnění, součástí dodávky je systémový zápustný rámeček. Rohož z pryže a duralu pro použití na vstupní prostory. Zapuštění do podlahy do otvoru se zápustným rámem. Hmotnost rohože: 18 kg/m2 , barva: černá pryž a dural | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA 104,106-109" 2,0*1,5+4,7*3,1+2,76*1,8+4,28*2,05+2,8*1,7 |  | 36.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 767078 | D+M ocelové stojky pro vynesení instalačních rozvodů žárově zinkováno z jakl 100/100/3 | kg | 770.964 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271722014
| VV |  | "ZA113" (0,84*2*26+0,59*2*26)*9,6*1,08 |  | 770.964 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 767079 | D+M manipulační rampa se schodištěm, žárově zinkovaná konstrukce s pororoštovou výplní, plochy zásobovací rampy a jednotlivými stupni schodiště s vykonzolovanou krycí střešní konstrukcí – viz. Oddíl statika, opatřen bezpečnostním nátěrem – stupně, hrany, | kg | 1478 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463826227
| P |  | Poznámka k položce: D+M manipulační rampa se schodištěm, žárově zinkovaná konstrukce s pororoštovou výplní, plochy zásobovací rampy a jednotlivými stupni schodiště s vykonzolovanou krycí střešní konstrukcí – viz. Oddíl statika, opatřen bezpečnostním nátěrem – stupně, hrany, zábradlí RAL 1003 – SIGNÁLNÍ ŽLUTÁ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ZA115" 335,0+798,0+345,0 |  | 1478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 767080 | D+M dvře vnitřní 2kř. 1200/2000mm žárově zinkované z jakl. profilů vč. kování | ks | 9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568560630
| VV |  | "ZA118" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 767081 | D+M protipožární uzávěr z ocelových profilů 600/600mm žárově zinkovaný | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494952812
| VV |  | "ZA119" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 767082 | D+M konzola pro upevnění svítidla V5 z plechu žárově zinkováno | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41317751
| VV |  | "ZA132" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 767083 | D+M větrací mřížka 125/125mm z AL profilů | ks | 24 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067107155
| VV |  | "ZA133" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 767084 | D+M zastřešení strojoven střešními panely tl.120mm | m2 | 284.349 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850731982
| VV |  | "skladba V4,V5" 272,849+11,5 |  | 284.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 767085 | D+M opláštění strojoven VZD panely tl.100mm | m2 | 376.435 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215128685
| VV |  | "skladba S6" (15,265+8,76)*2*3,87+(15,81+8,8)*2*3,87 |  | 376.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 767086 | D+M fasádní obklad vlnitým hliníkovým plechem tl42mm na nosném rastru 50mm | m2 | 451.606 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795398191
| P |  | Poznámka k položce: VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD FASÁDY - VLNITÉ FASÁDNÍ PLECHY - hliníkové vlnité plechy tl.1,0mm, výška vlny 42mm rozteč 160 mm (profil vlny 42/160). Povrchová úprava hliníkových plechů bude RAL 9006 - součástí dodávky fasády bude i systémové lemování otvorů ve fasádním vlnitém plechu. Doplňkový materiál lemování otvorů, žaluzií, nároží atd. bude hliníkový tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou RAL 9006. - součástí dodávky fasádních plechových vlnitých plechů bude kompletní vynášecí rošt včetně všech pomocných materiálů - fasádní systém bude provětrávaný, součástí dodávky jsou i průběžné větrací hliníkové mřížky. - před zahájením prací bude odsouhlasen spárořez desek a dílenská dokumentace. Při návrhu nutno počítat s větším prořezem materiálu (cca 30%) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S6,S7" 2,241+376,435 |  | 378.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" 5,7*3,9+13,0*3,9 |  | 72.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.606 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 767087 | D+M opláštění boční stěny zadního přístřešku fasádním vlnitým hliníkovým plechem tl42mm na nosném rastru tl.50mm | m2 | 2.241 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443424837
| P |  | Poznámka k položce: VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD FASÁDY - VLNITÉ FASÁDNÍ PLECHY - hliníkové vlnité plechy tl.1,0mm, výška vlny 42mm rozteč 160 mm (profil vlny 42/160). Povrchová úprava hliníkových plechů bude RAL 9006 - součástí dodávky fasády bude i systémové lemování otvorů ve fasádním vlnitém plechu. Doplňkový materiál lemování otvorů, žaluzií, nároží atd. bude hliníkový tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou RAL 9006. - součástí dodávky fasádních plechových vlnitých plechů bude kompletní vynášecí rošt včetně všech pomocných materiálů - fasádní systém bude provětrávaný, součástí dodávky jsou i průběžné větrací hliníkové mřížky. - před zahájením prací bude odsouhlasen spárořez desek a dílenská dokumentace. Při návrhu nutno počítat s větším prořezem materiálu (cca 30%) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S7" 0,3*(3,87+3,6) |  | 2.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 767088 | D+M profil HEB 140-u sloupů vč. nátěru | kg | 928.099 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957746745
| VV |  | "3NP" (4,4+3,7)*33,7*1,08 |  | 294.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (4,4+3,7)*33,7*1,08 |  | 294.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" (5,5+3,8)*33,7*1,08 |  | 338.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 928.099 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 767089 | D+M výztuž proti protlačení desky systémová | kg | 1275 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395423731
| VV |  | "51 sloupů " 25,0*51 |  | 1275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 767090 | D+M venkovní točité schodiště -plášť nerezová síť | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776299038
| P |  | Poznámka k položce: ocelové pozinkované schodiště s nosným středním trubkovým nosným prvkem TR610/12,5 a s v enkovním průměrem schodiště 1925 mm, celkový výška konstrukce 10,5m, třípodlažní zastřešené kruhovou střešní konstrukcí, opláštěno bezpečnostní sítí (viz. Položka ZA/114). Vnější schodnice je ze šroubovice z plechu 8/260. Stupně vykonzolovány svařenec IPN 160 a plechu 10/140. Stupeň s pororoštovou výplní. Vnitřní zábradlí tvořeno vymezovacím tubusem z tahokovu o průměru 690 mm. Vnější a vnitřní madlo je tvořenou trubkou o průměru 55 mm. Schodiště je uloženo na ŽB základové konstrukci – viz. Oddíl statiky. Schodiště navazuje na ocelové markýzy s ochranou sítí, viz. Statika. kde je řešeno i vzájemné napojení konstrukcí. Veškeré konstrukce jsou žárově zinkované. První a poslední stupeň v rameni bude opatřen bezpečnostní nátěrem RAL 1003 – signální žlutá. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA45" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 767091 | D+M žebřík s madly z trubky 50/3 šířka 550mm žárově zinkováno délka 1750mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685141276
| VV |  | "schema ZA134" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 767092 | D+M nosná konstrukce na vynesení SDK příček z jakl. profilů 60/60/3 žárově zinkováno | m2 | 37.95 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450719750
| VV |  | "schema ZA 116,ZA 117" 1,0*3,3*9+0,5*3,3*5 |  | 37.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 767093 | D+M střešní záchytný systém dle ČSN EN 795/2013 – ochrana proti pádu z výšky pro všechny výškové práce na střeše resp. Při údržbě střechy, z nerezových kotvících bodů ukotvených na ploše střechy pro uchycení průběžného lana, včetně lana | bm | 252.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101248371
| VV |  | "schema ZA 135,136,137" 97,2+143,8+11,5 |  | 252.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 767094 | D+M okno dvojdílné - P, do stav.otvoru 2100/1600, pravé křídlo neotevíravé , zbývající pevná, materiál: AL profily, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991225879
| P |  | Poznámka k položce: "D+M okno dvojdílné - P, do stav.otvoru 2100/1600, pravé křídlo neotevíravé , zbývající pevná, materiál: AL profily, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojskloP.O. EI30DP1- dle schématu pro celou výplň (rám +zasklení)" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema Al/77" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 767095 | D+M prosklená stěna pořární, do stav.otvoru 14540/1600-2600, okna neotevíravá, dveře otevíravé jednokřídlové - L 940/2200, , materiál: AL profiy, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž, odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá | m2 | 33.911 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260714745
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna pořární, do stav.otvoru 14540/1600-2600, okna neotevíravá, dveře otevíravé jednokřídlové - L 940/2200, , materiál: AL profiy, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž, odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojskloP.O. EW15DP1 a EW15DP3- dle schématu pro celou výplň (rám + zasklení)" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema Al/78" 10,655*2,6+3,88*1,6 |  | 33.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 767096 | D+M PHP práškový s hasící schopností 21A | ks | 23 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518466605
354 | K | 767097 | Systémový certif. plynotěsný průchod protiradonový kabelů základy do DN 110mm (příruba,distanční prvek,těsnící hmota | ks | 12 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379144498
355 | K | 767098 | Systémový certif. plynotěsný průchod /protiradonový) uzemňovacího vedení základy | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526637077
427 | K | 767099 | D+M vybavení bezbar. WC madly a zrcadly | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739245357
306 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815587963
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.3987 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
307 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 78.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.11525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314197721
| VV |  | "1.074"1,4*(9+7) |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm | m | 122.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.22032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569284146
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 5976130PC | dlaždice keramické protiskluzné | m2 | 65.024 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.6256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955279181
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.07.4"1,4*(9+7)*0,27*1,1 |  | 6.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2*0,27*1,1 |  | 8.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2*0,27*1,1 |  | 8.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2*0,31*1,1 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2*0,31*1,1 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2*0,31*1,1 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.024 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 200.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.19678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027402609
| VV |  | "1.07.4"1,4*(9+7) |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 5976113PC | dlaždice keramické stupně | m2 | 35.719 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.64294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132984297
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.07.4"1,4*(9+7)*0,18*1,1 |  | 4.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2*0,15*1,1 |  | 6.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2*0,15*1,1 |  | 6.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2*0,18*1,1 |  | 5.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2*0,18*1,1 |  | 5.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2*0,15*1,1 |  | 6.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.719 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 7714741PC | D+M soklu řezaného zakončeného Al lištou | m | 19.2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.011904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624355045
| VV |  | "1.03,03b" (2,25+3,5)*2+(2,25+1,6)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 7714749PC | D+M soklu řezaného lepeného spec.průzným lepidlem-schodiště | m | 118.64 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.073557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699501808
| VV |  | "1.07.4"(1,8+2,8+2,2)+(0,18+0,27)*(9+7) |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08.3" (3,4+1,2*2+3,4+1,8*2)+(0,15+0,31)*(12+12) |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" (2,8+1,5*2)+(0,18+0,27)*(10+10) |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21,22" (4,0+1,82*2)+(3,4+1,71*2)+(0,15+0,31)*(12*2) |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23,24" (3,6+1,82*2)+(0,15+0,31)*(12*2)+(3,4+1,71*2) |  | 25.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" (3,0+1,7*2)+(0,18+0,27)*(10*2) |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 7712900PC | Spárování keramického soklu schodiště silikonem | m | 130.504 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822013173
| VV |  | 118,64*1,1 |  | 130.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 | m2 | 289.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 2.6069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511351268
| VV |  | "P1-1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,78+3,78+6,93 |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"1,78+7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09+1,31+1,31+2,68 |  | 53.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99+1,45+2,23+1,85+1,83+6,96+1,77+1,67+1,67+4,22+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+4,29 |  | 41.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6"8,02+6,59+6,52+7,08 |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7"2,94*10+2,47+1,53+2,46+1,53+12,7 |  | 50.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*3+2,73+2,86+2,86*9+2,41+1,2+2,4+1,32+12,173 |  | 59.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.503 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 6,03+5,1+4,93+4,2+5,78+4,19+6,52 |  | 36.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.653 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 597613080 | dlaždice keramické | m2 | 333.101 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 7.5614 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137956845
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 289,653*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 333.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 181.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86925631
| VV |  | "P1-1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,78 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"1,78+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+1,31+1,31+2,68 |  | 39.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99+1,45+2,23+1,85+1,83+1,77+1,67+1,67+4,22+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+4,29 |  | 34.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7"2,94*10+2,47+1,53+2,46+1,53 |  | 37.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*3+2,73+2,86+2,86*9+2,41+1,2+2,4+1,32+1,48 |  | 48.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 4,93+4,2+4,19 |  | 13.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 7715791PC | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování s techn. Bio Blocka Drop Efekt | m2 | 289.653 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000693127
319 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 289.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.086896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898280279
| VV |  | 289,653 |  | 289.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem-sokl | m | 20.16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486048656
| VV |  | 19,2*1,05 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644531542
| VV |  | 0,9*60 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | 590541000 | profil přechodový hliník, , (8 x 20 x 2500mm) | m | 65.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0039204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580334857
| VV |  | 59,4 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 65.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 771591171R | Montáž profilu ukončujícího pro dilataci | m | 42 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884195038
| VV |  | 7*2*3 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
420 | M | 590541001 | profil dilatační hliník, , (8 x 20 x 2500mm) | m | 52.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560970714
| VV |  | 42,0*1,25 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 289.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 2.2303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364265007
324 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615948064
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.3669 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
325 | K | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové | m | 2586.094 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.64652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586064954
| VV |  | 2462,947*1,05 |  | 2586.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | M | 2841101PC | lišta speciální soklová - 60mm vysoká hladká polotvrdá lišta z PVC s pružným těsnícím okrajem – barva šedá. | m | 2974.008 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 1.1301 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926192174
| VV |  | 2586,094*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2974.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 2462.947 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131584185
| VV |  | "P3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"29,7+17,54+18,16+48,697+29,23+17,11+17,43+17,55+10,98+56,5 |  | 262.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,35+17,49+17,35*3+16,94+36,66+31,7+17,59+11,8+5,53+19,99+10,93+17,56+14,68 |  | 270.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,46+36,15+11,23+17,73+11,4+11,47+11,24+12,56+17,08+17,22+64,11+11,81+3,93 |  | 294.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,54+13,04+9,25+8,84+5,98+12,67+4,22+13,2+17,03+2,62 |  | 95.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 922.947 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 13,47+13,47+13,48+13,47+13,56+13,48+13,47+13,44+13,48*2+17,42+18,63+14,71 |  | 185.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03+18,22+18,35+40,67+11,44+37,84+4,26+5,5+9,46+10,37+36,01+49,27+9,34+6,19 |  | 270.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,41+18,04+134,87+10,54+3,04+6,34+16,36+0,84 |  | 201.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 13,66+14,16*4+13,66*5+13,64*2+14,16+17,49+16,95+17,46+8,56+27,25+13,23*2 |  | 294.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,35+13,62+86,42+17,08+8,1+6,58+36,85+39,83+8,07+5,64+8,42+13,49+19,02 |  | 328.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,36+21,01+17,91+17,08+11,38+2,96+6,18+70,85+81,37+13,27 |  | 259.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1540 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2462.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | M | 2841105PC1 | PVC1 heterogenní akustický vinyl EN-ISO 10582 akust. utlum 17dB tl. 2,5-3,05mm | m2 | 802.582 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00429 | 3.4431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049462547
| P |  | Poznámka k položce: PVC 1: Heterogenní akustický vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346 s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-17 dB, tloušťka 2,5 – 3,05 mm, role š-2000mm alt čtverce 500x500 mm, rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory – „plech, štěrk, koberec „ v celé škále barevnosti. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 48,697+29,23+56,5+36,66+31,7+11,8+14,68+64,11+11,81+13,04+4,22+13,2+17,03 |  | 352.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 134,87+10,54+16,36 |  | 161.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 6,58+11,38+70,85+81,37+13,27 |  | 183.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 697.897 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 697,897*1,15 |  | 802.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | M | 2841106PC2 | PVC2-heterogenní akustický vinyl EN-ISO 10582 17dB TL. 2,0-2,5MM | M2 | 771.995 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774604534
| P |  | Poznámka k položce: PVC 2: Heterogenní akustický vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346 s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-17 dB, tloušťka 2,0-2,5 mm, role š-2000mm alt čtverce 500x500 mm, rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory –„koberec, dekor s popisem, strukturální vzory „ v celé škále barevnosti. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 68,46+36,15+11,23+17,73+11,4+11,47+11,24+11,56+17,08 |  | 196.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 40,67+11,44+37,84+36,01+49,27+11,41 |  | 186.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 27,25+65,35+13,62+86,42+36,85+39,83+19,02 |  | 288.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 671,3*1,15 |  | 771.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
330 | M | 2841107PC3 | PVC3-heterogenní akustický vinyl EN-ISO 10582 5dBtl. 2,0mm | m2 | 1063.29 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864541274
| P |  | Poznámka k položce: PVC 3: Heterogenní vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346, alt homogenní vinyl, s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-5 dB, tloušťka 2,0 mm, role š-2000mm , rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory –„koberec, písek, mono-barvy, v celé škále spektra.. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 29,7+17,54+18,16+17,11+17,43+17,55+10,98+17,35+17,49+17,35*3+16,94+17,59 |  | 249.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,99+10,93+17,56+17,22 |  | 65.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 13,47*2+13,48+13,47+13,56+13,48+13,47+13,44+13,48*2+17,42+18,63+14,71 |  | 185.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03+18,22+18,35+18,04 |  | 68.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 13,66+14,16*4+13,66*5+13,64*2+14,16+17,49+16,95+17,46+8,56+13,23*2+13,49 |  | 280.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,36+21,01+17,91+18,08 |  | 74.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 924.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 924,6*1,15 |  | 1063.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | M | 2841108PC4 | PVC4heterogenní vinyl EN-ISO10582 atest zdravotnictví tl.2,0mm | m2 | 194.523 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012140683
| P |  | Poznámka k položce: PVC 4: Heterogenní vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346, alt homogenní vinyl, s atestem pro zdravotnictví, tloušťka 2,0 mm, role š-2000mm , rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory –„písek, mono-barvy, v celé škále spektra.. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 5,53+3,93+8,54+9,25+8,84+5,98+12,67+2,62 |  | 57.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 4,26+5,5+9,46+10,37+9,34+6,19+3,04+6,34+0,84 |  | 55.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 17,08+8,1+8,07+5,64+8,42+2,96+6,18 |  | 56.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,15*1,15 |  | 194.523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 776525115 | Spoj podlah z plastů svařováním za studena | m | 1724.07 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317291033
| VV |  | 2462,957*0,7 |  | 1724.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231834946
334 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385612584
335 | M | 611552200 | penetrace | kg | 246.296 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2463 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031249917
336 | K | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00578 | 14.2359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1975134634
| VV |  | 2462,957 |  | 2462.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227240926
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.9875 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
338 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1454.947 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 5.2378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540465738
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a"(1,7+1,0)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 12.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7" (3,5+2,6)*2*2,6-0,7*1,97*2-0,8*1,97 |  | 27.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7a" (1,6+0,9)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 11.621 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7b" (1,6+1,5)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 14.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7c" (2,5+1,4)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 18.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10a,10b" ((5,19+1,75)*2*2,6-0,8*1,97) |  | 34.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10c9c" ((1,9+1,45)*2*2,6-0,8*1,97*2)*2 |  | 28.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10d,9d" ((1,9+1,45)*2*2,6-0,8*1,97-0,7*1,97)*2 |  | 28.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10e,9e" ((1,2+1,45)*2*2,6-0,7*1,97-1,45*0,7)*2 |  | 22.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.9,9a,9b" (1,725+5,19+0,2)*2*2,6-0,8*1,97*2-1,725*0,7 |  | 32.639 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapety" (3,1+4,7)*0,2 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.11" (1,85+2,2)*2*2,6-0,9*1,97 |  | 19.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.13" (1,85+2,84)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 22.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4" (1,1+1,95)*2*2,6-0,7*1,97*2 |  | 13.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4a" (0,95+1,95)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 13.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5" (1,4+2,5+2,2+1,535+1,68+0,3)*2,6-0,7*1,97*2 |  | 22.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5a" (2,15+0,85)*2*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" (3,555+1,9)*2*3,0-1,2*1,97*2 |  | 28.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b" (2,745+1,85)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 22.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2c" (1,85+2,2)*2*2,6-0,9*1,97 |  | 19.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.3" ((5,19+2,25)*2*3,0-0,8*1,97-1,8*2,43) |  | 38.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.2" (1,4+2,7)*2*2,6-0,9*1,97*2 |  | 17.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.3" (1,9+4,415)*2*2,6-1,1*1,97-0,9*1,97 |  | 28.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6" (2,2+1,8)*2*2,6-0,7*1,97*4-0,8*1,97 |  | 13.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6a,b,c,d"( (0,9+1,7)*2*2,6-0,7*1,97)*4 |  | 48.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" (1,9+2,4)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 20.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" (1,7+1,7+1,0+2,3+1,7)*2,6-0,9*1,97 |  | 20.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*2,0*11 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a," ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*5 |  | 94.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" ((1,8+1,7+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*5 |  | 94.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06a" (2,505+2,7+1,005+3,31+5,390)*2,6-0,8*1,97-1,3*2,6 |  | 33.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08a,b,c,d" ((1,625+1,45)*2*2,6-0,7*1,97*2)*2+((1,7+0,85)*2*2,6-0,7*1,97)*2 |  | 50.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08.e" (3,55+1,6)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 25.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" (2,525+3,6)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 30.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (5,645+2,105)*2*3,0-1,2*1,97 |  | 44.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30" 1,3*0,2 |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*2,0*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*9 |  | 169.839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.10,a,11a,12a,13a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*4 |  | 75.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07a" (3,5+4,0+3,7+2,4)*3,0-0,9*1,97*2 |  | 37.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09a,b,c,d"((1,65+1,5)*2*2,6-0,7*1,97*2)*2+((1,65+0,8)*2*2,6-0,7*1,97)*2 |  | 49.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" (3,45+2,34)*2*2,6-0,7*1,97-2,175*0,7 |  | 27.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (5,39+2,35)*2*3,0-1,2*1,97-2,1*0,7+2,1*0,2 |  | 43.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.32"1,3*0,2 |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*2,0*6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1454.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | M | 597610810 | obkládačky keramické 300*600*8mm | m2 | 501.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 10.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852844924
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 436,434782608696*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 501.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | M | 314a | obkládačky keramické 200/200mm | m2 | 1083 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949423583
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
341 | K | 7814791PC | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za spárování tmelem s technologií Bio Block a Drop Efekt | m2 | 1454.947 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803696445
342 | K | 7814941PC | Al profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 451.055 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.13983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519896009
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a" 1,7+1,0 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7,7a,7b,7c" 2,6+1,5+1,0+1,5 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10e,9,9a,b,e,13" 1,75*2+1,45+1,0*2+1,725*2+1,6+1,6+2,6*3 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4,4a,5a" 1,1+0,95+0,85 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b,2c" 0,905+0,895+0,905+2,2 |  | 4.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.2,3"2,6*2+2,6*3 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" 2,1+2,6 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" 1,5+2,6 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" (1,0+1,5)*11 |  | 27.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a" 2,5*5*5+0,5*5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" 2,5*5*5+0,5*5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06a" 2,6*3 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08b.d"0,85*2 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 2,7+2,6 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 2,7+3,0 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel"(1,0+1,5)*3 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a7a,8a"2,5*5*8+0,5*8 |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.9a,10a,11a,12a,13a" 2,5*5*5+0,5*5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07a"3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09B,D" 0,8*2+2,6*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" 2,35+2,6+3,0+(2,1+0,7*2) |  | 11.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadeL" (1,0+1,5)*6 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.055 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 1454.947 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.43648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248984985
344 | K | 781495168 | Izolace dilatační spáry v koutě | m | 615.135 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.13533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213793604
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a"(1,7+1,0)*2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7" (3,5+2,6)*2 |  | 12.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7a" (1,6+0,9)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7b" (1,6+1,5)*2 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7c" (2,5+1,4)*2 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10a,10b" (5,19+1,75)*2 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10c9c" ((1,9+1,45)*2)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10d,9d" ((1,9+1,45)*2)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10e,9e" ((1,2+1,45)*2)*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.9,9a,9b" (1,725+5,19)*2 |  | 13.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.11" (1,85+2,2)*2 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.13" (1,85+2,84)*2 |  | 9.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4" (1,1+1,95)*2* | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4a" (0,95+1,95)*2 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5" (1,4+2,5+2,2+1,535+1,68+0,3) |  | 9.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5a" (2,15+0,85)*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" (3,555+1,9)*2 |  | 10.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b" (2,745+1,85)*2 |  | 9.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2c" (1,85+2,2)*2 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.3" (5,19+2,25)*2 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.2" (1,4+2,7)*2 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.3" (1,9+4,415)*2 |  | 12.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6" (2,2+1,8)*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6a,b,c,d" (0,9+1,7)*2*4 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" (1,9+2,4)*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" (1,7+1,7+1,0+2,3+1,7) |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*11 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a," ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2)*5 |  | 40.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" ((1,8+1,7+0,2+0,35)*2)*5 |  | 40.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06a" (2,505+2,7+1,005+3,31+5,390) |  | 14.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08a,b,c,d" ((1,625+1,45)*2)*2+((1,7+0,85)*2)*2 |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08.e" (3,55+1,6)*2 |  | 10.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" (2,525+3,6)*2 |  | 12.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (5,645+2,105)*2 |  | 15.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2)*9 |  | 72.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.10,a,11a,12a,13a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2)*4 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07a" (3,5+4,0+3,7+2,4) |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09a,b,c,d"((1,65+1,5)*2)*2+((1,65+0,8)*2)*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" (3,45+2,34)*2 |  | 11.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (5,39+2,35)*2 |  | 15.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 615.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025479593
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.058378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 783001 | Nátěry ocelových zárubní žárově zinkované odstín RAL 9006 | m2 | 185.6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782345757
| VV |  | 122*1,2+28*1,4 |  | 185.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 783215100 | Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a 1x email | m2 | 180 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313848157
| VV |  | "kovové zárubně " 1,2*150 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 783811190 | Barevný nátěr podlahy techn. podlaží | m2 | 70.41 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.013378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639799806
| P |  | Poznámka k položce: - Dvou- komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice, podle požadavků ČSN EN 1504-2 a ČSN EN 13813, na beton, pro běžné a střední mechanické zatížení, propustný pro vodní páry, s protiskluznými vlastnostmi R10 v odstínu – štěrková šedá RAL 7032, odolnost v oděru-DIN 53109, na betonový podklad upravený brokováním s následnou penetrací, nanášený válečkem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,8+57,61 |  | 70.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9749 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
348 | K | 784001 | Přirážka za barevnost výmalby | m2 | 2452.408 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304200923
| VV |  | 6131,019*0,4 |  | 2452.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 8112.093 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.6224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668380583
350 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8112.093 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 2.3525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532558903
| VV |  | 361,729*2+462,875*2+2160,435*2+246,628*2+44,2*2+871,03+70,41*2,4+70,41-1454,947 |  | 6207.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory " 0,8*1,97*2*135 |  | 425.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory nad 4m2" -(5,1*3,0*2+3,05*2,6*2+3,1*1,6*19+2,4*2,6+2,4*2,43*2+2,6*2,43) |  | -164.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,95*2,43+3,1*2,43*4+16,83*1,6+8,16*1,6+10,87*2,1+2,275*2,385+15,21*2,8+5,545*2,8) |  | -166.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,06*2,8+2,55*2,04*3+5,35*2,04*2+4,28*2,1+5,7*2,6+6,07*2,6+3,1*2,6+10,92*2,8) |  | -124.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,95*1,04+2,7*2,04+2,675*2,04*2+2,17*2,04+10,88*2,6+3,6*2,04*3+2,6*2,6+3,9*2,04) |  | -91.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,53*2,04+3,485*2,04+4,7*2,04+3,45*2,04+4,46*2,04+3,41*2,04+4,71*2,6+2,995*2,6) |  | -77.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,8*1,97+4,0*69+1832,366 |  | 2102.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8112.093 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
351 | K | 330001 | D+M lůžkový výtah “A“ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -507081927
| P |  | Poznámka k položce: lůžkový výtah “A“ – 1500x2400x2300, nosnost min.1800kg, rychlost 1m/s, 24 osob, 4stanice, zdvih 7,2m, dva vstupy do kabiny, centrální otevírání dveří se dvěma panely, min šířka x výška dveří 1100 x 2200 mm, dveře, stěny a strop, madlo, nárazové lišty nerez, podlaha protiskluzová guma, vybavení dle vyhl.398/2009 Sb. s atestem pro zdravotnictví, požární odolnost šachetních dveří dle ČSN EN81-58/ EW60, automatický návrat do hlavní stanice, interface hlásiče pater, aut. sjezd do nejbl. stanice, blokace patra, druhé STOP tlač. v hl. stanici, alarm na kabině (houkačka), dálkový alarm, vzdálený monitoring, hlavní přívod-TNS, napájení pohonu 400, napájení světel. okruhu 220, osvětlená, větraná šachta, max. tepelné ztráty 2.23, systém pohonu FMB, pohon – technologie STM s rekuperací brzdné dráhy, ovládací panel s mechanickými tlačítky, stěny broušený nerez, osvětlení LED, doplňková madla a sklopné sedátko. Výtah pro personál i pacienty s dozorem, ovládání neblokováno. Není evakuační výtah. Šachta betonová, kotvení-moždinky,2400x2900mm,prohlubeň 1150, hlava šachty 4000mm, jednoduché řízení s pamětí, 180 x za hodinu, | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 330002 | D+M osobonákladní výtah B | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1239272586
| P |  | Poznámka k položce: pol.č.326 (ve výkazu výměr/resp. rozpočtu), popis: osobo-nákladní výtah “B“ – 1200x2100, nosnost min.1125kg, rychlost 1m/s, 15 osob, 3stanice, zdvih 7,2m, jeden vstup do kabiny, Pravé otevírání teleskopických dveří, min šířka x výška dveří 1000x2100mm, dveře, stěny a strop, madlo, nárazové lišty nerez, podlaha protiskluzová guma, zrcadlo na zadní stěně, vybavení dle vyhl.398/2009 Sb.s atestem pro zdravotnictví, požární odolnost šachetních dveří dle ČSN EN81-58 EW60, automatický návrat do hlavní stanice, interface hlásiče pater, aut. sjezd do nejbl. stanice, blokace patra, druhé STOP tlač. v hl. stanici, alarm na kabině (houkačka), dálkový alarm, vzdálený monitoring, hlavní přívod-TNS, napájení pohonu 400, napájení světel. okruhu 220, osvětlená, větraná šachta, max. tepelné ztráty 2.23, systém pohonu FMB, pohon – technologie STM s rekuperací brzdné dráhy, ovládací panel s mechanickými tlačítky, stěny broušený nerez, osvětlení LED, doplňková madla. Výtah pouze pro obsluhu personálu s blokací přístupu nepovolaných osob. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 330003 | D+M osobní výtah C | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -441546943
| P |  | Poznámka k položce: pol.č.327 (ve výkazu výměr/resp. rozpočtu), popis: osobní výtah “C“- 1200x1400, nosnost min.675kg, rychlost 1m/s, 9 osob, 3stanice, zdvih 7,2m, jeden vstup do kabiny, dveře 2-panelové s otevíráním doprava, min šířka x výška dveří 900x2000mm, dveře, stěny a strop, madlo nerez, podlaha protiskluzová guma, zrcadlo na zadní stěně, vybavení dle vyhl.398/2009 Sb. s atestem pro zdravotnictví, požární odolnost šachetních dveří dle ČSN EN81-58 EW60, automatický návrat do hlavní stanice, hlasový modul v kleci, hlavní přívod-TNS, napájení pohonu 400, napájení světel. okruhu 220, osvětlená, větraná šachta, max. tepelné ztráty 2.23, systém pohonu FMB, pohon – technologie STM s rekuperací brzdné dráhy, ovládací panel s mechanickými tlačítky, stěny broušený nerez, osvětlení LED, doplňková madla. Výtah pro personál i návštěvy pacientů, bez blokace přístupu. Šachta betonová, bez strojovny, pod stropem, kotvení-moždinky,1650x1800mm,prohlubeň 1100, hlava šachty 3350mm, jednoduché řízení s pamětí, 90 x za hodinu, zrcadlo, madlo rovné. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 01.1 - SO 01 - Zdravotní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{be3dd67b-a5f9-449a-aad1-36119183b61f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.1 - SO 01 - Zdravotní technika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.1 - SO 01 - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.1 - SO 01 - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.5989 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06368 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06368 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041021740
2 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664394027
3 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272231672
| P |  | Poznámka k položce: dle geologického průzkumu | [15 empty] | P | 2
4 | K | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.06368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598578435
5 | K | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476855293
6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518970390
7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187178842
8 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895969840
9 | K | 171101104 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221231200
10 | K | 175101201 | Obsyp potrubí pískem 0-2 | m3 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403862927
11 | K | 175101201pc1 | Kamenivo těžené | t | 234 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864597151
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223350188
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.5352 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.709 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843516316
14 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.2142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624986356
15 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.2124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100956819
16 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00277 | 0.26315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75996588
17 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985812331
18 | K | 721174024pc | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 130 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.0767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759218091
19 | K | 721174025pc | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 -třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 455 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952420232
20 | K | 721174042pc | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 60 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695042085
21 | K | 721174042pc1 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. Stěnou | m | 15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283289837
22 | K | 721174043pc | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 150 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789025187
23 | K | 721174043pc1 | PE dvojité koleno 100/100/100 pro ležatou montáž | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676619810
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721174043pc2 | Čistící tvarovka 150/150/92 DN 100 PP/nerezová ocel, hermeticky uzaviratelná zátka | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153909608
25 | K | 721174043pc3 | Přečerpávač kondenzátu automaticky spínané zařízení, 230 V, 50 Hz, výtlak D 40 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616081263
26 | K | 721174043pc4 | Ovládání splachování invalidního WC, trubková chránička 1,7 m, vzduchová hadička 2 m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák, stavební ochrana, upevňovací materiál, ovládací tlačítko | soub | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275895749
27 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045886386
28 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613967296
29 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454651396
30 | K | 721211403 | PP podlahová vpust s ležatým odtokem 0,8l/s DN 50/75, rámeček z nerez. oceli 145/145, pachotěsnost i bez vody | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857937018
31 | K | 721212113 | Odtokový nerezový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952659576
| P |  | Poznámka k položce: Sp1, Sp2,Sp3 | [15 empty] | P | 2
32 | K | 721233111 | Terasový vtok DN 50/75/100 1l/s, PP/nerezová ocel, zápachová klapka + náztavev | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435719347
33 | K | 721233111pc1 | Terasový vtok s ležatým odtokem DN 75 2,5l/s, PP/nerezová ocel | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849176625
34 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s elektrickým ohřevem | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.01484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934327486
35 | K | 721233112pc1 | Nástavec s PVC izolační přírubou DN 125 | ks | 7 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395463548
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721233112pc2 | Terasový vtok DN 75/100 2l/s, PP/nerezová ocel, zápachová klapka + nastavec | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800201337
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721233112pc3 | PP vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu připojení 5/4", odtok DN 40 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004181659
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 721233112PC4 | Podomítková vodní záp. uzávěrka pro odvod kondenzátu 110/110/60 mm DN 32 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326849370
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466541431
40 | K | 721273153 | Hlavice ventilační PP DN 100 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466509700
41 | K | 721274103 | Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí PP DN 110 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486452608
42 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí PP/ABS DN 50, kryt 125/125, hl. 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396999405
43 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492167205
44 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991218364
45 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 585 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877994908
116 | K | 72190999 | Izolace prostupů proti radonu | kus | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528454380
| P |  | Poznámka k položce: Prostupy přes základovou desku budou izolovány ve dvou krocích. V prvním kroku bude na potrubí bude nasazen těsnící límce KG– určený k zabetonování do základové desky (těsnící límce KG, elastomerový límec k zamezují migraci plynu podél potrubí do budovy, materiál: - elastomer EPDM, stahovací pásky z nerez oceli ). V rámci hydroizolace spodní stavby bude prostup opatřen izolačním límcem s ocelovou objímkou z nerezové oceli. | [15 empty] | P | 2
46 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511515883
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0035 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.37206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837774516
48 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 373 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.35808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435345797
49 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339066790
50 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 291 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.74496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832643999
51 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00364 | 0.2912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695668936
52 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 547 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 3.3367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024906663
53 | K | 722174029 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0229 | 1.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455252040
54 | K | 722174030pc1 | Pozinkovaný žlab + upevňovací materiál | m | 26 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679505586
55 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.03339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622053769
56 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 511 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.04599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275042147
57 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564952525
58 | K | 722181234 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm | m | 266 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850207912
59 | K | 722181242 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133482237
60 | K | 722181243 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443299786
61 | K | 722181243pc3 | Izolační pouzdra d 34 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 18 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210490622
62 | K | 722181243pc4 | Izolační pouzdra d 42 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 181 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592671489
63 | K | 722181243pc5 | Izolační pouzdra d 64 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 303 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425305638
64 | K | 722181243pc6 | Izolační pouzdra d 95 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554940856
65 | K | 722181244 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165563093
66 | K | 722181245 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm | m | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.14105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220331506
67 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 325 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617236061
68 | K | 722224151 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346948995
69 | K | 722224151pc1 | Zahradní nezámrzný ventil 1/2" | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1321661774
70 | K | 722224151pc2 | Mosazná plnoprůtoková pistole na teplou vodu pro sprchování, hadice pro teplou oplachovou vodu 1/2" - 3 m | soub | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653030161
71 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622192066
72 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329288063
73 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878328547
74 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954400814
75 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38418552
76 | K | 722239104PC1 | Vyvažovací ventil bez vypouštění 5/4" | kus | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192318680
77 | K | 722239105 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897959390
78 | K | 722239105pc1 | potrubní oddělovač pro pitnou vodu, riziková třída tř.4 BA - 6/4" | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434186187
79 | K | 722254115 | Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 s tvarově stálou hadicí 30 m | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01253 | 0.11277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23280825
80 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1814 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.34466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059345849
81 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249410213
82 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1858 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.01858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189377399
83 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228333011
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4564 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 43 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02275 | 0.97825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588631891
85 | K | 725112312 | Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný s tvrzeným sedátkem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01413 | 0.02826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912121219
86 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.0165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832086081
87 | M | 642360510 | klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846904617
88 | K | 725121025pc1 | Napájecí zdroj 20 VA - 230/12 V, 50 Hz | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208971643
89 | K | 725121025pc2 | Napájecí zdroj 50 VA - 230/12 V, 50 Hz | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833720360
90 | K | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.0904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396043593
91 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm | soubor | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02619 | 1.9119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023428154
92 | K | 725211651 | Umyvadlo kruhové keramické na desku 470/170 mm, umyvadlová výpust kli/klak 5/4" | soubor | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01276 | 0.26796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287197583
93 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm, pro invalidy | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01879 | 0.03758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689826797
94 | K | 725214114 | Umyvadlo nerezové na stěnu 595x445 mm se zadní stěnou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.01202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57357502
95 | K | 725241112A | Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900x40mm | soubor | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01388 | 0.22208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495565780
| P |  | Poznámka k položce: Sp. Sp0, Sp4, Sp5 | [15 empty] | P | 2
96 | K | 725245103pc | Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.03102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1676343372
| P |  | Poznámka k položce: bezrámové zasklení, bezpečnostní sklo, kovové kování. | [15 empty] | P | 2
97 | K | 725245113pc | Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00934 | 0.00934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084319913
| P |  | Poznámka k položce: bezrámové zasklení, bezpečnostní sklo, kovové kování. | [15 empty] | P | 2
115 | K | 725245122pc | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 13 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02034 | 0.26442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 165170467
| P |  | Poznámka k položce: bezrámové zasklení, bezpečnostní sklo, kovové kování. | [15 empty] | P | 2
98 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 480x480 mm | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.11856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406398104
99 | K | 725331111 | Výlevka závěsná keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.0735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431909266
100 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 248 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164581684
101 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670927033
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
102 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078615440
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
103 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168513527
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
104 | K | 725841354 | Baterie sprchové nástěnné s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.0588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576327021
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
105 | K | 725841354pc1 | Baterie sprchové podomítkové termostatickým ventilem a sprchovým naklápěcím ramínkem průtok 12 l/min | soub | 11 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776111634
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
106 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123158620
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3165 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 726131001 | Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.9 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825874050
108 | K | 726131002 | Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108286375
109 | K | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973746152
110 | K | 726131031 | Instalační předstěna - pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.3627 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938076077
111 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01865 | 0.87655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560081720
112 | K | 726131061 | Instalační předstěna - výlevka závěsná s ovládáním ze předu do stěn s kov kcí | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01505 | 0.07525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428730104
113 | K | 998726213 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661698757
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0498 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 727121135pc | Protipožární zpěňující páska CP 648S | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52451507

## 01.2A - SO 01.2 - Elektro...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{96d1f19b-354c-4f64-a9b4-b91c89141e4c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2A - SO 01.2 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2A - SO 01.2 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace - Montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D10 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - Specifikace dodávky OS1 | [5 empty] | 0
| D3 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK | [5 empty] | 0
| D4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D5 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D6 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| D7 - Specifikace dodávky OS2 | [5 empty] | 0
| D8.2 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK | [5 empty] | 0
| D4.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D5.2 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D6.2 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| D9 - Specifikace dodávky OS3 | [5 empty] | 0
| D8.3 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK | [5 empty] | 0
| D4.3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D5.3 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D6.3 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| D11 - Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| D12 - Montáž krabic elektroinstalačních odbočných zapuštěných a na povrch, plastových kruhových | [5 empty] | 0
| D13 - OCELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ | [5 empty] | 0
| D14 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. | [5 empty] | 0
| D15 - Montáž žlabů kovových | [5 empty] | 0
| D16 - POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA | [5 empty] | 0
| D17 - Montáž žlabů požárně odolných | [5 empty] | 0
| D18 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 | [5 empty] | 0
| D19 - KABEL SILOVÝ souvysející s osvětlením | [5 empty] | 0
| D20 - ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ | [5 empty] | 0
| D21 - MONTÁŽ ROZVODNIC | [5 empty] | 0
| D22 - VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE | [5 empty] | 0
| D23 - TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE | [5 empty] | 0
| D24 - KRYTY SPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTEK | [5 empty] | 0
| D25 - RÁMEČEK | [5 empty] | 0
| D26 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) | [5 empty] | 0
| D27 - Montáž spínačů, nebo přepínačů | [5 empty] | 0
| D28 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D28A - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D28B - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D29 - KABEL STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D18A - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 | [5 empty] | 0
| D30 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D32 - Plastová ohebná chránička kruhového průřezu | [5 empty] | 0
| D33 - PARAPETNÍ ŽLAB | [5 empty] | 0
| D34 - ZÁSUVKA NN | [5 empty] | 0
| D35 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM | [5 empty] | 0
| D36 - ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) | [5 empty] | 0
| D37 - ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 | [5 empty] | 0
| D38 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44 | [5 empty] | 0
| D39 - SNÍMAČ POHYBU | [5 empty] | 0
| D40 - STOP TLAČÍTKO "TOTAL" A "STOP TLAČÍTKO" | [5 empty] | 0
| D41 - TLAČÍTKO POŽÁRNÍ VENTILÁTOR | [5 empty] | 0
| D42 - ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ | [5 empty] | 0
| D43 - SVORKOVNICE PA | [5 empty] | 0
| D44 - KOBEREC DO ROZVODNY | [5 empty] | 0
| D45 - POŽARNÍ UCPÁVKY | [5 empty] | 0
| D46 - TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ | [5 empty] | 0
| D47 - JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ | [5 empty] | 0
| D48 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [5 empty] | 0
| D49 - DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
| D50 - KOORDINACE POSTUPU PRACI | [5 empty] | 0
| D51 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [5 empty] | 0
| D52 - Dodávky hlavních a patrových rozvaděčů | [5 empty] | 0
| D53 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2A - SO 01.2 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace - Montáž a dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Specifikace dodávky OS1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol260 | Pro 12 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1501988649
| D | D4 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol261 | Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici 12 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204324716
| D | D5 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol262 | Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt, na DIN lištu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1818820634
| D | D6 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol263 | P13.5 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1954348530
5 | K | Pol264 | P16 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -996900581
| D | D7 | Specifikace dodávky OS2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8.2 | ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol265 | Pro 24 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -937861641
| D | D4.2 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol266 | Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici 24 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622983503
| D | D5.2 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol262 | Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt, na DIN lištu | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1767697253
9 | K | Pol267 | Tlačítko se signálkou LED, 1zap. kont., Un=230V AC/DC, na DIN lištu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1064471737
| D | D6.2 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol263 | P13.5 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1930417855
11 | K | Pol264 | P16 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1675183448
12 | K | Pol268 | P21 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1403913308
| D | D9 | Specifikace dodávky OS3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8.3 | ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol269 | Pro 36 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2144271349
| D | D4.3 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol270 | Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici 36 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 793084251
| D | D5.3 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol262 | Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt, na DIN lištu | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1008901946
16 | K | Pol267 | Tlačítko se signálkou LED, 1zap. kont., Un=230V AC/DC, na DIN lištu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1903801960
| D | D6.3 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol263 | P13.5 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1302503506
18 | K | Pol268 | P21 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1887845142
| D | D11 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D12 | Montáž krabic elektroinstalačních odbočných zapuštěných a na povrch, plastových kruhových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol274 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU | ks | 175 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 227568060
20 | K | Pol275 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ POD OMÍTKU | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1029792203
21 | K | Pol276 | KRABICE NA POVRCH ODBOČNÁ | ks | 365 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -547474626
22 | K | Pol277 | KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU | ks | 46 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1275678615
23 | K | Pol278 | KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU VČ.SVORKOVNICE | ks | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1528716266
24 | K | Pol279 | na povrch a pro sádrokartonové příčky | ks | 655 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238874660
25 | K | Pol280 | TRUBKA 40 | m | 95 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1985100084
26 | K | Pol281 | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN | m | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1964907244
27 | K | Pol282 | TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 195 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1657863227
28 | K | Pol283 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 285 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1914065813
29 | K | Pol284 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 185 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1511303588
30 | K | Pol285 | TRUBKA OHEBNÁ 750N | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1436619631
31 | K | Pol286 | 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2091334948
32 | K | Pol287 | 25 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1772515351
33 | K | Pol288 | 32 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 45 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1001762111
| D | D13 | OCELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol289 | všeobecně | kg | 470 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1276172433
| D | D14 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol290 | 62/50 žlab s víkem | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1242871324
36 | K | Pol291 | 125/50 žlab s víkem | m | 560 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2048526783
37 | K | Pol292 | 250/50 žlab s víkem | m | 670 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1386728618
| D | D15 | Montáž žlabů kovových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol293 | přes 50 do 100 mm | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 977053301
39 | K | Pol294 | přes 100 do 125 mm | m | 560 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -317112592
40 | K | Pol295 | přes 125 do 250 mm | m | 670 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1398442106
| D | D16 | POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol296 | Nosná konstrukce, spojovací materiál | ks | 1450 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 810673877
42 | K | Pol297 | 125/50 žlab s víkem požárně odolný | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1879343917
| D | D17 | Montáž žlabů požárně odolných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol294 | přes 100 do 125 mm | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1251015257
| D | D18 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol298 | 3x6 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2017509163
45 | K | Pol299 | 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1695 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2045737326
46 | K | Pol300 | sdělovací 4x2x0,8 mm2 , pevně | m | 125 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -276699437
| D | D19 | KABEL SILOVÝ souvysející s osvětlením |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol301 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 2615 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 933847310
48 | K | Pol302 | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 225 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1636321770
49 | K | Pol303 | CYKY-O 5x1.5 , pevně | m | 55 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 861273014
50 | K | Pol304 | CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1959699629
51 | K | Pol305 | CYKY-O 12x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1024095695
52 | K | Pol306 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 7240 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1852509293
53 | K | Pol307 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 695 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -737742929
| D | D20 | ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol308 | CMFM-X 3x0.75 , pevně | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1659218708
| D | D21 | MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol309 | Do 20 kg | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1305455251
| D | D22 | VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol310 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1156416827
57 | K | Pol311 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976238872
58 | K | Pol312 | Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1498770298
| D | D23 | TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol313 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1001047695
| D | D24 | KRYTY SPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol314 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1060073362
61 | K | Pol315 | Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; bílá | ks | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 865215604
62 | K | Pol316 | Kryt spínače kolébkového, dělený; bílá | ks | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1522010429
| D | D25 | RÁMEČEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | Pol317 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; bílá (do hořlavých podkladů B až F - platí pro bezšroubové přístroje) | ks | 188 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112883543
| D | D26 | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol318 | Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1400568314
| D | D27 | Montáž spínačů, nebo přepínačů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol319 | všechny typy | ks | 188 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1517188016
| D | D28 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol320 | CYKY-J 3x120+70 3x120+70 mm2, pevně | m | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38023568
| D | D28A | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol321 | CYKY-J 5x16 5x16 mm2, pevně | m | 79 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -471711935
68 | K | Pol322 | CYKY-J 5x10 5x10 mm2, pevně | m | 92 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222190619
69 | K | Pol323 | CYKY-J 5x6 5x6 mm2, pevně | m | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -691760065
70 | K | Pol324 | CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně | m | 184 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -556776092
71 | K | Pol325 | CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84076580
72 | K | Pol326 | CYKY-J 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně | m | 168 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 386826900
73 | K | Pol327 | CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně | m | 8217 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1634502098
74 | K | Pol328 | CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 3710 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1696985179
| D | D28B | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | Pol329 | CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 196 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1076587105
| D | D29 | KABEL STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol330 | JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1587300736
| D | D18A | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol331 | 5x25, pevně | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1192847705
78 | K | Pol332 | 5x16, pevně | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2127102448
79 | K | Pol333 | 5x2.5, pevně | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4761156
80 | K | Pol334 | 5x1.5, pevně | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1617796916
81 | K | Pol335 | 4x1.5, pevně | m | 86 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1288025617
82 | K | Pol336 | 3x6, pevně | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -603175048
83 | K | Pol337 | 3x2.5, pevně | m | 330 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1529971203
84 | K | Pol299 | 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1276 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1992849709
85 | K | Pol338 | O 3x1.5, pevně | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1431826489
| D | D30 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol339 | CY 25 25 mm2,, pevně | m | 46 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122702131
87 | K | Pol340 | CY 16 16 mm2,, pevně | m | 520 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -750189800
88 | K | Pol341 | CY 6 6 mm2,, pevně | m | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -825439681
89 | K | Pol342 | CY 4 4 mm2,, pevně | m | 480 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1167788058
| D | D32 | Plastová ohebná chránička kruhového průřezu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol344 | TRUBKA 110 | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 151052104
| D | D33 | PARAPETNÍ ŽLAB |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol345 | plastový s kovovou přepážkou 120x55, vč, tvarovek | m | 260 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -493151192
| D | D34 | ZÁSUVKA NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol346 | Zásuvka jednonásobná KOMPLET (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 342 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1870265048
| D | D35 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol347 | Zásuvka jednonásobná KOMPLET (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1076125014
| D | D36 | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol348 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1110367599
| D | D37 | ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol349 | Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; b. bílá | ks | 168 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 715664983
96 | K | Pol350 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy; b. bílá | ks | 56 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1778648513
| D | D38 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | Pol351 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1702901331
| D | D39 | SNÍMAČ POHYBU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol352 | SNÍMAČ POHYBU | ks | 45 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 574614763
| D | D40 | STOP TLAČÍTKO "TOTAL" A "STOP TLAČÍTKO" |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Pol353 | pod rozbitným sklem, 230V, dva rozpínací kontakty s aretací | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 858975570
| D | D41 | TLAČÍTKO POŽÁRNÍ VENTILÁTOR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol354 | pod rozbitným sklem, 230V, spínacící kontakty s aretací | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1228411219
| D | D42 | ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol355 | Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná | ks | 37 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104105414
| D | D43 | SVORKOVNICE PA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol356 | krebice KO125E s ekvipocitální svorkovnicí | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116805399
| D | D44 | KOBEREC DO ROZVODNY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | Pol357 | izolovaný koberec | m2 | 3.8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1184698531
| D | D45 | POŽARNÍ UCPÁVKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | Pol358 | ucpávky | m2 | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12447319
| D | D46 | TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol359 | nástěnná montáž; IP 44, 63 A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1291580078
| D | D47 | JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | Pol360 | nástěnná montáž; IP 44, 16 A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1402693315
| D | D48 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D49 | DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | Pol138 | Revizni technik | hod | 65 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1634448135
108 | K | Pol361 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993778797
| D | D50 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | Pol362 | S ostatnimi profesemi | hod | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1920958958
| D | D51 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol363 | Zkoužky ovládacích okruhů | hod | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1958249263
| D | D52 | Dodávky hlavních a patrových rozvaděčů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol364 | Rozvaděč RH1 viz. výkres číslo D.1.4.4.12 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1379298202
112 | K | Pol365 | + třífázový jistič B40/3 40A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1352938664
113 | K | Pol366 | Rozvaděč RH2 viz. výkres číslo D.1.4.4.13 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1732087813
114 | K | Pol365 | + třífázový jistič B40/3 40A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -151285129
115 | K | Pol367 | Rozvaděč RZ viz. výkres číslo D.1.4.4.14 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 531743740
116 | K | Pol368 | Rozvaděč R1.2 viz. výkres číslo D.1.4.4.15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -657884877
117 | K | Pol369 | Rozvaděč R1.3 viz. výkres číslo D.1.4.4.16 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1909215720
118 | K | Pol365 | + třífázový jistič B40/3 40A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1360411487
119 | K | Pol370 | Rozvaděč R1.4 viz. výkres číslo D.1.4.4.17 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1092632064
120 | K | Pol371 | Rozvaděč R2.2 viz. výkres číslo D.1.4.4.18 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1312668233
121 | K | Pol372 | Rozvaděč R2.3 viz. výkres číslo D.1.4.4.19 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1397370345
122 | K | Pol373 | Rozvaděč R2.4 viz. výkres číslo D.1.4.4.20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -975681429
123 | K | Pol374 | Rozvaděč RSL viz. výkres číslo D.1.4.4.21 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1907370286
| D | D53 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | ost01 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1293225593
125 | K | ost02 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 735818991
126 | K | ost03 | podružný materiál | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 800593594

## 01.2B - SO 01.2 - Svítidla
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7fea65ea-b2dd-4f88-91a0-7def872fc328}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2B - SO 01.2 - Svítidla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2B - SO 01.2 - Svítidla
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Svítidla - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2B - SO 01.2 - Svítidla
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Svítidla - dodávka a montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol149 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/28W EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -77499620
2 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1172981112
3 | K | Pol151 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/28W EVG, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1196935675
4 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 551007964
5 | K | Pol152 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/35W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -727024209
6 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1535643518
7 | K | Pol154 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/35W EVG s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 175888625
8 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -367574798
9 | K | Pol155 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/24 EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1512090529
10 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2146773220
11 | K | Pol157 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/24 EVG, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 972335446
12 | K | Pol158 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1041042398
13 | K | Pol159 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/28W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2077835389
14 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422590915
15 | K | Pol160 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/28W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1549456228
16 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1645853411
17 | K | Pol161 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/35W EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1887338432
18 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1634501684
19 | K | Pol162 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/35W EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -970822190
20 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1226820159
21 | K | Pol163 | Přisazené svítidlo v Al profilu T5 1/35W EVG, kryt satine, IP 20, elox | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2022041970
22 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -213395966
23 | K | Pol164 | Zavěšená struktura z AL profilu T5 2/1/28+2/21W EVG DALI touch DIM, dark rastr, IP20, spojka, závěsy, baldachýn, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1317818147
24 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -745364708
25 | K | Pol165 | Zdroj T5 21W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 964849604
26 | K | Pol166 | Nástěnná struktura z AL profilu direct 4/35+4/14W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, spojky, nást. Konzole, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1697440438
27 | K | Pol167 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1737822303
28 | K | Pol168 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1420151025
29 | K | Pol169 | Nástěnná struktura z AL profilu indirect 10/54W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, spojky, konzole, spodní kryt profilu, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1805790033
30 | K | Pol170 | Zdroj T5 54W/830 | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -719693069
31 | K | Pol171 | Nástěnná struktura z AL profilu indirect 8/49+4/54W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, spojky, konzole, spodní kryt profilu, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1927080512
32 | K | Pol172 | Zdroj T5 49W/830 | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 907348269
33 | K | Pol173 | Zdroj T5 54W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 856236278
34 | K | Pol174 | Zavěšená struktura z AL profilu T5 3/28+2/21W EVG DALI touch DIM, dark rastr, IP 20, spojka, závěsy, baldachýn, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1723875078
35 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1774625364
36 | K | Pol165 | Zdroj T5 21W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1018621731
37 | K | Pol175 | Přisazené kruhové svítidlo TC-R 40W EVG DSI, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -41907484
38 | K | Pol176 | Zdroj TC-R 40W/830 | kus | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -633485829
39 | K | Pol177 | Přisazené kruhové svítidlo TC-R 40W EVG, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1921299388
40 | K | Pol176 | Zdroj TC-R 40W/830 | kus | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 917063632
41 | K | Pol178 | Přisazené čtvercové svítidlo T5 4/24W EVG DALI touch DIM, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1793372351
42 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 1152 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -528426510
43 | K | Pol177 | Přisazené kruhové svítidlo TC-R 40W EVG, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -626348429
44 | K | Pol176 | Zdroj TC-R 40W/830 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 729654477
45 | K | Pol179 | Přisazené čtvercové svítidlo T5 4/24W EVG, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2049339389
46 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2006022368
47 | K | Pol180 | Přisazené čtvercové svítidlo T5 4/14/24W EVG DALI touch DIM, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 39 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 812548471
48 | K | Pol181 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 156 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1957516349
49 | K | Pol182 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/24W EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, Ra 90, IP 20 | kus | 104 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1967065622
50 | K | Pol183 | Zdroj T5 24W/940 | kus | 416 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1865545563
51 | K | Pol184 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/14W EVG, kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 950779690
52 | K | Pol185 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 56 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 362121697
53 | K | Pol186 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/24W EVG DALI touchDIM, kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -760112082
54 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 176 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -247412391
55 | K | Pol187 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1694293658
56 | K | Pol181 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 946905450
57 | K | Pol188 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/24EVG , kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -43573290
58 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1037248164
59 | K | Pol189 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG, kryt plexi prisma, IP 65 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1814189739
60 | K | Pol181 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1595789094
61 | K | Pol190 | Zapuštěné svítidlo do rastru 300x1200 T5 2/54W EVG DALI touch DIM, kryt plexi prisma+ AVL úprava, Ra 90 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1692699050
62 | K | Pol191 | Zdroj T5 54W/940 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -359621929
63 | K | Pol192 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 20W/ 3000K 1950lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ | kus | 43 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2064991236
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
64 | K | Pol193 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 14W/ 3000K 1400lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ | kus | 57 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1031857605
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
65 | K | Pol194 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 24W/ 3000K 2570lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1206532580
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
66 | K | Pol195 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 24W/ 3000K 2570lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ, úprava AVL | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1120346151
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
67 | K | Pol196 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 14W/ 3000K 1400lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ, úprava AVL | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -502542495
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
68 | K | Pol197 | Nástěnné svítidlo s drátěným krytem 40W/E27, IP 44 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 773610259
69 | K | Pol198 | Zdroj LED 10W/E27/3000K, 800lm, čirá , úhel 300 stupňů | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242231124
70 | K | Pol199 | Zapuštěný čtvercový downlight do SDK nízký TC-DE 2/26W EVG, tvrzené opál sklo, IP 20, RAL 9006 | kus | 66 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1598009293
71 | K | Pol200 | Zdroj TC-DE 26W/830 | kus | 132 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1442720188
72 | K | Pol201 | Zapuštěný čtvercový downlight do SDK nízký TC-DE 2/26W EVG, tvrzené opál sklo,IP 20 úprava AVL | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -567952998
73 | K | Pol200 | Zdroj TC-DE 26W/830 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1439383269
74 | K | Pol202 | LED pásek v AL profilu s mléčným krytem 5W/m/24V, 3000K, montáž na interiér, IP 20 | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1901929119
75 | K | Pol203 | Napáječ 12W/24V pro montáž na interiér | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 265197516
76 | K | Pol204 | LED pásek v AL profilu s mléčným krytem 5W/m/24V, 3000K, montáž na interiér, IP 20 | kus | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1453740407
77 | K | Pol205 | Napáječ 12W/24V pro montáž na interiér | kus | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2047587271
78 | K | Pol206 | Nouzové zapuštěné svítidlo LED 3x1W, 20ti adresný napáječ pro CB | kus | 37 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1859855730
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
79 | K | Pol207 | Nouzové přisazené svítidlo LED 4x1W, 20ti adresný napáječ pro CB | kus | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1204842761
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
80 | K | Pol208 | Nouzové nástěnné /přisazené svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB | kus | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 170191794
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 8W/840 | [15 empty] | P | 1
81 | K | Pol209 | Nouzové venkovní nástěnné/přisazené svítidlo LED2x1,5W, 20ti adresný napáječ pro CB, IP65 | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1193700568
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
82 | K | Pol210 | Nouzové nástěnné svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 611732589
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 8W/840 | [15 empty] | P | 1
83 | K | Pol211 | Nouzové přisazené svítidlo LED 2x1,6W, 20ti adresný napáječ pro CB, symetrická optika | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 591067459
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
84 | K | Pol212 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 4W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 12m | kus | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1705198643
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 4W/840 | [15 empty] | P | 1
85 | K | Pol213 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m | kus | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2037806006
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 8W/840 | [15 empty] | P | 1
86 | K | Pol214 | Nástěnné nouzové svítidlo LED 4W, 20ti adresný napáječ pro CB, piktogram 20m | kus | 29 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1029689761
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
87 | K | Pol215 | Zapuštěné nouzové svítidlo LED 4W, 20ti adresný napáječ pro CB, piktogram 20m oboustranný | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1687619660
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
88 | K | Pol216 | Nástěnné nouzové svítidlo LED 2x1,5W, 20ti adresný napáječ pro CB, piktogram 24m, IP65 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2045777469
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
89 | K | Pol217 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 4W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 12m, Tc 3000K filtr | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -272522738
90 | K | Pol218 | Zdroj T5 4W/840 | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -569353247
91 | K | Pol219 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m, Tc 3000K | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -149215691
92 | K | Pol220 | Zdroj T5 8W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42399843
93 | K | Pol221 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m, Tc 3000K, úprava AVL | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1552483747
94 | K | Pol220 | Zdroj T5 8W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -271692192
95 | K | Pol222 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m, Tc 3000K, IP 54 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2129768039
96 | K | Pol220 | Zdroj T5 8W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1755246853
97 | K | Pol223 | Zapuštěný vnitřní senzor pohybu | kus | 67 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 622957259
98 | K | Pol224 | Přisazený vnitřní senzor pohybu | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -543404253
99 | K | Pol225 | Venkovní nástěnný naklápěcí senzor pohybu, IP 55 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1076556728
100 | K | Pol226 | Venkovní polozapuštěné svítidlo TC-TE 26/32/42W EVG, opál kryt, IP 55, montážní šablona do omítky | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 131181380
101 | K | Pol227 | Zdroj TC-TE 32W/830 | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -87746839
102 | K | Pol228 | Venkovní přisazené svítidlo T5 1/35W EVG, čiré sklo, IP 65, dvojice naklápěcích stropních úchytů | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1780649273
103 | K | Pol229 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1764494770
104 | K | Pol230 | Venkovní nástěnné svítitidlo direct TC-DE 1/26W EVG, IP 65 | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -649854610
105 | K | Pol231 | Zdroj TC-DE 26/830 | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1397972170
106 | K | Pol232 | Venkovní do zdi zapuštěné asymetrické svítidlo LED 10W/230V, IP 55, instalační box do zdi | kus | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -978285934
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
107 | K | Pol233 | Instalační box do betonu | kus | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 733015117
108 | K | Pol234 | Venkovní asymetrický reflektor HIT 35W EVG, nástěnná konzole, IP 65 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1179769650
109 | K | Pol235 | Zdroj HIT 35W/830, G12 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 751932432
110 | K | Pol236 | venkovní zemní reflektor s naklápěcím zdrojem+/-15st. HIT 20W EVG, IP 67, nerez, instalační box, eliptická čočka | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -32771578
111 | K | Pol237 | Zdroj HIT 20W/830, G12 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 529396137
112 | K | Pol238 | venkovní nástěnné svítidlo 1/35W/GU10, IP 54 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -923259313
113 | K | Pol239 | Zdroj LED PAR 16 5,2W/3000K, 35 stupňů, GU 10 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1595000963
114 | K | Pol240 | Přisazené svítidlo T8 1/58W EVG, čirý kryt, IP 65 | kus | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1892940478
115 | K | Pol241 | Zdroj T8 58W/830 | kus | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 964493285
116 | K | Pol242 | Přisazené svítidlo T8 1/36W EVG, čirý kryt, IP 65 | kus | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 405829088
117 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1698565896
118 | K | Pol244 | Přisazené svítidlo T8 2/36W EVG, čirý kryt, IP 65 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -235839553
119 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -191080306
120 | K | Pol245 | Přisazené svítidlo T8 2/36W EVG, prismatický kryt, IP20 | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1180005084
121 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1171146278
122 | K | Pol246 | Přisazené svítidlo T8 1/36W EVG, prismatický kryt, IP20 | kus | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1428917616
123 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2148037
124 | K | Pol247 | Přisazené svítidlo T8 1/58W EVG, prismatický kryt, IP20 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1545732823
125 | K | Pol248 | Zdroj T8 58W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -570758318
126 | K | Pol249 | Hlavní jednotka cetrální baterie pro nouzové osvětlení, 20 nouzových okruhů, 12Ah | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 626772227
127 | K | Pol250 | Monitorovací člen CB do sesteren | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 631633290
128 | K | Pol251 | Monitorovací člen CB inverzní do patrových rozvaděčů | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2056883976
129 | K | Pol252 | Oživení systému CB | kus | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1851195647
130 | K | Pol253 | Daxx převodník DALI/DSI pro 2NP, 3NP - sesterny | kus | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 613183830
131 | K | Pol254 | Napáječ sběrnice DALI 2NP , 3NP - sesterny | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 392559236
132 | K | Pol255 | Kontrolní člen DALI, sesterny 2NP, 3NP, prostory u výtahů 2NP, 3NP | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 707149470
133 | K | Pol256 | Oživení systému DALI | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1250611789
134 | K | Pol257 | Pomocné výztuhy pod svítidla C pro akustické podhledy | kus | 199 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 149692514
135 | K | Pol258 | Recyklační poplatky - svítidla | kus | 974 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 542864437
136 | K | Pol259 | Recyklační poplatky - zdroje | kus | 2587 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1417970028

## 01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7ea613c9-2e35-4383-acef-e68919a33e05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Hromosvody - Montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D2 - Uzemnění - zinkované provedení | [5 empty] | 0
| D3 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ (vývody k SZ a ekvipotenciální svorkovnici) | [5 empty] | 0
| D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ | [5 empty] | 0
| D5 - SVORKY | [5 empty] | 0
| D6 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE | [5 empty] | 0
| D7 - Montáž hromosvodného vedení - svorek | [5 empty] | 0
| D8 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| D9 - SVORKA HROMOSVODOVÁ | [5 empty] | 0
| D10 - PODPĚRA VEDENÍ | [5 empty] | 0
| D10A - PODPĚRA VEDENÍ | [5 empty] | 0
| D11 - Krabice do omítky | [5 empty] | 0
| D12 - MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D7A - Montáž hromosvodného vedení - svorek | [5 empty] | 0
| D13 - Průchodky atikou | [5 empty] | 0
| D14 - Pomocná kovová konstrukce | [5 empty] | 0
| D15 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
| D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACI | [5 empty] | 0
| D17 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D18 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D19 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 | [5 empty] | 0
| D20 - VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU | [5 empty] | 0
| D21 - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 | [5 empty] | 0
| D22 - ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ | [5 empty] | 0
| D15A - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Hromosvody - Montáž a dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Uzemnění - zinkované provedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ (vývody k SZ a ekvipotenciální svorkovnici) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol115 | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m) | m | 1021 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 611881362
| D | D4 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol116 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m) | m | 348 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 203802791
| D | D5 | SVORKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol117 | Svorky SR02 | ks | 168 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1762812667
4 | K | Pol118 | Svorky SR03 zemnící pásek - drát | ks | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1078906434
| D | D6 | EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol119 | Ekvipotenciální svorkovnice na propojení zemního drátu | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1347666217
| D | D7 | Montáž hromosvodného vedení - svorek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol120 | Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3 a více šrouby | ks | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1851149283
| D | D8 | Hromosvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol121 | Drát 8 FeZn | m | 2870 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -676607957
8 | K | Pol122 | Vodič měkký s izolací | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976259720
| D | D9 | SVORKA HROMOSVODOVÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol123 | SS Svorka spojovací, materiál nerez | ks | 282 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -793060142
10 | K | Pol124 | SJ 1b Svorka k jímací tyči, materiál | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1997013878
11 | K | Pol125 | SK Svorka křížová, materiál nerez | ks | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -688967725
12 | K | Pol126 | SU Svorka univerzální, materiál nerez | ks | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -665714715
13 | K | Pol127 | SP připojovací | ks | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1402432413
14 | K | Pol128 | SZa Svorka zkušební, materiál nerez | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1185359675
15 | K | Pol129 | Jímací tyč do 1,5 vč. podstavce výška dle skutečného provedení zařízení na střeše | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -465162504
16 | K | Pol130 | Jímací tyč 2,5vč. podstavce výška dle skutečného provedení zařízení na střeše | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 833012947
| D | D10 | PODPĚRA VEDENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol131 | Podpěra vedení PV21 na ploché střechy, plast s betonovou kostkou | ks | 290 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1175217107
| D | D10A | PODPĚRA VEDENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol132 | Podpěra vedení na svody | ks | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -221432243
| D | D11 | Krabice do omítky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol133 | Krabice do omítky pro zkušební svorku | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -11252443
| D | D12 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol134 | Štítek pro označení svodu | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2055962205
| D | D7A | Montáž hromosvodného vedení - svorek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol135 | Montáž hromosvodového vedení více šrouby | ks | 528 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2143909951
| D | D13 | Průchodky atikou |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol136 | Průchodky atikou dle výkresové dokumentace | ks | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2146630031
| D | D14 | Pomocná kovová konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol137 | Pomocná kovová konstrukce | kg | 63 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1724223296
| D | D15 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol138 | Revizni technik - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | hod | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -325688645
| D | D16 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol139 | Koordinace postupu prací se stavbou | hod | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1076786846
26 | K | Pol140 | Měření odporů | hod | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 536187432
27 | K | Pol141 | Příplatek za montáž po etapách před betonáží | hod | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1176159972
| D | D17 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol142 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1294096033
29 | K | Pol143 | PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -663232436
30 | K | Pol144 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -413919149
| D | D18 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D19 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol145 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3 - Šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1007970831
| D | D20 | VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol146 | Vytyčení trati venkovního vedení v nepřehledném terénu | km | 0.4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26098197
| D | D21 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol147 | Zához kabelové rýhy v zemině tř.3 - Šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 675542800
| D | D22 | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol148 | Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí - Šíře do 65cm,tloušťka 20cm | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1837403301
| D | D15A | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 210001 | Montáž uzemnění-svar drátu vodivě propojit | ks | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1384972950
37 | K | 210002 | korozní nátěry | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1727837979
35 | K | Pol138.1 | Revizni technik | hod | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1792285770

## 01.3 - SO 01 - Vzduchotec...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{23ca8a39-13bf-4927-a30d-3cc3932e81fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.3 - SO 01 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.3 - SO 01 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Dětská ambulance 1.NP-úsek 1 | [5 empty] | 0
| 2 - Ambulance + poradna 1.NP-úsek 2+3 | [5 empty] | 0
| 3 - Příjem + stacionář 1.NP-úsek 4+5 | [5 empty] | 0
| 4 - Centrální šatny 1.NP-úsek 6 | [5 empty] | 0
| 5 - Lůžkové zařízení 2.NP | [5 empty] | 0
| 6 - Jídelna + d.m. 2.NP | [5 empty] | 0
| 7 - Terapie 2.NP | [5 empty] | 0
| 8 - Lůžkové oddělení 3.NP | [5 empty] | 0
| 9 - Vyšetřovny 3.NP | [5 empty] | 0
| 10 - Jídelna + d.m. 3.NP | [5 empty] | 0
| 11 - Dveřní clony | [5 empty] | 0
| 12 - Hygienické místnosti | [5 empty] | 0
| 13 - Kuřárny | [5 empty] | 0
| 14 - Sklady | [5 empty] | 0
| 15 - Archiv 1.NP | [5 empty] | 0
| 16 - Odpad 1.NP | [5 empty] | 0
| 17 - CHÚC | [5 empty] | 0
| 18 - Technická místnost 0.2 | [5 empty] | 0
| 19 - Strojovny VZT | [5 empty] | 0
| 20 - Místnosti EL 1.NP až 3.NP | [5 empty] | 0
| 21 - SLA | [5 empty] | 0
| 22 - Výtahové šachty | [5 empty] | 0
| 23 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.3 - SO 01 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Dětská ambulance 1.NP-úsek 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.450 m3/h; min. Vo=1.300 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -696029730
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.450 m3/h; min. Vo=1.300 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 79 dB(A), přívod sání max. 65 dB(A), odvod výtlak max. 81 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 52 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
2 | K | 1. 3 | Požární klapka 400x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 715120860
3 | K | 1. 4 | Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 17484709
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
4 | K | 1. 5 | Kulisový tlumič hluku 800x350x1000mm (složený z 4ks kulis 100x350x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1231256861
| P |  | Poznámka k položce: , s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/2 | [15 empty] | P | 1
5 | K | 1. 6 | Kulisový tlumič hluku 600x250x1000mm (složený z 3ks kulis 100x250x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/2 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1931426091
| P |  | Poznámka k položce: , s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/2, 8000/18. | [15 empty] | P | 1
6 | K | 1. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -701339764
7 | K | 1. 8 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -305649888
8 | K | 1. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x630mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1693345360
9 | K | 1. 10 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 560x630mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 322367337
10 | K | 1. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 860x350 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -662608034
11 | K | 1. 13 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1093354068
12 | K | 1. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1733299153
13 | K | 1. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=250 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 500 až 700m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/39 dB(A), při 100Pa/46 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78724932
14 | K | 1. 16 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2016541935
15 | K | 1. 17 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1084020799
16 | K | 1. 18 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -231397672
17 | K | 1. 19 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -337527187
18 | K | 1. 20 | Přívodní anemostat difizní 500x500 v RAL 9010 s připojovacím boxem d=250mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1181511797
19 | K | 1. 21 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1930488014
20 | K | 1. 22 | Kruhový stropní difuzor d=200 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2141238703
21 | K | 1. 24 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1047562329
22 | K | 1. 25 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1605392214
23 | K | 1. 26 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 250 | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1531116095
24 | K | 1. 27 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 928148946
25 | K | 1. 28 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1353522931
26 | K | 1. 29 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 718146587
27 | K | 1. 30 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1424661058
28 | K | 1. 31 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 185 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 657947039
29 | K | 1. 33 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3786404
30 | K | 1. 34 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1643607132
31 | K | 1. 35 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 58 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1184911285
32 | K | 1. 36 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 215716167
33 | K | 1. 37 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1387184328
| D | 2 | Ambulance + poradna 1.NP-úsek 2+3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 2. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.100 m3/h; min. Vo=1.900 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1971317589
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.100 m3/h; min. Vo=1.900 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 81 dB(A), přívod sání max. 66 dB(A), odvod výtlak max. 83 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
35 | K | 2. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1787558937
36 | K | 2. 4 | Požární klapka 400x280mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -297008945
37 | K | 2. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1588919000
| P |  | Poznámka k položce: s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18,8000/10. | [15 empty] | P | 1
38 | K | 2. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1500mm (složený z 2ks buněk 200x500x1500mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1037350868
| P |  | Poznámka k položce: s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/11, 125/15, 250/24, 500/38, 1000/41, 2000/37, 4000/25, 8000/15. | [15 empty] | P | 1
39 | K | 2. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -819047240
40 | K | 2. 8 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814966495
41 | K | 2. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 500x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 835360566
42 | K | 2. 11 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x280 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2111477322
43 | K | 2. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -900103209
44 | K | 2. 13 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1020765663
45 | K | 2. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1294225364
46 | K | 2. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -61235988
47 | K | 2. 17 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212091752
48 | K | 2. 18 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 507150112
49 | K | 2. 19 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1225826321
50 | K | 2. 20 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1743098546
51 | K | 2. 21 | Odvodní jednořadá vyústka 300x100 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -493824127
52 | K | 2. 22 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -486804415
53 | K | 2. 24 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 539054662
54 | K | 2. 25 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1348644020
55 | K | 2. 26 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1048350697
56 | K | 2. 27 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256067295
57 | K | 2. 28 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1097459206
58 | K | 2. 29 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 225mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -786568356
59 | K | 2. 31 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 225 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 227567264
60 | K | 2. 32 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 83 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -969481768
61 | K | 2. 33 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1703758747
62 | K | 2. 34 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -577366305
| D | 3 | Příjem + stacionář 1.NP-úsek 4+5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 3. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.500 m3/h; min. Vo=2.250 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1061668464
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.500 m3/h; min. Vo=2.250 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 83 dB(A), přívod sání max. 67 dB(A), odvod výtlak max. 84 dB(A), odvod sání max. 66 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
64 | K | 3. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 538706646
65 | K | 3. 4 | Požární klapka 500x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1624325386
66 | K | 3. 5 | Požární klapka 450x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1611902998
67 | K | 3. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -274012531
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
68 | K | 3. 7 | Buňkový tlumič hluku 500x500x1500mm (složený z 2ks buněk 250x500x1500mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1285081003
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x500x1500mm (složený z 2ks buněk 250x500x1500mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/8, 63/13, 125/17, 250/26, 500/37, 1000/40, 2000/36, 4000/22, 8000/14. | [15 empty] | P | 1
69 | K | 3. 8 | Kulisový tlumič hluku 300x200x1000mm (složený z 1ks kulisy 100x200x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 583220557
| P |  | Poznámka k položce: Kulisový tlumič hluku 300x200x1000mm (složený z 1ks kulisy 100x200x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/25, 8000/18. | [15 empty] | P | 1
70 | K | 3. 9 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1183521301
71 | K | 3. 10 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1710276297
72 | K | 3. 11 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 765232169
73 | K | 3. 12 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 710x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -619937370
74 | K | 3. 14 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x350 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -795635229
75 | K | 3. 15 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x500 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1861146380
76 | K | 3. 16 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2013951693
77 | K | 3. 17 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 978668438
78 | K | 3. 18 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1670459231
79 | K | 3. 19 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=250 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 500 až 700m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/39 dB(A), při 100Pa/46 dB(A) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -423873029
80 | K | 3. 21 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1643711162
81 | K | 3. 22 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 694833213
82 | K | 3. 23 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -954065208
83 | K | 3. 24 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1293790182
84 | K | 3. 25 | Odvodní jednořadá vyústka 300x100 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1495966246
85 | K | 3. 26 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 575341594
86 | K | 3. 27 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1065623907
87 | K | 3. 29 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1862211627
88 | K | 3. 30 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1254967554
89 | K | 3. 31 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 250 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 742517304
90 | K | 3. 32 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 203377109
91 | K | 3. 33 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1027444978
92 | K | 3. 34 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -737533695
93 | K | 3. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1267785626
94 | K | 3. 37 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 215 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202134499
95 | K | 3. 38 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 77 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 768125705
96 | K | 3. 39 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1262066244
97 | K | 3. 40 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 869815871
| D | 4 | Centrální šatny 1.NP-úsek 6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 4. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=940 m3/h; min. Vo=1.040 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -291618315
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=940 m3/h; min. Vo=1.040 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s deskovým ZZT výměníkem, vč. obtoku s klapkou na přívodním vzduchu a kondenzátní vanou, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu G4, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 600 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 75 dB(A), přívod sání max. 59 dB(A), odvod výtlak max. 75 dB(A), odvod sání max. 59 dB(A), do okolí max. 47 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
99 | K | 4. 3 | Požární klapka 315x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1947335868
100 | K | 4. 4 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1000mm (složený z 1ks buňky 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1540751117
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 200x500x1000mm (složený z 1ks buňky 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
101 | K | 4. 6 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 400x315 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 605118274
102 | K | 4. 7 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x315 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 796753163
103 | K | 4. 8 | Přívodní anemostat difizní 500x500 v RAL 9010 s připojovacím boxem d=250mm a regulační klapkou | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1421817741
104 | K | 4. 9 | Přívodní anemostat difizní 400x400 v RAL 9010 s připojovacím boxem d=200mm a regulační klapkou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 563060168
105 | K | 4. 10 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1182920562
106 | K | 4. 11 | Kruhový stropní difuzor d=200 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -17065532
107 | K | 4. 12 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1178873239
108 | K | 4. 13 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -995127100
109 | K | 4. 14 | Kruhový odvodní kovový ventil 200 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1308253809
110 | K | 4. 15 | Stěnová mřížka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -572347273
111 | K | 4. 16 | Stěnová mřížka 300x200 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1933685398
112 | K | 4. 17 | Stěnová mřížka 600x200 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1169969085
113 | K | 4. 19 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 100 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 35178396
114 | K | 4. 20 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 200 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1619564941
115 | K | 4. 21 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 250 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1650578171
116 | K | 4. 22 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -979863447
117 | K | 4. 23 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2129406669
118 | K | 4. 24 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1114940130
119 | K | 4. 25 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1881373509
120 | K | 4. 26 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1022180627
121 | K | 4. 28 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 947715415
122 | K | 4. 30 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1502303117
123 | K | 4. 31 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 48 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1095164459
124 | K | 4. 32 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1014450727
125 | K | 4. 33 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1171342565
| D | 5 | Lůžkové zařízení 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 5. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=2.520 m3/h; min. Vo=2.200 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolno | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1137504140
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=2.520 m3/h; min. Vo=2.200 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s deskovým ZZT výměníkem, vč. obtoku s klapkou na přívodním vzduchu a kondenzátní vanou, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu G4, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 600 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 86 dB(A), přívod sání max. 67 dB(A), odvod výtlak max. 83 dB(A), odvod sání max. 66 dB(A), do okolí max. 55 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
127 | K | 5. 2 | Ocelový roznášecí rám 3210x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1969526058
128 | K | 5. 4 | Požární klapka 355x355mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -222605219
129 | K | 5. 5 | Požární klapka 355x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -629384700
130 | K | 5. 6 | Požární klapka 450x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 449502313
131 | K | 5. 7 | Požární klapka d125mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1519038591
132 | K | 5. 8 | Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -889514985
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
133 | K | 5. 9 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 403272849
134 | K | 5. 10 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 710x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -45094034
135 | K | 5. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x280 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1356683040
136 | K | 5. 13 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x500 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1087026200
137 | K | 5. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1174957433
138 | K | 5. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1133999797
139 | K | 5. 16 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 300435751
140 | K | 5. 18 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1134277476
141 | K | 5. 19 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1389200596
142 | K | 5. 20 | Přívodní dvouřadá vyústka 425x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -968948199
143 | K | 5. 21 | Odvodní jednořadá vyústka 425x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 217003547
144 | K | 5. 22 | Kruhový stropní difuzor d=100 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -235127006
145 | K | 5. 23 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -224763167
146 | K | 5. 24 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1163100478
147 | K | 5. 25 | Kruhový stropní difuzor d=200 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -109055601
148 | K | 5. 26 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -413866611
149 | K | 5. 28 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1674396553
150 | K | 5. 29 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -202864589
151 | K | 5. 30 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1811710894
152 | K | 5. 31 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 67 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1867476616
153 | K | 5. 32 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1055983232
154 | K | 5. 33 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1564820954
155 | K | 5. 34 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1303306784
156 | K | 5. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 225mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1922146263
157 | K | 5. 37 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 212 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1901641926
158 | K | 5. 38 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 82 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56148130
159 | K | 5. 39 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 337257970
160 | K | 5. 40 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3333947
| D | 6 | Jídelna + d.m. 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 6. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.520 m3/h; min. Vo=1.420 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1317498433
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.520 m3/h; min. Vo=1.420 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 66 dB(A), odvod výtlak max. 82 dB(A), odvod sání max. 66 dB(A), do okolí max. 53 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
162 | K | 6. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1267984406
163 | K | 6. 4 | Požární klapka 315x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1417477538
164 | K | 6. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -303820650
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
165 | K | 6. 6 | Buňkový tlumič hluku 750x500x1000mm (složený z 3ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1409156888
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 750x500x1000mm (složený z 3ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
166 | K | 6. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 900x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1670956480
167 | K | 6. 9 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 355x250 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1129567289
168 | K | 6. 10 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -185441639
169 | K | 6. 11 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1261879267
170 | K | 6. 12 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1030008110
171 | K | 6. 13 | Odvodní jednořadá vyústka 300x150 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1433217156
172 | K | 6. 14 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1240834252
173 | K | 6. 16 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1710942651
174 | K | 6. 17 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 172 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 183733542
175 | K | 6. 18 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 105 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1189947816
176 | K | 6. 19 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 494979469
177 | K | 6. 20 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1901684408
| D | 7 | Terapie 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | 7. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.160 m3/h; min. Vo=1.160 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -257544010
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.160 m3/h; min. Vo=1.160 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 68 dB(A), odvod výtlak max. 82 dB(A), odvod sání max. 67 dB(A), do okolí max. 56 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
179 | K | 7. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234324849
180 | K | 7. 4 | Požární klapka 355x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1488125780
181 | K | 7. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x250x1000mm (složený z 1ks buňky 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1429878111
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x250x1000mm (složený z 1ks buňky 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
182 | K | 7. 6 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 1000x560mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 405794905
183 | K | 7. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 1120x560mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 347402030
184 | K | 7. 9 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x250 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 801061117
185 | K | 7. 10 | Přívodní dvouřadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -520297470
186 | K | 7. 11 | Odvodní jednořadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1542242956
187 | K | 7. 13 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 198 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 441501628
188 | K | 7. 14 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 78 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -947425325
189 | K | 7. 15 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 102 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1361144125
190 | K | 7. 16 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -132952383
| D | 8 | Lůžkové oddělení 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 8. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=1.890 m3/h; min. Vo=1.640 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolno | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1452300231
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=1.890 m3/h; min. Vo=1.640 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s deskovým ZZT výměníkem, vč. obtoku s klapkou na přívodním vzduchu a kondenzátní vanou, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu G4, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 600 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 81 dB(A), přívod sání max. 62 dB(A), odvod výtlak max.79 dB(A), odvod sání max. 62 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
192 | K | 8. 2 | Ocelový roznášecí rám 3210x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1197286261
193 | K | 8. 4 | Požární klapka 400x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2140862129
194 | K | 8. 5 | Požární klapka d125mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1217349767
195 | K | 8. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/1 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 914364886
196 | K | 8. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1857799293
197 | K | 8. 8 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 500x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 149146122
198 | K | 8. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 800x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 625591504
199 | K | 8. 11 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x250 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 732711691
200 | K | 8. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1360354312
201 | K | 8. 13 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=100 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1622093839
202 | K | 8. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 33 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1518466768
203 | K | 8. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=200 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104334944
204 | K | 8. 17 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1082907156
205 | K | 8. 18 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 193499966
206 | K | 8. 19 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -352479040
207 | K | 8. 20 | Kruhový stropní difuzor d=100 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2091397349
208 | K | 8. 21 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 912213909
209 | K | 8. 22 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 937341538
210 | K | 8. 23 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1135720428
211 | K | 8. 25 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 100 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -105186448
212 | K | 8. 26 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -343026577
213 | K | 8. 27 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 200 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 163372345
214 | K | 8. 28 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1230803398
215 | K | 8. 29 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1639849701
216 | K | 8. 30 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 259478606
217 | K | 8. 31 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -50640422
218 | K | 8. 32 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1675830869
219 | K | 8. 34 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1326396196
220 | K | 8. 35 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1967190769
221 | K | 8. 36 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1120607722
| D | 9 | Vyšetřovny 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 9. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=3.260 m3/h; min. Vo=2.940 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2143207505
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=3.260 m3/h; min. Vo=2.940 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 65 dB(A), odvod výtlak max. 82 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 50 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
223 | K | 9. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x1120mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 310849656
224 | K | 9. 4 | Požární klapka 450x450mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1593195646
225 | K | 9. 5 | Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -89590018
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
226 | K | 9. 6 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1169924238
227 | K | 9. 7 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -546063417
228 | K | 9. 8 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 100 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/19, 250/18, 500/17, 1000/15, 2000/14, 4000/17. | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1617996550
229 | K | 9. 9 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 125 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/21, 250/18, 500/17, 1000/17, 2000/17, 4000/17. | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -359804923
230 | K | 9. 10 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 160 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/21, 250/18, 500/15, 1000/16, 2000/18, 4000/22. | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 980900713
231 | K | 9. 11 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 250 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/20, 250/16, 500/14, 1000/15, 2000/15, 4000/21. | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1978532621
232 | K | 9. 12 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 200 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/20, 250/17, 500/15, 1000/15, 2000/15, 4000/21. | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 372516536
233 | K | 9. 13 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 860x250 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -895572246
234 | K | 9. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=100 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 274718472
235 | K | 9. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1759672408
236 | K | 9. 16 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1250790945
237 | K | 9. 17 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1631087449
238 | K | 9. 18 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=200 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -48647178
239 | K | 9. 19 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=200 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 300 až 500m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/37 dB(A), při 100Pa/42 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1381415299
240 | K | 9. 20 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=250 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 500 až 700m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/39 dB(A), při 100Pa/46 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -559582103
241 | K | 9. 22 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1025344496
242 | K | 9. 23 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1180432820
243 | K | 9. 24 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 309508292
244 | K | 9. 25 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1324698116
245 | K | 9. 26 | Odvodní jednořadá vyústka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 862081436
246 | K | 9. 27 | Přívodní dvouřadá vyústka 525x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1881578459
247 | K | 9. 28 | Kruhový stropní difuzor d=100 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -417329911
248 | K | 9. 29 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 896985981
249 | K | 9. 31 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 100 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1049752639
250 | K | 9. 32 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -187769965
251 | K | 9. 33 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1281044539
252 | K | 9. 34 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 200 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1613557959
253 | K | 9. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -509594521
254 | K | 9. 36 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1610927839
255 | K | 9. 37 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1702139429
256 | K | 9. 38 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -451543506
257 | K | 9. 39 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1396008463
258 | K | 9. 41 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 196 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -106050919
259 | K | 9. 42 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 114 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -788412660
260 | K | 9. 43 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 123278588
261 | K | 9. 44 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -12222987
| D | 10 | Jídelna + d.m. 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | 10. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.920 m3/h; min. Vo=1.920 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2142664138
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.920 m3/h; min. Vo=1.920 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 65 dB(A), odvod výtlak max. 83 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
263 | K | 10. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -454357755
264 | K | 10. 4 | Požární klapka 500x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -76676947
265 | K | 10. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1187162624
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
266 | K | 10. 7 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 450x250 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -382926582
267 | K | 10. 8 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1217686203
268 | K | 10. 9 | Přívodní dvouřadá vyústka 300x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -268373124
269 | K | 10. 10 | Odvodní jednořadá vyústka 300x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1731990687
270 | K | 10. 11 | Přívodní dvouřadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 649796216
271 | K | 10. 12 | Odvodní jednořadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1850401884
272 | K | 10. 13 | Přívodní dvouřadá vyústka 500x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -776332874
273 | K | 10. 14 | Odvodní jednořadá vyústka 500x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1846660970
274 | K | 10. 16 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 196 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -863508248
275 | K | 10. 17 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 62 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -135416824
276 | K | 10. 18 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -479999333
277 | K | 10. 19 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2119769782
| D | 11 | Dveřní clony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
278 | K | 11. 1 | Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditel | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1452391836
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditelnou montáž, kryt opatřen bílým práškovým nátěrem RAL 9016, rozměry délka=2039mm / výška 306mm / hloubka 525mm, hmotnost max. 80 kg, vč. závěsů. Výkon, příkon motoru, tlakové ztráty, teploty, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
279 | K | 11. 2 | Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditel | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 511824360
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditelnou montáž, kryt opatřen bílým práškovým nátěrem RAL 9016, rozměry délka=2039mm / výška 306mm / hloubka 525mm, hmotnost 80 kg, vč. závěsů. Výkon, příkon motoru, tlakové ztráty, teploty, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
| D | 12 | Hygienické místnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 12. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 350m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 77 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1363805920
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 350m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 77 dB(A), výtlak max. 76 dB(A), okolí max. 55 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
281 | K | 12. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 800m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -386433672
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 800m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 55 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
282 | K | 12. 3 | Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 345m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 71 dB(A), okolí Lpa ma | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -509778086
| P |  | Poznámka k položce: Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 345m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 71 dB(A), okolí Lpa max. 40 dB(A) v 10m, vč. zpětné klapky, střešního nástavce H=500mm s tepelnou izolací proti kondenzaci a s kulisovým tlumičem hluku s minimálním útlumem Hz/dB(A), 125/3, 250/7, 500/10, 1000/15, 2000/15, 4000/13, vč. adaptéru pro napojení sacího potrubí d=180mm. Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
283 | K | 12. 4 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 290m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 78 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1602055254
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 290m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 78 dB(A), výtlak max. 76 dB(A), okolí max. 53 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
284 | K | 12. 5 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 65 dB(A), výtlak max.6 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1732437344
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 65 dB(A), výtlak max.63 dB(A), okolí max.42 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
285 | K | 12. 6 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 160m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.71 dB(A), výtlak max.69 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1888754929
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 160m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.71 dB(A), výtlak max.69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
286 | K | 12. 7 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 170m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.6 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 863665997
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 170m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
287 | K | 12. 9 | Požární klapka d160mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1433139677
288 | K | 12. 10 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1052292431
289 | K | 12. 11 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1493470741
290 | K | 12. 12 | Kruhový tlumič hluku 160/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/10, 500/28, 1000/42, 2000/43, 4000/20, 8000/15. | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 406749785
291 | K | 12. 13 | Kruhový tlumič hluku 315/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/1, 125/3, 250/7, 500/16, 1000/22, 2000/12, 4000/7, 8000/6. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 498795530
292 | K | 12. 14 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 315x630mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 540570500
293 | K | 12. 15 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x400mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92555504
294 | K | 12. 17 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1745918062
295 | K | 12. 18 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d100 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -780895207
296 | K | 12. 19 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d125 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -506093962
297 | K | 12. 20 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -13478900
298 | K | 12. 21 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d315 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -626596965
299 | K | 12. 23 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1020041691
300 | K | 12. 24 | Stěnová mřížka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1072379088
301 | K | 12. 25 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -168635094
302 | K | 12. 26 | Kruhový odvodní kovový ventil 125 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1834176578
303 | K | 12. 27 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -790430176
304 | K | 12. 29 | Pružná manžeta d100 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 442919899
305 | K | 12. 30 | Pružná manžeta d125 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1386964964
306 | K | 12. 31 | Pružná manžeta d160 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1752603741
307 | K | 12. 32 | Pružná manžeta d315 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 987512055
308 | K | 12. 33 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -379606861
309 | K | 12. 34 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -867190816
310 | K | 12. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 140mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188187809
311 | K | 12. 36 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 62 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1039924773
312 | K | 12. 37 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 595806396
313 | K | 12. 39 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1130215000
314 | K | 12. 40 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1400322457
315 | K | 12. 41 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1170249632
316 | K | 12. 42 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 33 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 365229395
317 | K | 12. 43 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1598809642
318 | K | 12. 44 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -937364747
| D | 13 | Kuřárny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
319 | K | 13. 1 | Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1640509424
| P |  | Poznámka k položce: Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpětné klapky, střešního nástavce H=500mm s tepelnou izolací proti kondenzaci a s kulisovým tlumičem hluku s minimálním útlumem Hz/dB(A), 125/3, 250/7, 500/10, 1000/15, 2000/15, 4000/13, vč. adaptéru pro napojení sacího potrubí d=200mm. Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
320 | K | 13. 2 | Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1984683020
| P |  | Poznámka k položce: Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpětné klapky, střešního nástavce H=500mm s tepelnou izolací proti kondenzaci a s kulisovým tlumičem hluku s minimálním útlumem Hz/dB(A), 125/3, 250/7, 500/10, 1000/15, 2000/15, 4000/13, vč. adaptéru pro napojení sacího potrubí d=200mm. Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
321 | K | 13. 3 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 560m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 57 dB | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -219666711
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 560m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 57 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
322 | K | 13. 5 | Požární klapka 180x180mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 87516598
323 | K | 13. 6 | Kruhový tlumič hluku 200/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/8, 500/24, 1000/32, 2000/34, 4000/13, 8000/10. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1623191010
324 | K | 13. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 315x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1384482569
325 | K | 13. 8 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 400x200 pro ovládání servomotorem | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29704442
326 | K | 13. 9 | Zpětná klapka těsná d200 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -59461441
327 | K | 13. 12 | Odvodní jednořadá vyústka 400x200 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288005561
328 | K | 13. 13 | Odvodní jednořadá vyústka 300x150 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -175029680
329 | K | 13. 14 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -69513307
330 | K | 13. 15 | Odvodní jednořadá vyústka 400x100 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1915342600
331 | K | 13. 17 | Pružná manžeta d200 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 830557906
332 | K | 13. 18 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282247932
333 | K | 13. 20 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1978113108
334 | K | 13. 21 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -689988241
335 | K | 13. 22 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 432706553
336 | K | 13. 23 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1156365937
| D | 14 | Sklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
337 | K | 14. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 200m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 72 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1527998756
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 200m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 72 dB(A), výtlak max. 70 dB(A), okolí max. 46 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
338 | K | 14. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 696895874
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
339 | K | 14. 3 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.6 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 829259970
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
340 | K | 14. 5 | Požární klapka d100mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1083513985
341 | K | 14. 6 | Větrací mřížka 300x150 požární s minimální třídou EI30, vypěňovací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1349377593
342 | K | 14. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1216310394
343 | K | 14. 8 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -57453422
344 | K | 14. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 200x200mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 410828150
345 | K | 14. 11 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d100 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1649546322
346 | K | 14. 12 | Zpětná klapka těsná d125 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 784368165
347 | K | 14. 14 | Stěnová mřížka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2023201061
348 | K | 14. 15 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -785573396
349 | K | 14. 16 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1511323475
350 | K | 14. 18 | Pružná manžeta d100 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1174525298
351 | K | 14. 19 | Pružná manžeta d125 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2037114635
352 | K | 14. 20 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 349746767
353 | K | 14. 21 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1493632598
354 | K | 14. 22 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1156530547
355 | K | 14. 24 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 575790204
356 | K | 14. 25 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 807806619
357 | K | 14. 26 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69752577
358 | K | 14. 27 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2075161217
359 | K | 14. 28 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 703419353
| D | 15 | Archiv 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
360 | K | 15. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993266693
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. 66 dB(A), okolí max. 45 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
361 | K | 15. 3 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76005693
362 | K | 15. 4 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d100 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -223664881
363 | K | 15. 5 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1815183988
364 | K | 15. 6 | Pružná manžeta d100 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 696162159
365 | K | 15. 8 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -176352701
366 | K | 15. 9 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1197153460
367 | K | 15. 11 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 495416182
368 | K | 15. 12 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1455898515
369 | K | 15. 13 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48325357
| D | 16 | Odpad 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 16. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1324982861
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. 66 dB(A), okolí max. 45 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
371 | K | 16. 3 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 310239087
372 | K | 16. 4 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 200x200mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1970316305
373 | K | 16. 5 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1176197472
374 | K | 16. 6 | Pružná manžeta d100 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1189206163
375 | K | 16. 8 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 834269946
376 | K | 16. 9 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1155327598
377 | K | 16. 11 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1978144458
378 | K | 16. 12 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 180759629
379 | K | 16. 13 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 677377507
| D | 17 | CHÚC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
380 | K | 17. 1 | Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4500m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max. 72 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulc | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 814703069
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4500m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max. 72 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
381 | K | 17. 2 | Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4100m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max.73 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194526212
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4100m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max.73 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
382 | K | 17. 4 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x800mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1527208133
383 | K | 17. 5 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 800x560mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -53280150
384 | K | 17. 6 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 800x710mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -456091150
385 | K | 17. 8 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 600x350 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 993772371
386 | K | 17. 9 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 630x560 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -198362903
387 | K | 17. 10 | Přetlaková mechanická klapka 630x560 do potrubí pro nastavení požadovaného otevíracího přetlaku 50Pa | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282669261
388 | K | 17. 11 | Stěnová mřížka 800x600 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1092077488
389 | K | 17. 12 | Krycí mřížka 600x350mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1928062130
390 | K | 17. 13 | Pružná manžeta 600x350 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1242289264
391 | K | 17. 15 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1197026953
392 | K | 17. 16 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2104538722
393 | K | 17. 17 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1982851721
394 | K | 17. 18 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -208251678
| D | 18 | Technická místnost 0.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
395 | K | 18. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 270m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 953092972
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 270m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
396 | K | 18. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 103989864
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
397 | K | 18. 4 | Kruhový tlumič hluku 160/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/10, 500/28, 1000/42, 2000/43, 4000/20, 8000/15. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -964403405
398 | K | 18. 5 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -309609733
399 | K | 18. 6 | Krycí mřížka d160mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1864809489
400 | K | 18. 7 | Pružná manžeta d160 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -446592051
401 | K | 18. 9 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -666771605
402 | K | 18. 10 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1422497356
| D | 19 | Strojovny VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
403 | K | 19. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1936772897
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
404 | K | 19. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1028186063
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
405 | K | 19. 3 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1115475867
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
406 | K | 19. 4 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1737509258
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
407 | K | 19. 6 | Kruhový tlumič hluku 200/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/8, 500/24, 1000/32, 2000/34, 4000/13, 8000/10. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 754251583
408 | K | 19. 7 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d200 pro ovládání servomotorem | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1764468625
409 | K | 19. 8 | Krycí mřížka d200mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -916935897
410 | K | 19. 9 | Pružná manžeta d200 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -451866535
411 | K | 19. 11 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -814616736
412 | K | 19. 12 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 726796680
413 | K | 19. 13 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29085051
| D | 20 | Místnosti EL 1.NP až 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
414 | K | 20. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1602416536
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
415 | K | 20. 2 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém, vč. chladiva R410a, autorestart, pracovní rozsah venkovní teploty -10° do +46°C, energetická třída A, EER min. 4,5(-), hladina hluku Lpa= max. 46dB(A) v 1m, ma | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 702233119
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní kondenzační jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém, vč. chladiva R410a, autorestart, pracovní rozsah venkovní teploty -10° do +46°C, energetická třída A, EER min. 4,5(-), hladina hluku Lpa= max. 46dB(A) v 1m, max. vzdálenost potrubí 20m, max. převíšení 15m. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
416 | K | 20. 3 | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém s autonomní regulací a dálkovým ovladačem, vč. chladiva R410a, autorestart, Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. techn | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1561727254
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní výparníková nástěnná jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém s autonomní regulací a dálkovým ovladačem, vč. chladiva R410a, autorestart, Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
417 | K | 20. 4 | Chladivové Cu potrubí 6,35/9,5mm (pár),vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu | bm | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -843867207
418 | K | 20. 5 | Ocelová konzola pod venkovní kondenzační jednotku vč. silentbloků | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1925791949
419 | K | 20. 6 | Měkká požární ucpávka sdruženého prostupu z minerální vlny 120 kg/m3 a z nátěru protipožární lepící hmoty, vč. atestu. Prostupující potrubí bude opatřeno protipožárním nátěrem v délce minimálně 150mm za požárně dělící konstrukci. | kpl | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -35682459
420 | K | 20. 8 | Kruhový tlumič hluku 160/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/10, 500/28, 1000/42, 2000/43, 4000/20, 8000/15. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 745725971
421 | K | 20. 9 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1004703316
422 | K | 20. 10 | Odvodní jednořadá vyústka 200x100 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1574048300
423 | K | 20. 11 | Pružná manžeta d160 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1243852551
424 | K | 20. 13 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2122916383
425 | K | 20. 14 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1192913165
426 | K | 20. 15 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -512214426
| D | 21 | SLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
427 | K | 21. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1928273601
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
428 | K | 21. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1351732375
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max.58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
429 | K | 21. 4 | Kruhový tlumič hluku 200/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/8, 500/24, 1000/32, 2000/34, 4000/13, 8000/10. | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -426927760
430 | K | 21. 5 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 315x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 569483192
431 | K | 21. 6 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d200 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1243264325
432 | K | 21. 7 | Krycí mřížka d250mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1927872270
433 | K | 21. 8 | Pružná manžeta d200 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -706287239
434 | K | 21. 10 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1426635949
435 | K | 21. 11 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -466066017
436 | K | 21. 12 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1279510305
437 | K | 21. 13 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1585866771
438 | K | 21. 14 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1309698982
| D | 22 | Výtahové šachty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
439 | K | 22. 1 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 200x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 593671150
440 | K | 22. 2 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 355x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1197593514
441 | K | 22. 3 | Krycí mřížka 200x200mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1465763294
442 | K | 22. 4 | Krycí mřížka 250x200mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 774573840
443 | K | 22. 5 | Krycí mřížka 355x250mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -589675989
444 | K | 22. 7 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1728506448
445 | K | 22. 8 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 789282263
446 | K | 22. 9 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1820840561
| D | 23 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
447 | K | 23.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 721580338
448 | K | 23.2 | Zaregulování, vyzkoušení, předání | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1545956305

## 01.4 - SO 01 - Ústřední v...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{68b087ec-d525-4c2f-a688-1c9a04bf61be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SO 01 - STROJOVNA ÚT | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvod potrubí UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D9 - SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 1.NP Větev PDL1 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D11 - Otopná tělesa (OT) | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D12 - SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 2.NP Větev PDL2 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D11 - Otopná tělesa (OT) | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D13 - SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 3.NP Větev PDL3 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D15 - SO 01 - STROJOVNA VZT1 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D16 - SO 01 - STROJOVNA VZT2 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D17 - SO 01 - STROJOVNA VZT3 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D18 - SO 01 - PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČŮ DC | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D19 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.1 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D21 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D22 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D23 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.4 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D24 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.5 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D25 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.1 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D26 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D27 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D28 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.4 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D29 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.1 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D30 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D31 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D32 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.4 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO 01 - STROJOVNA ÚT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093005268
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 130 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035435426
3 | K | 03 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN32 tl.30mm 30x42 | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726421553
4 | K | 04 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folii DN40 tl.40mm 40x48 | m | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483043740
5 | K | 05 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN50 tl.50mm 50x60 | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537579578
6 | K | 06 | Montáž tepelné izolace potrubí pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 186 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574944368
7 | K | 07 | Tepelné izolace - lamela z vlaknitého materiálu s Al folií tl.80mm | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270456283
8 | K | 08 | Montáž tepelné izolace - lamela z vlaknitého materiálu s Al folií tl.80mm | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711549278
9 | K | 998 71-3201 | Přesun tepelné izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021620904
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 11-1125 | Rozdelovače a sberače tělesa DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060298289
2 | K | 732 11-1225 | Příplatek za dalsích 0,5m délky tělesa DN 80 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465158816
3 | K | 732 11-1314 | Trubková hrdla bez přírub DN 25 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625327773
4 | K | 732 11-1318 | Trubková hrdla bez přírub DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454285703
5 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760387893
6 | K | 01.1 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25 (40W) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -299236216
7 | K | 02.1 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25 (85W) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627362207
8 | K | 998 73-2201 | Presun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022509963
| D | D4 | Rozvod potrubí UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42668637
2 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61958302
3 | K | 733 11-1116 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN32 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687525025
4 | K | 733 11-1117 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN40 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397971562
5 | K | 733 11-1118 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52958636
6 | K | 733 12-4113 | Přechod trubky hladké kovaní 25/15 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000135276
7 | K | 733 12-4117 | Přechod trubky hladké kovaní 50/32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727166257
8 | K | 733 12-4119 | Přechod trubky hladké kovaní 65/40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129332494
9 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704706789
10 | K | 733 19-0108 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500521888
11 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146448467
12 | K | 733 19-4922 | Navař odbočky potrubí hladké D 76 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400439162
13 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825059689
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533040101
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788216941
3 | K | 734 20-9104 | Mtž armatura 1závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284248632
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006812596
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574118307
6 | K | 734 20-9116 | Mtž armatura 2závity G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754698333
7 | K | 734 20-9117 | Mtž armatura 2závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062619877
8 | K | 734 20-9118 | Mtž armatura 2závity G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671852424
9 | K | 734 20-9123 | Mtž armatura 3závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446314970
10 | K | 734 20-9124 | Mtž armatura 3závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227478448
11 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504341550
12 | K | 01.2 | Regulátor tlakové diference přímočinný DN25/32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399822230
13 | K | 02.2 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981695641
14 | K | 03.1 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378088926
15 | K | 04.1 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992229503
16 | K | 05.1 | Kohout kulový uzavírací DN25 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503645625
17 | K | 06.1 | Kohout kulový uzavírací DN50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540486138
18 | K | 07.1 | Filtr DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941307367
19 | K | 08.1 | Filtr DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -203682534
20 | K | 09 | Filtr DN50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218106431
21 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1459842265
22 | K | 11 | Kompenzator pryžový DN25 | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955194915
23 | K | 12 | Kompenzator pryžový DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786150626
24 | K | 13 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301374907
25 | K | 14 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613821561
26 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728819839
27 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602223275
28 | K | 17 | Manometr D100 rozsah 0-600 kPa včetně třícestného tlakoměrného kohoutu | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825621056
29 | K | 18 | Šroubení přímé G20 | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426109614
30 | K | 19 | Šroubení přímé G25 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138554682
31 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797776630
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050588591
2 | K | 767 99-5103 | Mtž atypická zamečnická kce -20kg | kg | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744151620
3 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139811668
4 | K | 02.3 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469726891
5 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567416499
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667875719
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 186 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351029567
3 | K | 783 42-5528 | Nátěr synt potr-100 zakl antik | m | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007649324
4 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266166669
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.5 | Topná zkouska | hod | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378236768
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068147383
| D | D9 | SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 1.NP Větev PDL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497707534
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350879852
3 | K | 03.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN15 tl.20mm 20x22 | m | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368456306
4 | K | 04.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 102 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239444829
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 104 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519756636
6 | K | 06.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344972528
7 | K | 07.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 240 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451987906
8 | K | 08.2 | Tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071707002
9 | K | 09.1 | Montáž tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267072513
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479524328
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111.1 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554962249
2 | K | 01.6 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25/130 (40W) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472963194
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136878344
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113.1 | Potrubí ocel zavit bězné bezešvé kotelny DN15 | m | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763487083
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376568825
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637725931
4 | K | 733 11-3113 | Příplatek potrubí závit přípojka DN 15 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645281332
5 | K | 733 12-4113.1 | Přechod trubky hladké kování 25/15 | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218290126
6 | K | 733 12-4114 | Přechod trubky hladké kovaní 25/10 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290676013
7 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 276 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482504502
8 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704999887
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237243401
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726111555
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583343928
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41581540
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560810286
6 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656360556
7 | K | 01.7 | Ventil regul dvoucestný škrtící bez el pohonu s havar. funkci s vestav. regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060391307
8 | K | 05.3 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116545488
9 | K | 07.3 | Filtr DN15 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782721823
10 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561841737
11 | K | 11.1 | Kompenzátor pryžový DN25 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132475050
12 | K | 14.1 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252061286
13 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816574158
14 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999944227
15 | K | 18.1 | Šroubení přímé G15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339823906
16 | K | 19.1 | Plastová rozeta DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575980005
17 | K | 20 | Ventil radiátorový dvojitě regulační s regulátorem tlak diference přímý ponikovaný DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611048497
18 | K | 21 | Hlavice termostatického ovládání veřejné prostory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003713866
19 | K | 22 | Šroubení radiátorové uzavirací a regulační přímé poniklované DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169255192
20 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207994663
| D | D11 | Otopná tělesa (OT) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.8 | OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou, připojení ze strany | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290991922
2 | K | 02.5 | Montaž OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863645866
3 | K | 998 73-5201 | Přesun otop telesa objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958243751
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350453150
2 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953600630
3 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987890904
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335179829
2 | K | 783 42-5412 | Nátěr synt potr -50 1a+1z+2e | m | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237280649
3 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 274 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705521725
4 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788910994
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642017694
| D | D12 | SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 2.NP Větev PDL2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797939739
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815804398
3 | K | 03.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN15 tl.20mm 20x22 | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545219896
4 | K | 04.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68895625
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 88 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094593958
6 | K | 06.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222891870
7 | K | 07.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790633165
8 | K | 08.2 | Tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284856361
9 | K | 09.2 | Montaž tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150766424
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945171318
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725577889
2 | K | 01.6 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25/130 (40W) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941666940
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608252319
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701444022
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809230643
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200672526
4 | K | 733 11-3113.1 | Příplatel potrubí závit přípojka DN 15 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375505485
5 | K | 733 12-4113.1 | Přechod trubky hladké kování 25/15 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664860849
6 | K | 733 12-4114.1 | Přechod trubky hladké kování 25/10 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008043365
7 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321669156
8 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319048527
9 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897049729
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308751269
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853681534
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1620357951
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989340884
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351242408
6 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525766443
7 | K | 01.9 | Ventil regul dvoucestný škrtící bez el pohonu s havar. funkcí s vestav. regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446354170
8 | K | 05.3 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863610289
9 | K | 07.3 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318197575
10 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776119953
11 | K | 11.1 | Kompenzátor pryžový DN25 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223120661
12 | K | 13 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131425590
13 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33663773
14 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209252648
15 | K | 18.1 | Šroubení přímé G15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495409761
16 | K | 20.1 | Ventil radiatorový dvojitě regulační s regulátorem tlak. diference primý poniklovaný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287209490
17 | K | 21 | Hlavice termostatického ovládání veřejné prostory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080457320
18 | K | 22.1 | Šoubení radiátorové uzavirací a regulační přímé poniklované DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434700511
19 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105861574
| D | D11 | Otopná tělesa (OT) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.8 | OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou, připojení ze strany | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100594920
2 | K | 02.5 | Montaž OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807425065
3 | K | 998 73-5201.1 | Presun otop telesa objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442548588
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239079854
2 | K | 01.10 | Doplnkové konstrukce z profilové oceli | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1823265604
3 | K | 02.6 | Protipožární tmel kartus 600 ml | kar | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50750317
4 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739429385
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233323560
2 | K | 783 42-5412 | Nátěr synt potr -50 1a+1z+2e | m | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189776399
3 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021997355
4 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067907430
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324079959
| D | D13 | SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 3.NP Větev PDL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138025605
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104704249
3 | K | 03.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN15 tl.20mm 20x22 | m | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136581957
4 | K | 04.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 66 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037108449
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 106 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059248205
6 | K | 06.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177480986
7 | K | 07.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 186 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487419270
8 | K | 08.2 | Tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122814425
9 | K | 09.1 | Montáž tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165915221
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189964598
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111.2 | Mtž cerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75696687
2 | K | 01.6 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25/130 (40W) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989351930
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720940519
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622517903
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920920290
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88979959
4 | K | 733 12-4113.1 | Přechod trubky hladké kování 25/15 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356578254
5 | K | 733 12-4114.1 | Přechod trubky hladké kování 25/10 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720754445
6 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 216 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99938338
7 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132477081
8 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27161614
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593707885
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285711529
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870102050
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840195190
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183746329
6 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862452242
7 | K | 01.11 | Ventil regul dvoucestný škrtící bez el pohonu s havar funkcí s vestav. regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997881804
8 | K | 05.3 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508801863
9 | K | 07.3 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7871695
10 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897667746
11 | K | 11.1 | Kompenzátor pryžový DN25 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421181448
12 | K | 13 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655515888
13 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889653419
14 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32601938
15 | K | 18.1 | Šroubení přímé G15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196883030
16 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571467762
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056538278
2 | K | 01.10 | Doplnkové konstrukce z profilové oceli | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908550160
3 | K | 02.7 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496897975
4 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697984894
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909823994
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 216 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864936887
3 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501449611
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011700435
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | SO 01 - STROJOVNA VZT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944543814
2 | K | 02.8 | Tepelné izolace potrubi - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN20 tl.25mm 25x28 | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702987435
3 | K | 03.3 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 66 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214331190
4 | K | 04.3 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 114 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998935566
5 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455689142
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67940621
2 | K | 01.12 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN15/130 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475834910
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238046375
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113.2 | Potrubí ocel závit bšžné bezešvé kotelny DN15 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14679097
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019927571
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754681919
4 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474124053
5 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355984023
6 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18148660
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915154860
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558691752
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70880689
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361525537
5 | K | 734 20-9114 | Mtž armatura 2závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502810322
6 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991913605
7 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53978534
8 | K | 01.13 | Ventil regulačni dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760698949
9 | K | 02.9 | Kohout kulový uzavirací DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878072627
10 | K | 02.10 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953820961
11 | K | 02a | Kohout kulový uzavirací DN25 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833067363
12 | K | 03.4 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462261223
13 | K | 03a | Klapka zpětná DN15 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507965860
14 | K | 03aa | Omezovač teploty zpětné vody DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89899148
15 | K | 04.4 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN15 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740318380
16 | K | 04.5 | Ventil regulační vyvažovací rucní DN20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930411296
17 | K | 04a | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416773421
18 | K | 05.4 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-12°C | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243036651
19 | K | 06.3 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38633221
20 | K | 07.4 | Manometr D100 rozsah 0-600 kPa včetně třícestného tlakoměrného kohoutu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778295414
21 | K | 08.3 | Šroubení přímé G15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250906910
22 | K | 11.2 | Hadice nerezová ocelová L=200mm DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792244199
23 | K | 11a | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN15 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702240507
24 | K | 11aa | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080636126
25 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053580857
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506460060
2 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486336495
3 | K | 02.3 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686750176
4 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170138476
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619460858
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 114 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585651596
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053305534
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.15 | Připojení VZT ohřívače | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -777457364
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417990033
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D16 | SO 01 - STROJOVNA VZT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359672648
2 | K | 02.11 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN20 tl.25mm 25x28 | m | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626409645
3 | K | 03.3 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596183368
4 | K | 04.6 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 116 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789909118
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999646336
6 | K | 06.4 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN32 tl.25mm 25x42 | m | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068806181
7 | K | 07.5 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 94 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297707192
8 | K | 08.4 | Deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186662440
9 | K | 09.3 | Montaž deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651967093
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654976079
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264382385
2 | K | 01.12 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN15/130 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754663352
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148118072
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722130388
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901494499
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599945880
4 | K | 733 11-1116 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN32 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680881308
5 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704999236
6 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45190338
7 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843536950
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834334514
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167784675
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040171818
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921701069
5 | K | 734 20-9114 | Mtž armatura 2závity G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34977164
6 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79339567
7 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4909587
8 | K | 01.16 | Ventil regulační dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479639690
9 | K | 01a | Ventil regulační dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009063728
10 | K | 02.9 | Kohout kulový uzavirací DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361211823
11 | K | 02.10 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458446861
12 | K | 02a | Kohout kulový uzavirací DN25 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491984465
13 | K | 03.4 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021750399
14 | K | 03a | Klapka zpětná DN15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264528302
15 | K | 03aa | Omezovač teploty zpětné vody DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241972391
16 | K | 04.7 | Ventil regulacní vyvažovací ruční DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858715961
17 | K | 04.8 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428040988
18 | K | 04a | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958334909
19 | K | 05.5 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635858441
20 | K | 06.3 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858055099
21 | K | 07.6 | Manometr D100 rozsah 0-600 kPa včetně tříicestného tlakoměrného kohoutu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1362154248
23 | K | 09.4 | Šroubení přímé G20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100937068
24 | K | 11.2 | Hadice nerezová ocelová L=200mm DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360973908
25 | K | 11a | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192724559
26 | K | 11aa | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -33199973
27 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982618323
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820302882
2 | K | 01.10 | Doplnkové konstrukce z profilové oceli | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700599665
3 | K | 02.3 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298080464
4 | K | 998 76-7201.1 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602991200
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654560333
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34958654
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707652796
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.15 | Připojení VZT ohřívače | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028172291
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092770794
| D | D17 | SO 01 - STROJOVNA VZT3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237446445
2 | K | 02.12 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291753938
3 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010731302
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786638384
2 | K | 01.12 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN15/130 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085684016
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169918671
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073069600
2 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710322033
3 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268013
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610257710
2 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81300586
3 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104738079
4 | K | 734 26-1224 | Šroubení příimé G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163548599
5 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225728210
6 | K | 01.17 | Ventil regulacní dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543535324
7 | K | 02.10 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233414488
8 | K | 03.4 | Filtr DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144907521
9 | K | 03a | Klapka zpětná DN15 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037223784
10 | K | 03aa | Omezovač teploty zpětné vody DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044728632
11 | K | 04.4 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312849526
12 | K | 04a | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895279575
13 | K | 05.6 | Teploměr kruhovy D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047851360
14 | K | 11.2 | Hadice nerezová ocelová L=200mm DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586424121
15 | K | 11a | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599862553
16 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337398358
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102351389
2 | K | 01.18 | Dopňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519179543
3 | K | 998 76-7201.1 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269236831
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773789803
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692579921
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1362674959
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.19 | Připojení VZT ohřívače Objekt celkem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1225071496
| D | D18 | SO 01 - PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČŮ DC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.20 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN20 tl.25mm 25x28 | m | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483451313
3 | K | 03.5 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462797150
4 | K | 04.9 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578036992
5 | K | 05.7 | Tepelné izolace potrubí - deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 0.1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210242405
6 | K | 06.5 | Montaž tepelné izolace potrubí - deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 0.1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993226332
7 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920337848
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691784752
2 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192406427
3 | K | 733 19-1111 | Manžeta prostupová -DN 20 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379589418
4 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705626799
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360868362
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154179010
3 | K | 734 20-9114 | Mtž armatura 2závity G 3/4 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679134224
4 | K | 734 26-1225 | Šroubení přímé G 1 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113303328
5 | K | 01.21 | Ventil regulacní dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125266768
6 | K | 02.13 | Kohout kulový uzavirací DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63285332
7 | K | 03.6 | Filtr DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94768206
8 | K | 04.10 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878966985
9 | K | 05.8 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867773561
10 | K | 11.3 | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642743380
11 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974543170
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208677749
2 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228609634
3 | K | 02.14 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kartus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139681824
4 | K | 998 76-7201.1 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655945663
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655426495
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497284993
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785045322
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.15 | Připojení VZT ohřívače | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928493328
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688362397
| D | D19 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80069962
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945818287
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985387733
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1748591151
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068592030
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 340 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562393203
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578926418
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832860980
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888063038
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899070659
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943468177
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020925036
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095313470
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104408368
| D | D21 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017282016
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411391413
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485328353
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342347580
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 790 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054165220
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102404786
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192779432
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491111991
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952083336
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263334870
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236904983
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619074963
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525433679
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126589335
| D | D22 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421443740
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297907983
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060100805
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102489214
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 860 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122111378
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652550535
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602377615
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93288048
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428850225
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425862837
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538838156
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637925834
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533166602
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144468889
| D | D23 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454515223
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407160966
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605691919
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640925942
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 690 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258483565
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817085087
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218644651
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1245681160
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192606295
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385103684
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823297406
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896812826
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192379328
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091627279
| D | D24 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031432891
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075973277
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433969536
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401026722
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035169773
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391499661
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234467357
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730329798
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474150375
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280629280
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606638785
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478108599
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293562483
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189474547
| D | D25 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239249456
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421052270
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005289201
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207538722
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 700 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688817751
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 170 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576498391
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560629001
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186346842
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209240102
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721945232
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969681929
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492628682
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058709820
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133329020
| D | D26 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36723014
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781145597
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482842974
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559234187
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 900 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185982876
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929260104
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603343877
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128727192
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789646265
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435879198
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792816272
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702206638
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428003271
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1571718493
| D | D27 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630601064
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172005479
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364701901
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395962749
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 650 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353641994
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781974233
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306491547
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11668090
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883307769
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382938953
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737276354
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750358576
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567845965
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485591048
| D | D28 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.23 | Rozdeěovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449494322
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074741187
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182655466
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762775607
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 800 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882444920
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 170 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155363687
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408173916
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321178021
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832586510
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336791451
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658589610
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931097162
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276820133
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904951546
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D29 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793925809
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507391195
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801346638
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563353616
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 970 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987032462
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 260 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487495083
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621445944
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -347001971
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133299343
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262038082
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1537441956
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97694194
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916407215
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868341765
| D | D30 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631666651
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445390789
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429865125
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496658773
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1030 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889504432
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035220076
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808575546
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085379462
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543037255
10 | K | 10.2 | Pripojovací el. lista (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084730604
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605583840
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074415365
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329959083
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586735486
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070962624
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591392797
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42973740
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122211381
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651069259
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 310 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282361349
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 240 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013051298
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061371353
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 48 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89059734
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914008390
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44788910
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530368254
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878164756
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927401178
| D | D32 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696550692
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453463635
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152468522
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685194060
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 940 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708112231
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616806865
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604263312
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799034037
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012967091
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367098752
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334808247
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754211364
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152070928
13 | K | 13.3 | Montaž pdl vytapení | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105771564

## 01.5 - SO 01 - Slaboproud...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{2f59a4ce-fa6a-49c9-b7cd-9f7390240088}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.5 - SO 01 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.5 - SO 01 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávka EPS | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávka EZS | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka STA- SAT | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávka Anten | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka ozvučení | [5 empty] | 0
| D6 - Dodávka audio | [5 empty] | 0
| D7 - Dodávka SKS, OK | [5 empty] | 0
| D8 - Dodávka KAM IP | [5 empty] | 0
| D9 - Dodávka SKS | [5 empty] | 0
| D10 - Dodávka ostatních zařízení a materiálu | [5 empty] | 0
| D11 - Montáže dle ceníku C22M | [5 empty] | 0
| D12 - Montáže ostatní | [5 empty] | 0
| D13 - Zemní práce dle ceníku C46M | [5 empty] | 0
| D14 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.5 - SO 01 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | AGN24.6 | Houkačka AGN 24.6 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 335302059
1 | K | cer00590 | LINKOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL KOMPAKTNÍ | ks | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -685049262
2 | K | cer00770 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -12612315
3 | K | cer00945 | TEPELNÝ HLÁSIČ | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -787548748
4 | K | cer00900 | KOUŘOVÝ HLÁSIČ | ks | 189 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1882194431
5 | K | PC019480 | Patice adresovatelná | ks | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1370083048
6 | K | PC019630 | Patice adresovatelná | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -737648356
7 | K | PC021180 | Ústředna EPS | sa | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1002161776
8 | K | AX1201 | AKUMULÁTOR 12V/27Ah AX 1201 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1726360953
| D | D2 | Dodávka EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | adi.002030 | sestava ústředny včetně dotykové klávesnice (např. typu GALAXYGD-96 ) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1805103883
10 | K | adi.009910 | Kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 5,5 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 180 x 168 x 77 mm (š x v x h). | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -90407447
11 | K | adi.002300 | Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1438598252
| P |  | Poznámka k položce: s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah. | [15 empty] | P | 1
12 | K | adi.005660 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2133078879
| P |  | Poznámka k položce: pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 1A, montáž na DIN lištu, signalizace poruchy pro prerušením napájení. | [15 empty] | P | 1
13 | K | adi.005480 | Miniaturní univerzální releový modul se svorkovnicí a NC/NO kontaktem, rozměry 24 x 16 x 15 mm (š x v x h). | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -645936483
14 | K | adi.008690 | Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna se čtyřmi piezoměniči, napájení 6 - 15 Vss / odběr 190 mA, akustický výkon 111 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 105 x 105 x 45 mm (v x š x h). | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1754127787
15 | K | adi.002190 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -210298768
16 | K | adi.002620 | Docházkový terminál s LCD displejem k ústředně s vestavěnou bezkontaktní čtečkou (např. typu Indala) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 475777704
17 | K | KABEL9501 | Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny. | m | 910 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1103609213
18 | K | adi.002570 | Bezkontaktní karta pro čtečky kompatibilní s Nemocnicí Tábor, rozměry 85mm x 55mm x 1mm | ks | 400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1875042977
| VV |  | " POLOŽKU NEOCEŇOVAT !!!" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400 |  | 400 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | adi.002550 | Bezkontaktní čtečka pro jednoduché a ekonomické vytvoření přístupového bodu pro jedny dveře. | ks | 29 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1493931575
| P |  | Poznámka k položce: Čtečka mimo kontroly přístupu dovoluje i ovládání ústředny EZS. Čtečka je s kabelem a připojujte se přímo na sběrnici ústředny pomocí modulu | [15 empty] | P | 1
20 | K | adi.002560 | Propojovací krabice pro čtečku kompatibilní s Nemocnicí Tábor, nutná pro správnou funkci čtečky. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 905845368
21 | K | adi.002660 | Řídící modul přístupového systému v kovovém krytu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1070343881
| P |  | Poznámka k položce: . Podporuje připojení čteček různých technologií a výrobců. Kompatibilní se čtečkami s výstupním formátem Wiegand 26, 27, 32, 34 a 40 bitů Wiegand. | [15 empty] | P | 1
| D | D3 | Dodávka STA- SAT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | PC004230 | F - konektor | ks | 130 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2047510202
23 | K | PC004240 | Zakončení - F | ks | 19 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1786057581
24 | K | PC004260 | Zakončovací odpor | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -72820497
25 | K | PC230230 | Zemnící lišta pro 6 koaxiálních kabelů | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -455121852
26 | K | PC003900 | Anténní stožár vč. uchycení žár. zinkovaný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 254257304
27 | K | PC004250 | Anténní konektor IEC | ks | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2037619880
28 | K | PC009270 | Rodbočovač 1/8 XGVS-8 11 dB | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -172038032
29 | K | PC231820 | Širokopásmový anténní zesilovač | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 216425273
30 | K | PC233760 | Programovatelný domovní zesilovač pro STA DVB-T a VKV 20 úč. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 323563955
| P |  | Poznámka k položce: zesilovac- | [15 empty] | P | 1
| D | D4 | Dodávka Anten |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | ant.000100 | UHF, kanál 21-69, G=15.5 dB | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1882636421
| P |  | Poznámka k položce: UHF, kanál 21-9, G=15.5 dB | [15 empty] | P | 1
32 | K | ant.000300 | FM, vertikální i horizontální polarizace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116229658
| P |  | Poznámka k položce: FM, vertikálníi horizontální polarizace | [15 empty] | P | 1
33 | K | ant.001230 | koncová zásuvka 3,5 dB | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1135792506
34 | K | ant.206000 | skříň pro 5 přijímačů DT, montáž na stěnu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1490287009
| P |  | Poznámka k položce: MACAB | [15 empty] | P | 1
| D | D5 | Dodávka ozvučení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | PC223810 | modul pro kontrolu funkcí ústředny - AC, DC napájení, ventilátor | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -606947979
36 | K | PC223830 | Vysoce výkonný, proudově řízený zesilovač určený k buzení smyčky v podlaze nebo ve stropu. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -816556347
| P |  | Poznámka k položce: Jeden zesilovač pokryje oblast až 600m2. Obsahuje dva mikrofonní/linkové vstupy, jeden prioritní vstup (100 V). Volitelný kmitočtový rozsah a regulátory tónů. Omezovač a automatické řízení zisku (AGC). Možnost začlenění do systémů vyhovující normě IEC 60849 a ČSN EN 60849. | [15 empty] | P | 1
37 | K | PC224040 | Výkonový zesilovač 4x240W - vč. držáků do racku 19" - slot pro kontrolní modul FD-20 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2102972415
38 | K | PCS11912 | stropní reproduktor (požární), 6W, 100V, kulatá kovová mřížka | ks | 166 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1577025247
39 | K | PCS11924 | protipožární kryt pro stropní reproduktor LBC 3086/41 | ks | 166 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1537057004
40 | K | PC226050 | mixážní předzesilovač | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1448847974
41 | K | PC226060 | stanice hlasatele pro všechny zóny | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1778559195
42 | K | PC226680 | řídicí jednotka 6 zón | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1535913673
| P |  | Poznámka k položce: (možno rozšířit až na 60 zón jednotkami ) vč. poplachového ručního mikrofonu, vyhovuje IEC60849, vestavěný výkonový zesilovač (240W) vestavěný inteligentní záznamník zpráv s 255 zprávami, dohled nad funkcí systému včetně dohledu reproduktorových linek měřením impedance vedení 1-kanálový nebo 2-kanálový systém, programování z PC přes USB port, ovládání hlasitosti hudby v každé zóně. | [15 empty] | P | 1
| D | D6 | Dodávka audio |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | PEN-JBC | Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svork | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1857859916
| P |  | Poznámka k položce: Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou. | [15 empty] | P | 1
| D | D7 | Dodávka SKS, OK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | DS428080-A | 19" Rozvaděč 42U 800x800 prosklené dveře | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 953118862
45 | K | schr.03041 | 19" rozvaděč nástěný 18U/500mm dělený | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1555899445
46 | K | schr.03541 | 19" Ventilační jednotka s termostatem, 2x ventilátor, 70W, 2U | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -463024151
47 | K | schr.03541.1 | Čelní panel FO vany pevný pro 12 SC spojek, RAL 7035 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1627570988
48 | K | schr.04011 | FO kabel universal LSOH 16x9/125 | m | 55 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 382042198
49 | K | schr.03991 | FO kabel universal LSOH 8x9/125 | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1847862171
50 | K | schr.00981 | Kabel UTP cat.6 venkovní provedení , černý PE plášť | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -971752108
51 | K | schr.04321 | Optická kazeta pro 12 svárů, s víčkem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16571621
52 | K | schr.01061 | Patchkabel cat.6 UTP, 2xRJ45, 1m | m | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2018266213
53 | K | schr.01071 | Patchkabel cat.6 UTP, 2xRJ45, 2m | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -308026330
54 | K | schr.04551 | Pigtail SC, 50/125, délka 2 m | ks | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -78908523
55 | K | schr.01291 | Propojovací kabel, Cat.6 500 MHz, stíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -812140255
56 | K | PG16ZE-PLAST | Průchodka do vany na optický kabel, plastová | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -811996383
57 | K | HLZPZCD-02 | Víčko k optické kazetě | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622816568
58 | K | HSEDO1UW2F | Zásuvka modulární pro 1xRJ45 s protiprachovou krytkou, UP | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1116452772
59 | K | HSEDU2UW6V | Zásuvka Cat. 6, 2xRJ-45, nestíněné kompaktní provedení,80x80mm | ks | 103 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2015865218
| D | D8 | Dodávka KAM IP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | PC016840 | POE-KIT Sada pro napájení po ethernetu | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -771566856
61 | K | PC232950 | Adaptér pro montáž na roh | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1029331835
62 | K | PC233640 | Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, WDR, f=3.3-12mm, IR, IP66 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1733258670
63 | K | PC233650 | Venkovní IP mini dome kamera, D/N, HD 1080p, 2MP, WDR, f=2.8mm, IR přísvit, IP65 | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 824608810
64 | K | PC233660 | Venkovní IP kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=4mm, WDR, IR přísvit, konzole, IP66 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 919447894
65 | K | PC233670 | IP mini dome kamera, AV, G6, D/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8mm, WDR (View-DR) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1198277186
66 | K | PC233720 | LCD LED monitor, 22", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1557752650
67 | K | PC233710 | DVR 16 vstupů, HDD 1TB, 400obr/s (D1), H.264 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1015430529
| D | D9 | Dodávka SKS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | lex-003330 | Instalační krabice s vložkou. Typ P1 | ks | 106 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1088262358
69 | K | lex-001050 | UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | m | 9270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1638653572
70 | K | lex-001025 | UTP Cat. 5E 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | m | 4860 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 605797409
71 | K | lex-001150 | Datová zásuvka - 2 konektory kat 6 UTP, 2 montážní rám | ks | 103 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -795172909
72 | K | lex-001125 | Datová zásuvka - 1 konektor kat 5e UTP, 1 montážní rám | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 569555757
73 | K | lex-000210 | Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2077163096
74 | K | lex-000220 | Patchpanel 24 ports 1U, 2. generation | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1244077462
75 | K | lex-000175 | UTP connector cat.6 568A/568B | ks | 618 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1636354988
76 | K | lex-000370 | Tele Panel 50 port | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -411356046
| D | D10 | Dodávka ostatních zařízení a materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | PC001710 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 16mm (např. typu MONOFLEX # 16 1416/1). | m | 2660 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -4899945
78 | K | PC001720 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 23mm (např. typu MONOFLEX # 23 1423/1). | m | 2540 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1220896372
79 | K | PC001730 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 29mm (např. typu MONOFLEX # 29 1429/1). | m | 350 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -40555352
80 | K | PC001740 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 36mm (např. typu MONOFLEX # 36 1436/1). | m | 145 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 167832756
81 | K | PC001870 | Trubka kovová ohebná Js 48mm (např.typu KOPEX # 48 3348) | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1901987818
82 | K | PC017240 | Trubka - ohebná chránička Js 61mm (např. typu KOPOFLEX 75 (75/61 mm) KF 09075) | m | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1061056106
83 | K | PC001360 | Štítek označovací PVC | ks | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1629643357
84 | K | PC002020 | Krabice KP 68 | ks | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -520279475
85 | K | PC002000 | Krabice prázdná KU 68/2 1901 hluboká 40mm | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1562972579
86 | K | PC009100 | Protipožární ucpávková pěna (např. typu INTUMEX MW) | ka | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1720020934
87 | K | PC002200 | Hmoždinka HM 8 | ks | 2150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1542922080
88 | K | PC000760 | Šňůra CYH 2*1 | m | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1732184874
89 | K | PC002070 | Krabice s víčkem KO 125 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1181828212
90 | K | PC001490 | Lišta vkládací LV 18 * 13 | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1332402492
91 | K | PC007500 | Trubka PVC tuha # 23 1523 (3m) | m | 560 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1687299452
92 | K | PC001050 | Kabel stíněný LAM 6X 0.8 2*0.8+4*0.4 | m | 640 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1454138366
93 | K | PC000470 | Kabel stíněný JYTY 2*1 | m | 910 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1732669009
94 | K | PC009390 | Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující | m | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -599245138
95 | K | PC009390 | Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující | m | 2490 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124445292
96 | K | PC009405 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 12x2x0,8 bezhalogenní ohniodolný | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1292001770
97 | K | PC009401 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 4x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný | m | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -929373510
98 | K | PC020490 | Kabelová příchytka HFFR trubky o 40 | ks | 400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -416310344
99 | K | PC009105 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -107015908
100 | K | PC017240 | Trubka - ohebná chránička Js 61mm (např. typu KOPOFLEX 75 (75/61 mm) KF 09075) | m | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1399797824
101 | K | PC217000 | Trubka pevná izolační 20mm bezhalogenová (např. typu HFIRM) | m | 460 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -512122667
102 | K | PC231000 | Bezhal. sděl. stíněný kabel 1x2x0,8 (např. typu PRAFlaGuard SSKFH V180) | m | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1422647186
103 | K | PC020000 | Požární ucpávka střední | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54412540
104 | K | PC020830 | Elektromagnet. zámek | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 321297624
105 | K | PC020840 | Plech čelní k zámku | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -485756304
106 | K | PC001300 | Koaxiální kabel KK 110 | m | 1400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -984220313
107 | K | PC000760 | Šňůra CYH 2*1 | m | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -454922112
108 | K | PC002070 | Krabice s víčkem KO 125 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2038487457
109 | K | PC001490 | Lišta vkládací LV 18 * 13 | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 771758409
110 | K | PC007110 | Zdroj 12V ss/1A na lištu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -105692932
111 | K | PC007500 | Trubka PVC tuha # 23 1523 (3m) | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1324102396
112 | K | PC007400 | Trafo 8V/AC pro EZ | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2143495587
113 | K | PC233930 | Sestava Dig.videotelefonu pro 6 účastníků | sa | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1562658047
| P |  | Poznámka k položce: obsahuje: ; 116x Monitor , 2kameru , dveřní 2panel , 2zdroj , zámek 2 | [15 empty] | P | 1
114 | K | PC232770 | Ohniodolný kabel 2x2,5 (např.typu 1-CHKE-V Lamela Chyše) | m | 300 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1873862917
115 | K | PC232760 | Ohniodolný kabel 2x1,5 (např. typu 1-CHKE-V Lamela Chyše) | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1945226947
116 | K | PC232750 | Ohniodolný kabel 2x1 (např. typu 1-CHKE-V Lamela Chyše) | m | 620 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -214903350
117 | K | PC218000 | Kabel JXKE-V 2x2x0,8 mm sdělovací bezhalogenový ohniodolný | m | 300 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 829060764
118 | K | PC024687 | Kovový kabelový úchyt nerez pro 16 kabelů 2033M OBO | ks | 500 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1474156632
119 | K | PC024685 | Kovový kabelový úchyt nerez pro 10 kabelů 2034M OBO | ks | 300 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256992854
120 | K | PC024670 | Protipožární kotva se šroubem (např.typu OBO Bettermann) MMS- 6x50 | ks | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -12922558
| P |  | Poznámka k položce: Č. schválení Z-21.1-1503 | [15 empty] | P | 1
121 | K | PC024660 | Protipožární kotva se šroubem (např. typu OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 | ks | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -305664325
| P |  | Poznámka k položce: Č. schválení Z-21.1-1503 | [15 empty] | P | 1
122 | K | PC234050 | Terminál u sestry-zákl.modul | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -722639803
123 | K | PC234070 | Napaječ 1,5A/40W/24 V DC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 87064867
124 | K | PC234090 | volací tlačítko | ks | 97 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1041127456
125 | K | U1 | montážní krabice pod omítku | ks | 97 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1039548067
126 | K | U2 | montážní krabice pod omítku | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 596081965
127 | K | PC000860 | Kabel stíněný SYKFY 50*2*0.5 | m | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1044238249
128 | K | PC001630 | Žlab s víkem pozink S22 2x125/38 vč.spoj.XA22 | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -561370734
| D | D11 | Montáže dle ceníku C22M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 220 260551 | Trubka PVC pod omítkou 16 mm | m | 2660 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 388373885
130 | K | 220 260552 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | m | 2540 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1164713085
131 | K | 220 260553 | Trubka PVC pod omítkou 29 mm | m | 350 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -434094143
132 | K | 220 260554 | Trubka PVC pod omítkou 36 mm | m | 145 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1794449236
133 | K | 220 260535 | Trubka kovová ohebná Js 48mm (např.typu KOPEX # 48 3348) | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1587179908
134 | K | 220 260027 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2135001413
135 | K | 220 261622 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 2150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1705263852
136 | K | 220 260002 | Krabice KP 68 pod omítkou | ks | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1408672702
137 | K | 220 301021 | Elektroinstalační lišta L 20 | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 852423095
138 | K | 220 280221 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 v trubkách | m | 910 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1788998747
139 | K | 220 321703/S2 | Montáž ústředny EZS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1464941055
140 | K | 220 321713/S1 | Montáž ovládací klávesnice | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1066083686
141 | K | 220 321721/S1 | Montáž náhradního zdroje | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1680001620
142 | K | 220 321761 | Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 129584851
143 | K | 220 320332 | Montáž tabla na stěnu TZN12(18 tlač.,elektr.vrátný) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -782738008
144 | K | 220 321721/S1.1 | Montáž náhradního zdroje | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24025326
145 | K | 220 330166 | Montáž poplachové sirény | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 891650681
146 | K | 220 281251 | Kabel NCEY 1 mm pod omítku 2 žíly | m | 4430 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -967996774
147 | K | 220 731002 | Montáž konzole na zeď nad 3 m/ 5 kg | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 618871548
148 | K | 220 731004 | Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -936187174
149 | K | 220 731021 | Montáž kamery bez krytu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 414500816
150 | K | 220 731022 | Montáž kamery v krytu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1059102287
151 | K | 220 731061 | Zprovoznění kamery vnitřní | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 387805778
152 | K | 220 731062 | Zprovoznění kamery venkovní | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 723025706
153 | K | 220 731091 | Montáž monitoru | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -951909778
154 | K | 220 280244 | Kabel SYKFY 20x3x0,5 v trubkách | m | 55 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 380463998
155 | K | 220 280517 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 do žlabu | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -186766691
| D | D12 | Montáže ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | PC002850 | PATCH Panelu | ks | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1195791686
157 | K | PC002960 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | ks | 618 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1078866573
158 | K | PC002970 | Měření trasy + protokol | ks | 309 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -669240058
159 | K | PC002870 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | m | 13905 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 685935721
160 | K | PC230400 | Montáž ovládací klávesnice s dotyk. obrazovkou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 835499237
161 | K | PC233300 | Montáž trubky Kopoflex 70 | m | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 39690294
162 | K | PC018830 | Uvedení EPS do provozu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2112402103
163 | K | PC231650 | Montáž trubky HFIRM | m | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 668594853
164 | K | PC005830 | Montáž vnitřní sirény | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1466101470
165 | K | PC233730 | Montáž docházkového terminálu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1733290900
166 | K | PC015630 | Montáž čtečky bezkontaktních karet | ks | 29 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -548165260
167 | K | PC002800 | Montáž skř. rozváděče 42U | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -320910125
168 | K | PC002820 | Montáž skř. rozváděče 12 - 18U | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1403274664
169 | K | PC002875 | Koaxiální kabel v trubce, liště | m | 2600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -164132085
170 | K | PC002880 | Optika v trubce, liště | m | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 480312257
171 | K | PC002890 | Zakončení optického vlákna | ks | 48 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1629650649
172 | K | PC002940 | Značení trasy vedení | m | 15000 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -210273091
173 | K | PC002950 | Montáž účastnické zásuvky | ks | 106 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1084673029
174 | K | PC002990 | Žlab instalační kabelový 125/50 (např. typu MARS) | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12684039
175 | K | PC005970 | Montáž domácího telefonu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1831761605
176 | K | PC005980 | Montáž elektrického zámku | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -439262499
177 | K | PC006040 | Montáž Venkovní sestavy DTEL | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1128417794
178 | K | PC016750 | Montáž VVP do EPS | ks | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1744892307
179 | K | PC019155 | Montáž IP kamery vnitřní | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -619966914
180 | K | PC019340 | Montáž kabelu JYTY 4x1 v trubce, liště | m | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 800760934
181 | K | PC019790 | Montáž OK - ukončení v ODF do 12 vláken | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1643033508
182 | K | PC019800 | Montáž OK - ukončení v ODF do 48 vláken | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -651413927
183 | K | PC019820 | Měření útlumu OK do 48 vláken při montáži | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2042483303
184 | K | PC020990 | Montáž F konektoru | ks | 130 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1641838339
185 | K | PC230750 | Zednické přípomoci | h | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -692711658
186 | K | PC233000 | Ovládání od EPS do EZS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1818597756
187 | K | PC233920 | Montáž telefoního přístroje DVTEL | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1273713959
188 | K | PC234220 | Montáž SNV systému nouzového volání | sa | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -861169048
| D | D13 | Zemní práce dle ceníku C46M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | ks | 235 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -190670574
190 | K | 460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | ks | 58 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 464736070
191 | K | 460 680042 | Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1118167810
192 | K | 460 680033 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 431522582
193 | K | 460 680025/S1 | Průraz stropem | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -756256678
194 | K | PC001360.1 | Štítek označovací PVC | ks | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 344822406
| D | D14 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | Pol111 | Mimostav. doprava 4.6% z dodávky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2022118876
196 | K | Pol112 | Spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1107067789
197 | K | Pol113 | Zkušební provoz | hod | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1265920987
198 | K | Pol114 | Revize | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1381616399

## 01.6 - SO 01 - Medicináln...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{c9cbfb88-868d-45c6-bc39-d98dc7a816e3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.6 - SO 01 - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Protipožární ucpávky zajistí stavba. Stavební přípomocné práce nejsou započítány. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.6 - SO 01 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Část - kyslík (montáž a dodávka) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.6 - SO 01 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Část - kyslík (montáž a dodávka) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol83 | měděná trubka 8x1 | m | 58 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -500192984
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
2 | K | Pol84 | měděná trubka 12x1 | m | 53 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1952300013
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
3 | K | Pol85 | měděná trubka 18x1 | m | 49 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1700362724
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
4 | K | Pol86 | měděná trubka 22x1 | m | 154 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122885947
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
5 | K | Pol87 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1884088276
| P |  | Poznámka k položce: prořez z celkového objemu trubek | [15 empty] | P | 1
6 | K | Pol88 | Ag pájka 45+pasta | g | 900 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 356526379
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
7 | K | Pol89 | chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0,5m) | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1288157349
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
8 | K | Pol90 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1004087468
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
9 | K | Pol91 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 345617664
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
10 | K | Pol92 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (1m) | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2049364615
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
11 | K | Pol93 | tvarovky Cu | kus | 125 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1798284187
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
12 | K | Pol94 | konzole jednoduchá | kus | 175 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1727323361
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
13 | K | Pol95 | značení potrubí | m | 314 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1562192075
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
14 | K | Pol96 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 314 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1391923706
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
15 | K | Pol97 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 314 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1095949070
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
16 | K | Pol98 | úseková tlaková zkouška | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1538828753
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
17 | K | Pol99 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2098297558
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
18 | K | Pol100 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -46293503
| P |  | Poznámka k položce: uzavírací ventil DN 15, PN 20 včetně připojení k potrubí | [15 empty] | P | 1
19 | K | Pol101 | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1546907111
| P |  | Poznámka k položce: uzavírací ventil DN 20, PN 20 včetně připojení k potrubí | [15 empty] | P | 1
20 | K | Pol102 | lahvový uzavírací ventil | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2051813773
| P |  | Poznámka k položce: ventil DN 4, PN 4 | [15 empty] | P | 1
21 | K | Pol103 | čidlo signalizace středotl. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1021056535
| P |  | Poznámka k položce: čidlo signalizace s výstupem 4-20 mA | [15 empty] | P | 1
22 | K | Pol104 | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 616293469
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
23 | K | Pol105 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1226923626
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
24 | K | Pol106 | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x ochr.pospojení, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy) | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1300925721
| P |  | Poznámka k položce: musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1, pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. | [15 empty] | P | 1
25 | K | Pol107 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -752963297
| P |  | Poznámka k položce: zakreslení, tisk, zaslání | [15 empty] | P | 1
26 | K | Pol108 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 989160243
| P |  | Poznámka k položce: zahájení, ukončení a předání staveniště a stavební dozor | [15 empty] | P | 1
27 | K | Pol109 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1293239022
| P |  | Poznámka k položce: přesun hmot mezi staveništěm a dodavatelskou firmou | [15 empty] | P | 1
28 | K | Pol110 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -56568241
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1

## 01.7 - SO 01 - Potrubní p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{d47f1c2b-01fc-4ceb-8f07-83aa29d24def}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.7 - SO 01 - Potrubní pošta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Umístění jednotlivých komponentů je patrné z výkresové dokumentace. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.7 - SO 01 - Potrubní pošta
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - STANICE | [5 empty] | 0
| D3 - VÝHYBKY | [5 empty] | 0
| D4 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D5 - JÍZDNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D6 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D7 - PRŮBĚH REALIZACE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.7 - SO 01 - Potrubní pošta
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STANICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Nástěnná stanice - koncová, se zabezpečeným registrovaným odesláním i příjmem pouzder, se zabezpečeným přístupem. Stanice plně vybavená integrovanou RFID technologií - samostatná identifikace pouzder, samostatná identifikace uživatele (ID karty pracovníků | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1000319659
2 | K | 2 | Nástěnná stanice - průchozí, se zabezpečeným registrovaným odesláním i příjmem pouzder, se zabezpečeným přístupem. Stanice je plně vybavená integrovanou RFID technologií - samostatná identifikace pouzder, samostatná identifikace uživatele (ID karty pracov | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 274386539
3 | K | 3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2129611238
4 | K | 4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 927259387
5 | K | 5 | Opticko-akustická signalizace - do 20m od stanice | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 185725071
6 | K | 6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1175952885
7 | K | 7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 297492545
8 | K | 8 | Značení komponentů | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46832704
| D | D3 | VÝHYBKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 12 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -235342634
10 | K | 13 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1316283173
11 | K | 14 | Značení komponentů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -846875250
| D | D4 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 15 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1143494716
13 | K | 16 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -364399448
14 | K | 17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2066445223
| D | D5 | JÍZDNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | m | 85 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1322301422
16 | K | 19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | ks | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -774460019
17 | K | 20 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1878213558
18 | K | 21 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -235875761
19 | K | 22 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1304777489
20 | K | 23 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18546105
| D | D6 | POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 24 | Protipožární manžety EI 120 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -289884946
22 | K | 25 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1565862656
23 | K | 26 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 485006415
24 | K | 27 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2126362892
25 | K | 28 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1921641667
| D | D7 | PRŮBĚH REALIZACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 29 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protok | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1116182277
| P |  | Poznámka k položce: O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | [15 empty] | P | 1
27 | K | 30 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -404995913
28 | K | 31 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1878488282
29 | K | 32 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | paré | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1190007375
30 | K | 33 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | paré | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1065547282

## 01.8 - SO 01 - Měření a r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{35612a31-4cf2-4e08-924d-79bef3f81122}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.8 - SO 01 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.8 - SO 01 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| D1 - Havarijní zabezpečení strojovny ÚT | [5 empty] | 0
| D2 - Ekvitermní regulace teploty OV, PDL1 | [5 empty] | 0
| D3 - Ekvitermní regulace teploty OV, PDL2 | [5 empty] | 0
| D4 - Ekvitermní regulace teploty OV, PDL3 | [5 empty] | 0
| D5 - Ekvitermní regulace teploty OV, VZT1 | [5 empty] | 0
| D6 - Ekvitermní regulace teploty OV, VZT2 | [5 empty] | 0
| D7 - Měření spotřeby tepla | [5 empty] | 0
| D8 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.1 | [5 empty] | 0
| D9 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.2 | [5 empty] | 0
| D10 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.3 | [5 empty] | 0
| D11 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.4 | [5 empty] | 0
| D12 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.5 | [5 empty] | 0
| D13 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.1 | [5 empty] | 0
| D14 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.2 | [5 empty] | 0
| D15 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.3 | [5 empty] | 0
| D16 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.4 | [5 empty] | 0
| D17 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.1 | [5 empty] | 0
| D18 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.2 | [5 empty] | 0
| D19 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.4 | [5 empty] | 0
| D21 - Neobsazeno | [5 empty] | 0
| D22 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 1.1 (dětská ambulance 1.NP) | [5 empty] | 0
| D23 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana–VZT 2.1 (ambulance + poradna 1NP) | [5 empty] | 0
| D24 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 3.1 (příjem + stacionář 1NP) | [5 empty] | 0
| D25 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 4.1 (centrální šatny 1.NP) | [5 empty] | 0
| D26 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 5.1 (lůžkové oddělení 2.NP) | [5 empty] | 0
| D27 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 6.1 (jídelna + d.m. 2.NP) | [5 empty] | 0
| D28 - Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 7.1 (terapie 2.NP) | [5 empty] | 0
| D29 - Regulace teploty vzduchu na kons. hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 8.1 (lůžkové oddělení 3.NP) | [5 empty] | 0
| D30 - Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 9.1 (vyšetřovny 3.NP) | [5 empty] | 0
| D31 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 10.1 (jídelna + d.m. 3.NP) | [5 empty] | 0
| D32 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana –VZT 11.1 (dveřní clona m.č.1.08.2) | [5 empty] | 0
| D33 - Regulace teploty vzduchu na konst.hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 11.2 (dveřní clona m.č.1.07.2) | [5 empty] | 0
| D34 - Větrání hygienických místností 1. až 3.NP , VZT 12.4, 12.6, 12.7 | [5 empty] | 0
| D35 - Větrání kuřáren 1. až 3.N – VZT 13.1, 13.2, 13.3 | [5 empty] | 0
| D36 - Větrání skladů 1.NP - VZT 14.2 | [5 empty] | 0
| D37 - Větrání technické místnosti 0.2 (strojovna ÚT), VZT 18.1, 18.2 | [5 empty] | 0
| D38 - Větrání strojovny VZT4.3, VZT 19.1, 19.2 | [5 empty] | 0
| D39 - Větrání strojovny VZT4.4, VZT 19.3, 19.4 | [5 empty] | 0
| D40 - Větrání strojovny SLA, VZT 21.1, 21.2 | [5 empty] | 0
| D41 - Monitorování teploty v místnosti elektro m.č. 1.08.6 | [5 empty] | 0
| D42 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 | [5 empty] | 0
| D43 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1.1 | [5 empty] | 0
| D44 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2.1 | [5 empty] | 0
| D45 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3.1 | [5 empty] | 0
| D46 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 | [5 empty] | 0
| D47 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3 | [5 empty] | 0
| D48 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D49 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D50 - SLUŽBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.8 - SO 01 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Havarijní zabezpečení strojovny ÚT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33,, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1887586583
2 | K | Pol2 | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1573221736
3 | K | Pol3 | Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová hlavice, s aretací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1441751904
4 | K | Pol4 | Elektrická houkačka 24V, 50Hz, vč.svítidla | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 908275897
| D | D2 | Ekvitermní regulace teploty OV, PDL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -620034018
6 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1524532623
7 | K | Pol7 | Elektronický teplotní snímač, venkovní,, výstup 0-10V, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1828525174
8 | K | Pol8 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 15, kv=4,0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1763133570
9 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1825998208
10 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1745044495
| D | D3 | Ekvitermní regulace teploty OV, PDL2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1176051445
12 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1613975353
13 | K | Pol11 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací, , PN 16, DN 15, kv=2,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1335439511
14 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 843864016
15 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 103131749
| D | D4 | Ekvitermní regulace teploty OV, PDL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1753647540
17 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1043509255
18 | K | Pol8 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 15, kv=4,0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1675444968
19 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1177152257
20 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -797774836
| D | D5 | Ekvitermní regulace teploty OV, VZT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -657420464
22 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1252895188
23 | K | Pol12 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 20, kv=6,3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1071001450
24 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1106344976
25 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1094183603
| D | D6 | Ekvitermní regulace teploty OV, VZT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1729018899
27 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 836394265
28 | K | Pol12 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 20, kv=6,3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 724991954
29 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1446382224
30 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 896642749
| D | D7 | Měření spotřeby tepla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol13 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, přírubové provedení,, bateriové napájení, qn=10,0 (m3/hod), DN40 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 568604907
32 | K | Pol14 | Sada teplotních čidel Pt 500 pro, ultrazvukový měřič spotřeby tepla,, 100mm, O 6mm, kabel 2m | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 327724660
33 | K | Pol15 | Jímka čidla, nerezová ocel, G1/2”, vestavná délka 100mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -142279314
34 | K | Pol16 | Varný nátrubek pro jímku 100mm, G1/2” | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -206309693
35 | K | Pol17 | Inpulzní modul | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -366167662
| D | D8 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1338281787
37 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 953461029
38 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1558770178
39 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -640154106
40 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 611700159
41 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 498467078
| D | D9 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2077053008
43 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1533219186
44 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -155155781
45 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -511237565
46 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1066379248
47 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2052370782
| D | D10 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -581904955
49 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1800602897
50 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1549219334
51 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2073287875
52 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 93695442
53 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -70013374
| D | D11 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 324913532
55 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1067612812
56 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1516568004
57 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2060685991
58 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1935744337
| D | D12 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -206775435
60 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 227149925
61 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1305136064
62 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1101331153
63 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 898520045
64 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1164844978
65 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1700724313
| D | D13 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2018473968
67 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1705599069
68 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -25124880
69 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1152791561
70 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 183198347
71 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2063554589
| D | D14 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 683394965
73 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1091745805
74 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 588630001
75 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 227238199
76 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 861757818
77 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 252295873
| D | D15 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1884578002
79 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -995231868
80 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 133674928
81 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29712058
82 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1019830604
83 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1674929830
| D | D16 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1731843220
85 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1868037374
86 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -277083895
87 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2136857064
88 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2090971752
89 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308792331
| D | D17 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -293914045
91 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154708584
92 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1731566801
93 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1199570556
94 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 83228741
95 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1926437508
| D | D18 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1443318619
97 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1250689148
98 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1769134229
99 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1943585219
100 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316343756
101 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2082580621
| D | D19 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1602670076
103 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2009929146
104 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1141629580
105 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -487158035
106 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1367742606
107 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1904321886
| D | D20 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 645376279
109 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 657152437
110 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1417800331
111 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 548566566
112 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -628093793
113 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -709658260
| D | D21 | Neobsazeno |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D22 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 1.1 (dětská ambulance 1.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1770236398
115 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220654625
116 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -415516891
117 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1591043297
118 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2052958135
119 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 115112082
120 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -723939485
121 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1701649746
122 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 15173216
123 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 25606227
124 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -115884907
125 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1374979727
126 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -308446029
127 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2058283357
128 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 737838149
129 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1000258622
130 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1008180181
| D | D23 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana–VZT 2.1 (ambulance + poradna 1NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1132751874
132 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -622369251
133 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1654711656
134 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -112236019
135 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 455051730
136 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1971238610
137 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1619268665
138 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2127098579
139 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1430916628
140 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -628170601
141 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -276654986
142 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 711131818
143 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -295706504
144 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1904117374
145 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1693367463
146 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1845372695
147 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -319653224
| D | D24 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 3.1 (příjem + stacionář 1NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1274907263
149 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -479754954
150 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 499054365
151 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 538075105
152 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 719941186
153 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 440427056
154 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1439397426
155 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -27875515
156 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1548275475
157 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1617490581
158 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2133352859
159 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -713062234
160 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -950191461
161 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2030521592
162 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -887040242
163 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -55152895
164 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2020734456
| D | D25 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 4.1 (centrální šatny 1.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1110103428
166 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1281111347
167 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 725963562
168 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -763182409
169 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 275352672
170 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 470351119
171 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1259256479
172 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 814262209
173 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1674579799
174 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -518911137
175 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1371432428
176 | K | Pol33 | Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém, zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -532866529
177 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1953723168
178 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1937833973
179 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1311031809
180 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1554948993
181 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -445652584
| D | D26 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 5.1 (lůžkové oddělení 2.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1034925894
183 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 921342113
184 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 456535136
185 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40960479
186 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1863483405
187 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1269231663
188 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1421698074
189 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1915385721
190 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250437291
191 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222730385
192 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2090354880
193 | K | Pol33 | Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém, zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1476423307
194 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -511763373
195 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1251837625
196 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1722948222
197 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -958928609
198 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1276528917
| D | D27 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 6.1 (jídelna + d.m. 2.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2114599055
200 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1841857256
201 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1271362331
202 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1332333911
203 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1108076278
204 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -859973465
205 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 346554850
206 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -778668283
207 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1096103467
208 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 489406286
209 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -719263671
210 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 421233865
211 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1310949058
212 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1402832996
213 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -13764556
214 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 886668106
215 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1323737336
| D | D28 | Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 7.1 (terapie 2.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2035784968
217 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1382934125
218 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1245301966
219 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1019674873
220 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 482347168
221 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1172408547
222 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112111050
223 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1744540352
224 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -18249148
225 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 980094752
226 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1197017561
227 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 829393686
228 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1254805242
229 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -280694064
230 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1474179612
231 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1835746463
232 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 985589263
| D | D29 | Regulace teploty vzduchu na kons. hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 8.1 (lůžkové oddělení 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 337110498
234 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1228358585
235 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246185331
236 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1607980523
237 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 936791714
238 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -700827784
239 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1721890887
240 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1282159402
241 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1489775794
242 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -144285694
243 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -238054221
244 | K | Pol33 | Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém, zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1091743153
245 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -377142070
246 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1878572533
247 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1897414360
248 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1968742421
249 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1965047584
| D | D30 | Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 9.1 (vyšetřovny 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1636762764
251 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1947270689
252 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1394961583
253 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1122536875
254 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 143435159
255 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 111972751
256 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1405933880
257 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1074322848
258 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1747450082
259 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -347408232
260 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1935893897
261 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -111715182
262 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1707506026
263 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 127221816
264 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1169508688
265 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -914475599
266 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1177422489
| D | D31 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 10.1 (jídelna + d.m. 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
267 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 151457667
268 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1403093157
269 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1623101049
270 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -693086799
271 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1160164805
272 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1330375957
273 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 400703135
274 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 809241386
275 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -770049085
276 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -922555007
277 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -608604720
278 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -200945732
279 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -327261135
280 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 320519049
281 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 179860643
282 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1331206395
283 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1590865870
| D | D32 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana –VZT 11.1 (dveřní clona m.č.1.08.2) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1934232795
285 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1690688885
286 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34074554
287 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2068244117
288 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -604221232
289 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 814241645
290 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1913353157
291 | K | Pol34 | Dveřní clona, 5°otáček, , napájení 1x230, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 205866160
| D | D33 | Regulace teploty vzduchu na konst.hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 11.2 (dveřní clona m.č.1.07.2) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
292 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -681369192
293 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -519858066
294 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1210012910
295 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 933548585
296 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1361738445
297 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -734837348
298 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 299171246
299 | K | Pol34 | Dveřní clona, 5°otáček, , napájení 1x230, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1394711347
| D | D34 | Větrání hygienických místností 1. až 3.NP , VZT 12.4, 12.6, 12.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1807237510
301 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -187127718
302 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -615938283
303 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 968230721
304 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1168214904
305 | K | Pol36 | Ventilátor 230VAC, ovládání | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -190828444
306 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2103790697
| D | D35 | Větrání kuřáren 1. až 3.N – VZT 13.1, 13.2, 13.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
307 | K | Pol38 | Pohybový senzor, napájení 230VAC, , krytí IP20, reléový výstup | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 121693929
308 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 391783649
309 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7787994
310 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1639826972
311 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 968162502
312 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -630873601
| D | D36 | Větrání skladů 1.NP - VZT 14.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
313 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 928699340
314 | K | Pol36 | Ventilátor 230VAC, ovládání | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 342871652
| D | D37 | Větrání technické místnosti 0.2 (strojovna ÚT), VZT 18.1, 18.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -348053945
316 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1905788888
317 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 577306142
318 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1986813785
319 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 745578477
320 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1590337814
321 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1796770708
| D | D38 | Větrání strojovny VZT4.3, VZT 19.1, 19.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
322 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2039426701
323 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1803154535
324 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -409779690
325 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1453933991
326 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -986800043
327 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1463461686
328 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2065508343
| D | D39 | Větrání strojovny VZT4.4, VZT 19.3, 19.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1682143413
330 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1799006554
331 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 296911332
332 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 901674462
333 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -757185650
334 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1802874607
335 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1831917081
| D | D40 | Větrání strojovny SLA, VZT 21.1, 21.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
336 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1747829232
337 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 940994440
338 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1756761019
339 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -142942337
340 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 689774462
341 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1674715954
342 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1608206934
| D | D41 | Monitorování teploty v místnosti elektro m.č. 1.08.6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
343 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -488597492
| D | D42 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | Pol40 | Síťová jednotka NCE s displejem, 33IO + 128 IO po SA BUS, , napojení až 32x BACnet® MS/TP zařízení,, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1905483694
345 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1713043815
346 | K | Pol42 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1733431477
347 | K | Pol43 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1446420677
348 | K | Pol44 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1155730347
349 | K | Pol45 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;, 24 VAC; SA Bus | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -41551220
350 | K | Pol46 | Software Metasys ADS Lite,, max. připojení 5 síťových jednotek, max. 5 uživatelů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1482102097
| D | D43 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
351 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -286304191
352 | K | Pol47 | 6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1633277591
| D | D44 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
353 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -642993652
354 | K | Pol47 | 6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1463673836
| D | D45 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
355 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1769679982
356 | K | Pol47 | 6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 663048804
| D | D46 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
357 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 748084600
358 | K | Pol42 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -737037474
359 | K | Pol48 | 12-bodový IOM, 4 UI, 4 DO, 4 CO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -954845499
360 | K | Pol43 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 176512060
361 | K | Pol44 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 968267822
362 | K | Pol45 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;, 24 VAC; SA Bus | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1514496422
| D | D47 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -283129812
364 | K | Pol42 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1159214939
365 | K | Pol48 | 12-bodový IOM, 4 UI, 4 DO, 4 CO, 24 VAC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -46485023
366 | K | Pol43 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1995311445
367 | K | Pol44 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -496976299
368 | K | Pol45 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;, 24 VAC; SA Bus | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1227963401
| D | D48 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
369 | K | Pol49 | ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400,, podstavec 100/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2095445679
| P |  | Poznámka k položce: bočnice 1,5 mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | [15 empty] | P | 2
370 | K | Pol50 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -750503712
371 | K | Pol51 | Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250,, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -537349878
372 | K | Pol52 | Výroba rozváděče | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1812190218
373 | K | Pol53 | Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250,, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1150449634
374 | K | Pol52 | Výroba rozváděče | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1400249089
375 | K | Pol54 | Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250,, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 330747284
376 | K | Pol52 | Výroba rozváděče | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1948832623
377 | K | Pol55 | ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400,, podstavec 100/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 487082012
378 | K | Pol50 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1090872553
379 | K | Pol56 | ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400,, podstavec 100/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 526620309
| P |  | Poznámka k položce: bočnice 1,5 mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | [15 empty] | P | 2
380 | K | Pol50 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 891746664
| D | D49 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
381 | K | Pol57 | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 3500 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -881737136
382 | K | Pol58 | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 6000 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1569191822
383 | K | Pol59 | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 1100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1737097380
384 | K | Pol60 | CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 650 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2053859765
385 | K | Pol61 | CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2039201242
386 | K | Pol62 | Lam Flexo Twin 2x2x0,35 | m | 1000 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -915072653
387 | K | Pol63 | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1765690892
388 | K | Pol64 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké, mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -948709480
389 | K | Pol65 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké, mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -886236632
390 | K | Pol66 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké, mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 827384128
391 | K | Pol67 | kabelový žlab 62/50 vč.víka,, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -876379034
392 | K | Pol68 | kabelový žlab 125/100 vč.víka,, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -780547416
393 | K | Pol69 | kabelový žlab 250/100 vč.víka,, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 420348163
394 | K | Pol70 | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | ks | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 887991166
| D | D50 | SLUŽBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
395 | K | Pol71 | Montáž zařízení MaR | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 325929075
396 | K | Pol72 | Zpracování výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 732979627
397 | K | Pol73 | Koordinace MaR a ostatní technologie | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1779140123
398 | K | Pol74 | Softwarové vybavení řídícího systému, pracoviště Tábor | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1196361227
399 | K | Pol75 | Rozšíření SW stávající řídící centrály + vizualizace, pracoviště Tábor | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1318696030
400 | K | Pol76 | Rozšíření SW stávající řídící centrály + vizualizace, pracoviště České Budějovice | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1708557885
401 | K | Pol77 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -206313510
402 | K | Pol78 | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1762943050
403 | K | Pol79 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1794955307
404 | K | Pol80 | Zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 881655750
405 | K | Pol81 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -445817664
406 | K | Pol82 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu,, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1492171111

## SO02 - SO 02 - Areálové z...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{32dbee20-cdb1-44ec-a17f-d3c61e0e7a6a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO02 - SO 02 - Areálové zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO02 - SO 02 - Areálové zpevněné plochy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| N00 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| N01 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO02 - SO 02 - Areálové zpevněné plochy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478644892
2 | K | 113107181 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627296773
4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760693688
5 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 529.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916408853
6 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 529.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015640361
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 52.99 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62719817
8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 356.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388142410
47 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1781.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289681910
| VV |  | 356,30*5 |  | 1781.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 356.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323878443
10 | K | 171101105 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS | m3 | 2.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768535486
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 356.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704537495
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 641.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745931911
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m | 14.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063862559
15 | M | 592284070.1 | palisáda betonová přírodní 11x11x40 cm | kus | 91 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623333928
16 | M | 592284090.1 | palisáda betonová přírodní 16X16X40 cm | kus | 27 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625561564
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 181202305 | Úprava pláně na násypech se zhutněním | m2 | 1069.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781531678
17 | K | 564851111R01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm | m2 | 439.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414499658
18 | K | 564851111R02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 150 mm | m2 | 843.6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260272175
19 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 226.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942641553
20 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 439.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204531486
21 | K | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm | m2 | 25.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946557122
22 | K | 577134121.1 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 439.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867235374
23 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 403.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101519423
24 | M | 592453080.1 | dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 400.465 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003425519
25 | M | 592453090.1 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 7.416 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488002314
26 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 226.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333951510
27 | M | 592452660.1 | dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm barevná | m2 | 228.462 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747686009
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 912111121 | Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044716094
29 | M | 7491910.1 | parkovací doraz (zarážka pod kola) | kus | 8 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098684179
30 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001055124
31 | M | 404441040 | značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482007251
32 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825046057
33 | M | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783137257
34 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé | m | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061966141
35 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 111.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413305361
36 | M | 592175050.1 | obrubník, přírodní 50x15/12x25 cm | kus | 222.8 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713496833
37 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120545605
38 | M | 592175090.1 | obrubník 50x8x25 cm přírodní | kus | 178 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500084343
39 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583044825
40 | K | 919726201 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m | m2 | 25.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123224553
41 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667798917
42 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893967093
43 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035355786
44 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899849243
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 197.632 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205834711
| D | N00 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 001020R01 | Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí | hod | 150 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -423942378

## 03.1 - Montáž
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b4f8df44-455e-4c87-b561-642066616d3b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.1 - Montáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.1 - Montáž
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| část A02 - Sadovnické a krajinářské úpravy | [5 empty] | 0
| D1 - ATRIUM | [5 empty] | 0
| D2 - 2.np | [5 empty] | 0
| D3 - 3.np | [5 empty] | 0
| D4 - OKOLÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.1 - Montáž
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | část A02 | Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | ATRIUM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Výměna zeminy v profilu 30 cm,91,2m2, výměna zeminy pro výsadbu solitérního stromu – 2m3, včetně odvozu stávajícího materiálu na skládku | m3 | 29.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835958590
2 | K | Pol2 | Kvalitní zahradnický substrát pro výsadby | m3 | 29.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343262474
3 | K | 1831111 | Hloubení jam pro stromy – 0,4 – 1m3 bez výměny půdy | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861550746
4 | K | 1831113 | Hloubení jam pro keře –0,002-0,05m3 bez výměny půdy | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877632472
5 | K | 18311-1111 | Hloubení jam pro trvalky –0,002m3 bez výměny půdy | ks | 720 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459537654
6 | K | 18410-2117 | Výsadba rostlinného materiálu - stromy, včetně materiálu na ukotvení, bal do 1m | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563543616
7 | K | 1831114 | Výsadba rostlinného materiálu - keře | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706580774
8 | K | 18321-1312 | Výsadba rostlinného materiálu – traviny | ks | 720 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325715161
9 | K | 18321-1313 | Výsadba rostlinného materiálu –cibuloviny | ks | 1170 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682756618
10 | K | Pol3 | Kvalitní zahradnický substrát pro výsadby | m3 | 29.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786821997
11 | K | Pol4 | Doprava zahradnického substrátu a rosltin | m3 | 175 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334077739
12 | K | 184911151 | Mulčování výsadby kačírkem fr 8/11, tl. 5Cm, | m2 | 91.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591463623
13 | K | Pol5 | Kačírrekna mulčování, fr.8/11 | m3 | 4.56 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442042900
14 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku | m3 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852379898
| D | D2 | 2.np |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol6 | Založení vegetačních vrstev, přesun substrátu po střeše - vodorovný přesun, rozprostření, urovnání (ochranná folie, nopková folie, filtrační folie – typ Střešní zahrada) | m2 | 119 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999288986
16 | K | Pol7 | konstrukční vrstvy střešní zahrady nad hydroizolací – typ Střešní zahrada + 10% na prořezy | m2 | 130.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -840091875
17 | K | 18321-1312.1 | Výsadba rostlinného materiálu - trvalky | ks | 429 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125384023
18 | K | 18321-1313.1 | Výsadba rostlinného materiálu – cibuloviny | ks | 1584 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921735938
19 | K | Pol8 | intenzivní substrát vhodný pro střechy ( mocnost 30cm2 | m3 | 11.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466044622
20 | K | Pol9 | Doprava zahradnického substrátu na místo určení - adresa stavby, nikoliv svislý přesun na střechu) + 10% na sléhavost | m3 | 11.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727594083
21 | K | 184911151 | Mulčování výsadby kačírkem fr 8/11, tl. 5Cm, | m2 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341952390
22 | K | Pol10 | Kačírrek na mulčování, fr.8/11, ne ostré hrany | m3 | 5.95 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031514109
| D | D3 | 3.np |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol11 | Založení vegetačních vrstev, přesun substrátu po střeše - vodorovný přesun, rozprostření, urovnání | m2 | 43.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057701136
24 | K | Pol12 | vegetační nosné vrstvy střešní zahrady nad hydroizolací – typ Střešní zahrada + 10% na prořezy | m2 | 43.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801690519
25 | K | 184102114 | Výsadba nízkých a zakrslých stromů | ks | 15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537255324
26 | K | 18410-2112 | Výsadba keřů | ks | 9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732902116
27 | K | 18321-1312.1 | Výsadba rostlinného materiálu - trvalky | ks | 90 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256671438
28 | K | 18321-1313.1.1 | Výsadba rostlinného materiálu – cibuloviny | ks | 370 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558260044
29 | K | Pol13 | intenzivní substrát vhodný pro střechy ( mocnost 30cm +10 % na sléhavostt) | m3 | 17.4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -531974246
30 | K | Pol14 | Doprava zahradnického substrátu na místo určení - adresa stavby, nikoliv svislý přesun na střechu. | m3 | 17.4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566743865
31 | K | 184911151 | Mulčování výsadby kačírkem fr 8/11, tl. 5Cm, | m2 | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823622247
32 | K | Pol10 | Kačírrek na mulčování, fr.8/11, ne ostré hrany | m3 | 2.175 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905868694
| D | D4 | OKOLÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 18111-1111 | urovnání terénu | m2 | 350 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654169756
34 | K | 18141-1131 | založení trávníku na urovnaných plochách výsevem | m2 | 350 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233142291
35 | K | Pol15 | trávníková směs parková , 25g/m2 | kg | 8.75 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850852770
36 | K | 18321-1313.2 | výsadba cibulovin | ks | 1490 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90191470

## 03.2 - Rostliny
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{734598bd-d497-44cb-8627-1153fb6b1775}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.2 - Rostliny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.2 - Rostliny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SPECIFIKACE ROSTLIN | [5 empty] | 0
| PLOCHA 1NP - Atrium- 91,2m2 | [5 empty] | 0
| PLOCHA 2NP - Upravené trávobylinné společenstvo Růžový ráj – 119m2 | [5 empty] | 0
| PLOCHA 3NP - Kombinovaný záhon dřevin a travin střešní zahrada 43,5m2 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.2 - Rostliny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SPECIFIKACE ROSTLIN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PLOCHA 1NP | Atrium- 91,2m2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | S1 | Acer ginala javor amurský 300/350 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973201820
2 | M | K1 | Buxus sempervirens zimopstráz 60/80 | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065081736
3 | M | T1 | Hakonechloa macra hakonechloa 20 | ks | 720 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153694159
4 | M | C1 | Allium aflatuense´Purple sensation´ okrasný česnek | ks | 270 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935872471
5 | M | C2 | Allium sphaerocephalon okrasný česnek | ks | 270 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314490701
6 | M | C3 | Tulipa bakeri ´Lilac Wonder´ tulipán | ks | 630 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330576595
| D | PLOCHA 2NP | Upravené trávobylinné společenstvo Růžový ráj – 119m2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | kosterní | Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´ třtina | ks | 11 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675701641
8 | M | Pol16 | Echinacea pupurea ´Magnus´ třapatka | ks | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574216789
9 | M | Pol17 | Hakonechloa macra hakonechloa | ks | 11 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667047097
10 | M | dopl?ková | Anemone japonica Koenigin Charlotte sasanka | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535141523
11 | M | Pol18 | Chelone obligua´Alba´ želonice | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096143065
12 | M | Pol19 | Iris sibirica ´Red Flame´ kosatec | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991770586
13 | M | Pol20 | Persicaria bistorta rdesno | ks | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204904805
14 | M | Pol21 | Stachys grandiflora ´Superba´ žitec | ks | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129041097
15 | M | pokryvné | Aster dumosus ´Rosenwichtel´ hvězdice | ks | 77 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173061263
16 | M | Pol22 | Geranium cantabrikiense ´Berggarten´ kakost | ks | 88 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105879569
17 | M | Pol23 | Geranium magnificum ´Rosemoor´ kakost | ks | 77 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258204472
18 | M | cibuloviny | Allium aflatuense´Purple sensation´ česnek | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -234111313
19 | M | Pol24 | Anemone blanda ´Blue Shades´ sasanka | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604699691
20 | M | Pol25 | Anemone blanda ´White Splendour´´ sasanka | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843111033
21 | M | Pol26 | Tulipa bakeri ´Lilac Wonder´ tulipán | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18533871
| D | PLOCHA 3NP | Kombinovaný záhon dřevin a travin střešní zahrada 43,5m2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | S2 | Picea abies ´Formánek´ převislý smrk 60/80 | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939450796
23 | M | S3 | Picea abies ´Inversa´ převislý smrk 150 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427013588
24 | M | S4 | Pinus mugo borovice kleč 60/80 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160440282
25 | M | S5 | Larix decidua ´Pendula´ převislý modřín 120 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500353886
26 | M | S6 | Larix decidua ´Globe´ zakrslý kulovitý 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887483549
27 | M | K2 | Jasminum nudiflorum jasmín 30/40 | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470609003
28 | M | K3 | Syringa mayerii ´Palibin´ 100/120 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471857711
29 | M | T2 | Miscanthus sinensin ´Gracilimus´ ozdobnice čínská | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398359296
30 | M | T3 | Molinia caerulea ´Strahlenquelle bezkolenec | ks | 12 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763994462
31 | M | T4 | Lavandula angustifolia levandule | ks | 15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910029548
32 | M | T5 | Veronica prostrata rozrazil | ks | 32 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246331028
33 | M | T6 | Aster ´Pale?ek´ hvězdnice | ks | 21 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301973127
34 | M | T7 | Aster ´Miobe´ hvězdnice | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469348336
35 | M | C1.1 | Allium aflatuense Purple Sensation česnek | ks | 120 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021955692
36 | M | C3.1 | Tulipa bakeri ´Lilac Wonder´ tulipán | ks | 250 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531848034

## 03.3 - Závlahy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{1909027a-5e57-4dc5-83f3-910f1d180a68}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.3 - Závlahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.3 - Závlahy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| I - ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| II. - ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D1 - Hlavní řady | [5 empty] | 0
| D2 - Distribuční vedení | [5 empty] | 0
| III. - ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY | [5 empty] | 0
| D2 - Distribuční vedení | [5 empty] | 0
| IV - ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| V. - ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| VI - ČÁST VI. ČERPÁNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.3 - Závlahy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | I | ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol27 | Vypracování prováděcí dokumentace | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352690639
2 | K | Pol28 | Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527467440
| P |  | Poznámka k položce: armatur, ventilových boxů, postřikovačů a; ostatních částí zavlažovacího systému dle; prováděcí dokumentace | [15 empty] | P | 2
3 | K | Pol29 | Přechod zpevněné. komunikace | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439450624
| P |  | Poznámka k položce: (řezání asfaltu/betonu) | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol30 | Výkopy pro ventilové boxy 1., 2. a 3. | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831841449
5 | K | Pol31 | Osazení ventilových boxů vč. štěrk. podsypu | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897000578
| P |  | Poznámka k položce: zásypu, hutnění a odvozu přebyteč.výkopku; v rámci staveniště (VB910/VB1419/VB1220) | [15 empty] | P | 2
7 | K | Box.1 | ventilová šachtice | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711460338
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 2
| D | II. | ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Hlavní řady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol32 | Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE | bm | 68 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -670888482
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
11 | K | Pol32B | Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207159658
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
12 | K | Pol33 | Chránička DN 80 - 1m (pro potrubí) | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678744741
| D | D2 | Distribuční vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol32 | Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE | bm | 30 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182972089
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
14 | K | Pol32a | Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623075521
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
| D | III. | ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Distribuční vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol34 | Montáž kompletní ventilové sestavy | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853551998
| P |  | Poznámka k položce: Elektroventil 2x100DV/DV-F, vč.inst.mat. | [15 empty] | P | 3
16 | K | Pol35 | Montáž kompletní odbětné místo | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109958480
| P |  | Poznámka k položce: včetně šachet | [15 empty] | P | 3
17 | K | QCV | elektromagnetický ventil 9V sestava | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664474985
| P |  | Poznámka k položce: rychlospojný ventil s klíčem a koncovkou | [15 empty] | P | 3
18 | K | Valve | PVC T-kus pro elektromagnetické ventily 1" | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913733829
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 3
19 | K | Pol36 | Provedení tlakové zkoušky potrubí | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970925221
| D | IV | ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Přísl | vodotěs. konektory 2,5 mm2 | ks | 9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104634752
21 | K | Drip | Kapkovací potrubí 16/33/2,0 litry | ks | 863 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463305828
| P |  | Poznámka k položce: s kompenzací tlaku | [15 empty] | P | 2
22 | K | Drip.1 | Kapkovací potrubí 16/30/2,0 litry bez kompenzace tlaku | ks | 42 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490248714
23 | K | Pol37 | Montáž kapkovacího potrubí | ks | 905 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345751299
24 | K | Drip.2 | zajišťovací bodec pro kapk. potrubí | ks | 450 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717766794
25 | K | Drip.3 | zajišťovací spona pro tvarovky | ks | 150 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679493229
26 | K | Drip.4 | Regulátor tlaku (např. typu RAIN BIRD PSI M xx) | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430699572
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 2
27 | K | Pol38 | Regulátor tlaku - montáž | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515061174
| D | V. | ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol39 | Ovládací kabel 24V, 3x0,8mm2 | bm | 30 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960449052
29 | K | Pol40 | montáž a měření průchodnosti | bm | 30 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272747551
30 | K | Pol41 | Ovládací kabel 24V, 8x0,8mm2 | bm | 47 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649074927
31 | K | Pol42 | montáže a proměření průchodnosti | bm | 47 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581754147
32 | K | položka 32 | Ovládací jednotka 6 sekcí vč. trafa 230/24V (typ Rainbird WPX6) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498992160
33 | K | Contr.1 | čidlo srážek | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982966189
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 2
34 | K | Pol43 | Montážní práce na ovládacím systému | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751589909
35 | K | Pol44 | Programování a zprovoznění systému, | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817324563
| P |  | Poznámka k položce: zaškolení obsluhy | [15 empty] | P | 2
36 | K | Pol45 | První zazimování | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472585406
| D | VI | ČÁST VI. ČERPÁNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol46 | napojení na tlakovou vodu | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245507932
38 | K | Pol47 | doprava | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689540821
39 | K | Pol48 | Ostatní příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261299578

## SO04 - SO 04 - Areálový r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{966f305c-627d-49aa-baff-297db5b83105}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO04 - SO 04 - Areálový rozvod vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO04 - SO 04 - Areálový rozvod vody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO04 - SO 04 - Areálový rozvod vody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8755 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00988 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 7 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0056 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471046390
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 857242192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662248332
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492283764
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 857244192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281221275
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036215630
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 891184121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2422511
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694633621
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 891185395 | Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026257756
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 891241221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360337867
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325164822
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1223 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 8913 | Montáž filtru přírubového DN 40 v objektu | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121030285
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 552532040 | trouba přírubová litinová práškovýepoxid tl.250µm FF DN 40 mm délka 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042798941
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 552535080 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/50 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611120743
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 552536070 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/40 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787342110
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 552536750 | příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm XG DN 50 mm závit 3/4' | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215006826
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 422607820 | filtr litinový přírubogvý DN40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480699299
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 551287010 | kompenzátor pryžový přírubový DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716821568
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 551280530 | klapka zpětná přírubová DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 0.0098 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497931588
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | pc1 | Šoupě vodárenské z tvárné litiny č. 4000 - DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431408146
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | pc2 | Příruba přechodová z tvárné litiny č. 0400 - DN 80 / prům. 90 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072821067
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | pc3 | Ruční kolo šoupátkové z tvárné litiny č. 7800 pro DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533009140
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | pc4 | Dodávka + montáž - Vodoměr přírubový horizontální DN 40 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245077476
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7433 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.2013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258014574
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.2., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722174029 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0229 | 1.5114 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237704756
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.2., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00)*2 |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614606868
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722229102 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048761190
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č. 25 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00627 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -868497138
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 23 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0231 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 503399898
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č.21 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00)*2 |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811651661
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 27 a č. 28 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00)*3 |  | 99 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 72230 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 63 mm, tl. 40 mm | m | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473235349
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 23 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 72231 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 90 mm, tl. 40 mm | m | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219147485
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 24 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 72232 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 90 mm, tl. 25 mm | m | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509969287
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 24 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 72233 | Upevnění a zavěšení vodovodního potrubí (konzoly, závěsy, objímky) | kus | 66 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56009195
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 66,00 |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389994077

## SO05 - SO 05 - Areálový r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{50a6c678-333f-4e1d-a641-cdb4334b40a8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO05 - SO 05 - Areálový rozvod kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO05 - SO 05 - Areálový rozvod kanalizace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO05 - SO 05 - Areálový rozvod kanalizace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 131.7097 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 131.7097 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 69.0712 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107012 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860504121
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.1., SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259177415
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.1., SO052., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107031 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442884285
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.1., SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289230491
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.1., SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.01736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -270334418
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353434509
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 12.581 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239686313
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3+1+1)*1,10*1,60 "potrubí+kabely" |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,90*1,50 "napojení" |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,10*2,21 "napojení" |  | 2.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.581 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027773495
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 "napojení do stáv. šachty" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 125.412 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783905472
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,05*15,00*1,10 "kanalizace" |  | 33.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,58*12,50*1,10 |  | 21.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*6,00*1,10 |  | 7.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*27,50*1,10 |  | 35.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*8,00*0,90 |  | 10.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*6,00*0,90 |  | 8.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*5,00*0,90 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,00*0,90 |  | 1.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.412 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 21.793 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119709964
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4., SO05.5. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,15*1,15*2,25 "šachty" |  | 2.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*1,15*2,25 |  | 3.441 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*1,55*1,60)*4,00 "vpustě" |  | 15.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.793 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 222.414 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.18683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220725932
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4., SO05., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,58*12,50*2,00 "kanalizace" |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*6,00*2,00 |  | 14.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*27,50*2,00 |  | 65.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,15*2,00 "šachty" |  | 2.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*1,15*2,00 |  | 3.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*1,60*4,00)*4,00 "vpustě" |  | 39.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*8,00*2,00 "přípojky" |  | 24.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*6,00*2,00 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*5,00*2,00 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,00*2,00 |  | 2.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.052275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423454926
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,05*15,00*2,00 "kanalizace" |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 222.414 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109797597
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,58*12,50*2,00 "kanalizace" |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*6,00*2,00 |  | 14.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*27,50*2,00 |  | 65.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,15*2,00 "šachty" |  | 2.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*1,15*2,00 |  | 3.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*1,60*4,00)*4,00 "vpustě" |  | 39.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*8,00*2,00 "přípojky" |  | 24.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*6,00*2,00 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*5,00*2,00 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,00*2,00 |  | 2.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892944188
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 61,50 |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 147.205 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108690834
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.11 + č. 12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 125,412+21,793 |  | 147.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936215299
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943813331
| P |  | Poznámka k položce: Vytlačená kubatura zeminy viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vytlačená kubatura | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,00*0,06 "potrubí" |  | 3.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,04 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,00*0,11 "lože" |  | 6.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,14 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,00*0,54 "obsyp" |  | 32.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,41 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*0,62*0,62)*2,48 "šachty" |  | 2.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*0,275*0,275*1,60)*4,00 "vpustě" |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 298.115 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915529237
| VV |  | 59,623*5 |  | 298.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934277060
| P |  | Poznámka k položce: viz pol.8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70130259
| VV |  | 1,0*5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 59.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018194085
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.19 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,623 |  | 59.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1100779057
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.18 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 60.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322629971
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.21 + č.22 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,623+1,00 |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 17121 | Poplatek za uložení na skládce | m3 | 60.623 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308825290
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.23 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,623+1,00 |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 87.585 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086628498
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.17 a č. 19 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 125,412+21,793 "celkový výkop" |  | 147.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,46 "potrubí" |  | -4.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,51 "lože" |  | -9.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -41,14 "obsyp" |  | -41.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,99 "šachty" |  | -2.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,52 "vpustě" |  | -1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.585 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 41.14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897208776
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 61,00*0,54 |  | 32.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,41 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 68.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 68.704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843465069
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.26 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 41,140*1,670 |  | 68.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.704 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.4875 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9.51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 17.9812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997183218
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 61,00*0,11 |  | 6.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,14 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.51 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361109332
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | pc1 | Betonový vyrovnávací prstenec pod poklopy TBW-Q.1 - 63/80 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391050991
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | pc2 | Betonový vyrovnávací prstenec pod poklopy TBW-Q.1 - 63/100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374501797
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.169 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.37755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120160514
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (0,65*0,65*0,10)*4,00 |  | 0.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.169 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 1.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.0065728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763606943
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4,00*0,65*0,10)*4,00 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.5216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 566901171 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.25008 | 3.9388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329699526
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.37536 | 2.5337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977648813
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 566901223 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.40481 | 9.1082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276702495
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO.053. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.34763 | 7.8217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930752730
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 2.0771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987662996
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 2.0421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232497292
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.6291 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301332692
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,00+6,00+5,00+1,00 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 871360410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302209279
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 33,50+27,50 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877350410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814687513
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2, SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877350420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987724042
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 877360410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659908329
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877360420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6629559
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 877360430 | Montáž redukcí na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998720573
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.1168 | 4.2335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178697707
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.14494 | 0.57976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640942572
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362868401
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00936 | 0.03744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604281659
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | pc3 | Poklop litinový kanalizační s rámem zámkový DN 600 - zatížení D400 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590416187
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | pc4 | Mříž litinová pro uliční vpusti s rámem 500 x 500 - zatížení D400 | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 0.472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744436424
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 286152060 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 - DN 200 mm/ 2 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00665 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256085725
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 286152080 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 3 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00986 | 0.00986 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772160037
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286152100 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 5 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01582 | 0.04746 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583451152
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 286152120 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01039 | 0.02078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957237087
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 286152140 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 3 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01503 | 0.01503 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614640601
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 286152160 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0248 | 0.2728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185099845
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,00+5,00 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 286154220 | koleno z PP žebrované DN 250/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00234 | 0.00468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526436286
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 286154140 | koleno z PP žebrované DN 200/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173798869
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.02. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 286154640 | odbočka z PP žebrovaná 45° DN 200/200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348637426
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 286154680 | odbočka z PP žebrovaná 45° DN 250/250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.0086 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825074113
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 286155040 | redukce z PP žebrovaná DN 250/200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811372826
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | pc5 | Betonový konus šachtový TBR-Q.1 - 100/63/58/12 KPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 2.925 | 2.925 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062138130
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | pc6 | Deska betonová zákrytová šachtová TZK-Q.1 - 100 - 63/17 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320581057
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | pc7 | Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 - 100/50 - V25 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 2.9 | 5.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768253516
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | pc8 | Příplatek za boční přítok + těsnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831952226
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | pc9 | Těsnění elastomerové pro šachty DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130045902
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | pc10 | Uliční vpust z betonových dílců TBV-Q 450, odtok -1,03 m | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.315 | 1.26 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997768088
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | pc11 | Koš pro uliční vpustě z pozink. plechu | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196143344
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 89930 | Výšková úprava poklopu hydrantu a uzavíracího šoupěte s úpravou ovládací soupravy | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475604809
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 "v parkovišti" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000315 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258620326
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*2,00 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844488771
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4,50*2,00)+1,50 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 9.736 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794833338
| P |  | Poznámka k položce: Vybourané zpevněné povrchy včetně podkladních vrstev. viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
73 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 136.304 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333844132
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.72 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,736*14,00 |  | 136.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.304 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 9.736 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147056311
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.72 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,736 |  | 9.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.736 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 99722185 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222716185
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 113.351 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696127999

## SO06 - SO 06 - Retence
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6c130421-4e54-46d7-aaf2-a069da43e77b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO06 - SO 06 - Retence
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO06 - SO 06 - Retence
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO06 - SO 06 - Retence
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 67.0693 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 67.0693 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 56.3142 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.152 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114924426
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha D | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00*0,90*1,28 "napojení" |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00 "napojení" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181870784
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO.06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 "stěny bazénu" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 47.633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740187466
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,28*6,50*0,90 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*20,50*0,90 |  | 33.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*5,00*0,90 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.633 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954133633
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,59*1,60*2,50 |  | 6.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 110.938 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.093188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833110458
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,28*6,50*2,00 "potrubí" |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*20,50*2,00 |  | 74.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*5,00*2,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,59*1,60*2,00 "šachta" |  | 5.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 110.938 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832449992
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 110,938 |  | 110.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 53.993 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87972088
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.4 + č.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 47,633+6,360 |  | 53.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.993 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658068784
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20.39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709699270
| P |  | Poznámka k položce: Vytlačená kubatura zeminy viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vytlačená kubatura | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,50+20,50)*0,04 "potrubí" |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,50++20,50+5,00)*0,09 "lože" |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,50+20,50+5,00)*0,37 "obsyp" |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*2,04 "šachta" |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 101.95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775190495
| VV |  | 20,39*5 |  | 101.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129639500
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633649318
| VV |  | 1,0*5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 20.39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292382489
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,390 |  | 20.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016455145
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 21.39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681675183
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.11 + č.12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,390+1,00 |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 17121 | Poplatek za uložení na skládce | m3 | 21.39 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202411637
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.13 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,390+1,00 |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 48.483 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426229736
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.3 + č.4 + č.9 viz.příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 47,633+6,260 "celkový výkop" |  | 53.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet vytlačené kubatury | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,08 "potrubí" |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,88 "lože" |  | -2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,84 "obsyp" |  | -11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,59 "šachta" |  | -4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70*4,30*0,20 "bloky" |  | 9.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70*2,70*0,20 |  | 5.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.483 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 25.017 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 25.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367156031
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č. 15 viz. mpříloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (9,202+5,778)*1,67 |  | 25.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.017 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 18.685 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248185684
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (6,50+27,00+17,00)*0,37 |  | 18.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 31.204 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 31.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456012667
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.17 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18,685*1,670 |  | 31.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.204 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451541111 | Lože pod retenční vsakovací bloky ze štěrku fr. 8-16 mm | m3 | 14.98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624911021
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO069.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,70*4,30*0,20 "bloky" |  | 9.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70*2,70*0,20 "bloky" |  | 5.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.545 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13207673
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (6,50+27,00+17,00)*0,09 |  | 4.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.545 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.7551 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % do DN 150 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209268590
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,00+7,00 "odvzdušnění" |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu do DN 200 | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514347289
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,50 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871360410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484855486
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 27,00+1,00+1,00 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 877360410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772608657
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236207540
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340597010
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | pc3 | Poklop litinový kanalizační s rámem zámkový DN 600 - zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641312854
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 286152120 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01039 | 0.03117 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012527174
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286152160 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0248 | 0.124 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257434097
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 286152000 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 150 mm/ 2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00442 | 0.00442 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -337222942
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286152040 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 150 mm/ 5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.01075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610305074
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 286112320 | trubka PVC s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEX,PVC | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.02595 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585184707
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00+3,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286113530 | koleno kanalizace plastové PVC 100x87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903536800
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 286154220 | koleno z PP žebrované DN 250/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00234 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364212879
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | pc5 | Betonová zákrytová deska prefabrikovaná 1500 x 1500 mm, tloušťka 285 mm,otvor průměru 625 mm pro kanalizační poklop kruhový | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118615491
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | pc7 | Dno šachtové betonové prefabrikované , vitřní rozměr 1200 x 1200 x 1500, tloušťka stěny 150 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632303471
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | pc12 | Dodávka + montáž - Retenční vsakovací blok z polypropylénu 800 x 800 x 320 mm | kus | 208 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230427610
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*(5,00*13,00) |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*(3,00*13,00) |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | pc13 | Dodávka + montáž - Dno retenčních vsakovacích bloků z polypropylénu 800 x 800 x 40 mm | kus | 104 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.416 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275652809
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (5,00*13,00)+(3,00*13,00) |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | pc14 | Dodávka + montáž - Zakončení retenčních vsakovacích bloků z polypropylénu | kus | 32 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481044849
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (5,00+5,00+3,00+3,00)*2,00 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | pc15 | Dodávka + montáž - Spojka retenčních vsakovacích bloků | kus | 192 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104266685
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*(3,00*12,00) |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*(5,00*12,00) |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | pc16 | Dodávka + montáž - Odvětrávací hlavice retenčních vsakovacích bloků | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760840136
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | pc17 | Dodávka + montáž - Filtrační geotextilie hmotnost 300 g / m2 na obalení bloků | m2 | 408.269 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.40827 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013915147
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (10,40*4,00)*2,00*1,20 "dna" |  | 99.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40*2,40)*2,00*1,20 |  | 59.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+4,00)*2,00*0,68*2,00*1,20 "stěny" |  | 47.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+2,40)*2,00*0,68*2,00*1,20 |  | 41.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40*4,00)*2,00*1,20 "stropy" |  | 99.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40*2,40)*2,00*1,20 |  | 59.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408.269 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | pc18 | Dodávka + montáž - Hydroizolační fólie HD-PE tl. 1,5 mm na obalení bloků | m2 | 204.135 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.20413 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033041121
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,40*4,00*1,20 "dna" |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,40*2,40*1,20 |  | 29.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+4,00)*2,00*0,68*1,20 "stěny" |  | 23.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+2,40)*2,00*0,68*1,20 |  | 20.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,40*4,00*1,20 "stropy" |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,40*2,40*1,20 |  | 29.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | pc19 | Dodávka + montáž - Vertiákální vírový ventil jmenovitá světlost 65 mm, tlaková výška 0,99 m, odtok 5,0 l/s, včetně dopravného | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982305780
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.1., SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 67.069 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082778579

## SO07 - SO 07 - Areálový t...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{f6321848-03ca-4b4b-b102-a749cfc95467}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO07 - SO 07 - Areálový teplovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO07 - SO 07 - Areálový teplovod
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury | [5 empty] | 0
| D5 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D6 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D7 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO07 - SO 07 - Areálový teplovod
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií pr.76/3,2 tl.60mm 60x76 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324033157
2 | K | 02 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií pr.76/3,2 tl.60mm 60x76 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349688901
3 | K | 998 71-3201 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435048831
| D | D3 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 733 12-1222 | Potrubi hladké ocel bezešvé kotelny D76/3,2 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613310483
5 | K | 733 19-0225 | Tlak zkouška potrubí hlad -D89/5,0 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947751038
6 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470853704
| D | D4 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 734 10-9215 | Mtž armatur 2příiruby PN 16 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459727958
8 | K | 01.1 | Klapka motýlová uzavirací (připojení mezipřírubové) DN65 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322631720
9 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823252523
| D | D5 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1087656551
11 | K | 01.2 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440603035
12 | K | 02.1 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kartus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383135119
13 | K | 998 76-7201 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232913140
| D | D6 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 783 22-1121 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+1e | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597831081
15 | K | 783 42-5528 | Nátěr synt potr-100 zakl antik | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285614278
| D | D7 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 01.3 | Provozní zkouška, proplach, odtlakovaní, dilatace | hod | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304027780
17 | K | 02.2 | Stavební přípomoci | hod | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707700837

## SO08 - SO 08 - Potrubní p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{000ddc39-b09c-46e7-9fd1-958b93bef542}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO08 - SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Umístění jednotlivých komponentů je patrné z výkresové dokumentace. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO08 - SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D2 - JÍZDNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D3 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D4 - PRŮBĚH REALIZACE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO08 - SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1173503114
0 | K | 2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1485003512
| D | D2 | JÍZDNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | m | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1006235467
0 | K | 4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -61126282
0 | K | 5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2006863777
0 | K | 6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -939502296
0 | K | 7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1565826094
| D | D3 | POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 8 | Protipožární manžety EI 120 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 360643003
0 | K | 9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -132402469
0 | K | 10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 830701390
0 | K | 11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1367374120
0 | K | 12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 794768199
| D | D4 | PRŮBĚH REALIZACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 13 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protok | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1039849105
0 | K | 14 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 318609632
0 | K | 15 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1353443763
0 | K | 16 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | paré | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1020735192

## SO09 - SO 09 - Areálové e...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{524090fc-8166-43a1-8af4-53141be9277a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO09 - SO 09 - Areálové elektrorozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO09 - SO 09 - Areálové elektrorozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Elektromontáže - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D2 - Trubky, krabice, lišty | [5 empty] | 0
| D3 - Kabely, ukončení kabelů | [5 empty] | 0
| D4 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV | [5 empty] | 0
| D5 - Ukončení vodičů izol. s ozn. a zapoj. v rozv. nebo na přístroji | [5 empty] | 0
| D6 - Kabelová průchodky | [5 empty] | 0
| D7 - Přístroje | [5 empty] | 0
| D8 - POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC | [5 empty] | 0
| D9 - HZS a revize | [5 empty] | 0
| D10 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
| D11 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [5 empty] | 0
| D11A - Ostatní | [5 empty] | 0
| D12 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D13 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 | [5 empty] | 0
| D14 - VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU | [5 empty] | 0
| D15 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC | [5 empty] | 0
| D16 - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 | [5 empty] | 0
| D17 - PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ | [5 empty] | 0
| D18 - ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ | [5 empty] | 0
| D19 - ŘEZÁNÍ SPÁRY | [5 empty] | 0
| D20 - BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ | [5 empty] | 0
| D21 - Odstranění podkladu komunikace | [5 empty] | 0
| D22 - ODVOZ ZEMINY | [5 empty] | 0
| D23 - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY | [5 empty] | 0
| D24 - ZŘÍZENÍ KRYTU VOZOVKY Z ASFALTU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO09 - SO 09 - Areálové elektrorozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontáže - montáž a dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Trubky, krabice, lišty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol49 | TRUBKA pr.110 | m | 174 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157562828
| D | D3 | Kabely, ukončení kabelů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol50 | AYKY-J 4x50 mm2 | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187649845
3 | K | Pol51 | AYKY-J 3x120+70 mm2 | m | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68856251
| D | D5 | Ukončení vodičů izol. s ozn. a zapoj. v rozv. nebo na přístroji |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol52 | do 70 mm2 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639303858
5 | K | Pol53 | do 240 mm2 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250653046
| D | D6 | Kabelová průchodky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol54 | pro kabely do 120mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103390843
| D | D7 | Přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8 | POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol55 | PN2(02) 80A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706326462
8 | K | Pol56 | PN2(02) 160A gG | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380427269
| D | D9 | HZS a revize |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol57 | Revizni technik | hod | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788977571
10 | K | Pol58 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385420327
| D | D11 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol59 | Úprava vývodů ze stávající kabelové skříně pro nové kabely | hod | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32324290
12 | K | Pol60 | Koordinace prací s ostatnimi profesemi (stavba) | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595573407
| D | D11A | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | PM | Podružný materiál 3% z ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668730179
14 | K | PPV6 | PPV 6% z montáže | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383389895
15 | K | PPV1 | PPV 1% ze zemních prací | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484348498
| D | D12 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol61 | Šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881359612
17 | K | Pol62 | Šíře 500mm,hloubka 1400mm | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760640045
| D | D14 | VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol63 | Vytyčení trasy | km | 0.06 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915265015
19 | K | Pol63A | Vytýčení stávajících kabelových vedení, kanalizace, vody, plynu, venkovního osvětlení | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943821051
| D | D15 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol64 | Šířka 33cm | m | 104 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825697928
| D | D16 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol65 | Šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841871774
22 | K | Pol66 | Šíře 500mm,hloubka 1400mm | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097819589
| D | D17 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol67 | Zemina třídy 3 | m2 | 78 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194859412
| D | D18 | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol68 | Šíře do 65cm,tloušťka 20cm | m | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950227669
| D | D19 | ŘEZÁNÍ SPÁRY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol69 | V asfaltu nebo betonu | m | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858499938
| D | D20 | BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol70 | Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865121405
| D | D21 | Odstranění podkladu komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol71 | odstrnění | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488315716
| D | D22 | ODVOZ ZEMINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol72 | Za každý další km | m3 | 109.2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91348662
| VV |  | 7,8*14 |  | 109.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | Pol73 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 7.8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671176303
| D | D23 | ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol74 | vrstvy | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834239043
| D | D24 | ZŘÍZENÍ KRYTU VOZOVKY Z ASFALTU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol75 | vrstvy | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410979496

## SO11 - SO 11 - Demolice
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a65317df-b0cb-40ab-b464-b2d6fcee0323}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11 - SO 11 - Demolice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11 - SO 11 - Demolice
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11 - SO 11 - Demolice
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 142.7646 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 142.7646 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.4 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106242 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 71.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594070484
| VV |  | 84,0*2,0 |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.3646 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 981011112 | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním | m3 | 250.309 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 55.5686 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028231320
| VV |  | "střecha bazénu" 26,76*11,82*1,5*0,5+3,42*2,55*1,5*0,5*2 |  | 250.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 981011311 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním | m3 | 105.307 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 15.796 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392351188
| VV |  | "starý výměník" 3,85*4,15*3,85" |  | 61.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objekt pro technologii bazénu" 3,85*3,5*3,25 |  | 43.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.307 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 142.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954341724
| VV |  | 142,765 |  | 142.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 142.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1524662096
6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1998.71 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2089452038
| VV |  | 142,765*14 |  | 1998.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 142.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961308842

## SO12 - SO 12 - Vedlejší r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7193df3b-1965-4c43-a993-4080fd8c5322}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO12 - SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO12 - SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO12 - SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Geodetické práce-vytýčení stavby a inž.sítí,geodet. zaměření dokončených stav. objektů vč. geometr. plánu pro vklad do KN | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1639134318
2 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení,výrobní dokumentace,fotodokumentace průběhu stavby | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 714682136
3 | K | 013003000 | Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -282794949
4 | K | 013004001 | Zpracování dílenské dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 284196928
5 | K | 013004002 | Zaměření dokončené stavby a zpracování geometr. plánu dokončené stavby pro vklad do KN | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1956349369
6 | K | 013004003 | Fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 82099233
7 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení-výrobní dokumentace pro OK a inž. sítě | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -918344947
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -750225911
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1180579598
10 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení,výkopové práce | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 111237600
11 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 151244684
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 056002000 | Finanční náklady (bankovní záruky a pod. ) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1181668558
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření(měření hluku,radonu,mikroklima a pod. ) | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2125006800

## SO11a - Terasa
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8fd48b48-3bd3-4907-b544-c7d2f3726cfd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11a - Terasa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11a - Terasa
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11a - Terasa
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.663 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.663 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 515001 | D+M podlaha z terasových dřevoplastových prken tl. 30mm vč. roštu na terče z bet. dlaždic 500/500/50mm | m2 | 48.703 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076208412
2 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 48.703 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064573397
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.663 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 24.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 3.1559 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486789317
| VV |  | 13,55+8,82+2,0 |  | 24.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | m | 25.589 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 1.4842 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174016322
| VV |  | 24,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 25.589 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 48.703 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.02289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981557841
| VV |  | 13,55*2,0+6,62*3,0+5,7*0,15+3,09*0,15+2,83*0,15 |  | 48.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 4.663 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348599898

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST