## SPECIFIKACE_Rozpočet
UCHAZEČ VYPLNÍ ŠEDIVĚ VYZNAČENÉ BUŇKY
Oprava elektrické instalace (HDV a přívody k BJ) v bytovém domě Bohušovická 229/14, Praha 9
Výkaz výměr / Položkový rozpočet
| CENA CELKEM | 0 |  | Kč bez DPH
| Doba plnění | ? |  | týdnů | ( odst. 5.1. Smlouvy)
| Nejdříve možný termín zahájení | ?
Počty el.přístrojů mohou být během montáže upraveny s ohledem na změnu požadavků při stavbě
Délky kabelů určeny odečtem z výkresů-při stavbě může nastat nárůst délek s ohledem na skutečně zvolené trasy.
Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášení o shodě)
| Po skončení denních prací na el.instalaci bude obnovena dodávka el.energie do BD a každé bytové jednotky | [6 empty] | 0 | 0
| Dodavatel mont.prací bude postupovat (a dodržovat) dle připojovacích podmínek PRE Distribuce a bude smluvním partnerem PRE Distribuce | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Dodávka /materiál |  | Montáž
index | Název položky | MJ | Počet MJ | Cena za MJ [Kč] | Dodávka celkem | Cena za MJ [Kč] | Montáž celkem |  | CENA CELKEM
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
0 | Dodávky EL.MĚR.SKŘÍNĚ | [8 empty] | 0
| 1NP-Skříň pro 6ks el.měrů (vč.nástavby+.pož.uzávěru EI30 stav.otvor : šxvxhl(mm) 750x1835+600x250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1NP skříň pro 4ks el.měrů (vč.pož.uzávěru EI30) stav.otvor šxvxhl (mm) 550x11835x250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL STOP osazení u el. rozvače RE1 viz. TZ elektro a PBŘ, připojení ovládacího prvku bude kabelem s pož. odolností 30 min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dodávky EL.MĚR.SKŘÍNĚ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
0 | Elektromontáže 1NP | [8 empty] | 0
| RE1 | [6 empty] | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
| LTN-16B-1 -16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LTN-20B-1 -20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
| LTN-20B-3 -20A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MSO-32-1 Vypínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MSO-32-3 Vypínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič- Odpínač In=160A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napěťová spoušť 230V AC | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| RS1 | [6 empty] | 0
Zařízení
PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)
| Vypínač 32 A 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6B-1 Jistič jednofázový | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1 Jistič jednofázový | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16B-1 Jistič jednofázový | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20B-3 Jistič trojfízový | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10B-1N Jistič chránič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A Řadová svorka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RSA 2,5 A Řadová svorka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| RE2,3 (celkem) | [6 empty] | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
| 16B-1 -16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20B-1 -20A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
| 20B-3 -20A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 32-1 Vypínač jednoppolový | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 32-3 Vypínač trojpolový | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| ELEKTROMONTÁŽ | [6 empty] | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami),
| Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE,
| Kryt spínače kolébkového; ; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK,
| Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| LHD 40X20_HC LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVE PROVEDENI | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8632_HB KRYT LH 40X20 SPOJOVACÍ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8635_HB KRYT LH 40X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LK 80X16 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| S-66_FB SVORKOVNICE | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VLK 80/T_HB VÍČKO KRABICE LK PRO PŘ. TANGO | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| PK 90X55 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ BEZHALOGENOVE PROVEDENI | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8405_HB KRYT ROH VNITŘNÍ PK 90X55 D | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8401_HB KRYT KONCOVÝ PK 90X55 D | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8402_HB KRYT SPOJOVACÍ PK 90X55 D | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PKS 70/60_XX PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| Svítidlo BRS, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, 700mA, 1x27Wmikrovlnný senzor, 1x27W typ"A" | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stropní přisazené, široký korpus 1270mm, LED 830, korpus ABS, opálový PC kryt, IP65, driver 1400mA, 1x36W typ"B" | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BRS3KO300V1/ND Svítidlo BRS, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA , 1x14W, typ"C" | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nouzové svítidlo 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé, test. tlačítko | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| OZAWPIK24 Piktogram P24 VÝCHOD VLEVO (150x300mm) | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
| 1-CXKH-R-J 4x10 mm2 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL JEDNOŽILOVÝ
| 1-YY 70 mm2 , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
X | obezdění el.měr.rozvaděčů a osazení pož.uzávěrů | komplet
X | protipožární utěsnění kabel.prostupů mezi patry | komplet
0 | Elektromontáže 1NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Elektromontáže 2-4.NP
0
| KZI 85X300X1.00_S ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| V 300_S víko | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VU_GMT úchyt víka | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VMB 300_S příchytka na podlahu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| NSM 6X10_ZNCR ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| NPKV 300_S PROFIL PRO SONAPKY | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PKC1 1202_F příchytka kabelu | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| LHD 40X20_HC LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVE PROVEDENI | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8632_HB KRYT LH 40X20 SPOJOVACÍ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8635_HB KRYT LH 40X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LK 80X16 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| S-66_FB SVORKOVNICE | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VLK 80/T_HB VÍČKO KRABICE LK PRO PŘ. TANGO | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| PK 90X55 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ BEZHALOGENOVE PROVEDENI | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8401_HB KRYT KONCOVÝ PK 90X55 D | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8402_HB KRYT SPOJOVACÍ PK 90X55 D | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8405_HB KRYT ROH VNITŘNÍ PK 90X55 D | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PKS 70/60_XX PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| Svítidlo BRS, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, 700mA, 1x27W,mikrovlnný senzor, 1x27W, typ"A" | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BRS3KO300V1/NDSM Svítidlo BRS, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA ,mikrovlnný senzor, 1x14W, typ "C1" | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| Nouzové svítidlo 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé, test. tlačítko | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| OZAWPIK24 Piktogram P24 VÝCHOD VLEVO (150x300mm) | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
| CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
| 1-CXKH-R-J 4x10 mm2 , pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
| KD 09040_BC TRUBKA KOPODUR 40 - 6m | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KF 09040_AA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 32 |  |  |  | 0 | #REF! | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0 | Elektromontáže 2-4.NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Odvoz a Likvidace odpadu, REVIZE, Další činnosti
| Odvoz demontovaných částí | komplet
| Likvidace odpadu | komplet
| Drobné stav.práce (začištění, průrazy..) | komplet
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 | komplet
| Jednání s PRE Distribuce (přihlášky ..) | komplet
0 | Odvoz a Likvidace odpadu, Další činnosti - CELKEM | [7 empty] | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - JKSO
Akce | OPRAVA DOM.ROZVODŮ NN V BYT.DOMĚ č.p.229/14 ul.Bohušovická,Pha 9
Projekt | ELEKTRO
Investor | Fyzik.ústav AV ČR v.v.i, Na Slovance 2, Pha 8 182 21
Z. č. | 2495
A. č. | 2495/05/24
Smlouva
Vypracoval | ing.HETTNER L.
Kontroloval
Datum | 1.6.2026
Zpracovatel | cenová soustava RTS(URS)-položky nezatříděny
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 5,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 15