Technické požadavky na návrh a provedení svítidel

„ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RADOMYŠL“

1. Úvod

Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Návrh vychází z potřeb zadavatele a je limitován energetickým posudkem a podmínkami dotační výzvy MODF – Smartnet č.1/2025, program 6A Modernizace veřejných energetických soustav. Veškeré níže popsané technické parametry musí být splněny v alespoň minimálních uvedených hodnotách.

Tuto přílohu musí každý účastník řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň

minimálních hodnotách dle ČSN EN; v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických

výpočtech pak minimálně v těchto hodnotách. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí

svým podpisem. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor získal

kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s

minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho

vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která

mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy

zadávací dokumentace. Ostatní parametry musí být dodrženy. Požadované pouliční svítidlo s LED musí

splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové

požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení investora. Svítidlo musí být originálně zamýšleno

pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak

konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití

ventilátorů nebo podobných zařízení.

2. Korpus a konstrukční prvky

2.1. Požadavky na provedení silničního svítidla - Korpus

Z architektonických důvodů podléhá design svítidla schválení zadavatelem. Celý korpus svítidla musí

být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny LM6 technologií

vysokotlakého lití, kde otevření svítidla musí být možné bez použití nářadí pomocí klipu z nerezové

oceli opatřeného pojistným mechanismem proti neoprávněnému otevření. Difuzor svítidla musí být

vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění.

Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit. Po ukončení životnosti svítidla musí být

toto snadno rozebratelné, a tudíž i recyklovatelné. Odvod tepla musí být zajištěn pasivně samočistící

plochou na horním krytu svítidla. Svítidlo musí být moderního plochého tvaru pro zajištění

efektivního termo-managementu LED světelných zdrojů. Výměna elektrické části svítidel musí být

možná bez nutnosti použití nářadí. Svítidlo musí umožňovat zamezení vniku nepovolaných osob, tzv. antivandal úpravu. Svítidlo musí mít možnost výměny LED modulů. Všechna svítidla musí být vybavena univerzální přírubou pro osazení svítidla, jak na vrchol stožáru, tak i na výložník při průměru konce stožáru či výložníku 60 mm bez použití redukčního adaptéru. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Pro umožnění precizního nastavení v souladu se světelně-technickým návrhem musí být svítidlo vybaveno prvkem pro horizontální vyklánění:

na výložníku v rozsahu -90° až +15°

na stožáru v rozsahu -15°až +15°.

Svítidla musí umožňovat dodatečné osazení mřížkové clony (backlight) pro omezení svícení směrem za stožár. Tato clona musí být osazována jednoduchým servisním zásahem přímo na optický systém svítidla.

3. Technické parametry

3.1. Požadavky na technické parametry silničního svítidla:

Svítidlo musí být vybaveno speciální skrytou průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla,

zamezující zároveň vniknutí vlhkosti do svítidla. Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí

cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. Těsnění svítidla

nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Optická

část musí být zajištěna proti neoprávněnému vstupu nerezovými šrouby se speciálním antivandal

osazením. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09.

Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 40 °C až + 50 °C.

Svítidlo musí být vybaveno minimálně dvojí teplotní ochranou proti přehřátí (teplotní senzor uvnitř předřadníku + teplotní senzor měřící přímo na desce plošných spojů s LED zdroji).

Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 6 kV (volitelně také ochranou 10kV nebo 20kV) s předpokladem vlny šířící se po síti.

Svítidlo musí být možné vybavit Zhaga socketem pro připojení inteligentní řídící jednotky ke svítidlu.

Firma ucházející se v rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky jednoznačně uvede v nabídce přesné typy a výrobce svítidel a doloží k nim katalogové a technické listy.

Vlastnosti svítidel musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to mezinárodně uznávaným standardizovaným certifikátem ENEC a ENEC+.

3.2. Požadavek na elektrickou izolaci: Svítidlo musí být ve: třídě I elektrické izolace.

4. Barevné provedení svítidel

4.1. Barva korpusu svítidla musí být dle zadání investora nanesena práškovou technologií

v barevném odstínu: AKZO NOBEL (přesný odstín bude uveden při podpisu smlouvy)

5. Regulace

5.1. Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně naprogramovány tak, aby svítidlo

regulovalo v pozdních nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles provozu na

komunikacích, a to z důvodu energetických úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným

způsobem doloženo časovým schématem této regulace.

Požadované nastavení regulace světelného toku svítidel:

od do % světelného toku

čas zapnutí  - 23:00 100 %

23:00  - 05:00 60 %

5:00 - čas vypnutí 100 %

6. Konektivita

6.1. Elektronický LED předřadník musí být na vyžádání možno řídit napěťovým signálem 1-10 V,

systémem DALI nebo musí umožnit autonomní přednastavení regulace na úrovni předřadné části.

Svítidlo musí být taktéž možno vybavit pro řízení systémem vzdálené správy.

Svítidlo musí být uvnitř vybaveno QR kódem napojeným na mobilní aplikaci umožňující získání veškerých technických informací o svítidle, montážního návodu, provozních podmínek, virtuálního pomocníka pro opravu svítidla a seznamu náhradních dílů s jejich přímým objednáním z mobilu nebo tabletu.

Ke svítidlu musí být dodán QR kód pro nalepení na vnitřní stranu dvířek stožáru.

6.2. Konkrétní požadavek na konektivitu:

Svítidla nemusí být vybavena žádným zařízením pro datovou konektivitu. Zároveň musí svítidla

umožňovat, aby mohla být v případě požadavku provozovatele, nastane-li takový v budoucnu,

jednoduchým plug-in připojením datového čidla a vysílače upgradována tak, aby splňovala následující

specifikaci inteligentního veřejného osvětlení. Součástí inteligentního veřejného osvětlení musí být

systém řízení, vzdálené správy a monitorování provozu, stavu a online řízení.

6.3. Kompletní systém řízení veřejného osvětlení musí zahrnovat grafické uživatelské rozhraní,

úplnou konektivitu mezi svítidly a uživatelským rozhraním a inteligentní svítidla se schopností

integrovat se automaticky do systému řízení. Systém řízení musí dále zahrnovat zpracování dat, přenos

dat, uchovávání dat, zálohu dat a zabezpečení přenosu dat. Úroveň zabezpečení přenosu dat musí být

na úrovni šifrování minimálně 128bit AES. Úplná správa dat musí být zabezpečena řídicím systémem,

nikoliv uživatelem. Komunikace mezi uživatelským rozhraním a svítidly musí probíhat napřímo,

bezdrátově prostřednictvím sítě mobilních operátorů. Systém nesmí vyžadovat žádné další řídicí nebo

komunikační prvky na úrovni pozemní instalace jako modem apod. Systém musí po instalaci svítidel a

prvním zapnutí sám vybrat mobilní síť s nejsilnějším signálem v dané oblasti. Svítidla mohou být

instalována nezávisle na pozici ostatních svítidel, tzn. není nutné zajistit přímou viditelnost mezi svítidly.

Chování svítidel nesmí selhat ani v případě výpadku sítě mobilních operátorů. Svítidla musejí nadále

pokračovat v posledním známém režimu až do obnovení sítě některého z mobilních operátorů

dostupného v dané lokalitě. Řídicí systém musí být přístupný z kteréhokoli běžného kancelářského

počítače kdekoli na světě. Každému uživateli s přihlašovacími údaji a heslem musí být možné nastavit

úroveň jeho práv v systému. Uživatelské rozhraní nemusí být instalováno v počítači. Uživatelské rozhraní musí být provozováno jako webová aplikace přístupná z běžného internetového prohlížeče. Přístup do uživatelského rozhraní musí být chráněn ve dvou úrovních – heslem a zaslaným kódem. Veškerá interakce mezi uživatelem a uživatelským prostředím musí probíhat na úrovni šifrování minimálně 128bit SSL. Systém řízení musí pravidelně zálohovat veškerá data do minimálně tří fyzicky oddělených úložišť, typicky v cloudu. Při selhání systému musí být data okamžitě obnovena ze zálohy. Celá IT struktura systému řízení musí odpovídat certifikaci ISO 27001. Veškerá vylepšení uživatelského rozhraní musejí být aplikována automaticky bez žádného požadavku na uživatele. Veškerá vylepšení inteligentní jednotky ve svítidlech musí probíhat bezdrátovým přenosem, automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. Svítidla se musejí po instalaci sama automaticky připojit do systému řízení bez nutnosti zásahu uživatele. Svítidla musejí sama určit svou polohu a tu zobrazit v grafickém uživatelském rozhraní. Svítidla musí do systému řízení sama naimportovat své technické parametry. Celá procedura integrace inteligentních svítidel do systému řízení musí být naprosto automatická bez nutnosti zásahu žádného uživatele. Kapacita počtu svítidel obsluhovaných systémem musí být v řádu miliónů. Každé jednotlivé svítidlo musí být možné ovládat samostatně, odděleně od ostatních. Uživatelské rozhraní musí poskytovat detailní informace o každém jednotlivém svítidle. Svítidla v grafickém uživatelském rozhraní musejí být zobrazena na přehledném mapovém podkladu, vč. leteckého pohledu. Systém musí zobrazovat data v reálném čase bez nutnosti aktualizovat webovou stránku. Systém musí umět svítidla dělit do regionů, dle ulic nebo zájmových skupin. Uživatel musí mít možnost tvořit své vlastní zájmové skupiny svítidel dle libosti. Každé ze svítidel musí být možné začlenit do více skupin svítidel současně.

Systém musí umožňovat okamžitou změnu světelného toku každého jednotlivého svítidla. Každé-mu

jednotlivému svítidlu nebo skupině svítidel musí být možné přiřadit stmívací kalendář s individuálním

nastavením diagramu stmívání pro každý jednotlivý den v roce. Počet změn úrovně světelného toku

během jednoho nočního stmívání musí být neomezený. Systém musí umožňovat provozování nejméně

padesáti různých stmívacích kalendářů. Každý stmívací kalendář musí obsahovat dílčí stmívací

kalendáře s platností jednoho dne. Dílčí stmívací kalendáře se mohou během roku opakovat na základě zadaných pravidel. Na požádání musí uživatel dostat aktuální informaci o každém jednotlivém svítidle.

Systém musí uživateli každý den ráno zasílat chybová hlášení zjištěná z předešlé noci, pokud taková

existují. Aktuální poruchy v systému musejí být vizualizovány v grafickém uživatelském rozhraní.

Prodleva mezi vznikem závady a jejím zobrazení v grafickém uživatelském rozhraní nesmí být delší než

30 minut. Specifikace chyb registrovaných systémem musí být podrobně popsána. Systém musí

umožňovat sledování historie skutečné naměřené spotřeby elektrické energie každé-ho jednotlivého

svítidla nebo skupiny svítidel. Uživatelské rozhraní musí umožňovat vyhledávání v soustavě světelných

bodů na základě i několika parametrů. Uživatelské rozhraní musí umožňovat generování reportů dle

oblasti zájmu uživatele. Uživatelské rozhraní musí umožňovat export dat ve formátu xls/xlsx.

Uživatelské rozhraní musí být možné kombinovat s interaktivním pasportem veřejného osvětlení.

Grafická značka inteligentního svítidla a svítidla bez konektivity musí být rozdílná. Dodatečná integrace

pasportu svítidel nesmí znamenat žádný zvýšený nárok na software, hardware nebo komponenty

pozemní instalace.

7. Garance

7.1. Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100000 hodin provozu (při nejvyšším přípustném

poklesu světelného toku 10% - tedy L90B10) nebo 25 let za podmínek užívání k účelu, ke kterému je

určeno. Garance na celé svítidlo musí být min. 10 let, včetně napáječe.

Požadovanou životnost svítidel a garanční lhůtu musí účastníci doložit prohlášením vystaveným výrobcem svítidel, které přiloží k nabídce.

8. Optika, náhradní teplota chromatičnosti a parametr U500

8.1. Každá jednotlivá LED musí být osazena identickou čočkou z lisovaného čirého vstřikovaného

PMMA odolného vůči UV záření, zajišťující jednotlivým LED příslušnou pouliční vyzařovací

charakteristiku, identickou pro každou jednotlivou čočku. Světelný tok musí být distribuován přímo

bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.

Maximální přípustná hodnota náhradní teploty chromatičnosti svítidel Tc je 2200 K. Tato hodnota nesmí být překročena.

8.2. Parametr U500 – řešená obec je v rámci ČSN 36 0459 zatříděna jako O1 do zóny světelného prostředí Z2. Parametr U500 (podíl energie modré složky světla) musí být tedy nižší než 7%.

Hodnota tohoto parametru musí být doložena výpočtem dle schválené metodiky – například aplikací LUOXtech a čestným prohlášením výrobce svítidel.

Splnění výše uvedených parametrů musí být doloženo výrobcem svítidel.

Nesplnění těchto parametrů je vážným porušením závazných technických podmínek.

9. CLO

9.1. Svítidlo musí mít funkci garantovaného konstantního světelného toku, kdy vyzářené množství

světla na konci životnosti (po 100.000 hodinách) bude stejné jako při prvním zapnutí. Toho musí být

docíleno tím, že na začátku budou diody buzeny minimálním proudem, který se automaticky min. 16x

za nastavenou životnost svítidla mírně navýší. Tímto efektem musí být docíleno nižšího příkonu

svítidla na začátku, který se bude mírně zvyšovat, ale nedosáhne příkonu svítidla bez funkce

konstantního světelného toku.

10. Příkon:

Příkony všech svítidel musí splnit podmínky z dotační výzvy MODF – Smartnet č.1/2025), takže celkový střední příkon soustavy včetně předřadných obvodů zohledňující profil stmívání a vliv CLO nesmí překročit hodnotu 3,2 kW.

Pro objektivní porovnání spotřeby elektrické energie dodavatel vyplní následující tabulku v souboru Excel – příloha č.12 zadávací dokumentace.

11. Ostatní:

11.1. Účastník výběrového řízení si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané

lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.) aby mohl podat správně nabídku. Případné nalezené

nesrovnalosti je nutné řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek

zadávací dokumentace.

Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení poskytnutého investorem.

Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění

zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení

jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na

odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění

zadávacích podmínek.

V ……………………………

Dne:…………………………..

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

…………………………………

Jméno, příjmení a podpis účastníka