## výkaz výměr
Akce: | ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
Poz. | Položka | MJ |  | Jednotkové ceny |  | Celkem bez DPH
|  |  |  | dodávka | montáž
Zařízení č. 1 – Větrání chráněné únikové cesty
1.10 | Radiální ventilátor do potrubí Elektrodesign ILB/6-285 2300 m3/h; 150 Pa 230 V; 3,2 A; 0,66 kW ovládání zajistí profese Elektro/EZS (tlačítka a hlásiče reagující na kouř v každém podlaží, záložní zdroj) | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.10A | Pružná spojka IAE 285 pro kanálový ventilátory sloužící k připojení potrubí | 2 | ks | 0 | 0 | 0
1.11 | Uzavírací těsná klapka Mandik RKTM 400x225-.45 dvopolohové ovládání servopohonem 10 Nm (servopohon Belimo NM 230A) 230 V; 3 W ovládání zajistí profese Elektro/EZS | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.12 | Uzavírací těsná klapka Mandik RKTM 900x355-.45 dvopolohové ovládání servopohonem 20 Nm (servopohon Belimo SM 230A) 230 V; 3 W ovládání zajistí profese Elektro/EZS | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.13 | Regulační klapka Mandik RKM 400x225-.01 ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.21 | Protidešťová žaluzie Mandík PDZM 70 315x710-.111 pozink; bez upevňovacího rámu; s pletivem | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.22 | Koncový kus šikmý pro výfuk se sítí proti hmyzu | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.23 | Krycí mřížka Mandík KMM 630x250.21 s přírubou, RAL 9010 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.24 | Krycí mřížka Mandík KMM 200x200.21 s přírubou, RAL 9010 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.25 | Krycí mřížka Mandík KMM 900x355.21 s přírubou, RAL 9010 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
1.41 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm (30 % tvarovek) | 17.5 | m2 | 0 | 0 | 0
1.42 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm (100 % tvarovek) | 3 | m2 | 0 | 0 | 0
1.43 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 2630 mm (10 % tvarovek) | 21.5 | m2 | 0 | 0 | 0
1.44 | Kruhové potrubí spiro d125 mm (10 % tvarovek) | 7.513 | bm | 0 | 0 | 0
1.51 | Protipožární izolace VZT potrubí EI30 s oboustrannou požární odolností minerální vata s Al polepem, tl. 50 mm, objem. hmotnost 66 kg/m3 systémové řešení např. Isover Ultimate Protect | 43 | m2 | 0 | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
| Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízen | 1 | kpl |  | 0 | 0
| Doprava | 1 | kpl |  | 0 | 0
| Celkem dodávka bez DPH |  |  |  |  | 0
| Celkem montáž bez DPH |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.