Akce                   : VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55, Zlatá Koruna

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP

VESTAVBA 2. TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU

Investor                    : Obec Zlatá Koruna

Zlatá Koruna 55, 382 02 Zlatá Koruna

Projektant                 : Ing. Ladislav Sláma

Zubčice 41, 382 32 Velešín

Stupeň PD                :  Dokumentace pro povolení stavby

Datum / zakázka      :  03 / 2024 – MŠ/ZK/24

V nabídkové ceně je zahrnuto:

- výroba nabízeného zařízení

- technická dokumentace

- dodávka na místo instalace

- osvětlení výtahové šachty

- žebřík do prohlubně výtahové šachty

- UDZ+GSM – univerzální dorozumívací zařízen GSM bránu

- likvidace vlastního odpadu – obalové materiály

- montážní lešení

- dodávku certifikovaných montážních závěsů zhotovitele

- automatický sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbližší stanice ve směru menší energetické náročnosti a otevření dveří

- výtahová šachta  (ocelová konstrukce s opláštěním)

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty tyto položky (zajistí objednatel):

- zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem (dodávka výtahu na stavbu)

- náklady na zařízení staveniště zhotovitele

- sklad

- geodetické zaměření stavby

- výtahová šachta  (prohlubeň)

- stavební práce související s montáží výtahu

- zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu včetně výchozí revize

- trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v případě kdy je rozvaděč umístěn mimo nástupiště)

- náhradní zdroj a přívod od náhradního zdroje

- napojení výtahu na záložní zdroj objektu

- automatické přepnutí výtahu při požáru (na základě signálu z EPS budovy)

- bezhalogenové (nehořlavé) provedení kabeláže výtahu

- požární odolnosti dvířek rozvaděče výtahu

- zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovým zařízením do akusticky chráněných místností

- zajištění propojení datovým kabelem mezi velínem a rozvaděči výtahů – v případě potřeby

- vodiče připojení MaR

- doplnění čelní / zadní stěny po instalaci výtahu

- začištění dveřních otvorů po instalaci dveří, požární ucpávky, nerezové portály okolo dveří

- měření hluku výtahu po ukončení montáže dle Nařízení vlády č. 148/2006

| TYP VÝTAHU: | FLEX+ |
| --- | --- |
| HLAVNÍ PARAMETRY / UMÍSTĚNÍ VÝTAHU | Group 1 |
| Počet stanic / nástupišť: | 4 / 4 průchozí do 3 stran |
| Nosnost / počet osob: | 900 kg / 11 |
| Jmenovitá rychlost: | 1 m/s |
| Typ řízení: | Jednosměrné sběrné řízení směrem dolů |
| Skupina výtahů: | Simplex 1 jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické energie |
| Rozvaděč výtahu: | OTIS mikroprocesorový, vyvinutý pro systém GEN2 |
| Pohon: | - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu - bezpřevodový pohon s účinností až 90% - bezpřevodový synchronní motor, který má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost, s rekuperací elektrické energie |
| Nosné prostředky: | Ploché pásy – patent společnosti OTIS – testovány na 120 milionů cyklů – vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým monitorováním stavu pásů |
| Maximální počet startů: | 150 za hodinu |
| Umístění pohonu: | Výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem |
| Dorozumívací zařízení: | Obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu) Dálkový online monitorovací a diagnostický systém |
| ŠACHTA |  |
| Provedení šachty (materiál): | Ocelová opláštěná konstrukce |
| Zdvih: | 6.9 m |
| Rozměry šachty (š x h): | 2085 mm x 1910 mm – čistý vnitřní rozměr |
| Prohlubeň výtahu: | 1050 mm |
| Horní přejezd výtahu: | 2600 mm |
| Prostory pod šachtou: | Protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí prostory) |
| Osvětlení výtahové šachty: | Ano / LED osvětlení |
| KABINA |  |
| Estetika kabiny: | Ambiance Modern Standard |
| Rozměry kabiny (š x hl x v): | 1400 mm x 1400 mm x 2200 mm |
| Stěny kabiny / provedení: | Skinplate dle katalogu |
| Čelní portál v kabině / provedení: | Nerez brus 220 Nerez brus 220 |
| Podlaha / provedení: | Natural Cement |
| Strop kabiny / provedení: | Strukturální strop s LED osvětlením / Nerez brus 220 |
| Osvětlení kabiny / provedení: | LED pásy v rozích kabiny, kolem ovládacího panelu a stropní LED panel |
| Okopové lišty: | Ano |
| Madlo / umístění: | Naproti ovládacího panelu – Ne Na straně ovládacího panelu – Ano Na zadní stěně – Ne |
| Zrcadlo typ / umístění: | Vypouklé v horním rohu |
| Ovládací panel / provedení: | Tablo krátké/Nerez brus 220 Multimediální display eView 10,5“ |
| Vybavení ovládacího panelu: | Tlačítka se světelným potvrzením volby - Ano Tlačítka se zvukovým potvrzením volby -Ano Polohová a směrová signalizace - Ano Nouzové osvětlení kabiny - Ano Hlásič pater - Ano Gong - Ano |
| Sklopné invalidní sedátko: | Ano / Nerez AISI 304 brus |
| Invalidní provedení výtahu: | Ano / ČSN EN 81-70 |
| ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE |  |
| Typ dveří: | Prima P |
| Otevírání (š x v): | Automatické teleskopické 2 panelové 900 mm x 2000 mm |
| Práh dveří: | Standardní hliníkový vodící profil |
| Typ zárubní / provedení: | MRF100 / Zárubeň a nadpraží (100 mm po obvodu dveří) / Nerez brus 220 |
| Šachetní dveře / provedení: | Nerez brus |
| Šachetní dveře / kotvení: | Standardní / Čistá výška podlahy do 130 mm |
| Kabinové dveře / provedení: | Nerez brus 220 |
| Požární odolnost: | EW30 |
| Ochrana kabinových dveří: | Ano – Celoplošná světelná clona |
| ELEKTROPARAMETRY POHONU VÝTAHU |  |
| Výkon: | 7.8 kW |
| Jmenovitý proud: | 11.2 A |
| Záběrový proud: | 15.3 A |
| Jištění: | 20 A |
| Přívod el proudu: | 400 V/230 V, 50 Hz |
| Prostředí pro výtah: | Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C |
| SIGNALIZACE A PŘIVOLÁVAČE VÝTAHU |  |
| Hlášení stanic v kabině výtahu: | Bude upřesněné objednavatelem dodatečně |
| Značení stanic v kabině výtahu: | Přední vstup: -2, 2 Zadní vstup: -1 Boční vstup: 1 |
| Ukazatel polohy kabiny: | HPISQR v hlavní stanici |
| Ukazatel směru jízdy: | Ano |
| Provedení stanicových ukazatelů / ovladačů: | Broušený černý chrom |
| SIGNÁLNÍ A ŘÍDÍCÍ MODULY |  |
| Seznam signálních a řídících modulů, které jsou v ceně nabídky: - Automatické zhasínání osvětlení kabiny CFL1 - Multimediální dorozumívací zařízení eView2 IoT Ready EVIEW2 - Potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek) CTTL - Tlačítko pro urychlení zavření dveří v kabině DCB - Mechanická tlačítka na ovládacím panelu v kabině s mikrozdvihem CBM - EAR3 nouzový bateriový dojezd do nejbližší stanice v případě výpadku proudu |  |
| EVAKUAČNÍ VÝBAVA | Ne |

Společnost Otis a.s. si z důvodu technologického vývoje vyhrazuje právo na změnu zde uvedených specifikací. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat místní zastoupení společnosti Otis a.s.

| Specifikace ocelové konstrukce výtahové šachty: |  |
| --- | --- |
| Typ instalace: | EXTERIÉROVÁ |
| Celková výška ocelové konstrukce: (mm) | 10 550 |
| Nosná konstrukce pod OK: | NE – OK osazena na dně ŽB základu |
| Odstupová vzdálenost opláštění OK od světlých půdorys. rozměrů šachty: | min. 130 mm – tento rozměr musí dodavatel výtahu zohlednit v nutnosti instalace zábradlí na kabině výtahu nebo v nutnosti doplnění hákové dveřní uzávěry ke kabinovým dveřím výtahu |
| Typy nosných profilů: | jäklové nebo systémové, umožňující přenos sil pouze od výtahu. Pro zatížení ocelové konstrukce (OK) od jiných stavebních částí (např. od schodišťových ramen, střešní konstrukce objektu, balkónů atp.) není OK staticky navržena. |
| Typ montáže: | svařovaná, montovaná, příp. kombinace svařované a montované OK |
| Systém montáže: | dle technologických postupů Zhotovitele |
| Jakost nosných profilů: | S235JR |
| Členění půdorysné: | pravoúhlé - pravidelný obdélník |
| Členění svislé: | pravoúhlé |
| Svislá vzdálenost vodorovných profilů: (mm) | 1250 |
| Kotvící body: | v prohlubni - krytí hydroizolace v ŽB prohlubni výtahové šachty pro kotvení OK min. 200 mm - zajistí Objednatel, pak průběžně do nosné stěny objektu |
| Typ kotvení: | dilatační, chemické kotvy lepené do přilehlých nosných konstrukcí objektů (např. cihla plná, železobeton, ocel). Konstrukce objektů musí být pro kotvení OK výtahové šachty staticky vyhovující, jinak Zhotovitel navrhne jiný způsob kotvení jako vícepráce s tím, že Objednatel pro toto náhradní opatření poskytne vlastní součinnost (např. stavební práce atp.). |
| Kotvení anti-vibrační: | NE - Zhotovitel předpokládá s anti-vibračním kotvením pohonu výtahu |
| Montážní nosníky nebo oka: | ANO |
| Příprava pro kotvení tech. výtahu: | ANO – ocelové plotny s bodovými závitovými prvky |
| Nástupní můstky: | NE |
| Podchozí OCK: | NE |
| Požární odolnost nosné konstrukce: | ANO R30 – dosaženo nátěrem |
| Poznámka: | Cena neobsahuje výtahovou lávku v 2.np |

| Povrchová úprava ocelové konstrukce: |  |
| --- | --- |
| Příprava povrchů profilů: | chemicky čištěno |
| Povrchová úprava OK: | dle ČSN EN ISO 12944-2 pro prostředí se stupněm korozní agresivity C2. |
| Odstín vrchního laku: | dle vzorníku RAL. Metalické nebo kovářské laky a pastelové odstíny (např. žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, zelená) budou na žádost Objednatele nabídnuty dle individuální kalkulace. |
| Systém aplikace laku: | válečkem |
| Tryskání OCK: | NE |
| Požární odolnost OCK: | ANO R30 – dosaženo nátěrem |
| Žárové zinkování OCK: | NE |

| Opláštění ocelové konstrukce ATA dle ČSN EN 81-20: |  |
| --- | --- |
| Typ opláštění: | ADE CI předsazené opláštění certifikovaným KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM |
| Umístění opláštění: | z vnější strany ocelové konstrukce výtahové šachty |
| Čelní stěna: | bez opláštění – výtahová šachta je přisazena k fasádě objektu. Zapravení mezer, tj. dotažení ostění k rámům šachetních dveří výtahu vč. dotažení podlah k prahům šachetních dveří - dodávka Objednatele. |
| Levá boční stěna: | 1x deska FERMACELL firepanell tl. 15mm + MINERÁLNÍ IZOLACE + AKRYLÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, zrnitost 1,5 mm |
| Pravá boční stěna: | 1x deska FERMACELL firepanell tl. 15mm + MINERÁLNÍ IZOLACE + AKRYLÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, zrnitost 1,5 mm |
| Zadní stěna: | 1x deska FERMACELL firepanell tl. 15mm + MINERÁLNÍ IZOLACE + AKRYLÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, zrnitost 1,5 mm |
| Čelní stěna (vnitřní opláštění): | NE - kabinové dveře budou vybaveny hákovou dveřní uzávěrou |
| Levá stěna nástupního můstku: | NE |
| Pravá stěna nástupního můstku: | NE |
| Požární odolnost opláštění OCK: | ANO – EI 30 DP1 |
| Poznámka : Nabídka neobsahuje náklady na zhotovení otvorů do opláštění výtahové šachty pro instalaci displejů (LIP), přivolávačů (LOP) a dalších prvků od výtahu nebo jiných zařízení. |  |

| Střešní konstrukce a klempířské prvky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastřešení výtahové šachty: | ANO |  |
| Typ střechy: | pultová – bez požární odolnosti |  |
| Skladba střechy: | plechová kazeta, OSB nebo Cetris deska, PSB spádové klíny, OSB nebo Cetris deska, pojistná hydroizolace, vrchní plechová krytina |  |
| Vrchní krytina střechy a klempířský materiál: | lakovaný pozinkovaný plech v odstínu RAL dle vzorníku Zhotovitele |  |
| Dešťový svod a žlab: (za příplatek) | NE |  |
| Poznámka : Napojení okolních střešních konstrukcí přiléhajícího objektu na střechu výtahové šachty je dodávkou Objednatele. Střešní konstrukce výtahové šachty je nepochozí, proto není nabídkou řešen přístupový systém na střechu výtahové šachty, zádržný ani záchytný systém pro pohyb osob provádějící údržbu, servis atp. Součástí dodávky střešní konstrukce výtahové šachty jsou kotevní oka pro servis a údržbu výtahové šachty. |  |  |

| 6 Zajištění prostředí dle ČSN EN 81.20: |  |
| --- | --- |
| Odvětrání dle ČSN EN 81.20: | ANO – přirozená cirkulace vzduchu |
| Ventilační žaluzie: | ANO – 1 kus, umístění v horní části šachty, žaluzie opatřena síťkou proti hmyzu. |
| Elektrický přímotop: | Přímotop s elektrickým příkonem 2 kW s instalací v prohlubni výtahové šachty, vč. prostorového termostatu. |
| Jiný typ zajištění prostřední ve výtahové šachtě: | NE |
| Poznámka : Elektrický přívod 1x 230 V pro elektrický přímotop vč. elektro revize zajistí Objednatel. Elektro přívod bude dotažen do vzdálenosti cca 1 metru od elektrického přímotopu instalovaného v prohlubni výtahové šachty, kde Objednatel tento elektro přívod ukončí zásuvkou 1x 230 V. Podrobnosti ke zřízení tohoto elektro přívodu viz. Příloha E1, kterou Zhotovitel Objednateli předá „na vyžádání“. |  |