Dodatečné informace  k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce „Vodovod Netřebice“ 
 Žádost o dodatečnou informaci ze dne 20.11.2015  

V zadávací projektové dokumentaci, textové i výkresové části, je uvedeno, že vodovodní přípojky budou provedeny pomocí navrtávacích pásů DN 80/32 s uzavíracím šoupátkem DN 32 vč.zemní soupravy a poklopu.Ve výkazu výměr SO 02 Vodovodní přípojky jsou však v oddílu 772 Zdravotechnika uvedeny pouze poklopy a zemní soupravy.
Žádáme proto o doplnění výkazu výměr o chybějící armatury (navrtávací pasy a šoupátka)

Žádost o dodatečnou informaci ze dne 23.11.2015  

Dobrý den,

ve věci veřejné zakázky na stavební práce „vodovod Netřebice“ mám dotazy : 

1)      Ve výkazu výměr chybí :

-           šoupátko pro domovní přípojky DN 32  množství  88 ks

-          Navrtávací pas pro PE potrubí DN 80/32 množství 88 ks

Bude upraven VV, nebo tyto materiály budou dodávkou zadavatele?

Odpověď zadavatele na dotazy ze dne 20.11.2015 a 23.11.2015:

 

Ve výkazu výměr SO 02 – Vodovodní přípojky, v oddílu PSV – Práce a dodávky PSV, Zdravotechnika – vnitřní vodovod, skutečně nejsou uvedeny položky navrtávacích pasů DN80/32 a uzavíracích šoupátek DN32 pro domovní přípojky. Tyto položky budou tedy dodatečně začleněny do stávající položky č. 270 k zemní soupravě teleskopické. Správné znění  položky č. 270 bude: 

 

 
	270
	K
	7221731R165a
	Zemní souprava teleskopická Rd=1,3-1,8 pro  Š32, vč. šoupátka pro domovní přípojky DN32 a navrtávacího pasu pro PE potrubí DN80/32
	ks
	88,000


Žádost o dodatečnou informaci ze dne 23.11.2015  

Dobrý den,

na základě par. 49 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vás tímto písemně žádám o dodatečné informace k veřejné zakázce „Vodovod Netřebice.“

Dotaz :

-          Dle zadávací dokumentace má být součástí nabídky návrh smlouvy o dílo, který bude akceptovat závazné obchodní podmínky, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

o   Má tento požadavek uchazeč chápat tak, že každý z uchazečů zpracuje svůj návrh smlouvy o dílo, který bude vycházet z obchodních podmínek nebo dodavatel dodatečně zašle závazný vzor návrhu smlouvy o dílo?

Odpověď na dodatečnou informaci ze dne 23.11.2015
Každý z uchazečů vypracuje svůj návrh smlouvy , přílohou tohoto návrhu smlouvy budou obchodní podmínky ,které jsou přílohou zadávací dokumentace a jsou závazné . Zadavatel upozorňuje na to, co je uvedeno v Zadávací dokumentaci na str. 16 a 17, tedy co musí návrh smlouvy o dílo minimálně obsahovat, tj. předmět, cena díla, uvedená jako pevná a maximální, dále délku záruční doby jak je zadavatelem v ZD požadováno, splatnost faktur, měsíční fakturace  a dále možnost odstoupení od smlouvy zejména z důvodů, které si zadavatel stanovil  v ZD na str. 16.
Dle § 44 odst. 3 písm.a) z.č. 137/2006 Sb. zákon stanoví, že zadávací dokumentace musí obsahovat obchodní podmínky,včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. 
Žádost o dodatečnou informaci ze dne 23.11.2015  

Dobrý den,

ve věci veřejné zakázky na stavební práce „vodovod Netřebice“ mám dotazy :
 

1)      Hloubení startovacích a koncových šachet dle PD – startovací vč. přípojek 3,0x1,5m x 80 ks

      -  koncové vč. přípojek 1,5x1,5m x 80 ks

              Ve výkazu výměr uvedené množství jam a jejich rozměry neodpovídají dokumentaci :    1,0x1,0m x 28 ks a 1,0x1,0 x 52 ks.

              Dle PD chybí 80 ks šachet.

 

2)      SO 01 i SO 02                                              mj                     množství

pol.č.205 Povrchy – běžné metry           –                     2477 (643)

              Čeho se tyto položky konkrétně týkají ?

 

3)      SO 01 pol.č.235 chránička DN 150 ocel nelze použít pro řízenou mikrotuneláž a v případě použití RC potrubí je i zbytečná

SO 02 pol.č.237 řízená mikrotuneláž - v případě přípojek napříč komunikací by měla být nahrazena neřízeným protlakem (z praktických a prostorových důvodu)

               vhodné použít PVC (nebo ocel. chráničku).

 
Odpověď zadavatele na dotaz:

 

Ve výkazu výměr SO 01 – Vodovodní řady, v oddílu Zemní práce, jsou chybně uvedeny počty a rozměry startovacích a koncových jam pro řízenou mikrotuneláž. Správné znění opravou dotčených položek č. 238, 239 a 240 bude:  

 

	238
	K
	133201102
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
	m3
	277,200
	 
	0,00

	
	
	
	"startovací a ukončovací jámy"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*2,2)*28*2
	
	277,200
	
	
	
	
	
	

	239
	K
	133301109
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4
	m3
	277,200
	 
	0,00

	240
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	277,200
	 
	0,00

	
	
	
	"zásyp startovacích a koncových jam"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	227,2
	
	227,200
	
	
	
	
	
	


Ve výkazu výměr SO 02 – Vodovodní přípojky, v oddílu Zemní práce, jsou chybně uvedeny počty a rozměry startovacích a koncových jam pro řízenou mikrotuneláž. Správné znění opravou dotčených položek č. 238, 239 a 240 bude:  
	238
	K
	133201102
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
	m3
	514,800
	 
	0,00

	
	
	
	"startovací a ukončovací jámy"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,5*1,5*2,2)*52*2
	
	514,800
	
	
	
	
	
	

	239
	K
	133301109
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4
	m3
	514,800
	 
	0,00

	240
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	514,800
	 
	0,00

	
	
	
	"zásyp startovacích a koncových jam"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	514,8
	
	514,800
	
	
	
	
	
	


2.

Odpověď zadavatele na dotaz:

 

Ve výkazu výměr SO 01 – Vodovodní řady a SO 02 – Vodovodní přípojky jsou v oddílu Zemní práce uvedeny pomocné položky č. 205 „Povrchy_běžné metry“, sloužící pro určení  rozsahu stavbou dotčených povrchů. S výměrami z této pomocné položky se následně pracuje v dalších položkách. Tyto pouze pomocné položky č. 205 v obou stavebních objektech SO 01 a SO 02 je tedy třeba ocenit jednotkovou cenou 0,- Kč. 

3.

Odpověď zadavatele na dotaz:

 

Ve výkazu výměr SO 01 – Vodovodní řady, v oddílu Řízená mikrotuneláž, je správně uvedena položka č. 235 „Chránička DN150 ocel“, ale jsou zde chybně uvedeny navazující položky č. 233 a 236. Ocelové chráničky nebudou prováděny řízenou mikrotuneláží, ale neřízeným protlakem. Do ocelové chráničky bude následně vkládáno PEHD porubí PE100-SDR11. Správné znění opravou dotčených položek č. 233 a 236 bude:  
	233
	K
	141721115
	Neřízený protlak ocelové chráničky DN150
	m
	259,700
	 
	0,00

	
	
	
	"živice - 70%"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	F1*0,7
	
	259,700
	
	
	
	
	
	


	236
	M
	286102500055
	potrubí PEHD - PE100 -SDR11 pr. 90x8,2
	m
	262,000
	 
	0,00


Ve výkazu výměr SO 02 – Vodovodní přípojky, v oddílu Řízená mikrotuneláž, je správně uvedena položka č. 237 „Řízená mikrotuneláž vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř. 1 až 4“ včetně množství 450,100 m. Projektová dokumentace předpokládá realizaci všech přípojek, vedených napříč komunikací, pomocí řízené mikrotuneláže, nikoliv pomocí protlaků chrániček. Předpokládané umístění všech domovních přípojek umožňuje použití vrtných souprav pro realizaci přípojky bez chráničky. Pokud v průběhu výstavby dojde ke změně předpokládaného umístění některé z přípojek, znemožňující její realizaci řízenou mikrotuneláží, bude tato skutečnost řešena na místě stavy s investorem akce případnou změnou na protlak chráničky či překop dotčené komunikace.    
