STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ R.D. FILIPOVA HUŤ - R.D. 1+2

Hlukové posouzení

- Úvod

Pozemky + stávající objekty R.D. jsou umístěny osamoceně bez návaznosti na ostatní zástavbu v lokalitě.

Objekty po rekonstrukci budou sloužit jako R,D, pro stálé bydlení v situovaných byt.jednotkách, + v každém z objektů jsou I ubytovací pokoje pro krátkodobé ubytování.

Vytápění obou objektů je navrženo shodně -  je navrženo pomoci tepelného čerpadla vzduch - voda Convert AW 28 3P.  Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch - voda Convert AW 28 3P bude umístěna u obou objektů na severní obvodovou stěnu objektu RD,.

Hodnoty akustického tlaku uvádí výrobce L, = 58 dB (A), platí v 1 m volného prostoru a v pině zátěži. údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

Projekt pro sp  zpracovaling. arch. Radim Hucl, Vltavská ul. 20, 15000  PRAHA 5., autorizolvaný architekt pod číslem 03 182, ze dne 28. 6. 2004, + projektant  Radim Hucl.

Při hodnoceni byla respektováná následující legislativa:

• zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zák. Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související.

• Nařízení vlády č. 21712016 Sb., kterým se mění NV Č. 27212011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Hlukové posouzení

Vzhledem k tornu, že je venkovní jednotka TČ navržena min 10 m od hraníce pozemku p.č. 1687 - komunikace, bez další obytné zástavby,  je nutné doložit, že nebudou překročeny hlukové kmity v chráněném venkovním prostoru na hranici pozemku

- Metodika výpočtu

Výpočet  ekvivalentních hladin akustického tlaku je proveden počítačovým programem

“ Hluk +”, verze 7.57  phc X autorů  RNDr. Miloše Liberka, Mgr. Jaroslava Poláška a Ing. E Vlasáka.  Přesnost vysledku vypočtu LAeq~ je z hlediska použitelnosti metodiky vyhovující. Rozptyl naměřených a vypočítaných hodnot LAeq, je menší než +- 2 dB,  tedy  ve  II. třídě přesnosti.

3.    Podklady

1. Koordinační  situace - ing. arch. Radim Hucl,

2. Průvodní  zpráva,  Ing. arch. Radim Hucl,

4.    Vstupní údaje

Pohyb motorových vozidel na parkovací ploše pro parkování osobních automobilů nelze považovat za významný zdroj hluku.

Naopak venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch - voda Convert AW 28 3P budou umístěny při severní obvodové  stěně  RD1 +RD2. Je třeba posoudit vliv na nejbližší okolí, tj. v tomto případě hranici pozemku parc. č. 1687.

Hodnoty akustického tlaku Lw= 58 dB (A)  platí v 1 m volného prostoru a v plné zátěži.

Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

5.   Výsledky výpočtu

V  bodech č. 1 až č. 3,  které byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru ( hranice pozemku),  je vypočtena hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku v příslušné výšce nad okolním terénem.

Tabulka č. 1— body výpočtu – hodnoty  LAeq (dB)

| Bod č. | Výška (m) | LAeq16zh v denní době (dB) | LAeq8h, v noční době (dB) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3 | 13,2 | 13,2 |  |
| 2 | 3 | 12,8 | 12,8 |  |
| 3 | 3 | 12,1 | 12,1 |  |

V posuzovaném prostoru – hranice pozemku,  vypočítané hodnoty nepřekračují hodnotu hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku  A LAeqt = 50 dB (A) v denní

době,  ani A LAeqt  = 40 dB (A) v noční  době.