Stavba:     

      pelhřimov - Oprava  VODOVODU v části  ulice  nádražní  a myslotínská

      Věc:  Náhradní zásobování a postup stavebních prací   

Postup prací a postup náhradního zásobování by byl následující.

· Stavba bude rozdělena na 2 úseky (etapy) 

-  I. etapa úsek M 0,00 až M 332,5 včetně realizace všech přípojek i přípojky pro kompostárnu.

-  II. etapa úsek M  332,5 až M 532,0  včetně realizace všech přípojek

                  I. úsek - postup prací:

                      1. Odstávka šoupat:

                       - šoupě DN 300 mm v šachtě M 0,00

                       - šoupata 2xDN 250 mm ve stávající vodovodní armaturní šachtě před železezniční tratí.

                      2. Náhradní zásobování:

                       -  2.1. objekt krmiva a firma Status:

                           - zásobování ze šachty v M 0,00 do vodoměrné šachty Status  (zároveň i firma Bumbálek) a spojení se stáv přípojkou pro „krmiva“ v M 0,29

                       -  2.2. objekt kovošrot  a Benzina čp. 1930:

                           -  Ze stávající vodovodní armaturní šachty před železezniční tratí. Navrtávka na DN 250 mm a potrubí vedeno „zadem“ podél násypu trati  až do vodoměrné šachty kovošrotu.
                       -  2.3. objekt obchodu čp. 97:

    -  Náhradní zásobování z čp. 561. (spolupráce provozovatele při jednání s majitelkou čp. 561).
Stavba probíhá od M 0,00 směrem k M 332,5 a provozovatel  předpokládá, že nové přípojky budou prováděny zároveň  s výstavbou  řadu T. Budou vysazena též obě sekční šoupata do ulice Rynárecká. Sekční šoupě DN 300 mm z M 305,5 bude posunuto za odbočku do Kompostárny - M 333,0.
Po osazení ventilu pro Kompostárnu (M 332,5) a š 300 mm dojde k tlakové zkoušce celého úseku I. (Vodovodní přípojky budou tlakovány samostatně).

Následně bude provedena kompletní výměna přípojky pro Kompostárnu pod tratí.

Zároveň bude třeba zkoordinovat ještě:

- náhradní zásobování  pro Technické služby

  - to bude zajištěno z nadzemního hydrantu areálu Kompostárny do podzemního hydrantu areálu Technických služeb (zhotovitele s  místy seznámí provozovatel)

 - ještě bude nutné osadit nové šoupě DN 300 mm v M 523,0 a na X kus provést náhradní zásobení objektu Koh-I-Noru.

                       Následně dojde k budování II. úseku - postup prací:

                       -  Stavba pokračuje za šoupětem DN 300 v M 333,0 směrem k M 523,0 a postupně budou provedeny i přípojky Technické služby a Koh-I-Nor. 

Po montáži potrubí a propojením se šoupětem DN 300 M 5,23 dojde k tlakové zkoušce celého úseku II.
Před ukončením jednání vznesl projektant dotaz ohledně materiálů na stavbě a  byl zhotovitelem ubezpečen, že bude respektovat vše to, co je uvedeno v projektu.













