## stavební část
ODVLHČENÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU VE MĚSTĚ BRNĚ - I. ETAPA
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - ODVLHČENÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU VE MĚSTĚ BRNĚ
| ZATĚSNĚNÍ PLOŠNÝCH PRŮSAKŮ VODY BEZ IDENTIFIKOVATELNÉHO ZDROJE | m2 | 440
plošné průsaky, kde nelze jednoznačně určit jejich zdroj, budou sanovány výplňovou (vysokotlaká injektáž-tlak do 3 Mpa) a těsnící (nízkotlaká injektáž - tlak do 2 MPa) injektáží, alternativně krystalizační nátěr nebo nástřik s přesahem dané plochy minimálně o 500 mm na všechny strany, 12 pakrů na 1 m2 pro každou z injektáží, včetněočištění povrchu otryskáním VVP, odvoz odpadu
| ZATĚSNĚNÍ LOKÁLNÍCH PRŮSAKŮ VODY | m2 | 170
v místech průvrtů, kotvení apod., kde lze jednoznačně určit bodový zdroj průsaků, bude provedeno dočasné zatěsnění sanační bleskovou maltou, těsnící (nízkotlaká - tlask do 2 MPa) a rubová/výplňová (vysokotlaká-tlak do 4 MPa) injektáž, min. 3 pakry na dané místo pro každou z injektáží, včetně očištění/otryskání a odvozu odpadu
| PROSTUPY PRO VZT | m2 | 4
prostupy pro vedení vzt potrubí
| PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA | kpl | 2
Protipožární demontovatelná příčka cca 40m2 s protipožárními vraty 2600x2000 mm