## vzduchotechnika
ODVLHČENÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU VE MĚSTĚ BRNĚ - I. ETAPA
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - ODVLHČENÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU VE MĚSTĚ BRNĚ
1.01 | dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 0
Kompaktní odvlhčovací jednotka pro průtok procesní vzduch na 14.400 m3/h při 180 Pa, průtok regeneračního vzduchu 2.500 m3/h při 200 Pa, odvlhčovací výkon 55 kg/h při 15°C a 90% r.v., rozměry 1380x2105x2700 mm, hmotnost do 800 kg, jednotka ve složení: procesní vzduch: kapsový filtr SSCR rotační výměník se silikagelem, přívodní ventilátor, regenerační vzduchu: kapsový filtr EU 3, SSCR rotační výměník se silikagelovým povrchem, vodní ohřívač (80/60°C), odtahový ventilátor. Motory budou vybaveny frekvenčními měniči. Jednotka bude vybavena funkční MaR (viz TZ MaR). Vlastnosti rotoru: nehořlavý (certifikace dle normy ASTM E84, SDI=5, FSI=0), bakteriostatický, fungistatický, Musí být opakovaně omyvatelný bez ztráty odvlhčovacího výkonu, nesmí obsahovat těžké kovy, pevnost v tlaku min. 3,3 MPa, počet buněk na čtvereční palec min 250 CPSI, silikagel musí být vázán přímo na matrici rotoru z anorganických vláken (ne nátěr), Nesmí docházet k uvolňování prachu z rotoru za provozu
1.01a | dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 0
pružná spojka pro příruby vzt jednotky 1000x400 mm z PVC a polyamidové tkaniny; příruby budou z ocelového pozinkovaného plechu
1.01b | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0
kontrola stávající vzt, její čištění a zprovozní, doplnění vodního výměníku
1.02 | dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 | 0
potrubní axilní ventilátor Ø900 mmpro 28.800 m3/h při 90 Pa, akustický tlak 67 dB(A) v 1,5 m, výkon do 5500 W/400 V, krytí IP 55, hmotnost do 123 kg, skříň z ocelového plechu opatřená epoxidovým lakem, montážní konzele a šrouby budou galvanicky pokoveny; oběžné kolo bude z hliníkové slitiny, dynamicky a staticky vyváženo
1.02a | dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0 | 0
pružná spojka pro potrubní ventilátor Ø900 mm z PVC a polyamidové tkaniny; příruby budou z ocelového pozinkovaného plechu
1.03 | dodávka a montáž | ks | 64 |  | 0 | 0
potrubní axilní ventilátor Ø710 mm pro 19.000 m3/h při 0 Pa, akustický tlak 69 dB(A) v 1,5 m, výkon do 1100 W/400 V, krytí IP 55, hmotnost do 65 kg, skříň z ocelového plechu opatřená epoxidovým lakem, montážní konzele a šrouby budou galvanicky pokoveny; oběžné kolo bude z hliníkové slitiny, dynamicky a staticky vyváženo
1.03a | dodávka a montáž | ks | 124 |  | 0 | 0
pružná spojka pro potrubní ventilátor Ø710 mm z PVC a polyamidové tkaniny; příruby budou z ocelového pozinkovaného plechu
1.04 | dodávka a montáž | ks | 11 |  | 0 | 0
potrubní axilní ventilátor Ø355 mmpro 2.000 m3/h při 50 Pa, akustický tlak 52 dB(A) v 1,5 m, výkon do 120 W/400 V, krytí IP 55, hmotnost do 15 kg, skříň z ocelového plechu opatřená epoxidovým lakem, montážní konzele a šrouby budou galvanicky pokoveny; oběžné kolo bude z hliníkové slitiny, dynamicky a staticky vyváženo
1.04a | dodávka a montáž | ks | 22 |  | 0 | 0
pružná spojka pro potrubní ventilátor Ø355 mm z PVC a polyamidové tkaniny; příruby budou z ocelového pozinkovaného plechu
1.05 | dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 0
diagonální ventilátor do kruhového potrubí Ø355 mm pro 2.500 m3/h při 190 Pa, akusitcký tlak 44 dB(A), výkon do 670 W/230 V, krytí IP 55, skříň ventilátoru z ocelového galvanizovaného plechu opatřena epoxidovým lakem, oběžné kolo bude z hliníkové slitiny, ložiska s tukovou náplní do konce životnosti
1.05a | dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0 | 0
pružná spojka pro potrubní ventilátor Ø355 mm, vyrobeny z galvanizované oceli s gumovým vyložením
1.06 | dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø800-1000, vnější plášť z pozinkovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného hliníkového plechu, izolace minerální vata s útlumem dB ve frekvenčním pásmu [Hz]: 125 (2), 250 (5), 500 (12), 1000 (10), 2000 (9), 4000 (6), 8000 (2)
1.07 | dodávka a montáž | ks | 130 |  | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø710-1000, vnější plášť z pozinkovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného hliníkového plechu, izolace minerální vata s útlumem dB ve frekvenčním pásmu [Hz]: 125 (4), 250 (10), 500 (18), 1000 (20), 2000 (14), 4000 (8), 8000 (4)
1.08 | dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø500-1000, vnější plášť z pozinkovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného hliníkového plechu, izolace minerální vata s útlumem dB ve frekvenčním pásmu [Hz]: 125 (4), 250 (10), 500 (20), 1000 (22), 2000 (14), 4000 (8), 8000 (5)
1.09 | dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø400-1000, vnější plášť z pozinkovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného hliníkového plechu, izolace minerální vata s útlumem dB ve frekvenčním pásmu [Hz]: 125 (5), 250 (11), 500 (23), 1000 (25), 2000 (16), 4000 (12), 8000 (7)
1.10 | dodávka a montáž | ks | 22 |  | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø355-1000, vnější plášť z pozinkovaného plechu, vnitřní plášť z perforovaného hliníkového plechu, izolace minerální vata s útlumem dB ve frekvenčním pásmu [Hz]: 125 (6), 250 (12), 500 (23), 1000 (26), 2000 (18), 4000 (13), 8000 (8)
1.11-1.19 | NEOBSAZENO
1.20 | dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0 | 0
ochraná mřížka k montáži na přírubu Ø800 mm vyrobená z pozinkované kruhové příruby, uvnitř svařovaná síť s oky 12x12 mm - galvanicky upraveno
1.21 | dodávka a montáž | ks | 124 |  | 0 | 0
ochraná mřížka k montáži na přírubu Ø710 mm vyrobená z pozinkované kruhové příruby, uvnitř svařovaná síť s oky 12x12 mm - galvanicky upraveno
1.22 | dodávka a montáž | ks | 22 |  | 0 | 0
ochraná mřížka k montáži na přírubu Ø355 mm vyrobená z pozinkované kruhové příruby, uvnitř svařovaná síť s oky 12x12 mm - galvanicky upraveno
1.23 | dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 | 0
ochraná mřížka k montáži na přírubu 1000x400 mm vyrobená z pozinkovanéh příruby, uvnitř svařovaná sí´t s oky 12x12 mm - galavnicky upraveno
1.24-1.29 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.30 | potrubí do obvodu 2800 mm - rovné | m2 | 170 |  | 0 | 0
1.31 | potrubí do obvodu 2800 mm - tvarovky | m2 | 51 |  | 0 | 0
1.32-1.40 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | Ø710 vč. 40% tvarovek | bm | 4 |  | 0 | 0
1.41 | Ø560 vč. 50% tvarovek | bm | 8 |  | 0 | 0
1.42 | Ø500 vč. 10% tvarovek | bm | 90 |  | 0 | 0
1.43 | Ø400 vč. 5% tvarovek | bm | 302 |  | 0 | 0
1.44-1.59 | NEOBSAZENO
1.60 | dodávka a montáž | m2 | 22 |  | 0 | 0
tepelná izolace tloušťky 20 mm s Al polepem, objemová hmotnost 30 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m*K, nasákavost menší jak 1,5% (hmot.)
1.61-1.69 | NEOBSAZENO
1.70 | dodávka a montáž | kg | 400 |  | 0 | 0
spojovací a závěsný materiál, pomocné konstrukce, konstrukce pro zavěšení
1.71-1.79 | NEOBSAZENO
1.80 | dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | 0
Protipožární demontovatelná příčka cca 40m2 s protipožárními vraty 2200x2000 mm a přefukem (gravitační žaluzie + požární klapka 400x315 mm s koncovým spínačem)
1.100 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
1.200 | spuštění a zaregulování systému | hod | 40 |  |  | 0
| Suma celkem bez DPH |  |  |  |  | 0