## Tabulka výkonů VZT
tabulka výkonů VZT zařízení
POPIS ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU VZT a CHLAZENÍ | [13 empty] | ELEKTRO | [10 empty] | CHLAZENÍ |  |  | VYTÁPĚNÍ | [8 empty] | REGULACE | poznámky
|  | umístění zařízení |  | Množství vzduchu |  |  | Specifikace zařízení |  |  |  | počet kusů | hmotnost |  | popis el. napájeného zařízení | jednotkový -přívod |  |  |  | jednotkový - odvod |  |  |  | napětí-frekvence | elektrický příkon celkem | přímý výparník |  |  | teplotní spád | PLYN 2,2 - 5,0 kPa |  |  |  | výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | připojení
[25 empty] | chladící výkon | dimenze chladivového potrubí |  |  | topný výkon | Množství plynu |  | Napojovací rozměr plynu spotřebiče
|  | podlaží | č.m. | přívod | odvod | cirkulace | popis | provoz zařízení | výrobce | typ |  | transportní operating | provozní |  | el. Příkon | proud odběrový | proud rozběhový | jištění | el. Příkon | proud odběrový | proud rozběhový | jištění |  |  |  | kapalina | plyn |  |  | Instalovaný odběr plynu na jednotce | Skutečně odebrané množství plynu
číslo | název | - | - | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | - | - | - | - | (ks) | (kg) | (kg) |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kW) | (inch/mm ) | (inch/mm ) | (°C) | (kW) | (m3/h) | (m3/h) | (DN) | (kW) | (kPa) | (m3/h) | (DN)
1.01 | odvlhčování kolektoru | - | - | 14400 | 14400 | - | adsorbční odvlhčovací zařízení |  |  |  | 5 |  | 800 |  | 8.8 | [7 empty] | 400/50 | 44 |  |  |  | 80/60 |  |  |  |  | 130 | 250 |  | 32 | ovládá MaR
1.02 | odvlhčování kolektoru | - | - | 28800 |  |  | potrubní axiální ventilátor |  |  |  | 6 |  | 155 |  | 5.5 | 11.1 | [6 empty] | 400/50 | 33 | [12 empty] | ovládá MaR, s chodem zařízení 1.01 - dle sekcí | otáčky (výkon) ovládán pomocí frekvenčního měniče
1.03 | odvlhčování kolektoru | - | - | 19000 |  |  | potrubní axiální ventilátor |  |  |  | 62 |  | 35 |  | 1.1 | 5.7 | [6 empty] | 400/50 | 68.2 | [12 empty] | ovládá MaR, s chodem zařízení 1.01 - dle sekcí | otáčky (výkon) ovládán pomocí frekvenčního měniče
1.04 | odvlhčování kolektoru | - | - | 2000 |  |  | potrubní axiální ventilátor |  |  |  | 11 |  | 14 |  | 0.12 | 0.3 | [6 empty] | 400/50 | 1.32 | [12 empty] | ovládá MaR, s chodem zařízení 1.01- dle sekcí | otáčky (výkon) ovládán pomocí frekvenčního měniče
1.05 | odvlhčování kolektoru | - | - | 2500 |  |  | potrubní radiální ventilátor |  |  |  | 5 |  | 19 |  | 0.35 | 1.53 | [6 empty] | 230/50 | 1.75 | [12 empty] | ovládá MaR, s chodem zařízení 1.01

## dle sekcí
část | jednotka | vetilátor 1.02 | ventilátor 1.03 | ventilátor 1.04 | ventilátor 1.05 | poznámka
1 - Jugoslávská | J1 |  |  |  |  | již instalováno
2 - Cejl | J2 |  | 16 |  | 1
3 - Malinovského náměstí | J3 |  | 10 | 2 | 1
4 - Tatranská | J4 |  | 10 | 1 | 1
5 - Hybešova I | J5 |  | 4 |  | 1
6 - Hybešova II |  |  | 6
7 - Svitavské nábřeží I | J6 | 6 |  |  | 1
8 - Svitavské nábřeží II | J7+J8 |  | 8 | 2 | 2
9 - Dornych-Křenová |  |  | 14 | 3
10 - Radlas |  |  | 12 | 1
11 - Tkalcovská | J9 |  | 12 | 4 | 1