## List1
Příloha č. 3 Specifikace konkrétních výrobků
Laškov, Pěnčín - ČOV a stoková síť
Strojně-technologické zařízení ( ČS apod.)
| PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | Výrobce, přesné typové označení, obchodní název
LAŠKOV
| 3 | K | ČSVB290 | VYSTROJENI ČS VB , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 16,7 l/s, dopravní výška: H = min. 8,0 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 4 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 3 | K | ČSVB290 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 100, vhodný pro splaškové odpadní vody, bez redukce průtočného průřezu, měření proudící kapaliny v obou směrech. V kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. |  |  |  | kmpl. | 1
| 5 | K | ČSVC240 | VYSTROJENI ČS VC , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 12,0 l/s, dopravní výška: H = min. 31,0 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 7,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 5 | K | ČSVC240 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 100, vhodný pro splaškové odpadní vody, bez redukce průtočného průřezu, měření proudící kapaliny v obou směrech. V kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. |  |  |  | kmpl. | 1
| 7 | K | ČSVD150 | VYSTROJENI ČS VD , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy 1x čerpadlo (čerpané množství cca Q = min. 7,8 l/s, dopravní výška: H = min. 11,5 m) separátoru, 1 ks zpětné klapky a 1ks měkce těsnící šoupátko; výkon motoru : Pmot = cca 2,2 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 9 | K | ČSVF150 | VYSTROJENI ČS VF , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy 1x čerpadlo (čerpané množství cca Q = min. 7,0 l/s, dopravní výška: H = min. 16,0 m) separátoru, 1ks zpětné klapky a 1ks měkce těsnící šoupátko; výkon motoru : Pmot = cca 4,0 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 11 | K | ČSRD130 | VYSTROJENI ČS VCC, ČS VCC1, ČS VE specifikovat pouze čerpací techniku, tedy 1x čerpadlo (čerpané množství cca Q = min. 0,6 - 0,8 l/s, dopravní výška: H = cca 80,0 m) ; výkon motoru : Pmot = cca 1,1 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 3
| 13 | K | ČSRD100 | VYSTROJENI ČS VA1, ČS VB1, ČS VC1, ČS VCB1, ČS VCB1-1, ČS VC2, ČS VC3, ČS VE1, ČS VE2, specifikovat pouze čerpací techniku, tedy 1x čerpadlo (čerpané množství cca Q = min. 0,6 - 0,8 l/s, dopravní výška: H = cca 80,0 m) ; výkon motoru : Pmot = cca 1,1 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 9
PĚNČÍN
| 3 | K | ČSVA240 | VYSTROJENI ČS VA , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 9,0 l/s, dopravní výška: H = min. 63,0 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 18,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 3 | K | ČSVA240 | Systém pneumatického proplachování: Kompaktní pístový kompresor opatřený protihlukovým krytem o výkonu min. 30,0 m3/hod. Motor: cca 3,0 kW. |  |  |  | kmpl. | 1
| 3 | K | ČSVA240 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 100, vhodný pro splaškové odpadní vody, bez redukce průtočného průřezu, měření proudící kapaliny v obou směrech. V kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. |  |  |  | kmpl. | 1
| 5 |  | ČSVB240 | VYSTROJENI ČS VB , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 13,6 l/s, dopravní výška: H = min. 33,0 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 7,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 5 |  | ČSVB240 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 100, vhodný pro splaškové odpadní vody, bez redukce průtočného průřezu, měření proudící kapaliny v obou směrech. V kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. |  |  |  | kmpl. | 1
| 11 |  | ČSVE240 | VYSTROJENI ČS VE , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 8,0 l/s, dopravní výška: H = min. 13,0 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 5,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 11 |  | ČSVE240 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 100, vhodný pro splaškové odpadní vody, bez redukce průtočného průřezu, měření proudící kapaliny v obou směrech. V kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. |  |  |  | kmpl. | 1
| 7 |  | ČSVC200 | VYSTROJENI ČS VC , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy 1x čerpadlo (čerpané množství cca Q = min. 8,0 l/s, dopravní výška: H = min. 24,5 m) separátoru, 1 ks zpětné klapky a 1ks měkce těsnící šoupátko; výkon motoru : Pmot = cca 5,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 7 |  | ČSVC200 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 100, vhodný pro splaškové odpadní vody, bez redukce průtočného průřezu, měření proudící kapaliny v obou směrech. V kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. |  |  |  | kmpl. | 1
| 9 |  | ČSVD240 | VYSTROJENI ČS VD , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 13,0 l/s, dopravní výška: H = min. 20,0 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 5,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 13 |  | ČSVF150 | VYSTROJENI ČS VF , specifikovat pouze čerpací techniku, tedy kompletí sestavu čerpadel (čerpané množství cca Q = min. 9,0 l/s, dopravní výška: H = min. 7,5 m) separátoru, kalhotového kusu, 2 ks zpětné klapky a 2ks měkce těsnících šoupátek; výkon motoru : Pmot = cca 1,5 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 1
| 15 |  | ČSRD100 | VYSTROJENI ČS VA1 až VA10, ČS VAA1, ČS VAA2, ČS VB1, ČS VAH1, specifikovat pouze čerpací techniku, tedy 1x čerpadlo (čerpané množství cca Q = min. 0,6 - 0,8 l/s, dopravní výška: H = cca 80,0 m) ; výkon motoru : Pmot = cca 1,1 kW (pro jedno čerpadlo) |  |  |  | kmpl. | 14
Trubní materiály, poklopy a ostatní materiály na stokové síti
| PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | Výrobce, přesné typové označení, obchodní název
| 45 |  | 311275111 | ZDIVO NOSNÉ NA TM Z BETONOVÝCH TVÁRNIC P10 S VLOŽENOU TI tl. 100 mm tl. ZDIVA 300 mm (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) |  |  |  | m2 | 143.812
| 44 |  | 311271129.01 | ZDIVO Z TVÁRNIC BETONOVÝCH 250/400/190 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) |  |  |  | m3 | 12.649
| - |  | - | ŠACHTY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DN 1000-DN1500, Prvky (dno, skružem kónus, atd.) betonový prefabrikovaných revizních šachet (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | SACHTY BETONOVE PREFABRIKOVANE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 210CM, | SACHTY BETONOVE PREFABRIKOVANE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 210CM, | SACHTY BETONOVE PREFABRIKOVANE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 210CM, | - | - |  | základní | 0.00049 | 0.8402 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911389738
| - |  | - | ŠACHTY PLASTOVÉ PRO POTRUBÍ DN250-300, VYSKY DO 300CM SVĚTLÉHO PRŮMĚRU DN600mm, VČ. ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO PODSYPU TL.15CM (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | SACHTY PLASTOVE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 300CM SVETLEHO PRUMERU DN600mm, VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU TL.15CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA A VYKRES BA.2.5.2) (DODAVKA+MONTAZ) | SACHTY PLASTOVE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 300CM SVETLEHO PRUMERU DN600mm, VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU TL.15CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA A VYKRES BA.2.5.2) (DODAVKA+MONTAZ) | SACHTY PLASTOVE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 300CM SVETLEHO PRUMERU DN600mm, VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU TL.15CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA A VYKRES BA.2.5.2) (DODAVKA+MONTAZ) | KS | - |  | základní | 0.053 | 91.5151 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900237179
| - |  | SPC POKLD400 | POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTY D400-60CM bez odvětrání (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | KS | - |  | základní | 0.048 | 10.392 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471576963
| - |  | SPC POKLD400odv | POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTY D400-60CM s odvětráním (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | KS | -
| - |  | SPC POKLB125 | POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTYB125-60CM bez odvětrání (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY B125-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY B125-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY B125-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | KS | - |  | základní | 0.0605 | 10.7387 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867130961
| - |  | SPC POKLB125odv | POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTYB125-60CM s odvětráním (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY B125-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY B125-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | POKLOP NA VSTUPNI SACHTY B125-60CM (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA) | KS | -
| - |  | SPC POKLA15 | POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTY A15-60CM (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) |  |  |  | KS | -
| - |  |  | Biofiltr (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) |  |  |  | KS
| - |  | P.C.DREN100 | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | DRENAZNI POTRUBI DN100 (MONTAZ+DODAVKA+DEMONTAZ) | DRENAZNI POTRUBI DN100 (MONTAZ+DODAVKA+DEMONTAZ) | DRENAZNI POTRUBI DN100 (MONTAZ+DODAVKA+DEMONTAZ) | M | - |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536576499
| - |  | SPC TRPL150 SN12 | POTRUBÍ DN200 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | -
| - |  | SPC TRPL200 SN12 | POTRUBÍ DN200 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | -
| - |  | SPC TRPL250 SN12 | POTRUBÍ DN250 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVÁ TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | - |  | základní | 0.024 | 15.804 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900237179
| - |  | SPC TRPL300 SN12 | POTRUBÍ DN300 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVÁ TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | - |  | základní | 0.037 | 2.331 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1158528277
| - |  | SPC TRPL150 SN8 | POTRUBÍ DN200 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | -
| - |  | SPC TRPL200 SN8 | POTRUBÍ DN200 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | -
| - |  | SPC TRPL250 SN8 | POTRUBÍ DN250 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVÁ TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | -
| - |  | SPC TRPL300 SN8 | POTRUBÍ DN300 HLADKÉ, PLNOSTĚNNÉ, INTEGROVANÝ HRDLOVÝ SPOJ, KRUHOVÁ TUHOST MIN.SN 12 (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN200 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | -
| - |  | - | PROTLAČOVACÍ TROUBY DN250 VHODNÉ PRO PROTLAČOVÁNÍ METODOU HORIZONTÁLNÍHO ŠNEKOVÉHO VRTÁNÍ PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PROJEKT.DOKUMENTACE (KAMENINA, SKLOLAMINÁT, ČEDIČ) | POTRUBI DN250 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN250 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | POTRUBI DN250 Z PLAS. POTRUBÍ PLNOSTENNE TRIVRSTVE, INTEGROVANY HRDLOVY SPOJ, KRUHOVA TUHOST MIN.SN 12 (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKA ZPRAVA) | M | - |  | základní | 0.0036 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302962327
| - |  | - | POTRUBÍ PE100+ RC SDR11, PN 16, De 40, 50,110, 125, 140, 160mm S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM, PRO SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA) |  |  |  | M | -
| - |  | - | ELEKTRO TVAROVKY PRO VÝTLAKY, De 40, 50 110, 125, 140, 160mm |  |  |  | - | -
Uchazeč:
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:
V ......................... Dne ................................. Podpis: | [10 empty] | základní | 0.00131 | 0.16244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250743522