1
                                                                  8

	Vypracoval
	Zodpovědný projektant
	          Ing.Milan Kulich

	
	Ing.Kulich
	               projekční činnost

	
	
	       Jičínská 66,507 11 Valdice 

	Místo stavby
	Jičín,Valdštejnovo nám.č.p. 99 a č.p. 57, okres Jičín
	tel.604128789 ,IČO : 18850421

	Invesstor
	Město Jičín
	Stupeň
	PS

	Akce
	
	Datum
	         2/2013

	
	Bezbarierový přístup-učebny „K“ klubu
	Zakázk.č.
	         76/12

	
	
	Číslo
	

	Obsah
	Požárně bezpečnostní řešení 
	     
	

	
	
	
	


Požárně bezpečnostní řešení
akce: Bezbarierový přístup -Učebny “K“ KLUBU 
místo: Jičín,Valdštejnovo nám.č.p. 99 a č.p. 57

všeobecně:

Jedná se o vytvoření bezbarierového přístupu pomocí obestavěné výtahové plošiny do  2 nadzemních podlaží objektů č.p. 99 a č.p. 57 „K „klubu Jičín. Součástí projektu je vestavba sociálního zařízení do 2.NP č.p.57.
Propojené objekty slouží ve 2.NP jako učebny zájmových kroužků a základní školy,součástí je i sál s jevištěm. 

Počet podlaží celého objektu: 2 NP + nevyužitá půda


Konstrukce objektu :

-nosné a požárně dělící konstrukce NP-smíšené DP2: cihelné stěny , cihelné klenbové stropy nebo dřevěné stropy s násypy a ochranou bedněním s omítkou na rákos,dřevěné krovy, schodiště dřevěné (v objektu č.p. 99) betonové-kamenné (v objektu č.p. 57).Propojené objekty jsou památkově chráněné.

 V dalších výpočtech jsou uplatněny ČSN 730802,ČSN 730834 ,ČSN 730831a navazující ČSN.

Poznámka.: 
Poslední  požární posudek „Požárně bezpečnostní řešení“proveden v 3/ 2008 (v tomto posudku z něho bude vycházeno) s  dokumentací úprav z 3/ 2008. OD TÉTO DOBY NEBYLY ÚPRAVY DLE TÉTO  DOKUMENTACE REALIZOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU. Proto byl proveden nový stavebně technický průzkum včetně fotodokumentace s konstatováním:

Před realizací v současnosti navrhovaných úprav nutno provést úpravy dle výše uvedené dokumentace:

	Vyjímám neprovedené úpravy:



	zavedení elektrické požární signalizace(EPS) s kouřovými čidly v místnostech č. 204,205 a 206 se zvukovou výstrahou signalizující požár a vyzývající k evakuaci.

	Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 v sále(hledišti),jevišti a chodbě zřídit jako osvětlení únikové a protipanikové 

	Dřevěné překrytí schodiště v místnosti č. 210 odstranit

	tlačítka ručního spouštění akustického zařízení k vyhlášení poplachu 

	akustické zařízení k vyhlášení poplachu –siréna s bateriovým zdrojem

	osazení hydrantového systému typu (D) noha 25/30,Q větší než 1,1 l/sec,přetlak min.0,2 MPa,proudnice 10 mm,rozměry 700 x 700 x 285 mm -instalace na zeď 


neprovedená výměna výplní otvorů z 3/ 2008 : 

	číslo na výkre-sech
	popis
	rozměry(mm)


	1.NP (ks)
	2.NP

(ks)
	poznámka

	1
	dveře dřevěné rámové s požární odolností 

EW 15 D3 Sa-C5 s polodrážkou, otevíravé,kouřotěsné

se samozavíračem ©®  
	700/1850

(P)
	
	1
	atyp.výrobek 

dřev.zárubeň ,bez prahu ,dozický zámek

odstín nátěru: bílý

vystavit atest o požární odolnosti (dodávka Promat Praha alt. Hasil Ostrava)



	2
	dveře dřevěné rámové s požární odolností 

EW 15 D3 Sa-C5 s polodrážkou, otevíravé,kouřotěsné

se samozavíračem ©®  
	800/1970

(L)
	
	3
	atyp.výrobek 

dřev.zárubeň ,bez prahu ,dozický zámek

odstín nátěru: bílý

vystavit atest o požární odolnosti (dodávka Promat Praha alt. Hasil Ostrava)

	4
	dveře dřevěné rámové s požární odolností 

EW 30 D3 Sa-C5 částečně prosklené, s polodrážkou, otevíravé ,se samozavíračem (na obě křídla s koordinátorem) ©®  
	1200/1970

(P)
	1
	
	atyp.výrobek 

dřev.zárubeň ,bez prahu ,dozický zámek

odstín nátěru: bílý

vystavit atest o požární odolnosti (dodávka Promat Praha alt. Hasil Ostrava)

	9
	dveře bez požadavků na požární odolnost-osadit samozavírač ©
	-
	
	4
	

	10
	zazdívka plnou cihlou tl.150 mm na MV 25
	
	
	
	

	5
	dveře dřevěné rámové s požární odolností 

EW 15 D3 Sa-C5 s polodrážkou, otevíravé ,se samozavíračem (na obě křídla s koordinátorem) ©®  
	1200/2580

(P)
	
	2
	atyp.výrobek 

dřev.zárubeň ,bez prahu ,dozický zámek

odstín nátěru: bílý

vystavit atest o požární odolnosti (dodávka Promat Praha alt. Hasil Ostrava)

zachovat původní dřevěný obklad ostění

-panikové kování dle ČSN 730831 k okamžitému otevření obou křídel dveří v době evakuace osob

	6
	dveře dřevěné rámové s polodrážkou ,částečně prosklené ,s požární odolností 

EW 15 D3 Sa-C5 s, otevíravé ,se samozavíračem (na obě křídla s koordinátorem) ©®  
	1200/2580

(P)
	
	1
	atyp.výrobek 

dřev.zárubeň ,bez prahu-s dorazem ,dozický zámek

odstín nátěru: bílý

vystavit atest o požární odolnosti (dodávka Promat Praha alt. Hasil Ostrava) ,zachovat původní dřevěný obklad ostění

	8
	pevně zasklená prosklená požární stěna-okno,odolnost  

EI 15 D3
	1010/2040
	
	2
	atyp.výrobek 

kopie stávajících vnitřních oken-bez možnosti otevírání při běžném provozu 

(zašroubovat křídla -při čištění demontovatelné), 

odstín nátěru: bílý

vystavit atest o požární odolnosti (dodávka Promat Praha alt. Hasil Ostrava)


poznámka .: 

© Uzávěry otvorů do částečně chráněné únikové cesty musí být při požáru uzavřeny,uzávěry budou vybaveny samouzavíracím zařízením, které vyhovuje kritériu samozavírání, klasifiace s doplňkovým parametrem C5 (podle prEN 14 600). Samozavírací zařízení musí být instalováno na všechny otevíratelné části uzávěru a musí zajistit správné a funkční uzavření otevíratelných částí

Osazení samozavíračů se netýká otvorů trvale uzavřených (vchody do sklepů a na půdu)

®  Uzávěry otvorů musí být klasifikovány na kouřotěsnost třídou Sa 

profilace dveří podle původních zachovaných dveří z chodby do jeviště č.p. 99

dle posudku „Požárně bezpečnostní řešení“provedeného v 3/ 2008 bude zachováno rozdělení objektu na požární úseky,požární zatížení a stupně požární bezpečnosti:
Požární úseky      dle ČSN 730802 ,ČSN 730831 ,ČSN 730834
Dále vyjímám z posudku „Požárně bezpečnostní řešení“z 3/ 2008:

Objekt školy(zájmové kroužky) není požárně dělený do PÚ ve smyslu ČSN 730802.
K novému požárnímu dělení dojde s ohledem na ochranu unikajících osob,to je vytvoření částečně chráněné únikové cesty z 2.NP objektu a oddělení shromažďovacího prostoru.

samostatný požární úsek nově tvoří:

PÚ č.1     
sál ve 2.NP (hlediště+jeviště+ propojený sklad rekvizit) místn.č. 204,205,206

PÚ č.2     
únikové cesty-prostor bez požárního rizika -schodiště m.č.213,chodby m.č. 203 a 210 +107 a 105 + přidružené WC,umývárny,předsíně WC.

Nově řešená vestavba sociálního zařízení bude přičleněna k požárnímu úseku č.2-bude součástí částečně chráněné únikové cesty
Dále bude součástí částečně chráněné únikové cesty prostor místnosti č. 201 původně využitý jako sklad rekvizit-nově využitý jako chodba nástupu do výtahové plošiny. Ohrazená vertikální invalidní plošina bude rovněž přičleněna k PÚ.č.2
ostatní prostory nejsou děleny požárně z hlediska ČSN 730802 a nejsou stavebně měněny 


Požární zatížení         dle ČSN 730802,ČSN 730834,

PÚ č.1     

a=1,08, pv=86,22 kg.m-2
(výpočet viz původní požární posudek)

K požírnímu úseku č.1 bude nově přičleněna komora vzduchotechniky místnost č.301
s novými rozvody –vestavba do půdního prostoru (vše bude požárně odděleno od půdního prostoru)
Ostatní půdní prostory zůstanou bez využití!

Jinde v požárně neděleném objektu stanoveno pv pouze pro reprezentativní místnosti:

	účel místnosti
	plocha
	stálé zatížení
	koeficient
	nahodilé zatížení


	
	S /m2/
	ps / kg.m-2/
	an
	pn /kg.m-2/

	šatny věšákové
	17
	10
	1,1
	75

	pv= ( ps + pn) .a.b.c = (
	10
	+
	75
	).
	1,1
	.
	0,8
	.
	1
	=
	74,8
	kg.m-2


	účel místnosti
	plocha
	stálé zatížení
	koeficient
	nahodilé zatížení

	
	S /m2/
	ps / kg.m-2/
	an
	pn /kg.m-2/

	sklad potřeb školy
	22
	2
	1
	75

	pv= ( ps + pn) .a.b.c = (
	10
	+
	75
	).
	1
	.
	0,8
	.
	1
	=
	68,0
	kg.m-2


	účel místnosti
	plocha
	stálé zatížení
	koeficient
	nahodilé zatížení

	
	S /m2/
	ps / kg.m-2/
	an
	pn /kg.m-2/

	kmenová učebna
	40
	10
	0,8
	25

	pv= ( ps + pn) .a.b.c = (
	10
	+
	25
	).
	0,83
	.
	0,8
	.
	1
	=
	23,2
	kg.m-2

	účel místnosti
	plocha
	stálé zatížení
	koeficient
	nahodilé zatížení

	
	S /m2/
	ps / kg.m-2/
	an
	pn /kg.m-2/

	odborná učebna
	40
	10
	0,9
	35

	pv= ( ps + pn) .a.b.c = (
	10
	+
	35
	).
	0,9
	.
	0,8
	.
	1
	=
	32,4
	kg.m-2

	účel místnosti
	plocha
	stálé zatížení
	koeficient
	nahodilé zatížení

	
	S /m2/
	ps / kg.m-2/
	an
	pn /kg.m-2/

	prodejna sport.potřeb
	41,3
	10
	1,1
	45

	pv= ( ps + pn) .a.b.c = (
	10
	+
	45
	).
	1,06
	.
	0,8
	.
	1
	=
	52,5
	kg.m-2


pv prostorů WC a předsíní WC…pv = (ps+pn).a.b.c =(5+5).0,7 .0,624 . 1 =4,3 kg/m2…dle ČSN 730802 ….prostory bez požárního rizika.

	výpočet koef.b:odvětrání pomocí vzduchotechniky


b=k/0.005 .hs1/2 =0,005/0,005 .(2,57)1/2=0,624


Stupeň požární bezpečnosti         dle ČSN 730802

h =4,1 m

	skupina místností,

požární úsek
	stupeň požární bezpečnosti požadovaný ČSN 730802
	možné snížení stupně požární bezpečnosti dle ČSN 730834

	PÚ č.1
	III
	

	celá škola s výjimkou PÚ č.1 a 2
	
	max III

	PÚ č.2
	I (prostor bez rizika)
	


Odolnost stavebních konstrukcí       dle ČSN 730802,ČSN 730810,Eurokódy 

Stanoveno s ohledem na průkaz evakuace a následný návrh ochrany unikajících osob.

PÚ č.2 :    (sousední požární úseky max ve III.SPB)

Vyčleněná  úniková cesta (prostor bez požárního rizika)-dále tvořící částečně chráněnou únikovou cestu(ČCHÚC).Posouzení dle čl.5.3.6. ČSN 730834.

	konstrukce
	požadovaná odolnost (min)
	skutečná odolnost (min)

	oddělující stěny a stropy
	a) v okolních prostorech součin 

pn . an .c max 45 kg/m2…požadavek:

EI-15 DP1 nebo D2

b) v okolních prostorech součin 

pn . an .c větší než 45 kg/m2…požadavek:

EI-30 DP1 nebo DP2


	-cihelné stěny z plných cihel tl.150 a větší s oboustr.omítkou více než REI 45 D1 

-stropy cihelné klenbové s omítkou REI 90 D3.
-nová příčka vestavby oddělující učebnu od PÚ č.2

W 111 zajistit požární odolnost min. EI 45 min,

desky Knauf RED.



	otvory v oddělujících konstrukcích
	a) v okolních prostorech součin 

pn . an .c max 45 kg/m2…požadavek:

otvory pouze uzavíratelné

dle čl. 5.6.12 na dveře nutno osadit samozavírače.

b) v okolních prostorech součin 

pn . an .c větší než 45 kg/m2…požadavek:

otvory opatřit požárními uzávěry typu min EW-15 DP3

dle čl. 5.6.12 na dveře nutno osadit samozavírače.


	-nové dveře vestavby oddělující učebnu od PÚ č.2

požární uzávěr typu EW 15 DP3 Sa C5©®
atestované dveře kouřotěsné včetně atestované zárubně s odolností EW 15 D3 se samozavíračem.




© Uzávěry otvorů do částečně chráněné únikové cesty musí být při požáru uzavřeny,uzávěry budou vybaveny samouzavíracím zařízením, které vyhovuje kritériu samozavírání, klasifikace s doplňkovým parametrem C5 (podle prEN 14 600). Samozavírací zařízení musí být instalováno na všechny otevíratelné části uzávěru a musí zajistit správné a funkční uzavření otevíratelných částí
®  Uzávěry otvorů musí být klasifikovány na kouřotěsnost třídou Sa 

Výtahová šachta dle čl. 8.10.1.nemusí vykazovat požární odolnost,konstrukce šachty je výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2. Výtahová šachta leží mimo požárně nebezpečné prostory objektu(viz dále požární odstupy).

Elektr.požární signalizace dle ČSN 730802, ČSN 730834,ČSN 730875
Do vestavby sociálního zařízení  ani obezděné plošiny není EPS nutná
Únikové cesty dle ČSN 730802,ČSN 730834
Výjmuto z posudku „Požárně bezpečnostní řešení“proveden v 3/ 2008:

Počty unikajících osob dle ČSN 730818 a zjištěných stavů:

	druh prostoru                              (místnosti)
	plocha místnosti
	počet osob dle skutečnosti
	půdorysná plocha v m2 na osobu
	součinitel jímž se násobí skutečný počet osob
	počet unikajících osob E dle ČSN 730818

	kanceláře 2.NP(č.p. 99)
	21,4
	4
	5
	-
	5

	žáci (učebny) 2.NP(č.p.99)
	
	60
	
	1,3
	78

	koncertní síň-hlediště(sedadla nepřipevněna) 2.NP(č.p.99)
	149,2 -8,8©

=
	
	0,8 (prvních 100 m2)

1,2 (nad 100 m2)
	-
	159 ® 

	jeviště 2.NP(č.p.99)
	47,4
	
	1,5
	
	32

	   celkem 2 NP(č.p.99)
	
	
	
	
	196(

	žáci (učebny) 2.NP(č.p.57)
	
	50
	
	1,3
	65

	učitelé 2.NP(č.p.57)
	
	3
	
	1,3
	4

	   celkem 2 NP(č.p.57)
	
	
	
	
	69

	   celkem oba propojené objekty

            (v době výuky)
	
	121
	
	
	196(

	   celkem oba propojené objekty

           (v době koncertu)
	
	
	
	
	200(


poznámka:© bez předsunutého jeviště=8,8 m2 , u sálu započítána maximální obsazenost z hlediska variability využití

poznámka:( při součtu se osoby opakují  a jsou započítány pouze jednou (odborné učebny nejsou v době koncertů využity).

poznámka:®
Dle ČSN 730831 se jedná o vnitřní shromažďovací prostor SP 1 (počet osob E = 159 osob…což je více než  150 dle položky 3.1.2. Přílohy A ve výškovém pásmu VP1(hp=4,1m)

Posouzení stávajících únikových cest provedeno v „Požárně bezpečnostní řešení“z 3/ 2008 s projektem úprav. 
Objekt po instalaci invalidní plošiny je přizpůsoben pro pobyt osob s omezenou schopností pohybu (nad 60let ,vozíčkářů do 4 osob ,kdy se vyskytují osoby jednotlivě nebo náhodně).Invalidní plošina není evakuačním výtahem a bude takto označena.Plošina umožňuje i bezpečný dojezd po vypnutí el.energie.
Odstupy         dle ČSN 730834,730802

Odstup od nového okna denní místnost prodejny nápojů (vína) v 1.NP:

Smíšené konstrukce ….pv= 45 kg/m2 ,pv+ 5 = 50 kg/m2

	  odstup od :
	požár.otevřená plocha po (%)
	odstup o (m)

	Od jednotlivého okna 
	dle tab.F.2
	1,9


Odstup od stávajícího okna prodejny oděvů v 1.NP:

Smíšené konstrukce ….pv= 85 kg/m2 ,pv+ 5 = 90 kg/m2

	  odstup od :
	požár.otevřená plocha po (%)
	odstup o (m)

	Od jednotlivého okna 
	dle tab.F.2
	2,1


Nejmenší vzdálenost oken dle 10.4.8.1  …. (2,1 + 2,1).0,6= 2,52…skutečnost= 2,570 m,vyhovuje,posuzuje se pouze jednotlivé okno. Odstupy vyhovují.
Odstup od stávajících dveří do dvora prodejny nápojů v 1.NP směrem k výtahové šachtě:

Smíšené konstrukce ….pv= 45 kg/m2 ,pv+ 5 = 50 kg/m2

	  odstup od :
	požár.otevřená plocha po (%)
	odstup o (m)

	Od dveří do dvora 
	Do 40
	2,5


Odstupy vyhovují.

Odstup od stávajících oken do dvora učebny v 2.NP směrem k výtahové šachtě:

Smíšené konstrukce ….pv= 25 kg/m2 ,pv+ 5 = 30 kg/m2

	  odstup od :
	požár.otevřená plocha po (%)
	odstup o (m)

	Od oken do dvora 
	Do 40
	1,9


Odstupy vyhovují.

Dále odstupy není nutné dle ČSN 730834 posuzovat. Požárně otevřené plochy se jinde nemění.
Dle čl. 8.10.2.ČSN 730802 bude konstrukce invalidní plošiny i s ohraničujícími konstrukcemi  druhu DP1.Šachta plošiny je odvětrána přirozeně otvory v souladu s čl. 8.10.5.ČSN 730802.Hydraulické zařízení plošiny bude umístěno v místnosti 201  2.NP (objem hydr.oleje do 30 l). 

Požární voda         dle ČSN 730873 (95)  

Navrhované zdroje požární vody:

a) vnější odběrné místo

požadavky ČSN : venkovní hydrant do 150 m na potrubí min DN 100 s odběrem 6 l /sec, nebo vodní zdroj do 600 m s objemem 22 m3.

skutečnost: 

požární hydrant do 150 m

b) vnitřní odběrné místo

součin Sxp PÚ č.1 je větší než 9.000- nutné osazení požárních hydrantů-řeší „Požárně bezpečnostní řešení“z 3/ 2008 + projekt z 3/2008
Ve 2.NP osadit hydrantový systém s tvarově stálou hadicí typu (D) 25/30 ,Q větší než 1,1 l/sec ,přetlak min. 0,2 Mpa,proudnice 10 mm, výtok z prodnice min Q = 0,3 l/sec

volně vedené rozvody musí být provedeny z nehořlavých hmot.


Hasící přístroje dle ČSN 730802
Potřebný počet pro PÚ č.1 (viz „Požárně bezpečnostní řešení“z 3/ 2008 + projekt z 3/2008)
Pro řešené vestavby nejsou nutné.

Vnější vlivy dle ČSN 332000-3
-normální 


Prostupy vedení dle ČSN 730802,ČSN 730810
Požárně dělícími konstrukcemi vedou pouze těsněné prostupy (vápennou nebo vápenosádrovou maltou) malého průřezu -elektroinstalace,kanalizace,vodovodu(pod omítkou).Rozvody vzduchotechniky budou maléhu průřezu,v nehořlavém provedení,ventilátory nebudou umisťovány do půdního prostoru.
Zařízení pro protipožární zásah dle ČSN 730802,ČSN 730831

-0bsluha musí být vybavena mobilními telefony pro přivolání jednotek PO.

-Přístupové komunikace odpovídají ČSN 730802:šíře min 3 m 

-Průjezd do dvora  min šíře 3,5 m a výšky 4,1 m(vyhovuje) 

-Zásah možno účinně vést z venku-nejsou nutné vnitřní zásahové cesty.

-Nástupní plochy nejsou nutné.
-Do příjezdu prvních požárních jednotek se předpokládá provedení evakuace objektu.Krajní stav je evakuace z oken pomocí požární techniky- nutné automobilové a přívěsné požární žebříky ,případně další evakuační technika.Ze 3 stran možný přístup -zpevněná cesta z náměstí,ulice Nerudova.



Bezpečnostní tabulky 

Pro celý objekt řešeno „Požárně bezpečnostním řešením“z 3/ 2008

-Směry únikových cest označit podle ČSN ISO 3864.(piktogram běžící osoby se směrovkou při zhasnutí viditelné,luminiscenční značky,pásky…).

Na vstupy (dveře)na invalidní plošinu + na stěny plošiny uvnitř umístit  bezpečnostní nápis Tento výtah neslouží k evakuaci osob

Poznámky
-Elektroinstalaci řešit dle platných ČSN.

-Označit hlavní uzávěry médií + směrové značení.

-Po instalaci požárních hydrantů nutno provést revizi.

řešeno „Požárně bezpečnostním řešením“z 3/ 2008

-Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva hromosvodů ,elektro,plynoinstalace,EPS,funkčních komínů 

-Ke kolaudaci doložit prohlášení o schodě instalovaných zařízení  dle zák č.190/2002 Sb. 

-Zapojení  a  uvedení  do  provozu  vzduchotechniky, technologie musí provést oprávněná servisní organizace.

-Protipožární konstrukce provede autorizovaná firma (prokazatelně zaškolená výrobcem konstrukce) s předložením prohlášení zaručujících požadované vlastnosti timto posudkem.
	Únor 2013 

	vypracoval

	

	Ing.Milan Kulich

	autorizovaný inženýr v oboru

	požární bezpečnost staveb

	pozemní stavby ,

	osoba odb.způsobilá v PO



