| Technická zpráva |
| --- |
| Obsah: | Identifikační údaje stavby |
|  | 1. Technické a provozní údaje |
|  | 2. Popis řešení elektroinstalace |
|  | 3. Rozvaděče |
|  | 4. Souběhy vedení |
|  | 5. BOZ |
|  | 6. Nakládání s odpady |

Identifikační údaje stavby :

Název akce	: Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Dubová - 1. etapa

Objednatel	: ÚMČ Brno - Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno

| Projektové podklady : | - dispoziční stavební řešení |
| --- | --- |
|  | - požadavky investora |
|  | - předpisy a normy ČSN EN |

1.	Technické a provozní údaje

| Přívod do objektu školky | : 3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C- stávající |
| --- | --- |
| Elektroinstalace objektu školky | : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S : 3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C : 1/N/PE AC 230V 50Hz/ TN-C-S |
| Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2 | : normální - (izolace, kryty, přepážky) - automatickým odpojením od zdroje jističi |
|  | : doplňková - ochranné pospojování - proudovým chráničem |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí el. zařízení bude provedena kryty nebo přepážkami podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 412.2 (min IP2x, vodorovné plochy min IP4x) |
| Stupeň dodávky el. energie | : 3.stupeň – ostatní el. zařízení |
| Hlavní jistič v RH+RE1 | : 3x63A char.B - stávající |
| Určení vnějších vlivů | : prostory se rekonstrukcí nemění, platí stávající protokol |
| Zařazení do třídy a skupiny podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. | : Zařízení třídy I. Skupina D |

Soupis použitých norem:

Dokumentace byla zpracována podle platných norem ČSN a to zejména:

| ČSN 33 2000-1 ed.2 | zákl. hlediska, stanovení zákl. charakteristik, definice |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ochrana před úrazem el. proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | elektrická instalace nn – výběr a stavba el. zařízení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-6 | elektrická instalace nn – revize |

2.	Popis řešení elektroinstalace

Jedná se o 1.etapu rekonstrukce světelné a zásuvkové  elektroinstalace v objektu stávající Mateřské školy na ulici Dubová 2, v Brně, v části objektu hospodářské budovy. El. instalace bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ed. 3. Rekonstrukcí elektroinstalace nedojde k navýšení odběru el. energie.

Pro světelné i zásuvkové obvody budou použity měděné vodiče typu N2XH (bezhalogenové) příslušné dimenze a počtu žil. Kabely N2XH budou vedeny od rozvaděče pod stropem chodby, a v ostatních prostorách v bezhalogenových lištách 80x40, 40x40, 40x20 a 20x20. Přístroje budou umístěny v lištových krabicích. Zalištovány budou i veškeré stávající datové rozvody. Na chodbách a nad dveřmi do chodby budou umístěny nouzová svítidla s piktogramem, ta budou vybavena záložními zdroji. Nouzová svítidla budou napojena na nejbližší světelný okruh. Osazené záložní bateriové zdroje zajistí při výpadku el. napájení dobu svícení 1hod, svítidla  budou doplněny o luminiscenční tabulky směru úniku. V době zpracování projektu nebyla k dispozici část PBŘ.  Před instalací NO nad dveřmi únikových východů musí být nainstalované protipanikové kliky.

Objekt je z pohledu elektoinstalace rozdělen na tři části: kanceláře a chodby, část kuchyně a část zázemí.

Část  „Kanceláře a chodby“

V této části bude umístěn nový skříňový rozvaděč RH+RE po zdemontovaném stávajícím rozvaděči.

V kancelářích bude proveden nový zásuvkový a světelný rozvod. Běžné zásuvky budou umístěny ve výšce 300mm nad podlahou, zásuvky pro výpočetní techniku budou v parapetním kanálu nad pracovním stolem, jeho výšku určí uživatel před realizací. V chodbách budou přístroje umístěny nad obložením. Zásuvky určené pro PC a pro výpočetní techniku budou barevně odlišeny.

V prostoru herny dětí budou umístěny zásuvky na pilíři nad obložením. K těmto zásuvkám povede trasa po stropě, dále budou zásuvky v herně umístěny v hnízdě v parapetním žlabu a další už jednotlivě 300mm nad podlahou. V parapetních žlabech budou zásuvky sdruženy do hnízd, první zásuvka bude opatřena přepěťovu ochranou typu 3. V každé místnosti bude zásuvka 230V umístěná pod ovladačem osvětlení u vstupu do místnosti. Nově budou instalovány přisazená LED svítidla, (případně svěšená nad pracovní plochou, to určí uživatel před realizací). Svítidla budou ovládány lokálně od vstupů do prostor vypínači a přepínači. Stávající svítidla a přístroje budou demontována. Některá demontována světla budou nově namontována do prostor dílny školníka, počet a nové umístění určí investor před realizací, ostatní svítidla budou nová. Kabely budou odpojeny, zakončeny a ponechány ve zdech. V době zpracování projektu nebyla k dispozici část PBŘ. V chodbě u dveří zadního východu je uvažováno (jako standart) tlačítko TOTAL STOP, jeho instalaci a umístění bude nutno před realizaci koordinovat s PBŘ.

Všechny dveře, které jsou označené jako únikové dveře, musí být opatřeny protipanickou klikou. Osazení protipanických klik musí být ověřeno před samotnou realizací instalace nouzového osvětlení. Pokud budou únikové dveře bez těchto protipanických klik, montážní firma na toto upozorní investora a ten musí únikové dveře doplnit o protipanické kliky !

Část „Kuchyně“

V této části bude umístěn nový zastavěný rozvaděč RK na chodbě po zdemontovaném stávajícím rozvaděči.

V kuchyni budou provedeny nové zásuvkové a světelné rozvody. Zásuvky 400V a 230V a vypínače 400V budou umístěny ve výšce 1150mm nad podlahou, v obložených prostorách budou přístroje umístěny nad obložením.

Ve skladovacích místnostech budou zásuvky 230V umístěné pod ovladačem osvětlení u vstupu do místnosti. Nově budou instalovány přisazená LED svítidla, (případně svěšená nad pracovní plochou, to určí investor před realizací). Svítidla budou ovládány lokálně od vstupů do prostor vypínači. Stávající svítidla a přístroje budou demontovány. Kabely budou odpojeny, zakončeny a ponechány ve zdech.

V průběhu opravy podlahy bude nově založena chránička průměru 36mm s protahovacím drátem, pro připojení trouby. Na zdi u vchodu budou umístěny 400V otočné vypínače pro stále kuchyňské spotřebiče. Pro potřeby menších 400V spotřebičů budou instalovány zásuvky ovládané také otočnými vypínači. Stávající VZT zařízení bude nově pouze napájeno, zapojení, propoje i ovládání bude stávající.

V kuchyni budou nově dvě vyrážecí tlačítka Nouzového zastavení, ty budou přes podpěťovou spoušť odpojovat veškerou instalaci v části kuchyně, mimo světel. Na škrabce bude nově provedeno stávající zapojení Nouzového zastavení.

Část „Zázemi“

V této části bude umístěn nový nástěnný rozvaděč RB v prádelně po zdemontovaném stávajícím rozvaděči.

V prostorách kuchyňky, skladu, šatny a umývárny WC, byla již provedena nová elektroinstalace nedávno, v těchto prostorách budou vyměněny pouze svítidla za nové LED. Nové nevyužité vývody budou zakončeny v krabicích.

V prostorách prádelny, provozní šatny a umývárny bude proveden nový světelný a zásuvkový rozvod.

Zásuvky 400V a 230V a vypínače budou umístěny ve výšce 1150mm nad podlahou, v obložených prostorách budou přístroje umístěny nad obložením.

Ve skladech a šatnách budou zásuvky 230V umístěné pod ovladačem osvětlení u vstupu do místnosti. Nově budou instalovány přisazená LED svítidla (případně svěšená nad pracovní plochou, toto určí investor před realizací). Svítidla budou ovládány lokálně od vstupů do prostor vypínači.  Stávající svítidla a přístroje budou demontovány. Kabely budou ponechány ve zdech.

Na stěnách prádelny budou umístěny 400V otočné vypínače pro mandl a pračku. Pro potřeby menších 230V spotřebičů (žehlička) bude instalována zásuvka u vstupu do prádelny.

Stávající ventilátor v umývárně bude nahrazen novým, ten bude vybaven elektricky ovládanými žaluziemi a doběhem. Stávající ovládání bude nahrazeno novým.

3. Rozvaděče

RH+RE

Stávající rozvaděč o dvou polích bude demontován a bude nahrazen novým skříňovým rozvaděčem na podstavci. V novém rozvaděči rozměrů 2000x1000x300, IP 43, budou umístěny kříže pro 3 přímé elektroměry a jeden pro přijímač HDO (ten bude současně sloužit jo rezerva), včetně nové výstroje. Rozvaděč bude vybavený v plombované části hlavním jističem rozvaděče s podpěťovou spouští, svodičem bleskových proudů typu 1+2, jističi vývodů pro další rozvaděče RB a RK, chráničem s vybavovacím proudem 30mA a jističi pro světlené a zásuvkové obvody. Všechny vývody mimo vývodů pro zásuvky vybavené svodiči přepětí určenými pro PC a výpočetní techniku budou za proudovými chrániči. V chodbě u dveří zadního východu je uvažováno tlačítko TOTAL STOP. V době zpracování projektu nebyla k dispozici část PBŘ. Projektant doporučuje typ rozvaděče s protipožární úpravou minimálně EW 30.

Rozvaděč RK

Stávající rozvaděč o jednom poli bude demontován a bude nahrazen novým plastovým 96 modulovým, rozměrů 792x572x140mm, IP 30, včetně nového vybavení. Rozvaděč bude vybavený hlavním vypínačem rozvaděče, svodičem bleskových proudů typu 2, chrániči s vybavovacím proudem 30mA a jističi pro světlené a silové obvody.

Před realizací je nutné ověřit hodnoty jističů všech pevných zařízení, hodnoty v projektu jsou čerpány z revizní zprávy nikoliv z podmínek připojení. Projektant doporučuje typ rozvaděče s protipožární úpravou minimálně EW 30.

Rozvaděč RB

Stávající nástěnný rozvaděč o jednom poli bude demontován a bude nahrazen novým plastovým nástěnným 28 modulovým, rozměrů 300x500x140mm, IP 65, včetně nového vybavení. Rozvaděč bude vybavený hlavním vypínačem rozvaděče, svodičem bleskový proudů typu 2, chrániči s vybavovacím proudem 30mA a jističi pro světlené a silové obvody.

Před realizací je nutné ověřit hodnoty jističů všech pevných zařízení, hodnoty v projektu jsou čerpány z revizní zprávy nikoliv z podmínek připojení.

Doplňující pospojování

Rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a N bude provedeno v hlavním rozvaděči objektu RH+RE a bude připojeno na stávající HOP.

Ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 zahrnuje všechny neživé vodivé části, které musí být spojeny s cizími vodivými částmi a s hlavním uzemněním, spojení bude provedeno vodičem H07V-U 4 žl/z  v umývárně a částech kuchyně a H07V-U 6 žl/z. v kuchyni a prádelně.

Dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 musí být v každém objektu provedeno doplňující pospojování. Hlavní ochranná přípojnice (HOP) bude umístěna na objektu. Připojení HOP k uzemnění objektu bude drátem H07V-U 25 žl/z . K HOP budou připojeny všechny kovové potrubí vstupující do objektu atd. a svorka PEN elektroinstalace

4.	Souběhy vedení

Při souběhu a křížení slaboproudých rozvodů s rozvody silnoproudu je nutno dodržet ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Všechny prostupy požárními úseky a mezi jednotlivými podlažími budou řádně utěsněny protipožárními ucpávkami s minimální požární odolností odpovídající konstrukci, kterou prostupují !!!

5.	BOZ

Veškeré elektromontážní práce mohou provádět pouze pracovníci s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/78 Sb. a platných předpisů ČSN a při dodržení všech bezpečnostních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnostních tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím apod.).

Po provedení montážních prací bude provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6, včetně zakreslených změn provedených při realizaci stavby oproti prováděcímu projektu. Investor je povinen tyto dokumenty archivovat a předkládat při periodických revizích.

Provozovatel zařízení je povinen zpracovat provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byly obsluhy prokazatelně seznámeny. Tyto osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, poskytnutí první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupů a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti.

Všechny poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny.

El. zařízení umístěné na místech veřejně přístupných, musí být opatřena bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Označení není nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních.

Všechny části zařízení, sloužící k bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače zařízení), musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem.

V případě nejasností, nepřesností nebo při požadavku na úpravu/změnu technického řešení, navrženého v této projektové dokumentaci, je montážní organizace povinna bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat projektanta elektroinstalace a dohodnout s ním další postup.

6.	Nakládání s odpady

Při montáži je třeba dodržovat vyhlášku MŽP č. 503/2004 Sb. a vyhlášku č. 353/2005 Sb. ve věci skladování a likvidaci odpadů a vyhlášku č. 249/2012 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

V Brně, únor 2017

Vypracoval: Marek Sekanina