OBSAH

1. Všeobecná část	2

1.1. Základní údaje	2

1.2. Použité podklady	2

1.3. Energetická bilance	2

1.4. Zásobování objektu elektrickou energií	2

1.5. Předpisy a normy	3

2. Technické řešení	4

2.1. Základní technické údaje	4

2.1.1. Rozvodná soustava:	4

2.1.2. Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41, čl.413.1:	4

2.1.3. Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 :	4

2.1.4. Ochrana před úrazem el. proudem:	4

2.1.5. Minimální krytí el. předmětů:	4

2.1.6. Úbytek napětí	4

2.1.7. Ochrana proti přetížení a zkratu	4

3. HLAVNÍ ROZVODY	4

4. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA	5

5. OCHRANA PŘED BLESKEM	5

6. OSVĚTLENÍ	5

Osvětlení vnitřní	5

7. ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	5

8. HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	5

9. Napájení ostatních profesí	6

9.1. Nouzová signalizace WC pro ZTP	6

10. ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK A MONTÁŽE	6

11. POŽADAVKY NA „ROZVADĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ“	6

12. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	6

13. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby	7

14. Závěr	7

# 1. Všeobecná část

## Základní údaje

Tento projekt řeší elektroinstalaci v areálu Sportovního zázemí obce Bory v katastrálním území Horní Bory na parcele č. 138/1, 138/3. Součástí projektu bude návrh elektroinstalací, umělého osvětlení, rozvodů NN.

Na hranici pozemku je přípojková skříň a skříň s elektroměrovým rozvaděčem. Objekt je připojen k veřejně přístupné přípojkové skříni na hranici pozemku. Z elektroměrového rozvaděče RE bude kabelem CYKY 4x10 napájen nový rozvaděč RH, který bude umístěný na chodbě m.č. 101.

## Použité podklady

Stavební dispozice. Elektrotechnické normy a předpisy ČSN 73 7505, ČSN 50565-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 50341-1 ed.2 a další související normy, aktualizace, edice a náhrady těchto norem. Požadavky investora během projektové přípravy.

## Energetická bilance

| Energetická bilance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalovaný příkon Pi (kW) | Soudobost ß | Soudobý příkon Ps (kW) |
| Sportovní zázemí Bory | Osvětlení | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | Zásuvky, Vývody | 48 | 0,4 | 19,2 |
|  | Slaboproud | 1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Rezerva | 3 | 1 | 3 |
|  | CELKEM | 55 |  | 23,6 |

## Zásobování objektu elektrickou energií

Rozvaděč RH bude napájen z elektroměrového rozvaděče umístěného v pilíři na hranici pozemku. Přívodní kabel CYKY 4x10 bude veden v chráničce do hlavního domovního rozvaděče RH.

Při souběhu s ostatními sítěmi (voda, plyn …) je nutné dodržet předepsané odstupy při vzájemném souběhu či křížení – viz norma ČSN 73 6005.

## Předpisy a normy

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací, a zejména normám a požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných rozvodným závodem, a dále požadavkům Telekomunikačního úřadu a Požárního sboru.

Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám a požadavkům.

Zejména musí být dodrženy následující normy:

- ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000–4–41 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000–4–42 ed.2	Elektrotechnické předpisy – ochrana před účinky tepla.

- ČSN 33 2000–4–43 ed.2	Elektrotechnické předpisy – ochrana proti nadproudům.

- ČSN 33 2000–4–444	Elektrotechnické předpisy – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.

- ČSN 33 2000–5–51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000–5–52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická vedení.

- ČSN 33 2000–5–534 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Přepěťová ochranná zařízení.

- ČSN 33 2000–5–537 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Odpojování a spínání.

- ČSN 33 2000–5–54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – uzemnění a ochranné vodiče.

- ČSN 33 2000–5–559 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Svítidla a světelná instalace.

- ČSN 33 2000–5–56 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení pro bezpečnostní účely.

- ČSN 33 2000–6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Revize

- ČSN 33 2000–7–701 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Prostory s vanou nebo sprchou.

- ČSN 33 2000–7–704 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

- ČSN 33 2000–7–714 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení pro venkovní osvětlení.

- ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

- ČSN EN 62 305-1 ed.2	Ochrana před bleskem - Obecné principy

- ČSN EN 62 305-2 ed.2	Ochrana před bleskem - Řízení rizika

- ČSN EN 62 305-3 ed.2	Ochrana před bleskem - Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

- ČSN EN 62 305-4 ed.2	Ochrana před bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- ČSN 33 1310 ed.2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- ČSN 33 1500 	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2040	Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

- ČSN 33 2160	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

- ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

- ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 33 0010 ed.2	Elektrotechnické předpisy - Rozdělení a pojmy

- ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Zmíněné normy nejsou kompletní základnou, pro jednotlivé výrobky, montážní postupy a činnosti spojené se zhotovením daného objektu. Normy jsou zde nahlíženy dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vždy brány včetně všech změn a oprav vydaným k danému datu. V případě, že u některých norem dochází k souběhu platnosti, doporučuje se postupovat dle normy novější.

# Technické řešení

## Základní technické údaje

### Rozvodná soustava:

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C (přípojka NN)

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

### Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41, čl.413.1:

samočinným odpojením od zdroje, pospojováním

### Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 :

3. stupeň (osvětlení, většina technologických zařízení)

1. stupeň pro vybraná zařízení (slaboproudá zařízení, vybraná technologická zařízení)

Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi a pojistkami v rozvaděčích

U rozvaděče RH je navržena hlavní ochranná přípojnice objektu „MET“.

### Ochrana před úrazem el. proudem:

Základní (normální)– Izolaci živých částí, kryty, zábranami či polohou

Ochrana při poruše (doplněná) – Automatickým odpojením od zdroje a doplňkovým pospojováním

Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN 62 305 – zemněním

### Minimální krytí el. předmětů:

Rozvaděče a rozvodnice IP 54/20 venkovní, IP 40/20 vnitřní

### Úbytek napětí

Celkový úbytek napětí nepřekročí hodnotu povolenou ČSN.

### Ochrana proti přetížení a zkratu

Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou odolností.

# HLAVNÍ ROZVODY

Z hlavního rozvaděče RH budou napájeny technologické i světelné okruhy mimo:

Podružný rozvaděč RP1 umístěný v m.č. 119, který je napájen z hlavního rozvaděče RH a slouží pro napájení technologických a světelných okruhů v m.č. 119 a 120.

Podružný rozvaděč RP2 umístěný v objektu SO 02 - PODIUM, který je napájen z hlavního rozvaděče RH a slouží pro napájení zásuvek umístěných uvnitř rozvaděče a světelných okruhů v objektu SO 02 - PODIUM.

Hlavní rozvody v budově budou provedeny kabely CYKY uloženými v kabelových kanálech, v lištách na zdi, v konstrukci příček, pod omítkou či v podlaze.

Elektrorozvody z rozvaděče se předpokládají v konstrukci příček, pod omítkou, nad podhledy či v podlaze, a to podle požadavků investora, případně podle možností stavební konstrukce.  Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

# UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA

Bude tvořena páskem FeZn 30/4, uloženým v obvodovém základu domu. Pásek uložit pod izolační vrstvy cca 5 cm nad dno výkopu, aby vodič byl obklopen betonovou směsí. Přívod od zkušební svorky k pásku FeZn 30/4 se musí opatřit pasivní ochranou – nátěrem v délce nejméně 0,3 m pod povrch a 0,3 m nad povrch.

Vedení od zkušební svorky nesmí mít spoj vyjma připojení na základový zemnič. Spoje provedené v zemi musí mít 2 svorky a musí být dobře chráněny před korozí (např. zalitím horkým asfaltem na jutu obalující vodič, nebo nátěrem PVC a podobně).

# OCHRANA PŘED BLESKEM

Střecha objektu: Sedlová

Třída LPS: II

Počet svodů: bude upřesněno v dalším stupni dokumentace

Jímací soustava: hřebenová, tvořena strojeným jímacím vedením a doplněná jímacími tyčemi

Uzemňovací soustava: společná, tvořená zemničem – páskem FeZn 30/4

Předepsaný zemní odpor: Rzmax 5

Třída zeminy: 4

Platná ČSN: ČSN EN 62305 ed. 2

Hřebenová jímací soustava je navržena jímacím vedením uloženým po hřebenu střechy vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách, doplněná jímacími tyčemi. S jímacím vedením budou spojeny všechny další kovové předměty na střeše s výjimkou potrubních vedení, vyčnívajících nad střechu a zařízení na ně napojená. Tyto budou na střeše uloženy izolovaně od jímací soustavy a proti úderu blesku budou chráněny oddálenými jímači.

Pokud bude některé zařízení osazeno jímačem, bude jímač vč. vedení osazen izolovaně.

Potrubní vedení, vstupující ze střechy dovnitř objektu budou uzemněna v rámci hlavního pospojování objektu.

- Přes hlavní uzemňovací přípojnici budou na společnou zemnící soustavou spojeny všechny kovové konstrukční části, potrubí přicházející do budovy a procházející budovou, rozvaděče a technologická zařízení. Odpor uzemňovací soustavy je menší nebo roven 0,5.

# OSVĚTLENÍ

## Osvětlení vnitřní

Osvětlení bude realizováno vývodem „na objímku se žárovkou“. Konečné typy svítidel budou řešeny při dokončovacích pracích mezi architektem a investorem. Ovládání osvětlení je řešené tímto projektem a bude obsahovat jak místní vypínače umístěné u vchodů do místností, tak automatická stropní, nástěnná PIR čidla.

# ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

- Zásuvky budou sloužit pro připojení přenosných spotřebičů, kuchyňských strojů, místního osvětlení atd…

Součástí tohoto projektu je pouze určení počtu zásuvek. Jejich přesná pozice bude koordinována na stavbě architektem. Stejně tak zásuvky a vypínače umístěné vedle sebe, budou sdružovány do vícenásobných rámečků, které bude koordinovat architekt na stavbě.

Přesné rozmístění vývodů pro technologii kuchyně bude vyřešeno na stavbě podle layoutu kuchyně.

# HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3. a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 bude u hlavního rozvaděče osazena hlavní ochranná přípojnice (MET), ke které se připojí ochranné vodiče, uzemňovací přívody, vodivé vodovodní potrubí, kovové konstrukční části. V místech rozdělení soustav TN-C a TN-S bude provedeno hlavní pospojování. MET bude připojena samostatným vývodem na společnou uzemňovací soustavu. Pospojování v objektu bude provedeno dle charakteru a rozměru jednotlivých připojovaných hmot vodičem CYA min d6 mm² Z/ŽL.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je možné k jejich vstupu do budovy.

# Napájení ostatních profesí

## Nouzová signalizace WC pro ZTP

WC pro ZTP bude vybaveno nouzovou signalizací. Bude řešena sadou pro nouzové osvětlení tak, že na WC bude umístěno tahové signální tlačítko. Kontrolní modul s alarmem a resetovací tlačítko bude umístěné v občerstvení. Signalizace bude také nad vstupem na WC pro ZTP.

# ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK A MONTÁŽE

Montáž všech zařízení musí být provedena dle montážních a technických podmínek výrobce. Montáž mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou autorizací a praxí pro montáž tohoto zařízení. Montáž musí být provedena řemeslně kvalitně. Při montáži musí být dodržována bezpečnost práce. Pracovníci i zaměstnavatel musí dodržovat jednotlivá ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět dle těchto postupů. Při práci ve výškách musí dodavatel provádět práce v souladu s nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Rovněž musí být použity vhodné plošiny a zabezpečovací pomůcky vyhovující platným ČSN.

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Stroje a strojní zařízení lze používat jen v souladu s nařízením vlády č.378/2001 Sb. Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb.- o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb.a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení provádět dle ČSN EN 50110-1 ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

Kabely budou uloženy pevně ve žlabech, lištách nebo chráničkách kabelových tras a budou uloženy odděleně od silnoproudé kabeláže a přepěťových svodů. Při pokládce budou dodržovány minimální povolené poloměry ohybů. Pokládka může být prováděna pouze za teplot povolených výrobcem kabelů. Průchody a průrazy zdí a stropů, tvořící hranici mezi požárními úseky, musí být požárně utěsněny v celé tloušťce a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požárně dělící konstrukcí, kterou procházejí. Odpad, který vznikne při montáži, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabelů atd. musí zlikvidovat montážní organizace v souladu se zákonem o odpadech.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a doložená revizní zprávou dle ČSN 3315 00 Z4- Revize elektrických zařízení. Po dokončení montáže musí být provedeno závěrečné komplexní testování systému. Protokoly budou předány uživateli spolu s průvodní technickou dokumentací a výchozí revizí. U jednotlivých součásti elektroinstalace je nutné dodržovat lhůty pravidelné revize. Proudové chrániče musí být pravidelně testovány, a to v intervalech, které předepisuje výrobce, není-li nějakým dalším nařízením tento interval zkrácen. K jednotlivým součástem elektroinstalace uchovat návody výrobce.

# POŽADAVKY NA „ROZVADĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ“

- K dodaným rozvaděčům musí být dodán protokol o provedené typové zkoušce.

- K výrobkům je nutné dodat prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.

- Výrobce (i ten kdo vyzbrojí prázdný rozvaděč je už výrobce) musí při výrobě dodržovat

požadavky NV č.17/2003 Sb., kterými se stanoví technické požadavky, na “elektrická zařízení nízkého napětí”

- Rozvaděče do 1000V, musí být označeny značkou CE.

# OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhlášky č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhláška ČUBP č.207/1991 Sb. a nařízení vlády č.352/2000 Sb.

Dodávky budou vždy realizovány jako komplexní, zabezpečující činnost projektovaných systémů podle běžných zvyklostí, pokud není v některé části PD uvedeno jinak – tedy včetně stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, kotvení, kompletačních a doplňkových prvků, revize, měření, výrobní dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, provozní dokumentace a provozních řádů.

Provádějící je povinen dodržovat montážní návody a technologické postupy určené výrobcem jednotlivých zařízení. Při provádění prací je nutné dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy, vyhlášky a zákony ČR. Pokud by se při provádění prací vyskytly podstatné změny anebo si tyto vyžádal investor, je třeba, aby byly projednány rovněž s projektantem. Ke všem instalovaným zařízení budou dodány potřebné certifikáty, prohlášení o shodě a servisní manuály.

# Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb

§ 3 pracovníci seznámení 		- obsluha el.zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 		- obsluha el.zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

# Závěr

Tento projekt je zpracován ve stupni Dokumentace DPS. Veškerá elektroinstalace byla provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN.

Vypracoval:	Bc. Jan Inwald

Ve Žďáře nad Sázavou

11/2021