| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO104 Doprava dřevní štěpky do kotlů TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZÁKLADY |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Konstrukční |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 11/2022 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Tomáš Říha |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS104_204 | KONTROLOVAL: | Ing. David Chmelík |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

a.	Popis konstrukčního systému stavby	3

b.	Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky	4

c.	Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu	4

d.	Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů	4

e.	Technologické podmínky postupu prací	4

f.	Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací	4

g.	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	4

h.	Seznam použitých norem, literatury a software	4

i.	Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby	5

## a.	Popis konstrukčního systému stavby

Předmětem tohoto dokumentu je návrh založení technologických objektů. Tyto objekty jsou ocelové konstrukce přesypových věží a ocelové konstrukce dopravníkových mostů. Jedná se o trasu SO 104.

Založení se týká přesypových věží PV3 a PV4 a ocelových dopravníkových mostů PD12, PD13a a PD13b.

#### Geologické poměry na staveništi

Založení objektů bylo provedeno na základě archivních vrtů lokality a dle závěrů IGP.

Piloty budou vetknuty do skalního podloží, které se předpokládá v hloubce 8-9m.

#### Objekty přesypových věží

Založení objektů přesypových věží 3 a 4 se předpokládá plošné na základových deskách tloušťky 400mm. Bude odstraněna vrstva navážek a založení bude provedeno na rostlý terén. Při výkopových pracích bude ověřena únosnost základové spáry min 180 kPa. Před realizací bude provedena kontrola hutnění zemní pláně pod deskou. Základové desky budou oddilatovány od založení objektu SO 102.

#### Dopravníkové mosty

Založení sloupů dopravníkových mostů se předpokládá jako hlubinné pilotové. Jednotlivé dříky sloupů budou založeny na pilotě, přičemž jednotlivé piloty sloupů budou v hlavicích propojeny železobetonovým prahem. Úroveň kotvení ocelové konstrukce bude 300mm nad UT. Železobetonový práh bude pod UT, horní hrana se předpokládá 100mm pod UT. Založení prahů nesmí být provedeno do vrstvy navážek. Ty budou odstraněny na rostlý terén a potřebné výškové dorovnání bude provedeno vhodnou hutněnou sypaninou dle doporučení IGP.

Piloty jsou navrženy o průměrech 900mm a 1200mm a proměnné hloubce vetknutí do skalního podloží.

V ose G není možné provedení založení jako ve zbylých osách z důvodu kolize se stávajícím technologickým kanálem. Zde je navržena železobetonová výměna o výšce 1,5m v celé své výšce umístěná nad terénem. Tato výměna bude na jedné straně založena na stávající základové desce přilehlého komínu.

## b.	Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

beton...				C30/37 XC4, XA2 
výztuž ...			B500B, sítě KARI

## c.	Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu

Viz statický výpočet.

## d.	Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů

Budou stanoveny v další části dokumentace.

## e.	Technologické podmínky postupu prací

Stavba je standardního typu a řídí se běžnými předpisy a pokyny výrobců jednotlivých konstrukčních materiálů.

Základová půda pod deskou musí být důkladně zhutněná, suchá nebo mírně vlhká, v žádném případě rozmočená. Bude provedena kontrola hutnění zemní pláně.

Výztuž bude mít předepsané krytí vytvořené systémovými podložkami.

## f.	Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací

Nejsou stanoveny.

## g.	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Bude provedena přejímka zeminy základové spáry a přejímka výztuže jednotlivých železobetonových prvků.

## h.	Seznam použitých norem, literatury a software

Seznam použitých norem

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí
	ČSN EN 1991-1-1	Zatížení - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení		ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997-1		Navrhování geotechnických konstrukcí

Seznam literatury

Hořejší, Šafka a kol.	Statické tabulky, TP 51, (Praha 1987)

Použité programy

GEO + FINE, č.licence 4826/1

SCIA Engineer, č.licence SCIA 52746

## i.	Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby

Musí být zhotovena prováděcí dokumentace včetně podrobného statického výpočtu všech nosných prvků.

Musí být zhotoveny výkresy tvaru a výztuže monolitických konstrukcí.

V Plzni 7. 12. 2022					Vypracoval:	Ing. Tomáš Říha