## List1
NAZEV | OBJEKTU : | ZDROJ,REGULACE,DOPOJENÍ NA OTOPNOU SOUSTAVU+TUV |  |  | REG | .C.STAVBY | PRUSI-UT
NAZEV | STAVBY : | KULTURNÍ DŮM BĚLOTÍN |  |  | ZAK | .C.OBJ. | 606262761
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA | JEDNOTK. HMOT v T | CELKEM HMOT v T
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
REMES | LNY OBOR 731 | KOTELNY
1 | 731 A01 731111985 | ODSTAVENÍ ELEKTROINSTALACE+ PLYNOINSTALACE , ODVZDUŠNĚNÍ | HR | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3
2 | 731 A01 731111986 | DEMONTÁŽ PRVKŮ stávajícího zdroje =KOTLE, EXPANZE,OHŘÍVAČTUV apod.(do 100kg) PLYNOVÉ KOTELNA+potrubí do DN40-56m,ROZDĚLOVAČ -5*TOPNÝ OKRUHs uložením na skládce stavby dle požadavků investora | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325
3 | 731 A01 731111991 | DOD+MONT. PLYN. KOTLE STĚNOVÝ KONDENZAČNÍ VÝKON 3,4-24,0kW, BEZ PŘÍPRAVY TUV, EXPANZOMAT 12l,VČETNĚ ZDRUŽENÉ ARMATURY DN25, 2*KK DN25, 1*FILTR DN25, 1*ZK DN25,DĚLENÉ ODKOUŘENÍ DN80/PLAST+TVAROVKY, DN80/celkové délky 3,0m + fasádní mřížka pro přisávání vzduchu, NETRALIZAČNÍ BOX pro kotel do 50kW,PRODLOUŽENÍ PLYNOINSTALACE DN20/2,5m+UKDN20/plyn+dopojovací nerez hadice (vlnovec) DN20 | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45
4 | 731 A01 731112001 | MONTAZ TEPELNEHO ČERPADLA do 25KW/ OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY NA KONZOLU, VNĚ OBJEKTU | SADA | 2 | 0 | 0 | 0.065 | 0.13
5 | 731 A01 CENA01 | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA velikost 16-3*400V max výkon/COP při -5C+55 12,5kW/3,1 Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 6m ve volném prostoru dB(A) 29,5 Rozsah použití venkovního vzduchu °C -20 až +43 Teplota topné vody max °C 65 Výška/šířka/hloubka mm 1280*610*1130mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3
6 | 731 A01 CENA02 | ARMATURY PRIMARNIHO OKRUHU/vnitřní akumulace -TUV-venkovní jednotky/ SADA=3*KK5/4“+1* FILTREM s MAG.VLOŽKOU 5/4“, 1*ZK5/4“, 1*P.V.1/2“, 2*AUTOMAT.OV ½“,2*VK ½“ | SADA | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
7 | 731 A01 731112001 | ROZBOČOVACÍ VENTIL 5/4“/A-B-AB/ se SERVEM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
8 | 731 A01 731112002 | OBĚHOVÉ ČERPADLO PRIMÁRNÍHO OKRUHU AUTOMATICKÉ 25/60/230V,10-40W,S IZOLAČNÍM POUZDREM,PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
9 | 731 A01 731112003 | KONZOLA pozinkovaná PRO TC. Velikosti 16-cca 1205*250*500 KOTVENÍ NA 4*PATKU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06
10 | 731 A01 731112004 | PATKA DN200/1000mm/B20+VYKOP/4*patka pro tepelné čerpadlo,4*patka pro oplocení | KUS | 12 | 0 | 0 | 0.07 | 0.84
11 | 731 A01 731112005 | SPUSTENI T.CERPADLA AUTOR. OSOBOU | KUS | 2 | 0 | 0
12 | 731 A01 731112007 | Řídící modul -vnitřní jednotka 360x410x120mm, řídicí jednotka, která je určena pro řízení tepelného čerpadla vzduch/voda/MAX 8 kusů | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04
13 | 731 A01 731112008 | AKUMULAČNÍ NÁDOBA 300 LITRŮ NAD 300 V3,IZOLAČNÍ PLAŠŤ tl.80mm+POVRCHOVÝ PLAŠŤ PE,vybavení nádoby pro vestavbu min. elektrovložky 9,0kW/400V,jimky 1/2“ pro teplotní čidla | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015
14 | 731 A01 731119423 | ELEKTRO ROZVADĚČ ELEKTROINSTALCE PRO TEPELNÁ ČERPADLA+PLYN. KOTEL/viz samostatný rozpočet/ | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198
15 | 731 A01 731119425 | EXPANZE 140L/6bar+UK ZDRUZENA 1"/OV ventil,p.v.,manometr 0-4bar/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044
16 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.pojistých ventilů,vnitřní akumulace,TUV, vypouštěcích ventilů potrubí d32 HT na kanalizaci | KUS | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1
17 | 731 A01 731119427 | ELEKTROVLOŽKA 3,0kW,400V,pro vestavbu do TUV/realizace po koordinaci při realizaci investor-dodavatel-projektant/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
18 | 731 A01 731119429 | ELEKTROVLOŽKA 9,0kW,400V,pro vestavbu do akumulace /realizace po koordinaci při realizaci investor-dodavatel-projektant/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
19 | 731 A01 731119429 | OHŘÍVAČ TUV OKC 200NTR HP s možností vestavby elektrovložky,včetně izolačního pouzdra tl.80mm+ARMARY TUV -2*KK 5/4“+2*ZK5/4“ | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
20 | 731 A01 731119432 | POJISTNÁ SOUPRAVA DN15+EXPANZOMAT PRO PITNOU VODU 12l+UK..montáž na přívodu studené vody do ohřívače TUV | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
21 | 731 A01 731119432 | KOTVÍCÍ PRVKY POZINKOVANÉ PRO KOTVENÍ POTRUBÍ,EXPANZE | KG | 25 | 0 | 0 | 0.001 | 0.025
22 | 731 A01 731119435 | ZDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ DN75, IZOLACE PUR 50mm, ROZDĚLOVAČ PRO TOPNÉ OKRUHY,VSTUP 2*DN50, TOPNÉ OKRUHY 4*DN25,2*T,2*M, | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
23 | 731 A01 731119471 | OZNACENI POTRUBI+PRVKU TEPELNÁ CERPADLA (PLASTOVÉ CEDULKY VÝŠKA min. 15mm)25ks | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
24 | 732 A01 731119472 | ODDĚLOVACÍ ČLEN DN15 S VODOMĚREM +předfilt jemnosti 100 – 130 µm+ +DEMINERALIZAČNÍ PATRONA s výměnou náplní+ bypassový montážní blok ¾" pro ruční dopouštění otopné soustavy -umístění na stěně strojovny | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
24 | 731 A01 731119480 | KOMPAKTNÍ ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA s OBĚHOVÝM ČERPADLEM AUTOMATICKÝM 25/80/230V,,S IZOLAČNÍM POUZDREM,PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ+4*KK DN25 s vypouštěním | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
25 | 732 A01 731119481 | KOMPAKTNÍ ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA s OBĚHOVÝM ČERPADLEM AUTOMATICKÝM 25/60/230V,,S IZOLAČNÍM POUZDREM,PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ+4*KK DN25 s vypouštěním | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
26 | 733 A01 731119482 | KOTVÍCÍ KONZOLY PRO ROZDĚLOVAČ OTOPNÉ SOUSTAVY OCELOVÝ POZIKOVANÝ PROFIL s KOTVENIM DO ZDIVA TECH. MÍSTNOSTI | PÁR | 1 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065
27 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 3.4 | 0 | 0
28 | 731 A01 998731107 | VNITOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA do 100m | T | 3.4 | 0 | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM | [5 empty] | 3.253
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
29 | 731 A03 733111289 | POMOC.PRACE OTVORY ZDMA+STROPY 1PP/1.NP PROSTUPY DO 0,01m2 PŘI REALIZACI+ZPĚTNÁ OPRAVA PO REALIZACI INSTALACE | KUS | 24 | 0 | 0 | 0.002 | 0.048
30 | 732 A03 733111290 | RÝHA 0,6*1,0m+POTRUBÍ PVC DN100 VE SPÁDU 1% /PRO ODVOD KONDENZÁTŮ VENKOVNÍCH JEDNOTEK/ + ZPĚTNÝ ZÁSYP PO REALIZACI,VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZÁDLAŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU 300*300 | M | 5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2
31 | 733 A03 733111291 | VLOŽENÍ ODBOČKY DN100 na stávající dešťový svod PRO NAPOJENÍ KONDENZÁTU VNĚJŠÍCH JEDNOTEK | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
32 | 734 A03 733111292 | VLOŽENÍ ODBOČKY D40 na stávající splaškový svod pod umývadlem pro napojení kondenzátů a pjišt. ventilů vnitřních jednotek+stavební výpomoc/ otvod,zpětná oprava -zazdění +omítka 0,3m2+obklad 0,3m2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
32 | 734 A03 733111293 | OTVOR DN125/0,5m OBVODOVÝM ZDIVEM PRO VEDENÍ PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍCH JEDNOTEK (2*UT+ELEKTRO) + ZPĚTNÉ ZAČIŠTĚNÍ PO INSTALACI+POVRCHOVÝ UPRAVA DO PŮVODNÍHO STAVU FASÁDY a VNITŘNÍ ZDI | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
33 | 734 A03 733111294 | PLOT výšky 1,5m celkové délky 7,6m….z PLOTOVÝCH PANELŮ SVAŘOVANÝ POZINKOVANÝ v.1,5m, OKA 200*50mm, díly=1,6+6,3m,KOTVÍCÍ PRVKY NA SLOUPKY, 4*SLOUPEK DN50-POZINKOVANÝ dl:2400mm, DÍL šířky 1,6m BUDE ODNÍMATELNÝ PRO SERVIS JEDNOTEK | M | 7.6 | 0 | 0 | 0.025 | 0.19
34 | 731 A03 733111295 | VÝMALBA STROJOVNY A DOTČENÝCH STĚN (1*PENETRACE+2*NÁTĚR BÍLOU BARVOU) | M2 | 85 | 0 | 0 | 0.04 | 3.4
35 | 731 A03 733111300 | POTRUBÍ HT d40/50-1,2m, +VYHŘÍVANÝ ODVOD KONDENZÁTŮ VNĚJŠÍCH JEDNOTEK DÉLKY 1,0m ...MIMO OBJEKT | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
36 | 732 A03 733111301 | POTRUBÍ HT d40/50 VNITŘNÍ KANALIZACE V 1.PP+1.NP PRO ODVOD KONDENZÁTU,NAPOJENÍ POJISTNÝCH VENTILŮ,NEUTRALIZAČNÍHO BOXU | M | 14 | 0 | 0 | 0.003 | 0.042
37 | 733 A03 733111302 | POTR Cu d28 PAJENE+IZ30mm izolace KAUČUKOVÉ -termoizolační trubice tl.30mm/ | M | 30 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3
38 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d35 PAJENE+IZ30mm izolace KAUČUKOVÉ -termoizolační trubice tl.30mm/ | M | 78 | 0 | 0 | 0.001 | 0.078
39 | 732 A03 733111305 | POTR Cu d54 PAJENE+IZ30mm izolace KAUČUKOVÉ -termoizolační trubice tl.30mm/ | M | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1
40 | 731 A03 733111306 | PROPOJ. Čerpadlové skupiny-stávající topný okruh | PÁR | 4 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004
41 | 731 A03 733123130 | POTRUBÍ VODA PPH/PN20 D20 + KOTVÍCÍ POZINKOVANÉ PRVKY DO ZDIVA A STĚN | M | 30 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03
44 | 734 A03 733123130 | POTRUBNÍ NÁVLEKOVA IZOLACE TL.9-20mm/pro potrubí D20 | M | 30 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03
45 | 735 A03 733123130 | PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍ VODOINSTALACI DO BYTOVÉ JEDNOTKY V RÁMCI STROJOVNY PLAST/PLAST/d20 | PAR | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
46 | 736 A03 733123131 | OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY PRO KOTVENÍ POTRUBÍ | KG | 45 | 0 | 0 | 0.001 | 0.045
47 | 736 A03 733123132 | DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY-STUDENÁ,+NAPOJENÍ DEMINERALIZAČNÍ KOLONY) | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
48 | 731 A03 733190107 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI VODOINSTALACE do D20/20m | SADA | 1 | 0 | 0
49 | 732 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI VYTÁPĚNÍ do DN60-118m | SADA | 1 | 0 | 0
50 | 731 A03 733190109 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU+ PROVOZNÍ ŘÁD NOVÉHO ZDROJE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
51 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 4.45 | 0 | 0 |  | 4.541
52 | 732 A03 998733104 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DO 100m | T | 4.45 | 0 | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
CENIK | 731 800-731 | VYTAPENI+ELEKTRO+ZDRAVOINSTALACE CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH
|  | DPH 21% |  |  |  | 0 | DPH
|  | CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  |  | 0 | VČETNĚ DPH