Průmyslová zóna Ke Skrýšovu – II.etapa

[bookmark: _GoBack]Vážení uchazeči!
Chceme předejít některým dotazům a upřesňujeme požadavky investora, které doplňují projektovou dokumentaci, která je k dispozici na stránkách města v sekci veřejné zakázky.
1 – komunikace
Upozorňujeme, že platí výkaz výměr, kde je uvedená dimenze drenáže DN 150, která bude zaústěna do projektovaných uličních vpustí pomocí originálních napojovacích kusů. Mříže uvažujte z recyklovaného materiálu vyztuženého skelnými vlákny kvůli krádežím.
 2 – vodovod
Oproti PD bude třeba napojit vodovodní hydranty za provozu pod tlakem. Místo výřezu na potrubí bude napojení provedeno elektrotvarovkou a navrtávka provedena přes šoupě za provozu! Zde trváme na materiálu dodávaném fi HAWLE vzhledem k dokončování předchozí etapy.
3 – Kanalizace splašková
Prefabrikovaná šachtová dna budou ze samozhutnitelného betonu vyrobené včetně kynety a nástupnice v jednom cyklu bez jakékoliv povrchové úpravy v provedení „PERFECT“. Pevnost betonu min. C40/50 , vodotěsnost a nízká nasákavost dle ČSN EN 1917, skruže síly 120mm budou opatřeny poplastovanými stupačkami a konusy budou mít 1 kapsové a 1 žebříkové stupadlo. Všechny prefabrikáty budou opatřeny DEHA úchyty a spojovány budou na pryžové těsnění! Jednotlivá šachtová dna budou mít navíc dva vtoky DN 200 pro KG opatřené záslepkou. Šachtové poklopy třídy D 400 budou mít tlumící vložku a budou uzamykatelné nebo budou mít víko z recyklovaného materiálu. Při pokládce kanalizačního potrubí bude využíván potrubní laser. Materiál potrubí ULTRA-RIB 2 uvažujte všude kruhovou pevnost SN 16 kN/m2 v hnědé barvě. Lavice šíře 2,5 m pro přístup pod plotem ICOMu bude pravděpodobně v délce cca 50m opatřena výztužnou geomříží. Potrubí pod plotem ICOMu bude v celém úseku mezi SŠ 1 – Š 3 spojováno pomocí svařovacích kroužků svářečkou na elektrotvarovky za účasti TDI. Bude zkontrolováno tlakovou zkouškou!
 4 – Kanalizace dešťová
Pro materiál šachet a poklopy platí stejné podmínky jako u splaškové kanalizace. Materiál přípojek od uličních vpustí bude z PPKGM kruhové pevnosti SN 8 kN/m2. Materiál potrubí ULTRA-RIB 2 bude mít kruhovou tuhost 12 kN/m2 a bude v modré barvě, aby nemohlo dojít k záměně se splaškovou kanalizací!
 5 – Plynovod
Při provádění je třeba nejdříve doplnit zeminu a zhutnit těleso chodníku a teprve potom začít s výkopy pro pokládku plynovodu tak, aby nemohlo dojít k poškození vlivem nízkého krytí.
6 – Veřejné osvětlení
Kabelové rozvody budou kompletně uloženy v kabelové chráničce, aby nemohlo dojít k poškození, až se bude dodatečně provádět výkop v souběhu pro trasu kabelů NN.
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