TECHNICKÉ ZADÁNÍ

REVITALIZACE ROZVÁDĚČŮ V KRYTU CO

Město Štětí

Kontakt:

Filip Horák

filip.horak@steti.cz

Tel: +420 604 402 728

Obsah

1.	Obecné požadavky	3

1.1.	Demontážní práce:	3

1.2.	Montážní práce:	3

1.3.	Oživení, uvedení do provozu	3

1.4.	Dokumentace:	3

1.5.	Značení:	4

1.6.	Okruh dodavatelů:	4

1.7.	Zaškolení, seznámení	4

1.8.	Prohlídka místa realizace	4

2.	Popis projektu	5

2.1.	Současný stav:	5

2.2.	Rozváděč R1 – současný stav	6

2.3.	Rozváděč R2 – Současný stav	7

3.	Požadavky na řešení	8

3.1.	Rozváděč R1	8

3.2.	Rozváděč R2	8

3.3.	Kabely a kabelové trasy	9

3.4.	Dimenzace	9

3.5.	Dokumentace	9

4.	Požadavky na realizaci	9

5.	Závěr	9

# Obecné požadavky

Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní a technické standardy EU a ČR.

Dodavatel pravidelně reportuje postup prací, výchylky od časového plánu, nejasnosti a kolize jsou ihned řešeny se zadavatelem.

## Demontážní práce:

    - Pokyn k započetím demontážních prací dává výhradně zadavatel.

    - Demontované prvky jsou dodavatelem zlikvidovány, není-li určeno jinak.

    - Demontážní práce zahrnují i vyčištění a likvidaci nevyužité kabeláže.

    - Po ukončení demontážních prací bude prostor uklizen a vyčištěn.

    - Konkrétní rozsah a postup demontáží bude upřesněn a odsouhlasen v průběhu technických jednání a prohlídek.

## Montážní práce:

    - Souběh silových, komunikačních, datových a vzduchových rozvodů není povolen. Jsou vždy vedeny po vlastních trasách.

    - Rozvody datové komunikace (DP, PN,ETH, atp…) lze vést po společné trase za předpokladu použití vhodného oddělení.

    - Kabelové lávky a žlaby jsou dimenzovány s minimální prostorovou rezervou 25%.

    - Prostupy budou opatřeny požárními ucpávkami dle platné legislativy.

    - Veškeré případné stavební úpravy jsou součástí dodávky ze strany realizátora.

    - Konkrétní podoba a umístění kabelových tras bude upřesněna a odsouhlasena v průběhu technických jednání a prohlídek.

## Oživení, uvedení do provozu

    - Zkoušky, I/O testy a podobně, jsou zajištěny ze strany dodavatele za účasti zástupců objednatele.

    - Průběh zkoušek je průběžně zaznamenáván a reportován.

    - Forma a výkaz průběhu zkoušek bude upřesněna a odsouhlasena v průběhu technických jednání a prohlídek.

## Dokumentace:

    - Požadovaný obsah dokumentace:

      - Katalogové listy a návody k obsluze / údržbě veškerých dodaných prvků

      - Prohlášení o shodě veškerých použitých komponentů

      - Prohlášení jakosti

      - Výkresová dokumentace zapojení

      - Kusový rozpad dílů

    - Výkresová dokumentace bude vyhotovena v programu AutoCAD nebo Eplan

    - Dokumentace bude ze strany dodavatele předána ke kontrole a schválení minimálně 2 týdny před plánovanou realizací

    - Finální dokumentace dle skutečného provedení je předána v tištěné verzi, a to v počtu 5-ti sad. Dále na přenosném médiu – Flash disk, v počtu 3 kusů. Přenosné médium obsahuje kompletní dokumentaci ve formátu PDF a živé verzi, dle specifikovaného SW.

## Značení:

Bude realizováno dle platných ČSN

## Okruh dodavatelů:

Okruh dodavatelů není specifikován

## Zaškolení, seznámení

Dodavatel zajistí proškolení a seznámení se zařízením.

Konkrétní rozsah a podoba bude dohodnuta a odsouhlasena v průběhu technických jednání a prohlídek.

## Prohlídka místa realizace

- Zájemci o realizace se seznámí s místem projektu.

  - Termín pro prohlídky bude určen zadavatelem

- Účast na prohlídce je doporučena.

- Náklady nad rámec finální nabídky nebudou ze strany investora akceptovány.

# Popis projektu

Cílem projektu je výměna rozváděčových skříní v krytu civilní obrany v ulici Ostrovní ve městě Štětí. Stávající rozváděč R1 o celkové velikosti 3 polí bude zrušen a nahrazen novým. Nástěnný rozváděč označený jako R2 bude zrušen, okruhy z něho budou přezbrojeny do nového rozváděče R1.

Projekt bude realizován 3/4Q roku 2023

## Současný stav:

Obrázek 1 Rozváděč R1

Pole č. 1 je přívodní, s dvěma osazenými přívodními jističi. V poli č. 2 se nachází okruhy ventilace, topení a čerpadel. Pole označené jako NZ sloužilo pro záložní napájení – bude zrušeno.

## Rozváděč R1 – současný stav

Přívodní pole je osazeno dvěma přívodními jističi, každý s In 50A. Přívod je tažen z distribuční sítě ČEZ. Pole číslo 2 obsahuje výzbroj pro ovládání ventilace, topení a čerpadel.

- F1 3P, 32A, B – vývod pro rozváděč R2 – bude zrušeno.

- F2, F3, F5, F7, F9, F11 – 3P, 10A, B – vývody pro napájení ventilace.

- F4, F6, F8, F10 – 3P, 25A, B – vývody pro napájení topení.

- F12, F13, F14 – 1P, 6A, B – ovládací napětí pro relé.

Obrázek 2 - R1 pole 2 současný stav

Re2 – Re11 – relé pro spouštění čerpadel/ventilace.

## Rozváděč R2 – Současný stav

Současný nástěnný rozváděč R2 bude zrušen. Okruhy z něho napájené budou přesunuty do nového rozváděče R1 pole 2.

R2 je dle současného řešení napojen z R1 pole 2, výzbroj:

- 8x 1P 10A, B – světelné okruhy.

- 2x 1P 16A, B – zásuvkové okruhy.

- 2x chránič 0,03A – zásuvkové okruhy.

- 1x 3P, 25A, B – zásuvka 400V.

Obrázek 3 – R2 současný stav

# Požadavky na řešení

Veškeré dodané komponenty, rozváděče, kabely budou plně certifikované pro použité v ČR dle odpovídajících ČSN a EN. Tyto certifikáty jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.

## Rozváděč R1

- Nový rozváděč bude umístěn na soklu o výšce 100 mm.

- Pole nového rozváděče bude o rozměrech 600x2000x500 mm (š x v x h).

- Rozvod napájení bude realizován na vrchu rozváděče, napěťové šíny budou po celé délce zakrytovány.

- Celková velikost nového rozváděče R1 bude 2 pole.

  - Pole 1 bude přívodní, osazené dvěma přívodními jističi se vzájemnou blokací.

  - Na dveře pole 1 bude umístěno červené tlačítko na žlutém podkladu určené pro nouzové vypnutí přívodu.

  - Pole 2 bude obsahovat stávající okruhy ovládání ventilace a topení, dále bude dozbrojeno o zásuvkové a světelné okruhy ze zrušeného rozváděče R2.

  - Na dveře pole 2 budou umístěny ovládací tlačítka ZAP/VYP s indikací chodu (zelená kontrolka) pro topení a ventilaci. Zároveň budou zachovány lokální tlačítka pro zapnutí/vypnutí na místě (celkem 9 obvodů).

- Pro 1 fázové zásuvkové a světelné okruhy budou použity jističochrániče – tzn. nadproudová ochrana s integrovaným proudovým chráničem. Řešení s předřadným chráničem není pro tyto obvody žádoucí.

- Rozváděč bude koncipován pro možnost rozšíření o další pole.

  - Sběrnice v posledním poli budou osazeny s přípravou pro další napojení.

- Vnější připojení bude realizováno svorkovnicemi, které se umístí do spodní části rozváděče.

- Rezervní vývody

  - Do  pole 2 budou umístěny vývodové rezervy, dle specifikace níže.

    - Jističochránič 10A, B 1P – 3x.

    - Jističochránič 16A, B 1P – 3x.

    - Jistič 16A, B 3P – 2x

    - Jistič 25A, B 3P – 2x

## Rozváděč R2

- Rozváděč R2 bude zrušen, okruhy z něho napájené budou přemístěny do R1 pole 2.

- Na místo R2 bude umístěna přechodová skříň.

## Kabely a kabelové trasy

- Kabely od nového rozváděče R1 k přechodové skříni (původně R2) budou nataženy nové.

- Ostatní kabeláž bude použita stávající.

- Kabelové lávky budou využity stávající

  - Opravy tras (žebříků, roštů, žlabů, průrazů atp..), které vzniknou v průběhu realizace (např. poškození v důsledku demontáže), budou ze strany dodavatele řádně opraveny.

- Finální rozsah úprav kabelových tras a výměn kabelů bude upřesněn během prohlídky na místě.

## Dimenzace

Dodavatel odpovídá za vhodné dimenzování veškerých prvků (stykače, kabely, jištění, pojistky atd…)

## Dokumentace

Součástí dodávky je vyhotovení výkresové elektro dokumentace. Obsah a forma je blíže specifikována v bodě 1.4 tohoto dokumentu.

# Požadavky na realizaci

- Realizátor v průběhu prací povede montážní deník.

# Závěr

Dodavatel zpracuje nabídku s ohledem na robustnost a ekonomičnost.

Veškeré náklady nad rámec předložené finální cenové nabídky, které dodavateli vzniknou, nebudou akceptovány.

Dodavatel se před vytvořením cenové nabídky seznámí s prostory projektu.

Předložené cenové nabídky jsou konečné, více náklady nebudou akceptovány.

Součástí cenové nabídky bude řádně vyplněná cenová tabulka, která je přílohou č. 1 tohoto zadání.