## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TABOR_A_17 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A) | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Tábor | [6 empty] | Datum: |  | 13. 9. 2017 | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 26095203 | [15 empty] | 0,1
|  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor | [10 empty] | DIČ: |  | CZ26095203 | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 11015802 | [15 empty] | False
|  |  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. | [28 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TABOR_A_17
| Stavba: | [6 empty] | NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
| Místo: | [6 empty] | Tábor |  |  |  |  | Datum: |  | 13. 9. 2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  |  | Projektant: |  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | SO 01 - Novostavba objektu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
/ |  |  | 01.0 |  |  |  | SO 01 - Stavební část a statika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2e3c32ca-19bf-48e5-9805-e3a320b08bb3} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  | 01.1 |  |  |  | SO 01 - Zdravotní technika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d812ee69-125b-42ef-84bc-80d2f9de0b80} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
|  |  | 01.2 |  |  |  | SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {373d110e-2915-40f4-aef2-8f334e2e016c} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  |  | 01.2A |  |  |  | SO 01.2 - Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0dcd76e5-479a-4831-868a-6d7b7a870bbe} | {373d110e-2915-40f4-aef2-8f334e2e016c}
/ |  |  |  | 01.2B |  |  |  | SO 01.2 - Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {82b938a3-edbb-4c9b-b138-98046aa33e1d} | {373d110e-2915-40f4-aef2-8f334e2e016c}
/ |  |  |  | 01.2C |  |  |  | SO 01.2 - Hromosvody |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f3ce14ee-95a0-440d-8b7d-bdff298a8845} | {373d110e-2915-40f4-aef2-8f334e2e016c}
/ |  |  | 01.3 |  |  |  | SO 01 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0a86da00-3c7e-4f7f-b161-fd8b915e49f9} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  | 01.4 |  |  |  | SO 01 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {940773f9-a914-4702-b4af-ab47627e9621} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  | 01.5 |  |  |  | SO 01 - Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b2530d46-4e1b-45f6-a1ad-da1858a370dd} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  | 01.6 |  |  |  | SO 01 - Medicinální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f605ea69-ee15-4887-9731-da89b266a748} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  | 01.7 |  |  |  | SO 01 - Potrubní pošta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2cb84f0f-bddb-43af-aac9-73594cfb42b5} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  |  | 01.8 |  |  |  | SO 01 - Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9d719fc8-5964-4f24-9a1a-0f0197661102} | {87299399-f790-454f-a030-089a2c7fe0d1}
/ |  | SO02 |  |  |  | SO 02 - Areálové zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c1277aee-ea75-4475-8594-29171ab11a99} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
|  | SO03 |  |  |  | SO 03 - Terenní a sadové úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9b60322b-b344-4cbb-adfc-eede1bf223ec} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 0
/ |  |  | 03.1 |  |  |  | Montáž |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {85b6fc96-14bf-41f6-9db0-f3d9ba64fc06} | {9b60322b-b344-4cbb-adfc-eede1bf223ec}
/ |  |  | 03.2 |  |  |  | Rostliny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f772a1f8-e67d-44d0-a107-f227b4621305} | {9b60322b-b344-4cbb-adfc-eede1bf223ec}
/ |  |  | 03.3 |  |  |  | Závlahy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {22bb31a3-1cb0-4951-9e3b-7bece6e3632b} | {9b60322b-b344-4cbb-adfc-eede1bf223ec}
/ |  | SO04 |  |  |  | SO 04 - Areálový rozvod vody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {50ede3f2-a9f7-43d8-9ae2-30930233a0f3} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
/ |  | SO05 |  |  |  | SO 05 - Areálový rozvod kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {33815aab-449f-4b62-a0ff-445a353f51fe} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
/ |  | SO06 |  |  |  | SO 06 - Retence | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {272c3695-8db4-41f3-b831-af416b762388} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
/ |  | SO07 |  |  |  | SO 07 - Areálový teplovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98d324cc-d72e-45ab-ad7d-1221156ffda9} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
/ |  | SO08 |  |  |  | SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {09139473-b664-48ac-86f9-ef39028dfb1b} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 0
/ |  | SO09 |  |  |  | SO 09 - Areálové elektrorozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6d591a4b-c518-4a9c-acb3-f2b26467b960} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2
/ |  | SO11 |  |  |  | SO 11 - Demolice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {85d94586-d99a-4702-a10e-fbaf6e956712} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 0
/ |  | SO12 |  |  |  | SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {15cf6232-826a-433f-89e8-572ad5eadc28} | {b960a196-9e3f-4051-975b-e2ddef6619a6} | 2

## 01.0 - SO 01 - Stavební č...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2e3c32ca-19bf-48e5-9805-e3a320b08bb3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.0 - SO 01 - Stavební část a statika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.0 - SO 01 - Stavební část a statika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.0 - SO 01 - Stavební část a statika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6123.2148 |  | 131.328 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5730.5256 |  | 131.328 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.824 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 414.977 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552427970
| VV |  | 44,44*23,79*0,3+44,44*7,84*0,3+10,18*9,0*0,3+15,0*15,0*0,3-22,5*12,5*0,3-16,5*3,5*0,3 |  | 414.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131201103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 2258.59 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152839917
| VV |  | 46,4*(23,79+7,84)*1,3+14,6*11,6*3,2+11,17*9,0*3,2-22,6*13,0*1,3-18,0*5,6*1,3 |  | 2258.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 1129.295 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070951535
| VV |  | 2258,59*0,5 |  | 1129.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 133301101 | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 7.63 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898056076
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*1,0*27 |  | 7.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133301109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 | m3 | 7.63 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96519323
6 | K | 138401101 | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793329536
| VV |  | 13,12*9,0*0,5+14,04*8,0*0,5 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151001 | Dodávka záporové stěny z IPN 140+dřevěné pažiny tl.40mm vývrt DN220 | m2 | 228.215 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125925656
| VV |  | 228,215 |  | 228.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 228.515 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02111 | 4.824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243478676
| VV |  | (14,04+6,81+44,44)*3,5 |  | 228.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 180.687 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181899012
| VV |  | 2258,59*0,08 |  | 180.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | m3 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143756853
11 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 145.074 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514709015
| VV |  | 2258,59-2121,146+7,63 |  | 145.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 166.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165913505
| VV |  | 115,2+51,504 |  | 166.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1450.74 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170561375
| VV |  | 145,074*10 |  | 1450.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1667.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937439875
| VV |  | 166,704*10 |  | 1667.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 2266.22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711553781
| VV |  | 2258,59+7,63 |  | 2266.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101152 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 | m3 | 166.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150426662
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 311.778 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497948601
| VV |  | 115,2+2258,59-2121,146+51,504+7,63 |  | 311.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 561.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412106318
| VV |  | 311,778*1,8 |  | 561.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 2121.146 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178668872
| VV |  | 22,6*13,0*2,4+18,0*5,6*2,4+46,4*(23,79+7,84)*0,8 |  | 2121.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1553.1232 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 831.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 188.4156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011035433
| VV |  | 175,0+650,0+3,3*2 |  | 831.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 226112115 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335246468
| VV |  | 3,0*36 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 226113115 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. V | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206637811
| VV |  | 3,0*9 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 231112112 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998619542
| VV |  | 3,0*36 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 231112113 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474929431
25 | M | 589329090 | směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm | m3 | 51.504 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 125.1032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563155877
26 | K | 271001 | Přísada do betonu spodní stavby - zvyšující odolnost proti prosakující vodě (např. typu XYPEX 6kg/m3) | kg | 2874 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940681973
27 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 281.689 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 691.0648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753835070
| VV |  | "1PP" 6,227*5,29*0,3+9,33*5,079*0,3+5,29*7,5*0,5*0,3+2,7*3,46*0,57 |  | 35.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 30,3*13,0*0,2+1,9*7,4*0,2+28,8*12,8*0,2+35,6*12,78*0,2 |  | 246.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281.689 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 273351215 | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | m2 | 87.255 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.089873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634768841
| VV |  | (6,22+5,25)*2*0,3+(9,33+5,079)*2*0,3+(5,29+7,5)*2*0,3 |  | 23.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+3,46)*2*0,57+(30,3+13,0)*2*0,2+(1,9+7,4)*2*0,2 |  | 28.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,8+12,8)*2*0,2+(35,6+12,78)*2*0,2 |  | 35.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.255 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 273351216 | Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | m2 | 87.255 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852946276
28 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 23.616 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 24.8691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793813806
| VV |  | (117,917+1231,57)*2*0,007*1,25 |  | 23.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 181.554 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 445.4046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570731883
| VV |  | 3,14*0,75*0,75*0,8 |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3,434+2,9*2+15,9+14,9+12,2*5+26,5+3,166+7,8+6,67+5,47+13,7+4,0+2,13+4,01)*0,5*0,8 |  | 71.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,84+2,01*3+4,01*3+4,84*2+20,5+4,7+6,7*6+6,84*2+23,5+10,6+3,11+36,3+4,64*4)*0,5*0,8 |  | 81.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,14*4+5,98+6,7*3+6,84)*0,5*0,8 |  | 24.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,84*0,3*0,8+7,84*0,3*0,35 |  | 2.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.554 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 731.544 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.75349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241994111
| VV |  | 2*3,14*0,75*0,8+7,84*0,8*2+7,84*0,35*2+354,872*2 |  | 731.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 731.544 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246923453
32 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 16.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 17.3232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712263547
| VV |  | 181,554*0,09 |  | 16.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 23.649 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 58.0179 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514380626
| VV |  | 1,25*1,25*0,4*8+0,8*0,8*2,1*8+3,14*0,3*0,3*1,0*1,035*27 |  | 23.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 69.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.071853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912356595
| VV |  | 1,25*4*8*0,4+0,8*4*2,1*8 |  | 69.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 69.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554983401
36 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 2.0037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288703411
| VV |  | 15,752*0,12 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1262.6049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 23.506 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.42832 | 10.0681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848707246
| VV |  | "1PP" 1,82*2,58 |  | 4.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1,9*3,3 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,9*3,3 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,9*3,3 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.506 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 330321611 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 XO, XC bez výztuže | m3 | 14.662 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 35.9701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807659619
| VV |  | "1NP" 3,14*0,15*0,15*3,3*4+3,14*0,2*0,2*3,3*14 |  | 6.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 3,14*0,15*0,15*3,3*16 |  | 3.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 3,14*0,15*0,15*3,3*18 |  | 4.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.662 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.199 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.052 | 2.3133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624086267
| VV |  | 14,662*0,15 |  | 2.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 332351101 | Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m | m2 | 34.854 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.012896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593957363
| VV |  | 2*3,14*0,15*37 |  | 34.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 332351102 | Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m | m2 | 52.438 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237274435
| VV |  | 17,584+34,854 |  | 52.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 332351105 | Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m | m2 | 17.584 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.011781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482048871
| VV |  | 2*3,14*0,2*14 |  | 17.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 100.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 245.8207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277664006
| VV |  | "1PP" (13,82+4,69+6,11+4,87++0,245+0,15+5,78+7,98+1,55)*0,3*2,58-1,8*0,8*0,3 |  | 34.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26*0,2*2,58 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" (3,86*2+2,3*2+2,9+1,76*2)*2,78+(3,85+2,1+1,85+1,29)*0,3*4,18+1,8*0,2*4,18 |  | 65.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 351.722 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 862.8796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141430016
| VV |  | "1NP" (2,9+1,6+7,23+4,05+34,25+3,8+1,7*2+10,6+0,7*2+10,6+45,02+3,0+1,225+1,895)*0,2*3,6 |  | 94.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,91+5,655+13,095+5,0+10,7+22,0+19,9)*0,2*3,6+(4,8+4,5*2+3,2*2)*3,6*0,2-2,1*2,1*0,2*2 |  | 69.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,02*0,2-1,14*1,97*0,2-0,8*1,97*0,2-1,2*2,2*0,2*2-0,9*1,97*0,2-0,84*0,59*0,2-4,7*0,7*0,2 |  | -3.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*0,7*0,2-3,1*1,6*0,7*7-1,8*2,6*0,2-2,4*2,43*0,2*2-1,5*2,43*0,2-2,83*2,6*0,2-3,09*2,6*0,2 |  | -31.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,85*2,6*0,2-2,85*2,43*0,2-2,6*2,43*0,2-1,8*2,43*0,2-1,8*1,6*0,2*2-1,8*1,6*0,2*3-4,28*2,1*0,2 |  | -9.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,1*0,2-1,1*1,97*0,2-0,9*1,97*0,2*2-1,8*2,43*0,2-3,1*2,43*0,2-1,3*2,43*0,2-1,8*2,43*0,2 |  | -5.787 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*2,43*0,2-0,5*2,43*0,2-3,1*2,43*0,2-1,975*2,43*0,2*2-1,3*0,7*0,2-0,5*2,43*0,2*2 |  | -5.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,43*0,2*2-0,5*2,43*0,2*2-1,8*2,43*0,2-3,1*2,6*0,2+3,26*0,18*2,35 |  | -3.343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,53+13,485+0,7+34,25+10,65+3,65+7,99+5,005+20,865+20,86+3,0+8,8+4,37+3,965)*0,2*3,6 |  | 115.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+3,3+4,5*2+2,5+7,3+4,0+1,65*2)*0,2*3,6-1,6*2,28*0,2-1,36*2,25*0,2-1,2*2,21*0,2 |  | 22.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,6*1,6*3*0,2-2,1*0,7*0,2-1,14*1,97*0,2-0,8*1,97*0,2-2,1*1,6*0,2-3,1*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*5 |  | -8.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*1,8*0,2*2-1,1*2,6*0,2-2,4*2,6*0,2-2,8*1,6*0,2-3,2*2,6*0,2-3,99*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*5 |  | -10.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*1,6*0,2+2,6*1,6*0,2-3,1*1,6*0,2*2-2,6*2,6*0,2-1,3*2,6*0,2-1,3*2,35*0,2 |  | -4.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (1,45+3,6+1,65*2+5,0+3,3+4,5*2+2,6+3,2+44,625-5,625+45,52+13,5+30,025)*0,2*4,25 |  | 135.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27+26,92)*0,2*4,25-4,09*1,6*0,2-1,14*1,97*0,2-0,8*1,97*0,2-1,2*2,21*0,2-2,1*0,7*0,2 |  | 21.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,1*0,7*0,2-3,1*1,6*0,2-1,3*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*2-3,1*1,6*0,2*3-3,79*1,6*0,2-1,8*1,6*0,2*8 |  | -11.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,6*0,2-2,175*0,7*0,2*2-2,995*2,6*0,2-1,8*1,6*0,2*5-0,85*2,43*0,2-1,8*1,6*0,2*2 |  | -7.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*1,6*0,2*2-4,705*2,6*0,2-1,5*1,6*0,2 |  | -4.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.722 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 341351105 | Zřízení bednění oboustranného stěn nosných | m2 | 3664.732 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00449 | 16.4546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26617186
| VV |  | 1751,715*2+3,26*2,35*2 |  | 3518.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 145,98 |  | 145.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3664.732 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 341351106 | Odstranění bednění oboustranného stěn nosných | m2 | 3664.732 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903335791
47 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 42.323 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 44.2758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439574964
| VV |  | 350,343*0,12+23,506*0,2*0,06 |  | 42.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 388381143 | Kanály pro IS průřezu do 1200x2100 mm ze ŽB volné | m | 13.795 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3.2474 | 44.798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724716447
| VV |  | 11,06+2,735 |  | 13.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2381.6367 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm | kus | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.90423 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438264842
50 | M | 593412240 | deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm | kus | 96.96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 7.272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49163215
| VV |  | 96*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 96.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 593412250 | deska stropní plná PZD 29/10 149x29x9 cm | kus | 102.01 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.093 | 9.4869 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10331438
| VV |  | 101*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 102.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 837.54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 2054.8458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539597059
| VV |  | "strop nad 1PP" (12,8+57,61)*1,25*0,2 |  | 17.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1NP" 12,374*14,18*0,25+10,387*12,04*0,25+13,198*2,37*0,25*0,5+12,24*12,04*0,25+28,84*12,08*0,25 |  | 202.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,6-3,6)*12,08*0,25 |  | 81.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2NP" 22,292*12,44*0,25+12,44*2,57*0,25*0,5+27,0*11,63*0,25+10,5*21,3*0,25*0,5 |  | 179.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,84*12,08*0,25 |  | 87.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 3NP" 44,9*12,48*0,25+41,84*12,28*0,25 |  | 268.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 837.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 7.2407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579698831
| VV |  | 88,015+3279,75 |  | 3367.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041853379
55 | K | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00524 | 17.6471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568284885
56 | K | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 3367.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920370363
57 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 100.505 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 106.0489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877219623
| VV |  | 837,54*0,12 |  | 100.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 28.29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 69.4056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037490553
| VV |  | "1NP" 3,64*0,2*1,25+5,0*0,2*1,25+(10,387+13,198)*0,6*0,35+9,56*0,5*1,0 |  | 11.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 4,494*0,2*(1,13+1,095)+23,5*0,65*0,35+(29,5+6,8+6,8)*0,6*0,35 |  | 16.397 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.14161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430364371
| VV |  | 3,64*1,25*2+5,0*1,25*2+(10,387+13,198)*1,3+9,56*2,5+4,494*(1,13+1,095)*2+23,5*1,35 |  | 127.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,5+6,8*2)*1,3 |  | 56.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886304803
61 | K | 413351213 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0082 | 1.5081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875658282
62 | K | 413351214 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 183.914 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148548256
63 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.395 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 3.5805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144697794
| VV |  | 28,29*0,12 |  | 3.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 30.866 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 75.7257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000435309
| VV |  | 1,6*4,0*0,17*4+3,4*1,9*0,2*2+3,4*1,5*0,2*2+2,4*1,4*0,17*2+3,0*1,4*0,17*6+2,4*2,8*0,2 |  | 15.746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,8*0,25*3+1,4*1,8*4 |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.866 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 3.885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318203595
| VV |  | 30,866*0,12 |  | 3.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 154.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 1.9785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772099107
67 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 154.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281017647
68 | K | 434311113 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 25/30 bez potěru | m | 210.08 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1016 | 21.3441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942319147
| VV |  | 1,6*48+1,4*1,4*68 |  | 210.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 94.536 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.62205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264019596
| VV |  | 210,08*0,45 |  | 94.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 94.536 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107511713
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 518.8269 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | m2 | 70.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298050963
| VV |  | 12,8+57,61 |  | 70.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 611111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových | m2 | 70.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.44358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337147632
73 | K | 612005 | D+M vyhlazovací stěrka a tmel na SDK | m2 | 7421.972 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782363706
| VV |  | "ozn.S.1" 361,329*2+462,879*2+2160,435*2+246,628*2+44,2*2+871,03 |  | 7421.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612006 | Cementová stěrka třívrstvá -imitace pohledového betonu | m2 | 542.147 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583494969
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: STĚRKA NA VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH: Organická vrchní omítka se škrábanou strukturou, na minerální a organické podklady, paro-propustná, vodo-odpudivá, nehořlavá, odolnost proti trhlinám a rázům dle EN 15824, tepelná vodivost 0,7 W(m2K), zrnitost 3,0 mm, hlazeno dřevěným hladítkem, barva bílá a kompletní vzorník NCS…. Barevnost dle schválené DUR a požadavků památkové péče. Organická vrní omítka s dekorem beton – Beton-optik, broušená, třívrstvá. - Bet. stěrka – interier - barva – beton, povrch škrábaný /beton optic/ - třívrstvá technologie Poz.: nanášeno na ETIS- exteriér……penetraci - interiér. 50% VEŘEJNÝCH PLOCH V INTERIÉRU. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ozn. S.2" 12,2*2,88+11,06*3,0+15,88*2,8+15,88*3,0+12,82*3,0+5,75*3,42+12,2*3,42 |  | 260.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,62*3,0+11,03*3,0+10,72*3,0+8,9*3,42+154,33 |  | 281.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 542.147 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 612007 | D+M sendvičový tepelný plášť povrch Al matný,barva zelená -panel vč. formátování a hliníkového nosného roštu | m2 | 871.842 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585744122
| P |  | Poznámka k položce: VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD FASÁDY - KOMPOZITNÍ DESKY (HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ) - OBKLAD z kompozitních desek. Jedná se o kompozitní desky složené ze dvou kovových desek tl. 0,5 mm (hliníkové plechy). Jádro je plně nehořlavé. Jádro je o tl. 3 mm. (desky z povlékaného hliníku) - panel resp. velkoformátová deska musí splňovat požárně bezpečnostní předpisy dané požárně bezpečnostním řešení (PBŘ je součástí projektové dokumentace a je její nedílnou součástí). - součástí dodávky fasádních desek bude kompletní vynášecí rošt včetně všech pomocných materiálů - barevnost kompozitního sendvičového fasádního panelu – DE-MBS 18-G3O – Budding green , kód lesku -G30. - před zahájením prací bude odsouhlasen spárořez desek a dílenská dokumentace. Při návrhu nutno počítat s větším prořezem materiálu (cca 30%) - desky budou na pomocný vynášecí rastr připevněny nýty, barva nýtů bude odpovídat barvě fasádních desek. - panely s provedením ACM je povlékáno povrchovou úpravou LUMIFLON (FEVE), který svými fyzikálními vlastnostmi a možnostmi výroby výrazně převyšuje obvykle užívané povlaky - Vysoká odolnost vůči UV záření, stálobarevnost a nejmenší ztráta lesku - Možnost volby intenzity lesku barev od 15 do 80 % (pro interiéry až 90 %), tedy od matných povlaků až po vysoce lesklé. - Kompozitní desky - klasifikaci dle EN 13501 – 1 v třídě B-s2, d0 a dále v provedení desky v klasifikaci A2. - Standardní rozměry panelů : Šířka : 1270 nebo 1575 mm, Délka : 1800 až 5000 mm (max. 7200 mm), Tloušťka panelů: 4 mm (AL plech 0,5 mm + 3 mm jádro + 0,5 mm AL plech) Povrchová úprava: Lumiflon (Feve) min. tl. 28 µm Pro exteriéry: Panel s minerálním jádrem a retardéry hoření nešířící požár. Označení „fr“ znamená fire rated. Jako standard pro exteriérové fasády, podhledy aj., se používá tloušťka 4 mm, lze dodat i v tl. 6 mm. Tento produkt má klasifikaci reakce na požár dle EN 13501-1 ve třídě B-s2, d0. test požární zkoušky šíření plamene (nadpraží nad oknem) po fasádě dle ISO 13785-1, možno použít do výšky budov 22,5 m i pro fasády s požadovanou klasifikací DP1 Viz. protokoly o zkoušce Pr.-09-1.191 a Pr.-09-1.192 Desky jsou určeny ke zhotovení velkoplošných prvků pro opláštění budov s reprezentativním vzhledem a na obklady interiérů. Požární klasifikace. desky A2 – dle EN 13501-1 je požární klasifikace tř. A2, s1, d0 - dle EN 13501-1 je požární klasifikace tř. A2, s1, d0 , v tř. B má certifikát pro možné použití i pro fasády DP1 do výšky budov 22,5 m, dle ČSN ISO 13785-1. - fasádní systém bude provětrávaný, součástí dodávky jsou i průběžné větrací hliníkové mřížky. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S4" (13,095+4,7+6,44)*3,6-0,9*1,97*3-1,1*1,97+18,8*3,6 |  | 147.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+44,625-5,625+10,585+45,52+13,5+30,025+2,27+26,92)*5,1+3,89*1,6-2,1*0,7*2-3,1*1,6 |  | 861.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*1,6*4-1,8*1,6*2-3,79*1,6-10,585*1,6-5,965*1,6-1,8*1,6*8-1,3*2,6-2,175*0,7*2-2,995*2,6 |  | -83.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*1,6*5-0,85*2,43-1,8*1,6*2-3,1*1,6*2-4,705*2,6-1,5*1,6-4,09*1,6 |  | -53.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.842 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění | m2 | 168.984 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632540092
| VV |  | 70,41*2,4 |  | 168.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 612111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 168.984 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 1.0646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829391559
422 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 1832.366 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 33.6789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259723775
| VV |  | 3664,732*0,5 |  | 1832.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 622001 | D+M kotvy pro uchycení zatepleného pláště v exponovaných místech (10ks/m2) | m2 | 520.979 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721306753
| VV |  | 1736,597*0,3 |  | 520.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 622002 | D+M vnější paroprustná a vnitřní paronepropustná těsnící páska, obě o š. cca 70mm | bm | 1042.4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277811897
| VV |  | 114,3*2+20,8*2+120,9*2+28,2+3,24*2+2,43*102*2 |  | 1042.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | 622003 | D+M vnitřní paronepropustná těsnící páska tl. cca 70mm | bm | 1042.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025482916
416 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 1042.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345636006
| VV |  | 1042,4 |  | 1042.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
417 | M | 590514760 | profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m | m | 1094.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.043781 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550555691
| P |  | Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1042,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1094.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622211041 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek tl do 200 mm | m2 | 56.062 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.47653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380336155
| VV |  | "sokl" 56,062 |  | 56.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 283763851R | tepelná izolace PIR s tepelnou vodivostí 0,022W.m-1.K-1 | m3 | 11.436 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.34308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122901071
| VV |  | 11,436 |  | 11.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm | m | 287.83 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.48355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514941772
| VV |  | 114,3+20,8+120,9+28,59+3,24 |  | 287.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
409 | M | 283763600 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm | m2 | 58.717 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.03523 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921477607
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 287,83*0,2*1,02 |  | 58.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 622221041 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm vč. lišt | m2 | 1702.546 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 16.1742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189371595
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější kontaktní zateplovací systém (ETISC) (včetně zakládacích lišt, okapniček, APU lišt, nárožníků apod.) z minerální hydrofobizované dvouvrstvé kamenné vaty s podélnou orientací vláken tl. 260 mm se součinitelem tep. vodivosti max. (λD) = 0,041 W/m.K, reakce na oheň A1, probarvený podkladní nátěr, základní vrstva tl. min. 5 mm, kotvení pomocí hmoždinek pro zápustnou montáž (včetně zátek) se šroubovacím kovovým trnem, omítkovina se samočistícím efektem, silikátová , zrno 1,5 mm, „točená“. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S1" 10,6*3,6*2+10,6*3,6+3,65*3,6-1,8*2,6-2,4*2,34-2,4*2,43-1,5*2,43-2,83*2,6 |  | 100.489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*7,2+0,4*2,8+(21,0+9,6)*3,6-3,1*2,6-1,8*2,43-0,5*2,43*4-1,8*2,43*2-1,3*0,7-1,8*2,43 |  | 114.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,1*2,43*3-0,5*2,43-1,8*2,43-3,1*2,43-1,3*2,43 |  | -38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,25+4,05)*3,6-4,7*0,7-3,1*0,7-3.1*1,8*7+7,84*3,6-1,8*2,1-4,28*2,1 |  | 108.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2,S3" 1758,61-56,064-284,939-871,842-72,93 |  | 472.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" 871,842 |  | 871.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" 72,93 |  | 72.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1702.546 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 631515420 | deska minerální izolační tl. 260mm s podélnou orientací vláken s tepelnou vodivostí lambda 0,037W/m.K | m2 | 1736.597 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 43.4149 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345182170
| VV |  | 1702,546*1,02 |  | 1736.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn-imitace pohledového betonu | m2 | 472.835 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 2.9694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490045237
| VV |  | "skladba S2,S3" 472,835 |  | 472.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 622511121 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 56.064 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00968 | 0.5427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992696104
84 | K | 622541011 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 284.939 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.76364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955580709
85 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 871.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822757116
86 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 5.633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 12.71 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837748305
| VV |  | "1PP" (12,8+57,61)*0,08 |  | 5.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2.61 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 5.889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403217127
| VV |  | "P4-1.NP"5,36*0,09+6,39*0,09+14,8*0,09 |  | 2.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10-2.NP" 2,44*0,09 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 8.757 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 19.7588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591004071
| VV |  | "skladba P11,P12" 58,38*0,15 |  | 8.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 631319021 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 5.633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.22532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299220738
90 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 8.757 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936696436
91 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.37594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314689078
| VV |  | 58,38*0,00489*1,25 |  | 0.357 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 632441226 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm C30 litý | m2 | 115.19 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 13.5118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785344981
| VV |  | "P1-1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,78+3,78+6,93 |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"1,78+7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09+1,31+1,31+2,68 |  | 53.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99+1,45+2,23+1,85+1,83+6,96+1,77+1,67+1,67+4,22+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+4,29 |  | 41.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 632441227 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 65 mm C30 litý | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 288.9049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171610088
| VV |  | "P3,P8-vinyl"2462,957 |  | 2462.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 632441228 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 61,5 mm C30 litý | m2 | 127.02 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 14.8994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695665588
| VV |  | "P6"8,02+6,59+6,52+7,08 |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7"2,94*10+2,47+1,53+2,46+1,53+12,7 |  | 50.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*3+2,73+2,86+2,86*9+2,41+1,2+2,4+1,32+1,48 |  | 48.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.81 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 2357.443 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.14145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304022106
| VV |  | 3367,775*0,7 |  | 2357.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 636311121 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm | m2 | 319.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.38335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302219298
| VV |  | "V1-terasa" 205,45+105,94+8,07 |  | 319.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 592456800 | dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá | m2 | 325.849 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 39.1019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418950439
| VV |  | 319,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 325.849 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 637211311 | Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm na MC 10 | m2 | 58.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.32753 | 19.1212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922911706
| VV |  | "P12" 58,38 |  | 58.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547712859
360 | M | 553312150 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P do SDK | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02233 | 0.17864 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821364298
| VV |  | "schema ZA 50,ZA60" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | M | 553312130 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P do SDK | kus | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02188 | 1.2472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147432802
362 | M | 553312010 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P do zdiva | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01802 | 0.07208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650027915
363 | M | 553311990 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 700 L/P do SDK | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.706 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46605362
364 | M | 553312120 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 700 L/P do zdiva | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02146 | 0.2146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149836774
365 | M | 553312280 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1250 dvoukřídlá do zdiva | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02767 | 0.77476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278210683
| VV |  | "schema ZA61,ZA62" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
366 | M | 553007 | Zárubeň hranatá ocelová TPE těsnění 800/1970/300mm do zdiva | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217511927
| VV |  | "schema ZA 63" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | M | 553008 | dtto,avšak 700/1970/200mm do zdiva | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852353926
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
369 | M | 553009 | dtto,avšak 800/1500/200mm do zdiva | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057019838
| VV |  | "schema ZA66" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.9921 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem | m3 | 6.048 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.4868 | 8.9921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864183126
| VV |  | 1,2*0,9*1,6+1,2*0,9*1,75+1,2*0,9*2,25 |  | 6.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51781 |  | 131.328 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810319147
| VV |  | 1930*1,15 |  | 2219.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 133170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340065127
| VV |  | 2219,5*60 |  | 133170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114556857
102 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195983463
103 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 133170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017853486
| VV |  | 2219,5*60 |  | 133170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911798227
105 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1668.01 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.21684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049618304
| VV |  | 347,049+790,201+530,760 |  | 1668.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3367.775 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.13471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191734344
| VV |  | 3367,775 |  | 3367.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 953511511 | Nosný tepelně-izolační prvek zlepšující přerušení tepelných mostů pro atiky (např. typu Isokorb typ A) | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299877534
108 | K | 953611111 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukce mezi podestou a stěnou (např. typu Tronsole typ AZT) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321125137
109 | K | 953611123 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukcí mezi podestou a ramenem (např. typu Tronsole typ T8 ) | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532510180
110 | K | 953611211 | Schodišťový zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukcí dilatační spárové desky mezi schody a stěnou (např. typu Tronsole typ PL) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839238731
111 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 54.72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 131.328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253913215
| VV |  | "nadzemní část bazénu" (12,0+26,6*2+2,0*2+3,4*2)*0,6*1,2 |  | 54.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 131.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421457868
113 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 131.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372356648
114 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1845.592 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447544689
| VV |  | 131,828*14 |  | 1845.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 131.328 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144736225
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 5692.694 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330271084
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 392.6892 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.5182 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1475.188 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284747856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k dílu 711: - Nedílnou součástí projektové dokumentace je PROTOKOL stanovení radonového indexu stavebního pozemku parcela č. 1222 v k.ú. Tábor pro výstavbu pavilonu psychiatrie, zpracovatel ing. Vlastimil Kusý, Hlinice 45, 390 02 Tábor, mobil: 608 164 123; kusy@sprojekt.cz, IČO: 60060077; www.sprojekt.cz - Průměr z naměřených hodnot je 30,4 kBq/m3, směrodatná odchylka 7,4 kBq/m3 a hodnota třetího kvartilu je 32 kBq/m3. Hodnota třetího kvartilu začleňuje hodnocenou parcelu do kategorie: s vysokým radonovým indexem pozemku dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 307/2002 Sb., v posledním znění a platné metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB Praha), hodnota třetího kvartilu je větší než 30 kBq/m3 pro zeminy s vysokou propustností. - Pro stavby na tomto území musí být provedena technická opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu dle ČSN 73 0601. Dle § 96 a § 97 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany, je kromě nutných opatření pro novou výstavbu stanoven požadavek na použití stavebních materiálů s hmotnostní aktivitou 226Ra odpovídající směrným hodnotám v příl.č. 10 vyhlášky, a zásobování objektu vodou s objemovou aktivitou radonu menší než 50 kBq/m3. - Pod základovou deskou bude větrací systémy podloží tvořen soustavou perforovaných drenážních trub, které se uloží do souvislé drenážní vrstvy o nejmenší tloušťce 150mm vytvořené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32mm. Proti penetraci betonu při betonáži podkladní betonové desky resp. základové desky musí být drenážní vrstva na povrchu chráněna (geotextilií). Vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných drenážních trub by neměla být menší než 2,0 m a větší než 4,0 m. Průměr koncových trub bude 100mm, sběrné potrubí se sjednotí průměrem 100 mm. - Půdní vzduch z drenážního potrubí se odváde nejčastěji pasivně prostřednictvím stoupacího potrubí o průměru 125 ústícího do vnějšího prostředí nad střechou domu, tam kde to tvar resp. architektura domu umožní. Odvětrání bude vyustěno pod fasádní desky do větrané mezery. V místech, kde je stěrková fasády budou svislé odvětrací potrubí vyustěno do fasády. Všechny otvory budou opatřeny mřížkou proti hmyzu. - V rámci dodávky radonového souvrství budou radonové mosty řešeny systémovým řešením (prostupy, navázání svislé stěny atd.). - Bíla vana není dostatečná izolace proti radonu. Bude doplněna vhodným stěrkovým materiálem (týká se technického podlaží). - Spodní stavba bude izolována hydroizolačním souvrstvím ze 2 vrstev povlakové hydroizolace. Vrstva budou položeny dle technického a technologického předpisu dané výrobcem. Jedna vrstva bude z hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m²) . Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. Pás nelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás. Vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou. Tloušťka pásu minimálně 4,0 mm. propustnost vodní páry - EN 1931 – faktor difúzního odporu μ = 370 000 (± 20 000) – ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 1 480 (± 74) m – součinitel difuze radonu D (m2/s) 6,7.10-13 – součinitel difuze radonu spoje D (m2/s) 5,6.10-13 Druhá vrstva bude z hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. Tloušťka pásu minimálně 4,0 mm. propustnost vodní páry - EN 1931 – faktor difúzního odporu μ = 370 000 (± 20 000) – ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 1 480 (± 74) m – součinitel difuze radonu D (m2/s) 1,3.10-11 – součinitel difuze radonu spoje D (m2/s) 1,2.10-11" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (32,94+47,39+19,84+9,34+1231,57)*1,1 |  | 1475.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.443 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.443 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26819139
| VV |  | 1475,188*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 4425.563 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.7702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262507261
120 | M | 628560000 | pás asfaltovaný modifikovaný | m2 | 1696.466 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 7.6341 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655186746
| VV |  | 1475,18766666667*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1696.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou | m2 | 255.856 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.1514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529523336
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" 6,96*1,2 |  | 8.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6,6c,d,e" (4,46+1,59+1,59+4,29)*1,2 |  | 14.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a"2,94*5*1,2 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" 2,94*5*1,2 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 12,7*1,2 |  | 15.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.10a,11a,12a,13a"(2,86*3+2,73)*1,2 |  | 13.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a9a" 2,86*9*1,2 |  | 30.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" 12,173*1,2 |  | 14.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V6" 6,05+111,5+6,05 |  | 123.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.856 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou | m2 | 782.109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 3.5195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156935766
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a" (1,0+1,7)*2,6 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7,7a,b,c" (2,5+1,0+1,5*2+1,4)*2,6 |  | 20.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10a,b,c,d,e" (4,99+1,75+1,8+2,0*2+1,0+1,45)*2,6 |  | 38.974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.9,9a,b,c,d,e" (4,99+1,725+1,8+1,8+1,0+1,45)*2,6 |  | 33.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.11,13" (2,2+1,85+2,64+1,85)*2,6 |  | 22.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4,4a,5a" (1,1+0,95+0,85)*2,6 |  | 7.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" (1,9+3,555)*2,6-1,2*1,97*2 |  | 9.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b,2c" (0,905+0,895+0,905+2,2+1,85)*2,6 |  | 17.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06,6,6a,6b,6c,6d"(0,3*2+1,8)*2,6+(0,9+1,0*2)*2,6*2+((0,9+1,8)*2*2,6-0,7*1,97)*2 |  | 46.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" (1,9+2,2)*2,6 |  | 10.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" (1,5+1,0)*2,6 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "za umyvadly" 1,0*2*2,0*11 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*5 |  | 73.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*5 |  | 73.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08.a,b,c,d" (1,45+0,85+1,0*2+0,85+1,0*2+1,45)*2,6 |  | 22.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 2,5*2,6 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (5,6+5,1)*2*3,0-1,2*1,97 |  | 61.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "za umyvadly" 1,0*2*2,0*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*8 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01,9a,10a,11a,12a,13a" (1,0+1,7+0,2*2+1,8+0,5*2)*2,5*5 |  | 73.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09.a,b,c,d" (1,3*2+0,8*2)*2,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" 2,5*2,6 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (2,35+5,19)*2*3,0-1,2*1,97 |  | 42.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "za umyvadly" 1,0*2*2,0*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 782.109 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495958941
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 99.9782 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 712001 | D+M drenážní vrstva tl.15mm | m2 | 319.46 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927819651
125 | K | 712002 | D+M vegetační souvrství 300mm vč. filtrační geotextilie,nopové folie a ochranné vodoakumulační textilie | m2 | 186.082 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875735444
| VV |  | "skladba V3" 161,81*1,15 |  | 186.082 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 712003 | Systém odvodu dešťové vody z ploché střechy na plochou střechu vč. vpusti svodu kotvení déůly 3300mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096440943
| VV |  | "schema PL 43" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 712004 | D+M potrubí KG vč. kolen,redukcí,přechodových a kotevních prvků DN 100 | bm | 175 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396994717
| VV |  | "schema PL 44" 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 712005 | D+M perforovaná drenážní hadice vč. kolen,redukcí,přechodových a kotevních prvků DN 100 | bm | 604 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482606996
| VV |  | "schema PL 45" 604 |  | 604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 319.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552690507
127 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738494191
| VV |  | 319,46*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1060.52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 823750588
| VV |  | "skladba V3" 43,64+64,83 |  | 108.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V2" 865,5*1,1 |  | 952.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1060.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.318 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066044069
| VV |  | 1060,52*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 108.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.095454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438239880
131 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný – 2 vrstvy | m2 | 124.471 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.48295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053008569
| VV |  | 108,235652173913*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 124.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 712361702 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově | m2 | 1664.329 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.76559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996532120
| VV |  | "skladba V1" 319,46 |  | 319.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V3" 108,47 |  | 108.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V4" 15,81*8,8+15,265*8,76 |  | 272.849 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V5" 11,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba V2" 865,5*1,1 |  | 952.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1664.329 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 283220120 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá , Odolnost při vnějším působení požáru BROOF, t3 | m2 | 1913.978 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 3.6366 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430932419
| VV |  | 1664,32869565217*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1913.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 958.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973612590
135 | M | 693111010 | textilie IMPREGNOVANÝ 300 g/m3 š 200 cm | m2 | 1102.137 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.33064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826396339
| VV |  | 958,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1102.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 952.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793939932
| VV |  | "skladba V2" 865,5*1,1 |  | 952.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 78.544 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 78.544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740975244
| VV |  | 952,05*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství |  | 78.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 712391482 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva | m2 | 952.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200443630
139 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 15.709 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 15.709 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527262899
| VV |  | 952,05*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 15.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346868184
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.9492 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
425 | K | 713001 | D+M vytvoření kastlíku pro venkovní žaluzie z desek minerál tl.40mm +PIR tl.80mm | m2 | 27.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933210771
| VV |  | 0,5*(1,8*7+3,1*6+1,3+2,1*3+2,32+1,16+2,8+3,2+1,04+4,14+2,4) |  | 27.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 197.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086473599
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k dílu 713: PŘEHLED TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ SKLADBA V.1 (skladba terasy): Tepelná izolace je navržená v PIR izolaci s tepelnou vodivostí 0,022 W.m-1.K-1. SKLADBA S.1 – S.5, V.6 – V.8 (kontaktní zateplovací systém z minerální vaty): Dvouvrstvé kamenné vaty s kolmou orientací vláken se součinitelem tep. vodivosti max. (λD) = 0,041 W/m.K SKLADBA S.8 (zateplení soklu) – PERIMETR s tepelnou vodivostí 0,022 W.m-1.K-1. SKLADBA P.1 – P.8, P.10, P.13 (skladby podlah): Podlahový polystyren EPS T5 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,039 (W/m2.K). SKLADBA V.2, V.3 (skladba jednoplášťové střechy): - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 70 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,039 (W/m2.K). - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 100 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,037 (W/m2.K). - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 150 se součinitelem tep. vodivosti max. ld 0,035 (W/m2.K). SKLADBA S.6, V.4: fasádní a střešní panely budou s minerální výplní. Tepelná vodivost výplně materiálu se neuvádí. U = 0,38 W.m-2.K-1." | [15 empty] | P | 2
142 | M | 283723081 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 70 mm | m2 | 71.818 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.14364 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958747990
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 70,4098039215686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 71.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 283723190 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 128.593 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.51437 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039491991
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 128,593 |  | 128.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 2739.73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296059631
| VV |  | "skladba P1" 11,68+6,93 |  | 18.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P2" 7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09+1,31+1,31 |  | 48.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68+2,99+1,45+2,23+6,96+1,92+1,83+1,76+3,95+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+3,82+4,28 |  | 44.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P3" 30,42+17,54+18,16+47,92+29,23+17,11+17,43+17,55+10,98+56,5+17,35+17,49 |  | 297.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,35+17,93+17,35+16,94+36,66+31,7+11,51+11,8+5,53+19,47+10,93+17,56+14,68+36,15 |  | 265.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,46+11,23+17,73+11,4+12,84+9,87+12,7+17,08+17,22+64,5+11,81+3,93+8,54+12,89+9,25 |  | 289.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,84+5,98+12,67+4,22+13,2+17,03+14,8 |  | 76.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 5,36+14,8+6,03 |  | 26.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P6" 6,59+6,52+7,08+8,026,45+3,18+16,36+ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P7" 2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,94+2,47+1,53+2,46+1,53 |  | 37.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7+2,86+2,86+2,86+2,86+2,73+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,41+1,2+2,4 |  | 55.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+12,17 |  | 13.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P8" 13,47+13,47+13,48+13,47+13,56+13,48+13,47+13,44+13,48+13,48+17,42+17,35 |  | 169.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,99+14,03+18,22+18,35+40,67+11,44+37,84+4,26+5,5+9,46+10,37+36,01+49,27+9,34+6,19 |  | 286.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,73+10,36+11,41+18,04+134,87+10,54+6,45+3,18+16,36+13,66+14,16+14,16+14,16+14,16 |  | 295.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,66+13,66+13,66+13,66+13,66+13,64+13,64+14,16+17,49+16,95+17,46+8,56+27,25+13,23*2 |  | 223.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,35+13,62+86,42+17,08+8,1+6,58+36,85+39,83+8,07+5,64+8,42+13,49+19,02+17,36+21,01 |  | 366.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,91+17,08+11,38+2,96+6,18+70,85+81,37+13,27 |  | 221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10" 2,44 |  | 2.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2739.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 283759101 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 tl. 70 mm | m2 | 5589.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 10.0603 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022062447
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5589,05 |  | 5589.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 319.46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268234429
424 | M | 283765260 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem 1250 x 625 x 60 mm | m2 | 651.698 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.1731 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878609272
| P |  | Poznámka k položce: Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=2,07 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 319,459803921569*2,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 651.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 962.54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003419480
| VV |  | 319,46*2 |  | 638.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,34*2+64,83*2+43,64*2 |  | 323.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 962.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 283764960 | deska izolační kašírované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 80 mm | m2 | 651.698 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 4.1709 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713200052
| VV |  | 319,46*2*1,02 |  | 651.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 283759150 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 165.046 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.59417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108343966
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 161,81*1,02 |  | 165.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 283723120 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 165.046 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.49514 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942593796
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 143,518260869565*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 165.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2856.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925149239
| VV |  | 865,5*1,1*3 |  | 2856.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 283722860 | deska z pěnového polystyrenu 70S, 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 971.091 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.4277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779472692
| VV |  | 865,5*1,1*1,02 |  | 971.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 283722850 | deska z pěnového polystyrenu 70S, 1000 x 500 x 80 mm | m2 | 971.091 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 1.9422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306970327
| VV |  | 971,091 |  | 971.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu 100 S 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 971.091 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.4277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790816965
| VV |  | 971,091 |  | 971.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818834603
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9484 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 347.049 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.40952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179236153
| VV |  | "typ C -1NP" 12,89+9,25+8,84+5,98+4,46+51,66+) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 17,42+17,35+11,44+12,7+121,355 |  | 180.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 17,49+16,95+12,17+120,174 |  | 166.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.049 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 590361320 | panel akustický , bílá 010, 600x600x15mm | m2 | 364.401 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.48101 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140432824
| P |  | Poznámka k položce: C - akustický podhled SYSTÉMU SLCC – 600x600 mm, s otevřeným nosným roštem,hmotnost systému cca 5 kg/m2. Akustický panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem „Aku FT“. Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1, manuální čištění za mokra. Popis systému a výrobku: je jedinečný akustický podhled doporučován do náročného prostředí. Panely a nosné prvky z nerezové oceli odolávají kyselinám. Celý systém lze čistit denně pomocí silných dezinfekčních prostředků. Příklady použití: prostředí s vysokou stálou vlhkostí a vysokým nebezpečím koroze: kuchyně, výrobní haly potravinářského průmyslu. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 4. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Toto jádro je hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii. Fólie také odpuzuje nečistoty a odolává většině chemikálií. Nosný systém je viditelný rastr vyrobený z ušlechtilé austenitické oceli odolné vůči kyselinám. Tato ocel také odolává napěťové korozi, kterou často pozorujeme u běžné nerezové oceli. Hmotnost systému je asi 3 kg/m2 (20 mm) a 4,5 kg/m2 (40 mm). Panely by měly být zajištěny v nosném rastru pomocí systémových klipů, aby odolaly tlaku při čištění a aby nevznikaly prostory pro hromadění nečistot. Pro zajištění přístupnosti stropní dutiny je možné spolu s panelem speciální klip. Přístupnost: Panely jsou demontovatelné. Minimální hloubka pro demontáž je uvedena v montážním diagramu. Panely jsou zajištěny pomocí systémových klipů, které umožňují účinné čištění panelů. Klipy lze snadno demontovat přímo nad podhledem. Pro případ, kdy je zapotřebí zajistit přístupnost stropní dutiny, jsou k dispozici systémové klipy.Světelná účinnost: Bílá 141, nejbližší barevný vzorek NCS S 1000-N, světelná odrazivost 73%. Interiérové klimatické vlastnosti: Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 4 dle ISO 14644-1. Údržba: Denní stírání prachu, vysávání a čištění za mokra. Vysokotlaké mytí a čištění párou. Maximální teplota vody 70° C. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků. Je odolný vůči parám peroxidu vodíku. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky B1 a B5 zóny 4 dle NF S90-351. Nosný systém a jeho příslušenství jsou v souladu s korozní třídou C4 podle EN ISO 12944-2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 347,049*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 364.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 714121012 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt | m2 | 790.201 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.93244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120981179
| VV |  | "typ B-1NP" 10,46*3,06+36,66+31,7+11,8+36,15+68,46+17,73+17,08+21,4*0,6+4,8*5,14+17,03 |  | 306.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 40,67+37,84+36,01+49,27+22,525*0,6 |  | 177.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 27,25+65,35+86,42+36,85+39,83+19,02+26,76*0,6+26,65*0,6 |  | 306.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 790.201 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 590360390 | panel akustický , bílá RAL 9003, 600x1800x20mm | m2 | 829.711 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 1.8254 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451768027
| P |  | Poznámka k položce: B - akustický podhled SYSTÉMU SLCC – 600x1800mm, tl. 20 mm, s poloskrytým nosným systémem, pouze v jednom směru přiznaná mezera, panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem Aku TM FT, Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1, poloskrytý nosný systém. V jednom směru je mezi kazetami přiznaná mezera pro zdůraznění směru a v druhém směru jsou kazety sesazeny "na sráz". Kazety jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Lícová strana kazet je opatřena povrchem Aku™ FT, zadní strana panelu je potažena skelnou tkaninou a hrany jsou natřené. Technické panely se používají pro montáž technických instalací, např. světel, VZT, sprinklerů, EPS, reproduktorů atp. Přesná šířka panelů (148, 298 nebo 598 mm) je navržena podle standardních rozměrů běžně dostupných svítidel. Nosnou hranu kazety tvoří drážka, která je pomocí pružiny kotvena k nosnému profilu. Kazety je možné demontovat lehkým zatlačením v horizontálním směru proti pružině a vyklopením dolů. Celková hmotnost systému je 3-4 kg/m2. Rastr je vyroben z pozinkované oceli. Přístupnost: Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem. Světelná účinnost: Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené). Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Údržba: Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Požární bezpečnost: Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 790,201*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 829.711 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 530.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.7006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175067691
| VV |  | "Typ A-1NP" 30,42+17,54+18,16+17,11+17,43+17,55+10,98+17,35+17,49+17,35+17,93+17,35 |  | 216.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,94+11,51+19,47+10,93+17,56 |  | 76.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 15,99+14,03+18,22+18,35+13,73+18,04 |  | 98.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 17,46+8,56+13,23+13,23+13,49+17,36+21,01+17,91+17,08 |  | 139.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 530.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 590363600 | panel akustický , 600x600x40mm | m2 | 557.298 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 1.5994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175210577
| P |  | Poznámka k položce: A - akustický podhled SYSTÉMU SLCC – 600x600x66 mm, se skrytým nosným rastrem,hmotnost systému cca 3-4 kg/m2. Akustický panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem „Aku TM FT“. Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1. Odolnost proti vlhkosti - do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Světelná účinnost : Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené). Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Požární bezpečnost: Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. CE : Certifikát označený CE potvrzuje důležité vlastnosti produktu jako jsou zvuková absorbce, emise, požární bezpečnost a únostnost systému. Všechny stropní systémy mají CE certifikát stanovený Evropskou normou EN 13964. Další individuální vlastnosti produktů jsou deklarovány dokumentem Prohlášení o vlastnostech (DoP). Údržba: Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra D - akustický podhled – 600x600/1200/ mm, s otevřeným nosným roštem,hmotnost systému cca 5 kg/m2. Akustický panel ze skelného vlákna s viditelným povrchem „Akutex FT“. Zvuková absorpce – dle EN ISO 354. Demontovatelný každý panel samostatně, barva bílá - světelná odrazivost 85%, koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(m2lx), lesk < 1, kombinovaný podhled na chodbách- pevný sádrokarton š-400mm a akustický podhled D-600x600, alt 600x1200mm, podle možností přístupu k regulačním prvkům VZD. Viz. akustické parametry – schémata typ A,B,C,D. (NAPOJENÍ NA SVISLÉ STĚNY BUDE PEVNÝM SÁDROKARTONEM). Popis systému a výrobku: je jedinečný akustický podhled doporučován do náročného prostředí. Panely a nosné prvky z nerezové oceli odolávají kyselinám. Celý systém lze čistit denně pomocí silných dezinfekčních prostředků. Příklady použití: prostředí s vysokou stálou vlhkostí a vysokým nebezpečím koroze: kuchyně, výrobní haly potravinářského průmyslu. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 4. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Toto jádro je hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii. Fólie také odpuzuje nečistoty a odolává většině chemikálií. Nosný systém je viditelný rastr vyrobený z ušlechtilé austenitické oceli odolné vůči kyselinám. Tato ocel také odolává napěťové korozi, kterou často pozorujeme u běžné nerezové oceli. Hmotnost systému je asi 3 kg/m2 (20 mm) a 4,5 kg/m2 (40 mm). Panely by měly být zajištěny v nosném rastru pomocí systémových klipů, aby odolaly tlaku při čištění a aby nevznikaly prostory pro hromadění nečistot. Pro zajištění přístupnosti stropní dutiny je možné spolu s panelem speciální klip. Přístupnost: Panely jsou demontovatelné. Minimální hloubka pro demontáž je uvedena v montážním diagramu. Panely jsou zajištěny pomocí systémových klipů, které umožňují účinné čištění panelů. Klipy lze snadno demontovat přímo nad podhledem. Pro případ, kdy je zapotřebí zajistit přístupnost stropní dutiny, jsou k dispozici systémové klipy.Světelná účinnost: Bílá 141, nejbližší barevný vzorek NCS S 1000-N, světelná odrazivost 73%. Interiérové klimatické vlastnosti: Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 4 dle ISO 14644-1. Údržba: Denní stírání prachu, vysávání a čištění za mokra. Vysokotlaké mytí a čištění párou. Maximální teplota vody 70° C. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků. Je odolný vůči parám peroxidu vodíku. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky B1 a B5 zóny 4 dle NF S90-351. Nosný systém a jeho příslušenství jsou v souladu s korozní třídou C4 podle EN ISO 12944-2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 530,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 557.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992217863
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8165 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 762001 | D+M pomocný rošt z desek cementotřískových desek | m2 | 126.072 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396567378
| VV |  | 126,072 |  | 126.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 762511113 | Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových tl 16 mm na sraz lepených | m2 | 126.072 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02459 | 3.1001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1964270186
| VV |  | 126,072 |  | 126.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 762511216 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených | m2 | 50.846 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0139 | 0.70676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106201307
| VV |  | "atika" 254,23*0,2 |  | 50.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 50.846 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0096607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1637674039
164 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665666538
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 188.1502 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 763111427 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB | m2 | 361.329 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05249 | 18.9662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868397916
| VV |  | "3NP" (2,6+3,6+0,3+2,9*2+5,2+5,26+0,505*3+0,325*2+1,405+3,65+1,1+3,79)*3,25-0,9*1,97 |  | 111.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97-1,6*1,97-0,8*1,97 |  | -6.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"(2,8*3+2,62+1,95+2,8+5,2+2,4+1,6+3,9+4,99+0,6+1,9)*3,25-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 114.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP"(1,5+1,5+2,0+3,0*3+1,6+3,8+1,9+1,2+1,7+3,6+2,0+2,9+4,2+1,6+3,8+2,5)*3,25-1,1*1,97*2 |  | 141.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97-0,8*1,97*2 |  | -4.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2,8*2,6-0,9*1,97 |  | 5.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 361.329 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB | m2 | 462.875 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04536 | 20.996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848516634
| VV |  | "1NP"(1,85*2+1,6*2+0,7*2+1,85+2,15+1,95+2,25+1,0+1,65+1,6+2,6+0,7+1,45*4)*3,25 |  | 97.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*11-0,8*1,97*3 |  | -19.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (1,825*4+1,75+0,3+1,65+0,3+0,3*2+1,65*2+1,75*2+2,5+0,5+1,9*2+1,65*2+0,3*2)*3,25 |  | 95.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+0,65+1,8*2+1,9*5+1,65*5+0,3*5+2,5+0,5+0,3)*3,25-0,7*1,97*14 |  | 74.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"(1,9*8+1,65*8+0,3*8+2,5*4+0,5*4+1,9*5+1,65*5+0,3*5+2,0*2+3,45+1,65*2)*3,25-0,7*1,97*15 |  | 215.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.875 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 763111461 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB | m2 | 2160.435 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05696 | 123.0584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2876528
| VV |  | "1NP" (2,5+3,0+5,1+3,63*2+2,4*2+7,8+1,9+2,205+1,5+0,3+2,205+3,225+1,725+0,15)*3,25 |  | 141.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+3,6+2,475+4,99*5+7,2+4,0+3,3+4,6+3,5+5,14+4,9*6+4,84+3,0+1,6+1,9+4,77+2,1)*3,25 |  | 351.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,05+4,5+2,8+5,2*3+3,4+9,4+1,0+1,3+5,05+4,4*2+3,9+4,8*2+9,2+33,0-1,4+1,7+5,4*11)*3,25 |  | 559.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*3,25-0,8*1,97*38-1,6*1,97-1,65*1,06*2-0,9*1,97*5-1,2*1,97*2 |  | -74.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (0,91+1,05+4,8+2,525+2,4+3,55+0,85+20,0+3,5+3,75*2+5,0+3,3+3,97+2,68+3,31)*3,25 |  | 212.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,62+1,395+3,2+4,97+4,4+5,2+1,55+3,8+4,8+3,5+1,9+5,6+2,2+2,9+5,6+1,9+4,5+1,475)*3,25 |  | 203.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,35+1,6+1,2+7,8+4,99+5,6+1,9+2,1+5,6*3+1,9)*3,25-2,1*1,04-0,8*1,97*10-1,2*1,97*3-0,7*1,97 |  | 127.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*1,97-1,97*1,0-3,0*1,0-2,7*2,04-1,5*2,4-2,675*2,04-1,69*1,04-1,5*2,02-1,485*2,4-1,475*2,4 |  | -34.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97-1,8*2,03 |  | -1.881 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (1,45+24+5,6+2,34+2,14*4+5,6*3+0,9*2+1,9*3+3,5+3,8*2+1,3+0,325+0,695+0,6)*3,25 |  | 260.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,9+1,9*2+3,45+4,4+5,6*2+2,14*2+4,99*5-0,7+3,95+14,2+1,2+5,19*7-0,9+23,0-0,6)*3,25 |  | 438.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*6-0,8*1,97*10-2,265*2,04-1,2*1,97+2,2*3,25 |  | -23.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2160.435 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 763113319 | SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 dB | m2 | 246.628 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04867 | 12.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453431991
| VV |  | "1NP" (1,9+0,3+5,8+1,0*2+0,5+1,16+1,0+0,95+0,95++3,4+0,95)*3,25-0,8*1,97+7,1*3,25 |  | 82.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (1,65+0,3+0,8+5,19+1,6+3,475+2,8+0,9+1,0*4+0,55+1,3+1,0*5+0,55)*3,25-0,8*1,97 |  | 89.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (2,5+5,2*4+5,2*2+1,0+0,73+1,7)*3,25-3,25*2,4*6 |  | 73.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246.628 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 763113329 | SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 56 dB | m2 | 44.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05497 | 2.4297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209253222
| VV |  | "1NP" (2,4+5,7)*3,25 |  | 26.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"3,34*3,25 |  | 10.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2,16*3,25 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 76313 | Přirážka na podhled v hygien. prostorách | m2 | 208 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1945551333
171 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 871.03 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01223 | 10.6527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611838092
| VV |  | "typ E-1NP" 11,68+29,23+7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31+1,31+2,68+2,99+1,45+5,36+5,53+6,96+14,68+1,92+1,83+1,76+3,95+11,23+11,4+12,84 |  | 87.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,87+12,7+17,22+11,81+3,93+8,54+1,35+1,35+1,59+1,59+3,82+4,28+12,67+4,22+13,2+14,8 |  | 122.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 13,47+2,94+13,47+2,94+13,48+2,94+13,47+2,94+13,56+2,94+13,48+2,94+13,47+2,94 |  | 114.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,44+2,94+13,48+2,94+13,48+2,94+4,26+2,47+1,53+2,46+1,53+5,5+9,46+10,37+9,34+6,19 |  | 102.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,36+10,54+3,18+15,92 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 13,66+2,86+14,16+2,86+14,16+2,86+14,16+2,86+14,16+2,73+13,66+2,86+13,66+2,86 |  | 117.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,66+2,86+13,66+2,86+13,66+2,86+13,64+2,86+13,64+2,86+14,16+2,86+13,62+2,41+1,2+2,4 |  | 119.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+17,08+8,1+6,58+8,07+5,64+8,42+11,38+13,27 |  | 79.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472726504
| VV |  | "ZA120-131" 112 |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 590307110 | dvířka revizní s automatickým zámkem bez PO vel. 150/300-300/300mm povrch shodný s ostatní plochou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784454210
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 590307101 | dvířka revizní s automatickým zámkem 150-300/300mm s PO EI 60 DP1 do keramického obkladu | kus | 74 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.02664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384990468
| VV |  | 74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
421 | M | 590307101A | dvířka revizní s automatickým zámkem 150-300/300mm s PO EI 60 DP1 povrch shodný s ostatní plochou | kus | 37 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.01332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64340748
| VV |  | 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536134228
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54217 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 764222403 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm | m | 122.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.069568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102874777
| VV |  | "schema KL 9" 122,05 |  | 122.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 764222404 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm | m | 217.05 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.16062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642123508
| VV |  | "schema KL 1" 217,05 |  | 217.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 764222432 | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm | m | 9.33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0044784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612853224
| VV |  | "schema KL10" 9,33 |  | 9.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 764224408 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm | m | 37.13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.063121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676796922
| VV |  | "schema KL 6" 37,13 |  | 37.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 764226403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 270mm | m | 114.29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.069717 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208020457
| VV |  | "schema KL 2" 114,29 |  | 114.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 764226404 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm | m | 120.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.095511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073054822
| VV |  | "schema KL 4" 120,9 |  | 120.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 764226405 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 370mm | m | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.0030456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684929150
| VV |  | "schema KL8" 3,24 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 764228404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 150mm-200mm | m | 53.89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.042573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796049040
| VV |  | "schema KL3,KL5,KL 7 " 20,8+28,59+4,5 |  | 53.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 764228404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 150mm-200mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.000869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225321210
| VV |  | "schema KL 12" 1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 764321404 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 330 mm | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.007392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944874457
| VV |  | "schema KL16" 9,6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 764321413 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 150-300mm | m | 25.59 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.015098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507812668
| VV |  | "schema KL11,KL13" 14,81+10,78 |  | 25.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 764521465 | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491443147
| VV |  | "schema KL 15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 764528423 | Svody hranaté 80/80mmvčetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu | m | 7.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.009798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347684893
| VV |  | "schema KL 14" 7,1 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399653512
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 766001 | Montáž oken plastových zasklených izolačním trojsklem bezpečnostním vč. kování barva RAL 9006 | m2 | 336.302 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204820542
| P |  | Poznámka k položce: Plastové výplně otvorů pol.č.179-181, popis:Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862. Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema PL /1-PL/22,PL/24-PL/31" 4,7*0,7+3,1*0,7+3,1*1,6*11+3,1*1,6*8+2,4*2,6 |  | 105.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,43*2+1,5*2,43+2,6*2,43+1,8*2,43*2+1,8*1,6*16+1,8*1,6*16+1,8*2,43*2+0,5*2,43*3 |  | 134.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,7+0,5*2,43*2+3,95*2,43+3,1*2,43*3+3,1*2,43+1,8*2,43*2+2,1*0,7*3+1,3*1,6 |  | 58.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*0,7*2+1,3*2,43+2,6*1,6*4+1,3*2,6+1,3*2,35+0,85*2,43+1,3*2,6+1,5*1,6 |  | 37.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336.302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 766002 | Montáž plastových prosklených stěn s dveřmi zasklených trojsklem bezpečnostním vč. kování | m2 | 64.478 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922950905
| P |  | Poznámka k položce: Plastové výplně otvorů pol.č.179-181, popis:Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862. Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema PL 23,32,33" 10,71*1,6+6,115*1,6+8,16*1,6+7,43*2,6+3,24*1,6 |  | 64.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 766003 | Montáž oken plastových zasklených trojsklem neotevíravých vč. kování nepravidelného tvaru | m2 | 18.131 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45024301
| P |  | Poznámka k položce: Plastové výplně otvorů pol.č.179-181, popis:Rámy: min. pětikomorový profilový systém s ostrými hranami, stavební hloubka min.80 mm, barva int. sněhová bílá, barva ext. RAL 9006, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, U rámu a křídla = Uf = 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, Zasklení: izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,00 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862. Kování: Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla Doplňkové konstrukce a vlastnosti: Těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, min. pětikomorové rozšiřovací profily, prvky pro předsazenou montáž, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.PL 34-42" 1,565*1,33+1,24*0,815+0,94*0,905+1,455*1,34+1,73*1,69+1,015*0,84 |  | 9.669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,275*2,385+1,455*1,495+1,07*0,805 |  | 8.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.131 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 766004 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 80/197cm voděodolné | ks | 60 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122613282
| P |  | Poznámka k položce: vhodné do zdravotnických zařízení se zvýšenou odolností proti otěru (deklarováno výrobcem) zvýšená odolnost proti proražení / prokopnutí bezfalcové dveřní křídlo materiál: HPL tl. min. 0.8mm, odstín RAL 9006, kování: broušený Al, klika – klika, alternativně koule – klika dle pozic uvedených v tabulkách výrobků, štíty, vč. madla a okop plechu v400mm, provedení dle příloha č. 3, vyhl. č. 398/209 sb. - zárubeň hranatá pro bezfalcové dveřní křídlo , zárubeň pro dodatečnou montáž, barva RAL 9006 – STŘÍKANÁ - alkydová barva, máteriál žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, 3 dveřní závěsy + montážní kotvy , v polodrážce TPE těsnění - obecně pro všechny pro všechny další truhlářské výrobky - dveře | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.2-5,8-12" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 766005 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 70/197cm voděodolné | ks | 41 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142567139
| VV |  | "schema č.6,7,13,14,24" 41 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 766006 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 90/197cm voděodolné | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057618804
| VV |  | "schema č.1,19,21,22,26" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 766006a | dtto,avšak 900/1970mm vč. madla a okopného plechu výšky 400mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68488248
| VV |  | "schema TR 15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 766007 | D+M dveře vnitřní hladké plné otočné do ocelové zárubně vč. kování povrch HPL 120/197cm | ks | 28 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169363786
| VV |  | "schema č.16,17,23" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 766008 | D+M dveře vnitřní hladké plné povrch HPL do ocelové zárubně posuvné 800/1970mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487476926
| VV |  | "schema č.20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 766008a | Přirážka na hliníkovou hranu dveří dřevěných vnitřních | ks | 137 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566715952
202 | K | 766009 | D+M sanitární příčky s dveřmi 700/1970mm vč. kování povrch HPL | m2 | 21.6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34864350
| VV |  | "schema č.27-30" 3,5*2,0+3,6*2+1,85*2,0+1,85*2,0 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 766010 | D+M shrnovací stěna vč. kování | m2 | 23.23 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720853094
| P |  | Poznámka k položce: Posuvné stěny-akustické, mobilní - systém přestavitelných/skládacích akustických příček - zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, s horním, nadstropním akustickým dílem, s horním vedením a spodním pozičním uchycením, “, tl. – 86-100mm, povrchová úprava alu. profilů - komaxit RAL 9006, kolejnice hliníková, jednobodová, plné výplně, HPL, barva bílá, alt. dekor-hruška. Se zapuštěným kováním a zámkem. Vedení a rám – RAL 9006, alt. AL. Jednotlivé segmenty max. š.- 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, ovládání ruční. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.31,32" 5,1*3,0+3,05*2,6 |  | 23.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 766011 | D+M vnitřní parapet s nosem desky DTD s povrchem HPL šířka 230mm | bm | 185.15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863323657
| VV |  | "schema č.33" 185,15 |  | 185.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 766011a | D+M vnitřní okenní parapet bez nosu deska DTD hl.270mm povrch HPL | bm | 41.25 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290251725
| VV |  | "schema T34" 41,25 |  | 41.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 766012 | D+M samozavírač dveřní | ks | 44 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239224860
| VV |  | 44 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 766013 | Přirážka na těsnění pomocí padacích kartáčů | ks | 73 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411721975
371 | K | 766014 | Dodávka oken trojdílných 4700/700mm plastových zasklení trojsklem bezpečnostním vč. kování barva bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428636486
| VV |  | "schema PL/1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 766015 | dtto,avšak dvojdílné 3100/700mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770915616
| VV |  | "schema PL/2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 766016 | dtto,avšak okno trojdílné pevné 3100/1600mm | ks | 19 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221573743
| VV |  | "schema PL/4" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 766017 | Dodávka oken plastových zasklených trojsklem bezpečnostním pevných bílých vč. kování 2400/2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994479327
| VV |  | "schema PL/5" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 766018 | dtto,avšak 2400/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243951103
| VV |  | "schema PL/6" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 766019 | dtto,avšak 1500/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52165436
| VV |  | "schema PL/7" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 766020 | dtto,avšak 2600/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -889235273
| VV |  | "schema PL/8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 766021 | dtto,avšak 1800/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801883755
| VV |  | "schema PL/9" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 766022 | dtto,avšak 1800/1600mm | ks | 32 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1108460760
| VV |  | "schema PL/10,PL11" 16+16 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 766023 | dtto,avšak 1800/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179682709
| VV |  | "schema PL/12" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 766024 | dtto,avšak 500/2430mm | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666114172
| VV |  | "schema PL/13,PL/15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 766025 | dtto,avšak 1300/700 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262261845
| VV |  | "schema PL/14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 766026 | dtto,avšak rohové 3950/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772880949
| VV |  | "schema PL/16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 766027 | dtto,avšak průběžné 3100/2430mm | ks | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745381538
| VV |  | "schema PL/17,PL/18" 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 766028 | dtto,avšak 1800/2430mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244933551
| VV |  | "schema PL/19" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 766029 | dtto,avšak 2100/700mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394990051
| VV |  | "schema PL/20" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 766030 | dtto,avšak 1300/1600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793648379
| VV |  | "schema PL/22" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 766031 | Dodávka prosklené stěny z plastu zasklení trojsklem bezpečnostním 16830/1600mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106283111
| VV |  | "schema PL/23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 766032 | Dodávka oken plastových zasklených trojsklem bezpečnostním barva bílá 2175/700mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905165843
| VV |  | "schema PL/24" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 766033 | dtto,avšak 1300/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307173731
| VV |  | "schema PL/25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 766034 | dtto,avšak 2600/1600mm | ks | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761622742
| VV |  | "schema PL/26" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
392 | K | 766035 | dtto,avšak 1300/2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500926725
| VV |  | "schema PL/27" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 766036 | dtto,avšak 1300/2350mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2140974577
| VV |  | "schema PL/28" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 766037 | dtto,avšak 850/2430mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356467439
| VV |  | "schema PL/29" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 766038 | dtto,avšak 1300/2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420735621
| VV |  | "schema PL/30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 766039 | dtto,avšak 1570/1600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143998932
| VV |  | "schema PL/31" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 766040 | Dodávka prosklené stěny plastové zasklení sklem bezpečnostním vč. kování barva bílá 8160/1600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475059051
| VV |  | "schema PL/32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 766041 | dtto,avšak 10670/1600-2600mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080731272
| VV |  | "schema PL/33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 766042 | Dodávka oken plastových jednodílných zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním tvar neprav. vč. kování 1565/1330mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958163060
| VV |  | "schema PL/34" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 766043 | dtto,avšak 1240/815mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635299496
| VV |  | "schema PL/35" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 766044 | dtto,avšak 940/905mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573959707
| VV |  | "schema PL/36" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 766045 | dtto,avšak 1455/1340mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104098104
| VV |  | "schema PL/38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 766046 | dtto,avšak 1750/1700mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984439432
| VV |  | "schema PL/38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 766047 | dtto,avšak 1015/840mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317498088
| VV |  | "schema PL/39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 766048 | dtto,avšak 2275/2385mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141282972
| VV |  | "schema PL/40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 766049 | dtto,avšak 1455/1495mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666737463
| VV |  | "schema PL/41" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 766050 | dtto,avšak 1070/805mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253076019
| VV |  | "schema PL/42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 766051 | D+M dveřní zarážky | ks | 191 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177249911
| P |  | Poznámka k položce: silikonová , kruhová, vypouklá ,nalepovací – ochrana stěny, dveří, proti nárazu kliky – barva bílá , průměr cca 50 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 135+56 |  | 191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006173807
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 767001 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 15210/2800, s automatickými posuvnými dvoukřídl.dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, vč. rozšiřovacích, navyšovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8144092
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k dílu 767:Exteriérové hliníkové výplně otvorůRámy:tepelně izolační hliníkové rámy s ostrými hranami, stavební hloubka min.70 mm, barva int. / ext. RAL 9006 hodnota Uf =1,20 Wm-2K-1,Zasklení:izolační sklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug skla = 0,7 W/m2K, vnitřní sklo connex - bezpečnostní, ČSN 730540-2, ČSN 730580, součinitel prostupu celého výrobku UW = 1,2 Wm-2K-1,ČSN 730540-2, ČSN 730862.Kování:Celoobvodové kování, barva stříbrná, pojistka proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno, zvedačem okenního křídla, rolničkové čepy, systém uzamykání a kontroly otvírání, samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídlaDoplňkové konstrukce a vlastnosti:těsnění třístupňové, středové, ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, tepelně izolační rozšiřovací, navyšovací a zakládací profily, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla - pokud prvky a jejich stabilita vyžadují doplňkovou konstrukci je tato znázorněna ve schématech. Bude provedena z UA profilů kotvených do žel.bet. stropních desek - u všech posuvných stěn a dveří bude zárubeň a mechanismus pojezdu skrytý v SDK. Doplňková výztužná kce. bude osazena dle skutečného výrobního rozměru výplně otvoru vč. pojezdového mechanismu.Interiérové hliníkové prosklené stěnypopis:Rámy:hliníkový systém s ostrými hranami,Zasklení:oboustranně bezpečnostní akustické sklo CONNEX,Vzduchová neprůzvučnost:stěna-R'w = 47 dB (stavební vzduchová neprůzvučnost), dveře - Rw = 27dB (laboratorní vzduchová neprůzvučnost)Kování:bezbariérové spodní vedeníDoplňkové konstrukce a vlastnosti:rozšiřovací, navyšovací a zakládací profily, prachová, průvanová a difúzní uzávěra, spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem) provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně, akustické vlastnosti ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2, bezpečnostní systém uzamykání, který dovolí ventilaci a zabrání otevření křídla - pokud prvky a jejich stabilita vyžadují doplňkovou konstrukci je tato znázorněna ve schématech. Bude provedena z UA profilů kotvených do žel.bet. stropních desek - u všech posuvných stěn a dveří bude zárubeň a mechanismus pojezdu skrytý v SDK. Doplňková výztužná kce. bude osazena dle skutečného výrobního rozměru výplně otvoru vč. pojezdového mechanismu.Konstrukce dělících flexibilních příček:Popis: Systém přestavitelných/skládacích akustických příček, zvuková neprůzvučnost stěny-příčky 47 až 52 dB, horní vedení a spodní poziční uchycení, systém „harmonika“, se zapuštěným kováním a zámkem, jednotlivé segmenty max.šířky 1,2m, se středním vedením lámání a posuvu prvků, barva výplně bílá, alt. dekor, vedení a rám odstín RAL 9006, alt. hliník, VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY - jsou zaskleny čirým akustickým bezpečnostním sklem connex, rámy hliníkové s nástřikem RAL 9006, akustický požadavek na prosklenou stěnu R´w = 47 dB (stavební vzduchová neprůzvučnost), akustický požadavek na dveře v prosklené stěně Rw = 27dB (laboratorní vzduchová neprůzvučnost)POZNÁMKA:- NA STAVBĚ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY STAVBY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU PSV BUDOU ZKONTROLOVÁNY VÝROBKY S CELKOVÝM NÁVRHEM STAVBY - VÝROBKY BUDOU NABÍDNUTY KOMPLETNÍ VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH MATERIÁLŮ ( TJ. KOTVY, LIŠTY, TRMELY ATD. ) A VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY." | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 767002 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5545/2800, s automatickými posuvnými dvoukřídl.dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124936882
| VV |  | "schema AL3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 767003 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3060/2800, s dvoukřídlovými otočnými dveřmi - celoprosklené 1800/2200, AL profily, vč. navyšovacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975771590
| VV |  | "schema AL2" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 767004 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2550/2040 , s otoč.jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavířač, dvojsklo, požadavek vzd | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820285561
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2550/2040 , s otoč.jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavířač, dvojsklo, požadavek vzduchové neprůzvučnosti," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.AL4,AL5,AL7" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 767005 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5350/2040, s posuvnými jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo , | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211730518
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 5350/2040, s posuvnými jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo , D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 6450/2040 s posuvnými jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1700/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 6,AL8" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 767006 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4280/2100, s automatickými posuvnými jednokřídl.dveřmi P- celoprosklené 2100/2040, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný,odstín RAL 9006, zámek vložkový,klika,klika,štíty, trojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439254071
| VV |  | "schema AL 9" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 767007 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 5700/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předs | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917370497
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 5700/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo ," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL10" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 767008 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 6070/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) P - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721670366
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 6070/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) P - celoprosklené 1440/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 767009 | D+M dvoukřídlové dveře 1600/2200 s nadsvětlíkem v.400- levé, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2600, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavířač, trojs | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413634110
| VV |  | "schema AL12" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 767010 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3100/2600 , s posuvnými automat.jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1160/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52125387
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3100/2600 , s posuvnými automat.jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1160/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.AL13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 767011 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10920/2800, s dvoukřídklovými otč. dveřmi L - celoprosklené 1720/2200, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324717759
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10920/2800, s dvoukřídklovými otč. dveřmi L - celoprosklené 1720/2200, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 767012 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4950/1040 , AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703732118
| VV |  | "schema AL15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 767013 | D+M prosklená stěnado stav. otvoru 2700/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 1100/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510702367
| VV |  | "schema AL16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 767014 | D+M prosklená stěna- rozměr viditelné části 2675/2040, s posuvnými jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 1300/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712476180
| VV |  | "schema AL17,18" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 767015 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2170/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124590695
| VV |  | "schema AL19" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 767016 | D+M jednokřídlové otoč. dveře požár. P - celoprosklené 900/2200 s nadsvětlikem v.400, do stav. otvoru 1100/2600 AL profily, vč. rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501388661
| P |  | Poznámka k položce: "D+M jednokřídlové otoč. dveře požár. P - celoprosklené 900/2200 s nadsvětlikem v.400, do stav. otvoru 1100/2600 AL profily, vč. rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo, P.O.- EW30DP1, vč. Zárubně" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 767017 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10880/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1500/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků p | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433491398
| P |  | Poznámka k položce: "D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 10880/2600, s posuvnými jednokřídl.dveřmi (HS portál) L - celoprosklené 1500/2510, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 21" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 767018 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3600/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1700/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750245784
| VV |  | "schema AL22-24" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 767019 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2600/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1250/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž HS portál, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604634239
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2600/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1250/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž HS portál, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 767020 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3900/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1900/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110876808
| VV |  | "schema AL26" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 767021 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 8530/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539828590
| VV |  | "schema AL27" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 767022 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3485/2040 s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1650/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722865698
| VV |  | "schema AL 28" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 767023 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 1750/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348534614
| VV |  | "schema AL29" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 767024 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4700/2040 s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 2300/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834011968
| VV |  | "schema AL30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 767025 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3450/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 1300/2040 dveřmi, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813713445
| VV |  | "schema AL31" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 767026 | D+M rohová prosklená stěna - rozměr viditelné části 4460/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi L - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327516871
| VV |  | "schema AL32" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 767027 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3410/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262963353
| VV |  | "schema AL33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 767028 | D+M otoč.dvoukřídlové dveře P - celoprosklené 1640/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2100, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,kli | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723576345
| P |  | Poznámka k položce: D+M otoč.dvoukřídlové dveře P - celoprosklené 1640/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 1800/2100, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek, samozavírač, trojsklo | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL34" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 767029 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 1830/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693679
| VV |  | "schema AL 35" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 767030 | D+M dvoukřídlové dveře otoč. plné - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837762383
| VV |  | "schema AL37" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 767031 | D+M dvoukřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30C2Sm, do stav. Otvoru 1760/2050 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238703653
| VV |  | "schema AL39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 767032 | D+M AL/38 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm, | kpl | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268555717
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/38jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm, AL/40jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, el. Zámek , pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm,AL/41jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 38,40,41" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 767033 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/2020, vč. zárubně do stav. otvoru 960/2100, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty , pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389475148
| VV |  | "schema AL42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 767034 | D+M AL/43 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153097087
| P |  | Poznámka k položce: "D+M AL/43jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm AL/43ajednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3C2 AL/47jednokřídlové dveřepožár. otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, samozavířač, pro celou výplňP.O. EI30DP1C2" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL43,43a,47" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 767035 | D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,š | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14472999
| P |  | Poznámka k položce: "D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL44" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 767036 | D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knofl | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583588841
| P |  | Poznámka k položce: "D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, samozavírač" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL45" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 767037 | D+M AL/46 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín | kpl | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624763118
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/46jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1100/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3C2 AL/61jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EI30DP3C2Sm,AL/68jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 1100/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 1260/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti aP.O. EI30DP3C2Sm," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 46,61,68" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 767038 | D+M AL/48a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložko | kpl | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211098865
| P |  | Poznámka k položce: "D+M AL/48a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3C2, do stav. Otvoru 860/2050 AL/48b jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm AL/54 jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - pravé 800/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty,pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti a P.O. EW30DP3AL/60jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. padacích katráčů, vč. zárubně do stav. otvoru 960/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač pro celou výplň požadavek vzduchové neprůzvučnosti aP.O. EI30DP3C2Sm" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 48a,48b,54,60" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 767039 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4710/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi (HS potrál) L - celoprosklené 1300/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profile | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182422458
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 4710/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi (HS potrál) L - celoprosklené 1300/2510 dveřmi, AL profily, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 49" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 767040 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2995/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1400/2510, AL profily HS portál, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218173287
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 2995/2600, s posuv. jednokřídl.dveřmi P - celoprosklené 1400/2510, AL profily HS portál, vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů, přechodových profilů mezi HS portálem a okenním profilem a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,štíty, trojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 50" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 767041 | D+M AL51a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín R | kpl | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685380802
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL51a jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EW30DP3 AL/51bjednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplňP.O. EI30DP3C2Sm" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 51a, AL 51b" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 767042 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 1140/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1300/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, pro celou výplň P.O. EI30DP3C2Sm, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030813362
| VV |  | "schema AL 52" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 767043 | D+M AL/53 dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, AL/56 dvouk | kpl | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262811520
| P |  | Poznámka k položce: "D+M AL/53 dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek, AL/56 dvoukřídlové dveře otoč. - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1760/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, el. Zámek," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 53,56" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 767043a | D+M dvoukřídlové dveře požár. otev. plné - levé 1600/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1600/1970, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, samozavírač, pro celou výplň P.O. EW30DP3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042964136
| VV |  | "schema AL/58" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 767044 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. plné - levé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O. EW30DP3C2 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691128612
| VV |  | "schema AL 55" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 767045 | D+M jednokřídlové dveře otoč. plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957276731
| VV |  | "schema AL 57" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 767046 | D+M dvoukřídlové dveře požár. otev. plné - levé 2800/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 2960/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň P.O. EI30C2Sm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890500658
| VV |  | "schema AL 59" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 767047 | D+M dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1400/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1560/2050, AL profily,vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkov | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004595464
| P |  | Poznámka k položce: "D+M dvoukřídlové dveře otoč. plné - pravé 1400/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1560/2050, AL profily,vč. navyšovacích, rozšiřovacích a zakládacích profilů a prvků pro předsazenou montáž, povrch stříkaný, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 62" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 767048 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3370/1040 - vnitřní neotevíravá, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024002586
| VV |  | "schema AL 63" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 767049 | prosklená stěna - rozměr viditelné části 1500/2040 , s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737457271
| VV |  | "schema AL 64" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 767050 | D+M AL/65 světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1, sklo EI15 v délce 2955 viz schema | m2 | 37.42 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283503623
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/65světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1, sklo EI15 v délce 2955 viz schemaAL/66světlík neotevíravý do stav. otvoru 6250/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1AL/67světlík neotevíravý do stav. otvoru 3965/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 65-67" 6,9*1,5+6,25*2,65+3,965*2,65 |  | 37.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 767051 | D+M světlík neotevíravý do stav. otvoru 3965/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908870970
| VV |  | "schema čAL 69" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 767053 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/2040, s posuv. jednokřídl.dveřmi L - celoprosklené 800/2040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, dvojsklo, | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761337424
| VV |  | "schema AL 70" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 767054 | D+M OK pergoly povrch zinkování | kg | 4160 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416791324
| VV |  | "3NP" 3510,0+650,0 |  | 4160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 767055 | D+M OK kryté manipulace povrch zinkování | kg | 2360 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011601723
| VV |  | 920,0 |  | 920 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plechy TR 55/250 tl.0,75" 60,0*24,0 |  | 1440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2360 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 767056 | D+M konstrukce strojovny VZT A2 vč. žárového zinkování | kg | 10285 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649067016
| VV |  | 9315,0+970,0 |  | 10285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 767057 | D+M konstrukce strojovny VZT N14 vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním | kg | 9695 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200918144
| VV |  | 8855,0+840,0 |  | 9695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 767058 | D+M OK markýzy a ochozů pro kotvení fasádní síťoviny vč. žárového zinkování | kg | 15411 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768542075
267 | K | 767059 | D+M drátěné sítě nerez velikost oka MW 120 délka stran 120mm průměr lanka 2mm hmotnost sítě 0,24kg/m2 | m2 | 1083.85 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674060396
| P |  | Poznámka k položce: VENKOVNÍ NEREZOVÉ SÍTĚ - Bezpečnostní sítě (Systémy lanových sití z ušlechtilé oceli) - nerezové bezpečnostní záchytné sítě / nerez AISI 316, s kompletním systémem uchycení ke konstrukcím stavby a terénu. Lano nerez pr. 2 mm typ CX, 7x7, velikost oka MW120-uhlopříčka při otevření oka 120x208 mm, hmotnost sítě – 0,24 kg/m2, nosné lano – 8 mm nerez, dtto všechny upínací elementy. Použité komponenty k zakázce Koncovka lisovací pr.8 mm M10Lx30 - I855-0830L Koncovka lisovaná pr.8 mm M10x30 - I850-0830L Lano nerez pr. 8 mm, 7x7 - I820-0800 Matice M10 - I892-1000 Matice M10L - I893-1000 Matice závěsná M12 / MATNÁ - I838-1200 Napínák M10 - I875-1000 Podložka M8 - I896-0800 Síť x-tend - CX120120E Šroub šestihran M8/70 - I843-0800-070 Vidlice M10 - I871-1000 Závitová tyč M12/1000mm - I882-1200-1000 Závitová tyč M8/1000mm - I882-0800-1000 Kotveno na nosnou ocelovou konstrukci stínících pergol a konzol s koordinací konečného zatížení a požadavku napínání, s ohledem na tvarosloví budovy a systém montáže, předem vyrobených velkoplošných formátů sítí. - DODAVATEL NEREZOVÝCH SÍTÍ SI ZPRACUJE SPECIFICKOU DOKUMENTACI !!! | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema č.93-97" 49,7+623,0+210,0+44,0+53,5 |  | 980.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.114"103,65 |  | 103.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1083.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 767060 | D+M poplastovaná stínící roleta systém screen zip ,skelné vlákno potaženo PVC odstín RAL 7016 elektr. ovládání | m2 | 378.822 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221272453
| P |  | Poznámka k položce: speciální vedení látky v bočních lištách Screen ZIP odolné rolety proti větru v uzavřené poloze částečně nahrazuje síť proti hmyzu .Barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL 9006.Roletový box bude v provedení pro zaomítání.Bude opatřen hliníkovou omítací lištou .Rolety screen zip v motorickém ovládání ,způsob ovládání je řešen v samostatném oddíle .Screenové látky skelné vlákno potažené PVC-barva šedá - s - vysoká odolnost proti větru - termoregulační efekt - POZOR, PŘI ČÁSTEČNÉM ZATEŽENÍ VELKÝCH PROSKLENÝCH PLOCH MŮŽE DOJÍT K TEPELNÉMU ŠOKU SKLA A NÁSLEDNÉMU PRASKNUTÍ SKLA. - vodící lišty budou osazeny na okenním rámu, povrchová úprava bude v RAL ...., upřesní dle vzorku. Screenové látky: Technické tkaniny určené pro screenové systémy, jsou látky speciálně vyvinuté pro zajištění maximální ochrany proti slunečnímu záření, průniku tepla a zabezpečení optimální úrovně přirozeného světla v interiéru. Na výrobkách bude použito skelné vlákno potažené PVC.Pro každou místnost bude dodán samostatný bezdrátový nástěnný ovladač.Celý systém bude programovatelný po zonách . | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA č.1-4,9,11-36,101" 2,6*1,6*4+4,0*1,6+2,1*1,6+3,1*1,6*13+2,53*1,6+2,4*2,43*2+1,5*2,43+2,93*2,6+3,3*2,6+2,85*2,6 |  | 133.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*2,43+2,6*2,43+1,8*2,43*6+1,8*1,6*25+3,1*2,43*4+0,5*2,43*4+3,1*2,6+3,0*2,6+1,57*2,6 |  | 166.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*2,6+1,57*1,6+4,33*1,6+1,3*2,43+1,5*1,6+3,01*1,6+3,2*1,6+1,73*1,6+3,03*1,6*3+3,05*2,6*2 |  | 66.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*2,6+2,08*1,6+0,85*2,43 |  | 12.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 378.822 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 767061 | D+M rolety venkovní tepelně izolační hliníkové s elektr. ovládáním vč. truhlíku v zateplení fasády | m2 | 90.466 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154848869
| P |  | Poznámka k položce: instalovány s ohledem na zateplení objektu s elektropohonem a zatepleny. Roletový box v provedení pro zaomítání, s hliníkovou omítací lištou, kapotován pohledovým poplastovaným plechem barvy RAL 9006. Lamela pancíře bude s perforací sloužící při nedovření rolety jako průhledy a větrání. Lamela bude zateplená. Roletový systém bude dodán s motorickým ovládáním a skupinovým ovládáním. Vodící lišty budou osazeny na okenních plastových profilech .Pro každou místnost bude dodán samostatný bezdrátový nástěnný ovladač.Celý systém bude programovatelný po zonách. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA 5-8,37-42" 1,8*1,6*7+3,1*1,6*6+1,3*1,6+2,1*0,7*3+2,32*1,6+1,16*2,6+2,8*1,6 |  | 67.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2,6+1,04*1,6+4,14*1,6 |  | 16.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schema ZA10" 2,4*2,6 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.466 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 767062 | D+M uzavření vstupu vč. branky 60/197cm rám pozink,výplń nerezová síť vč. kování | m2 | 7.92 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265983889
| VV |  | "schema č.ZA43,44" 0,9*3,6+1,3*3,6 |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 767063 | Zesilující profily UA pro zavěšení zařizovacích předmětů | m2 | 282.84 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731160396
| VV |  | 2,55*3,0*2+5,35*3,0+9,9*3,0+4,28*3,0+1,96*3,0+2,99*3,0+2,675*3,0*2+2,17*3,0+3,6*3,0*3 |  | 143.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*3,0+5,07*3,0+3,505*3,0+3,485*3,0+1,75*3,0+4,705*3,0+2,75*3,0+4,46*3,0+3,375*3,0 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,94*3,0+1,8*3,0+3,0*3,0+1,69*3,0+1,8*3,0+2,15*3,0 |  | 40.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 767064 | D+M prosklená stěna - rozměr viditelné části 3000/2040, s otoč. jednokřídl. dveřmi P - celoprosklené 800/1970, vč. padacích katráčů, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, dvojsklo | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462567663
| VV |  | "schema AL 71" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 767065 | D+M AL/72 prosklená stěna - rozměr viditelné části 1690/1040 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, požadavek na vzduchovou neprůzvučnost AL/73 prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/1 | m2 | 5.866 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672354308
| P |  | Poznámka k položce: "D+MAL/72prosklená stěna - rozměr viditelné části 1690/1040 AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo, požadavek na vzduchovou neprůzvučnostAL/73prosklená stěna - rozměr viditelné části 1800/1040 , AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojskloAL/74prosklená stěna - rozměr viditelné části 2150/1040, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, dvojsklo" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema AL 72-74" 1,69*1,04+1,8*1,04+2,15*1,04 |  | 5.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 767066 | D+M djednokřídlové dveře požár. otoč. Plné - pravé 900/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 1060/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,klika,štíty, pro celou výplň EW30DP3 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753117676
| VV |  | "schema AL 75" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 767067 | D+M jednokřídlové dveře požár. otoč. Plné- pravé 700/1970, vč. zárubně do stav. otvoru 860/2050, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, zámek vložkový, klika,knoflík,štíty, pro celou výplň P.O.EW30DP3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129324188
| VV |  | "schema AL 76" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 767068 | D+M montážní prvek výtahu z válc. profilů I 200 vč nátěru | kg | 163.323 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997873305
| VV |  | "ZA46-48" (2,3+1,8+1,65)*26,3*1,08 |  | 163.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 767069 | D+M zabezpečovací prvek na ploché střeše z trubky DN50mm žárově zinkováno vč. kotvení | kg | 1172.215 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105328173
| VV |  | "ZA49" 143,83*8,15 |  | 1172.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 767070 | D+M dveře vnitřní 1kř. otočné žaluziové žárově zinkované 800/1500mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893739298
| VV |  | "ZA65" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 767071 | D+M konstrukce světlovodu DN 350mm délka 1300mm s úpravou proti rosení | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652316189
| VV |  | "ZA69" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 767072 | D+M L 60/60/6 žárově zinkováno | kg | 66.086 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58724271
| VV |  | "ZA 70" 5,23*11,7*1,08 |  | 66.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 767073 | D+M ocelová zábradlí schodišť z ocelových profilů 40/40 s madlem DN50mm žárově zinkováno | bm | 43.55 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366904889
| VV |  | "ZA 72-77,98" 2,3+2,95+3,3*6+4,15*4+1,9 |  | 43.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 767074 | D+M lemování výdechů VZT vč. kotvení z ohýbaného L 60/60/2 žárově zinkováno | kg | 163.357 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091385415
| VV |  | "ZA78-ZA92,ZA102,103" (1,77*2+0,46*2+1,77*2+0,46*2+0,85*2+0,64*2+0,64*4+1,04*2)*2,8*1,08 |  | 50.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,64*2+1,14*2+0,7*2+0,85*2+0,64*2+2,7+1,54+2,08+1,54+2,52+1,4+2,56+1,08+1,54)*2,8*1,08 |  | 75.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,94*2+0,85*4+0,77*4+0,34*4)*2,8*1,08 |  | 29.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZA111" ( 0,84*2+0,59*2)*2,8*1,08 |  | 8.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.357 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 767075 | D+M pororošt v rámu žárově zinkováno | m2 | 5.1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232890321
| VV |  | "ZA99" 1,5*3,4 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 767076 | D+M poklop revizní šachty ZTI 600/600mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984442869
| VV |  | "ZA100" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 767077 | D+M vnitřní čistící zona -AL profily výška 20mm barva černohnědá černá pryž černošedá textilní násada | m2 | 14.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308559535
| P |  | Poznámka k položce: VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA č.2 - vnitřní čistící zóna - Al. profily do kterých jsou nasunuty pryžové a textilní násady. Barva: , černohnědá černá pryž, černošedá textilní násada. Výška: 20 mm. Uložení: zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápustným rámem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA 105,110" 4,7*2,15+2,3*1,85 |  | 14.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 767077a | D+M vnější čistící zona na hrubé nečistoty výška 20mm hliníkový rámeček rohož z pryže a duralu barva černá pryž+dural | m2 | 36.072 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934465706
| P |  | Poznámka k položce: VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA č.1 - čistící zóna na hrubé nečistoty; výška cca 20 mm, umístění v exterieru, odvodnění, součástí dodávky je systémový zápustný rámeček. Rohož z pryže a duralu pro použití na vstupní prostory. Zapuštění do podlahy do otvoru se zápustným rámem. Hmotnost rohože: 18 kg/m2 , barva: černá pryž a dural | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA 104,106-109" 2,0*1,5+4,7*3,1+2,76*1,8+4,28*2,05+2,8*1,7 |  | 36.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 767078 | D+M ocelové stojky pro vynesení instalačních rozvodů žárově zinkováno z jakl 100/100/3 | kg | 770.964 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066056004
| VV |  | "ZA113" (0,84*2*26+0,59*2*26)*9,6*1,08 |  | 770.964 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 767079 | D+M manipulační rampa se schodištěm, žárově zinkovaná konstrukce s pororoštovou výplní, plochy zásobovací rampy a jednotlivými stupni schodiště s vykonzolovanou krycí střešní konstrukcí – viz. Oddíl statika, opatřen bezpečnostním nátěrem – stupně, hrany, | kg | 1478 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441868250
| P |  | Poznámka k položce: D+M manipulační rampa se schodištěm, žárově zinkovaná konstrukce s pororoštovou výplní, plochy zásobovací rampy a jednotlivými stupni schodiště s vykonzolovanou krycí střešní konstrukcí – viz. Oddíl statika, opatřen bezpečnostním nátěrem – stupně, hrany, zábradlí RAL 1003 – SIGNÁLNÍ ŽLUTÁ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ZA115" 335,0+798,0+345,0 |  | 1478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 767080 | D+M dvře vnitřní 2kř. 1200/2000mm žárově zinkované z jakl. profilů vč. kování | ks | 9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745120753
| VV |  | "ZA118" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 767081 | D+M protipožární uzávěr z ocelových profilů 600/600mm žárově zinkovaný | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068936869
| VV |  | "ZA119" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 767082 | D+M konzola pro upevnění svítidla V5 z plechu žárově zinkováno | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086257432
| VV |  | "ZA132" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 767083 | D+M větrací mřížka 125/125mm z AL profilů | ks | 24 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945953866
| VV |  | "ZA133" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 767084 | D+M zastřešení strojoven střešními panely tl.120mm | m2 | 284.349 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748962332
| VV |  | "skladba V4,V5" 272,849+11,5 |  | 284.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 767085 | D+M opláštění strojoven VZD panely tl.100mm | m2 | 376.435 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885627236
| VV |  | "skladba S6" (15,265+8,76)*2*3,87+(15,81+8,8)*2*3,87 |  | 376.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 767086 | D+M fasádní obklad vlnitým hliníkovým plechem tl42mm na nosném rastru 50mm | m2 | 451.606 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13198753
| P |  | Poznámka k položce: VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD FASÁDY - VLNITÉ FASÁDNÍ PLECHY - hliníkové vlnité plechy tl.1,0mm, výška vlny 42mm rozteč 160 mm (profil vlny 42/160). Povrchová úprava hliníkových plechů bude RAL 9006 - součástí dodávky fasády bude i systémové lemování otvorů ve fasádním vlnitém plechu. Doplňkový materiál lemování otvorů, žaluzií, nároží atd. bude hliníkový tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou RAL 9006. - součástí dodávky fasádních plechových vlnitých plechů bude kompletní vynášecí rošt včetně všech pomocných materiálů - fasádní systém bude provětrávaný, součástí dodávky jsou i průběžné větrací hliníkové mřížky. - před zahájením prací bude odsouhlasen spárořez desek a dílenská dokumentace. Při návrhu nutno počítat s větším prořezem materiálu (cca 30%) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S6,S7" 2,241+376,435 |  | 378.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" 5,7*3,9+13,0*3,9 |  | 72.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.606 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 767087 | D+M opláštění boční stěny zadního přístřešku fasádním vlnitým hliníkovým plechem tl42mm na nosném rastru tl.50mm | m2 | 2.241 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084283266
| P |  | Poznámka k položce: VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD FASÁDY - VLNITÉ FASÁDNÍ PLECHY - hliníkové vlnité plechy tl.1,0mm, výška vlny 42mm rozteč 160 mm (profil vlny 42/160). Povrchová úprava hliníkových plechů bude RAL 9006 - součástí dodávky fasády bude i systémové lemování otvorů ve fasádním vlnitém plechu. Doplňkový materiál lemování otvorů, žaluzií, nároží atd. bude hliníkový tl. 1,0 mm s povrchovou úpravou RAL 9006. - součástí dodávky fasádních plechových vlnitých plechů bude kompletní vynášecí rošt včetně všech pomocných materiálů - fasádní systém bude provětrávaný, součástí dodávky jsou i průběžné větrací hliníkové mřížky. - před zahájením prací bude odsouhlasen spárořez desek a dílenská dokumentace. Při návrhu nutno počítat s větším prořezem materiálu (cca 30%) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba S7" 0,3*(3,87+3,6) |  | 2.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 767088 | D+M profil HEB 140-u sloupů vč. nátěru | kg | 928.099 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508561504
| VV |  | "3NP" (4,4+3,7)*33,7*1,08 |  | 294.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (4,4+3,7)*33,7*1,08 |  | 294.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" (5,5+3,8)*33,7*1,08 |  | 338.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 928.099 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 767089 | D+M výztuž proti protlačení desky systémová | kg | 1275 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579534118
| VV |  | "51 sloupů " 25,0*51 |  | 1275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 767090 | D+M venkovní točité schodiště -plášť nerezová síť | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961485576
| P |  | Poznámka k položce: ocelové pozinkované schodiště s nosným středním trubkovým nosným prvkem TR610/12,5 a s v enkovním průměrem schodiště 1925 mm, celkový výška konstrukce 10,5m, třípodlažní zastřešené kruhovou střešní konstrukcí, opláštěno bezpečnostní sítí (viz. Položka ZA/114). Vnější schodnice je ze šroubovice z plechu 8/260. Stupně vykonzolovány svařenec IPN 160 a plechu 10/140. Stupeň s pororoštovou výplní. Vnitřní zábradlí tvořeno vymezovacím tubusem z tahokovu o průměru 690 mm. Vnější a vnitřní madlo je tvořenou trubkou o průměru 55 mm. Schodiště je uloženo na ŽB základové konstrukci – viz. Oddíl statiky. Schodiště navazuje na ocelové markýzy s ochranou sítí, viz. Statika. kde je řešeno i vzájemné napojení konstrukcí. Veškeré konstrukce jsou žárově zinkované. První a poslední stupeň v rameni bude opatřen bezpečnostní nátěrem RAL 1003 – signální žlutá. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema ZA45" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 767091 | D+M žebřík s madly z trubky 50/3 šířka 550mm žárově zinkováno délka 1750mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20700918
| VV |  | "schema ZA134" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 767092 | D+M nosná konstrukce na vynesení SDK příček z jakl. profilů 60/60/3 žárově zinkováno | m2 | 37.95 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849735284
| VV |  | "schema ZA 116,ZA 117" 1,0*3,3*9+0,5*3,3*5 |  | 37.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 767093 | D+M střešní záchytný systém dle ČSN EN 795/2013 – ochrana proti pádu z výšky pro všechny výškové práce na střeše resp. Při údržbě střechy, z nerezových kotvících bodů ukotvených na ploše střechy pro uchycení průběžného lana, včetně lana | bm | 252.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651584431
| VV |  | "schema ZA 135,136,137" 97,2+143,8+11,5 |  | 252.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 767094 | D+M okno dvojdílné - P, do stav.otvoru 2100/1600, pravé křídlo neotevíravé , zbývající pevná, materiál: AL profily, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s poj | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530981531
| P |  | Poznámka k položce: "D+M okno dvojdílné - P, do stav.otvoru 2100/1600, pravé křídlo neotevíravé , zbývající pevná, materiál: AL profily, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojskloP.O. EI30DP1- dle schématu pro celou výplň (rám +zasklení)" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema Al/77" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 767095 | D+M prosklená stěna pořární, do stav.otvoru 14540/1600-2600, okna neotevíravá, dveře otevíravé jednokřídlové - L 940/2200, , materiál: AL profiy, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž, odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá c | m2 | 33.911 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813902747
| P |  | Poznámka k položce: "D+M prosklená stěna pořární, do stav.otvoru 14540/1600-2600, okna neotevíravá, dveře otevíravé jednokřídlové - L 940/2200, , materiál: AL profiy, vč. rozšiřovacích prof. š. 50mm a prvků pro předsazenou montáž, odstín: ext. RAL 9006, int. sněhově bílá celoobvodové kování, klika s pojistkou / zámkem zasklení: trojskloP.O. EW15DP1 a EW15DP3- dle schématu pro celou výplň (rám + zasklení)" | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "schema Al/78" 10,655*2,6+3,88*1,6 |  | 33.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 767096 | D+M PHP práškový s hasící schopností 21A | ks | 23 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416510343
354 | K | 767097 | Systémový certif. plynotěsný průchod protiradonový kabelů základy do DN 110mm (příruba,distanční prvek,těsnící hmota | ks | 12 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226549810
355 | K | 767098 | Systémový certif. plynotěsný průchod /protiradonový) uzemňovacího vedení základy | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731325629
427 | K | 767099 | D+M vybavení bezbar. WC madly a zrcadly | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673623592
306 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702706080
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.3987 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
307 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 78.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.11525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696008132
| VV |  | "1.074"1,4*(9+7) |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm | m | 122.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.22032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183290881
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 5976130PC | dlaždice keramické protiskluzné | m2 | 65.024 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.6256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313398752
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.07.4"1,4*(9+7)*0,27*1,1 |  | 6.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2*0,27*1,1 |  | 8.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2*0,27*1,1 |  | 8.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2*0,31*1,1 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2*0,31*1,1 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2*0,31*1,1 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.024 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 200.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.19678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991979025
| VV |  | "1.07.4"1,4*(9+7) |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2 |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 5976113PC | dlaždice keramické stupně | m2 | 35.719 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.64294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358868527
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.07.4"1,4*(9+7)*0,18*1,1 |  | 4.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08,3" 1,7*12*2*0,15*1,1 |  | 6.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,7*12*2*0,15*1,1 |  | 6.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 1,4*10,*2*0,18*1,1 |  | 5.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" 1,4*10*2*0,18*1,1 |  | 5.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" 1,7*12*2*0,15*1,1 |  | 6.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.719 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 7714741PC | D+M soklu řezaného zakončeného Al lištou | m | 19.2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.011904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824857123
| VV |  | "1.03,03b" (2,25+3,5)*2+(2,25+1,6)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 7714749PC | D+M soklu řezaného lepeného spec.průzným lepidlem-schodiště | m | 118.64 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.073557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615080312
| VV |  | "1.07.4"(1,8+2,8+2,2)+(0,18+0,27)*(9+7) |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08.3" (3,4+1,2*2+3,4+1,8*2)+(0,15+0,31)*(12+12) |  | 23.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" (2,8+1,5*2)+(0,18+0,27)*(10+10) |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21,22" (4,0+1,82*2)+(3,4+1,71*2)+(0,15+0,31)*(12*2) |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23,24" (3,6+1,82*2)+(0,15+0,31)*(12*2)+(3,4+1,71*2) |  | 25.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" (3,0+1,7*2)+(0,18+0,27)*(10*2) |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 7712900PC | Spárování keramického soklu schodiště silikonem | m | 130.504 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814110613
| VV |  | 118,64*1,1 |  | 130.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 | m2 | 289.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 2.6069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660448796
| VV |  | "P1-1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,78+3,78+6,93 |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"1,78+7,8+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+6,09+1,31+1,31+2,68 |  | 53.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99+1,45+2,23+1,85+1,83+6,96+1,77+1,67+1,67+4,22+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+4,29 |  | 41.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6"8,02+6,59+6,52+7,08 |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7"2,94*10+2,47+1,53+2,46+1,53+12,7 |  | 50.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*3+2,73+2,86+2,86*9+2,41+1,2+2,4+1,32+12,173 |  | 59.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.503 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 6,03+5,1+4,93+4,2+5,78+4,19+6,52 |  | 36.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.653 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 597613080 | dlaždice keramické | m2 | 333.101 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 7.5614 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -995196462
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 289,653*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 333.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 181.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483863975
| VV |  | "P1-1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,78 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"1,78+1,44+2,13+3,69+5,92+1,4+1,4+2,68+2,99+1,45+4,22+4,88+1,31+1,31+2,68 |  | 39.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99+1,45+2,23+1,85+1,83+1,77+1,67+1,67+4,22+4,46+1,35+1,35+1,59+1,59+4,29 |  | 34.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7"2,94*10+2,47+1,53+2,46+1,53 |  | 37.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,86*3+2,73+2,86+2,86*9+2,41+1,2+2,4+1,32+1,48 |  | 48.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 4,93+4,2+4,19 |  | 13.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 7715791PC | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování s techn. Bio Blocka Drop Efekt | m2 | 289.653 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867793857
319 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 289.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.086896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119317872
| VV |  | 289,653 |  | 289.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem-sokl | m | 20.16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450613169
| VV |  | 19,2*1,05 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523807632
| VV |  | 0,9*60 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | 590541000 | profil přechodový hliník, , (8 x 20 x 2500mm) | m | 65.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0039204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407079191
| VV |  | 59,4 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 65.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 771591171R | Montáž profilu ukončujícího pro dilataci | m | 42 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731527507
| VV |  | 7*2*3 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
420 | M | 590541001 | profil dilatační hliník, , (8 x 20 x 2500mm) | m | 52.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248334635
| VV |  | 42,0*1,25 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 289.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 2.2303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118212616
324 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017630228
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.3669 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
325 | K | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové | m | 2586.094 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.64652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52223686
| VV |  | 2462,947*1,05 |  | 2586.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | M | 2841101PC | lišta speciální soklová - 60mm vysoká hladká polotvrdá lišta z PVC s pružným těsnícím okrajem – barva šedá. | m | 2974.008 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 1.1301 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655309022
| VV |  | 2586,094*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2974.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 2462.947 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519683772
| VV |  | "P3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"29,7+17,54+18,16+48,697+29,23+17,11+17,43+17,55+10,98+56,5 |  | 262.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,35+17,49+17,35*3+16,94+36,66+31,7+17,59+11,8+5,53+19,99+10,93+17,56+14,68 |  | 270.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,46+36,15+11,23+17,73+11,4+11,47+11,24+12,56+17,08+17,22+64,11+11,81+3,93 |  | 294.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,54+13,04+9,25+8,84+5,98+12,67+4,22+13,2+17,03+2,62 |  | 95.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 922.947 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 13,47+13,47+13,48+13,47+13,56+13,48+13,47+13,44+13,48*2+17,42+18,63+14,71 |  | 185.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03+18,22+18,35+40,67+11,44+37,84+4,26+5,5+9,46+10,37+36,01+49,27+9,34+6,19 |  | 270.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,41+18,04+134,87+10,54+3,04+6,34+16,36+0,84 |  | 201.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 13,66+14,16*4+13,66*5+13,64*2+14,16+17,49+16,95+17,46+8,56+27,25+13,23*2 |  | 294.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,35+13,62+86,42+17,08+8,1+6,58+36,85+39,83+8,07+5,64+8,42+13,49+19,02 |  | 328.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,36+21,01+17,91+17,08+11,38+2,96+6,18+70,85+81,37+13,27 |  | 259.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1540 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2462.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | M | 2841105PC1 | PVC1 heterogenní akustický vinyl EN-ISO 10582 akust. utlum 17dB tl. 2,5-3,05mm | m2 | 802.582 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00429 | 3.4431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1614059854
| P |  | Poznámka k položce: PVC 1: Heterogenní akustický vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346 s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-17 dB, tloušťka 2,5 – 3,05 mm, role š-2000mm alt čtverce 500x500 mm, rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory – „plech, štěrk, koberec „ v celé škále barevnosti. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 48,697+29,23+56,5+36,66+31,7+11,8+14,68+64,11+11,81+13,04+4,22+13,2+17,03 |  | 352.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 134,87+10,54+16,36 |  | 161.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 6,58+11,38+70,85+81,37+13,27 |  | 183.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 697.897 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 697,897*1,15 |  | 802.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | M | 2841106PC2 | PVC2-heterogenní akustický vinyl EN-ISO 10582 17dB TL. 2,0-2,5MM | M2 | 771.995 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156198203
| P |  | Poznámka k položce: PVC 2: Heterogenní akustický vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346 s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-17 dB, tloušťka 2,0-2,5 mm, role š-2000mm alt čtverce 500x500 mm, rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory –„koberec, dekor s popisem, strukturální vzory „ v celé škále barevnosti. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 68,46+36,15+11,23+17,73+11,4+11,47+11,24+11,56+17,08 |  | 196.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 40,67+11,44+37,84+36,01+49,27+11,41 |  | 186.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 27,25+65,35+13,62+86,42+36,85+39,83+19,02 |  | 288.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 671,3*1,15 |  | 771.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
330 | M | 2841107PC3 | PVC3-heterogenní akustický vinyl EN-ISO 10582 5dBtl. 2,0mm | m2 | 1063.29 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822640445
| P |  | Poznámka k položce: PVC 3: Heterogenní vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346, alt homogenní vinyl, s atestem pro zdravotnictví, akustický útlum doporučený-5 dB, tloušťka 2,0 mm, role š-2000mm , rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory –„koberec, písek, mono-barvy, v celé škále spektra.. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 29,7+17,54+18,16+17,11+17,43+17,55+10,98+17,35+17,49+17,35*3+16,94+17,59 |  | 249.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,99+10,93+17,56+17,22 |  | 65.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 13,47*2+13,48+13,47+13,56+13,48+13,47+13,44+13,48*2+17,42+18,63+14,71 |  | 185.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03+18,22+18,35+18,04 |  | 68.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 13,66+14,16*4+13,66*5+13,64*2+14,16+17,49+16,95+17,46+8,56+13,23*2+13,49 |  | 280.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,36+21,01+17,91+18,08 |  | 74.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 924.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 924,6*1,15 |  | 1063.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | M | 2841108PC4 | PVC4heterogenní vinyl EN-ISO10582 atest zdravotnictví tl.2,0mm | m2 | 194.523 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499197854
| P |  | Poznámka k položce: PVC 4: Heterogenní vinyl, EN-ISO 10582 alt 24346, alt homogenní vinyl, s atestem pro zdravotnictví, tloušťka 2,0 mm, role š-2000mm , rezistentní na kolečkové židle, chemikálie používané ve zdravotnictví, protiskluz R9-10, pro topené podlahy se sálavým vytápěním,povrchová úprava – TopClean.XP/FT alt. jiná PUR. úprava, dekory –„písek, mono-barvy, v celé škále spektra.. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "PVC4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-P3" 5,53+3,93+8,54+9,25+8,84+5,98+12,67+2,62 |  | 57.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-P8" 4,26+5,5+9,46+10,37+9,34+6,19+3,04+6,34+0,84 |  | 55.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP-P8" 17,08+8,1+8,07+5,64+8,42+2,96+6,18 |  | 56.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,15*1,15 |  | 194.523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 776525115 | Spoj podlah z plastů svařováním za studena | m | 1724.07 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122619999
| VV |  | 2462,957*0,7 |  | 1724.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742174923
334 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426059247
335 | M | 611552200 | penetrace | kg | 246.296 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2463 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631289827
336 | K | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2462.957 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00578 | 14.2359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689213800
| VV |  | 2462,957 |  | 2462.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813945559
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.9875 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
338 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1454.947 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 5.2378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611894199
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a"(1,7+1,0)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 12.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7" (3,5+2,6)*2*2,6-0,7*1,97*2-0,8*1,97 |  | 27.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7a" (1,6+0,9)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 11.621 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7b" (1,6+1,5)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 14.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7c" (2,5+1,4)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 18.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10a,10b" ((5,19+1,75)*2*2,6-0,8*1,97) |  | 34.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10c9c" ((1,9+1,45)*2*2,6-0,8*1,97*2)*2 |  | 28.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10d,9d" ((1,9+1,45)*2*2,6-0,8*1,97-0,7*1,97)*2 |  | 28.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10e,9e" ((1,2+1,45)*2*2,6-0,7*1,97-1,45*0,7)*2 |  | 22.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.9,9a,9b" (1,725+5,19+0,2)*2*2,6-0,8*1,97*2-1,725*0,7 |  | 32.639 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapety" (3,1+4,7)*0,2 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.11" (1,85+2,2)*2*2,6-0,9*1,97 |  | 19.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.13" (1,85+2,84)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 22.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4" (1,1+1,95)*2*2,6-0,7*1,97*2 |  | 13.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4a" (0,95+1,95)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 13.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5" (1,4+2,5+2,2+1,535+1,68+0,3)*2,6-0,7*1,97*2 |  | 22.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5a" (2,15+0,85)*2*2,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" (3,555+1,9)*2*3,0-1,2*1,97*2 |  | 28.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b" (2,745+1,85)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 22.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2c" (1,85+2,2)*2*2,6-0,9*1,97 |  | 19.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.3" ((5,19+2,25)*2*3,0-0,8*1,97-1,8*2,43) |  | 38.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.2" (1,4+2,7)*2*2,6-0,9*1,97*2 |  | 17.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.3" (1,9+4,415)*2*2,6-1,1*1,97-0,9*1,97 |  | 28.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6" (2,2+1,8)*2*2,6-0,7*1,97*4-0,8*1,97 |  | 13.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6a,b,c,d"( (0,9+1,7)*2*2,6-0,7*1,97)*4 |  | 48.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" (1,9+2,4)*2*2,6-0,7*1,97 |  | 20.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" (1,7+1,7+1,0+2,3+1,7)*2,6-0,9*1,97 |  | 20.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*2,0*11 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a," ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*5 |  | 94.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" ((1,8+1,7+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*5 |  | 94.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06a" (2,505+2,7+1,005+3,31+5,390)*2,6-0,8*1,97-1,3*2,6 |  | 33.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08a,b,c,d" ((1,625+1,45)*2*2,6-0,7*1,97*2)*2+((1,7+0,85)*2*2,6-0,7*1,97)*2 |  | 50.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08.e" (3,55+1,6)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 25.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" (2,525+3,6)*2*2,6-0,8*1,97 |  | 30.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (5,645+2,105)*2*3,0-1,2*1,97 |  | 44.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30" 1,3*0,2 |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*2,0*3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*9 |  | 169.839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.10,a,11a,12a,13a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2*2,5-0,7*1,97)*4 |  | 75.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07a" (3,5+4,0+3,7+2,4)*3,0-0,9*1,97*2 |  | 37.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09a,b,c,d"((1,65+1,5)*2*2,6-0,7*1,97*2)*2+((1,65+0,8)*2*2,6-0,7*1,97)*2 |  | 49.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" (3,45+2,34)*2*2,6-0,7*1,97-2,175*0,7 |  | 27.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (5,39+2,35)*2*3,0-1,2*1,97-2,1*0,7+2,1*0,2 |  | 43.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.32"1,3*0,2 |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*2,0*6 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1454.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | M | 597610810 | obkládačky keramické 300*600*8mm | m2 | 501.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 10.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -231009565
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, o velikosti 300 x 600 mm, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 436,434782608696*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 501.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | M | 314a | obkládačky keramické 200/200mm | m2 | 1083 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688152118
| P |  | Poznámka k položce: KERAMICKÁ DLAŽBA a OBKLAD - na sociálním zázemí (dle legendy místností) je navržena keramická dlažba a obklad z velkoformátových desek se slinutým, nenasákavým povrchem, tl. 8-12mm, rektifikovaný, na celou výšku místností. Materiál polomat,proti-skluz R9-10 . Barevnost- 60% bílá/světlá + 40% barevná/ s dekorem, dle definitivního návrhu interiéru. Na spáry bude použit hydrofobní spárovací tmel s technologií Bio Block a Drop Efekt. Spárovací hmota odolná proti biologickému znečištění. Zároveň bude použit sanitární antibakteriální silikon s nanotechnologií. Kladení na šířku, s probíhajícími vertikálními i horizontálními spárami. - Spárování v barvě obkladu, dlažby. Spárořez bude odsouhlasen a koordinován s projektem interiéru. Keramická dlažba, spára, spárovací hmota bude na stavbě vyvzorkována. Vzorek bude odsouhlasen architektem objektu. Samostatný sokl bude řezán z keramické dlažby a bude zakončen v hliníkové „L“ liště. | [15 empty] | P | 2
341 | K | 7814791PC | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za spárování tmelem s technologií Bio Block a Drop Efekt | m2 | 1454.947 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645168542
342 | K | 7814941PC | Al profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 451.055 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.13983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643432680
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a" 1,7+1,0 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7,7a,7b,7c" 2,6+1,5+1,0+1,5 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10e,9,9a,b,e,13" 1,75*2+1,45+1,0*2+1,725*2+1,6+1,6+2,6*3 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4,4a,5a" 1,1+0,95+0,85 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b,2c" 0,905+0,895+0,905+2,2 |  | 4.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.2,3"2,6*2+2,6*3 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" 2,1+2,6 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" 1,5+2,6 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" (1,0+1,5)*11 |  | 27.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a" 2,5*5*5+0,5*5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" 2,5*5*5+0,5*5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06a" 2,6*3 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08b.d"0,85*2 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 2,7+2,6 |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 2,7+3,0 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel"(1,0+1,5)*3 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a7a,8a"2,5*5*8+0,5*8 |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.9a,10a,11a,12a,13a" 2,5*5*5+0,5*5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07a"3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09B,D" 0,8*2+2,6*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" 2,35+2,6+3,0+(2,1+0,7*2) |  | 11.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadeL" (1,0+1,5)*6 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.055 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 1454.947 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.43648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649319237
344 | K | 781495168 | Izolace dilatační spáry v koutě | m | 615.135 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.13533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742058410
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.3a"(1,7+1,0)*2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7" (3,5+2,6)*2 |  | 12.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7a" (1,6+0,9)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7b" (1,6+1,5)*2 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01.7c" (2,5+1,4)*2 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10,10a,10b" (5,19+1,75)*2 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10c9c" ((1,9+1,45)*2)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10d,9d" ((1,9+1,45)*2)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.10e,9e" ((1,2+1,45)*2)*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.9,9a,9b" (1,725+5,19)*2 |  | 13.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.11" (1,85+2,2)*2 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02.13" (1,85+2,84)*2 |  | 9.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4" (1,1+1,95)*2* | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.4a" (0,95+1,95)*2 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5" (1,4+2,5+2,2+1,535+1,68+0,3) |  | 9.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03.5a" (2,15+0,85)*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04.3" (3,555+1,9)*2 |  | 10.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2,2a,2b" (2,745+1,85)*2 |  | 9.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.2c" (1,85+2,2)*2 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05.3" (5,19+2,25)*2 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.2" (1,4+2,7)*2 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.3" (1,9+4,415)*2 |  | 12.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6" (2,2+1,8)*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6a,b,c,d" (0,9+1,7)*2*4 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.6e" (1,9+2,4)*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06.7" (1,7+1,7+1,0+2,3+1,7) |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*11 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01.1a,2a,3a,4a,5a," ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2)*5 |  | 40.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02.1a,2a,3a,4a,5a" ((1,8+1,7+0,2+0,35)*2)*5 |  | 40.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06a" (2,505+2,7+1,005+3,31+5,390) |  | 14.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08a,b,c,d" ((1,625+1,45)*2)*2+((1,7+0,85)*2)*2 |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08.e" (3,55+1,6)*2 |  | 10.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" (2,525+3,6)*2 |  | 12.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (5,645+2,105)*2 |  | 15.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2)*9 |  | 72.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01.10,a,11a,12a,13a" ((1,7+1,8+0,2+0,35)*2)*4 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07a" (3,5+4,0+3,7+2,4) |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09a,b,c,d"((1,65+1,5)*2)*2+((1,65+0,8)*2)*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" (3,45+2,34)*2 |  | 11.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (5,39+2,35)*2 |  | 15.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem umyvadel" 1,0*2*6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 615.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1571426455
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.058378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 783001 | Nátěry ocelových zárubní žárově zinkované odstín RAL 9006 | m2 | 185.6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508134004
| VV |  | 122*1,2+28*1,4 |  | 185.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 783215100 | Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a 1x email | m2 | 180 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770310526
| VV |  | "kovové zárubně " 1,2*150 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 783811190 | Barevný nátěr podlahy techn. podlaží | m2 | 70.41 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.013378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044377691
| P |  | Poznámka k položce: - Dvou- komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice, podle požadavků ČSN EN 1504-2 a ČSN EN 13813, na beton, pro běžné a střední mechanické zatížení, propustný pro vodní páry, s protiskluznými vlastnostmi R10 v odstínu – štěrková šedá RAL 7032, odolnost v oděru-DIN 53109, na betonový podklad upravený brokováním s následnou penetrací, nanášený válečkem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,8+57,61 |  | 70.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9749 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
348 | K | 784001 | Přirážka za barevnost výmalby | m2 | 2452.408 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479100584
| VV |  | 6131,019*0,4 |  | 2452.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 8112.093 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.6224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400851663
350 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8112.093 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 2.3525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282934829
| VV |  | 361,729*2+462,875*2+2160,435*2+246,628*2+44,2*2+871,03+70,41*2,4+70,41-1454,947 |  | 6207.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory " 0,8*1,97*2*135 |  | 425.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory nad 4m2" -(5,1*3,0*2+3,05*2,6*2+3,1*1,6*19+2,4*2,6+2,4*2,43*2+2,6*2,43) |  | -164.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,95*2,43+3,1*2,43*4+16,83*1,6+8,16*1,6+10,87*2,1+2,275*2,385+15,21*2,8+5,545*2,8) |  | -166.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,06*2,8+2,55*2,04*3+5,35*2,04*2+4,28*2,1+5,7*2,6+6,07*2,6+3,1*2,6+10,92*2,8) |  | -124.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,95*1,04+2,7*2,04+2,675*2,04*2+2,17*2,04+10,88*2,6+3,6*2,04*3+2,6*2,6+3,9*2,04) |  | -91.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,53*2,04+3,485*2,04+4,7*2,04+3,45*2,04+4,46*2,04+3,41*2,04+4,71*2,6+2,995*2,6) |  | -77.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,8*1,97+4,0*69+1832,366 |  | 2102.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8112.093 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
351 | K | 330001 | D+M lůžkový výtah “A“ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1517936449
| P |  | Poznámka k položce: lůžkový výtah “A“ – 1500x2400x2300, nosnost min.1800kg, rychlost 1m/s, 24 osob, 4stanice, zdvih 7,2m, dva vstupy do kabiny, centrální otevírání dveří se dvěma panely, min šířka x výška dveří 1100 x 2200 mm, dveře, stěny a strop, madlo, nárazové lišty nerez, podlaha protiskluzová guma, vybavení dle vyhl.398/2009 Sb. s atestem pro zdravotnictví, požární odolnost šachetních dveří dle ČSN EN81-58/ EW60, automatický návrat do hlavní stanice, interface hlásiče pater, aut. sjezd do nejbl. stanice, blokace patra, druhé STOP tlač. v hl. stanici, alarm na kabině (houkačka), dálkový alarm, vzdálený monitoring, hlavní přívod-TNS, napájení pohonu 400, napájení světel. okruhu 220, osvětlená, větraná šachta, max. tepelné ztráty 2.23, systém pohonu FMB, pohon – technologie STM s rekuperací brzdné dráhy, ovládací panel s mechanickými tlačítky, stěny broušený nerez, osvětlení LED, doplňková madla a sklopné sedátko. Výtah pro personál i pacienty s dozorem, ovládání neblokováno. Není evakuační výtah. Šachta betonová, kotvení-moždinky,2400x2900mm,prohlubeň 1150, hlava šachty 4000mm, jednoduché řízení s pamětí, 180 x za hodinu, | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 330002 | D+M osobonákladní výtah B | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 133381297
| P |  | Poznámka k položce: pol.č.326 (ve výkazu výměr/resp. rozpočtu), popis: osobo-nákladní výtah “B“ – 1200x2100, nosnost min.1125kg, rychlost 1m/s, 15 osob, 3stanice, zdvih 7,2m, jeden vstup do kabiny, Pravé otevírání teleskopických dveří, min šířka x výška dveří 1000x2100mm, dveře, stěny a strop, madlo, nárazové lišty nerez, podlaha protiskluzová guma, zrcadlo na zadní stěně, vybavení dle vyhl.398/2009 Sb.s atestem pro zdravotnictví, požární odolnost šachetních dveří dle ČSN EN81-58 EW60, automatický návrat do hlavní stanice, interface hlásiče pater, aut. sjezd do nejbl. stanice, blokace patra, druhé STOP tlač. v hl. stanici, alarm na kabině (houkačka), dálkový alarm, vzdálený monitoring, hlavní přívod-TNS, napájení pohonu 400, napájení světel. okruhu 220, osvětlená, větraná šachta, max. tepelné ztráty 2.23, systém pohonu FMB, pohon – technologie STM s rekuperací brzdné dráhy, ovládací panel s mechanickými tlačítky, stěny broušený nerez, osvětlení LED, doplňková madla. Výtah pouze pro obsluhu personálu s blokací přístupu nepovolaných osob. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 330003 | D+M osobní výtah C | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1532051236
| P |  | Poznámka k položce: pol.č.327 (ve výkazu výměr/resp. rozpočtu), popis: osobní výtah “C“- 1200x1400, nosnost min.675kg, rychlost 1m/s, 9 osob, 3stanice, zdvih 7,2m, jeden vstup do kabiny, dveře 2-panelové s otevíráním doprava, min šířka x výška dveří 900x2000mm, dveře, stěny a strop, madlo nerez, podlaha protiskluzová guma, zrcadlo na zadní stěně, vybavení dle vyhl.398/2009 Sb. s atestem pro zdravotnictví, požární odolnost šachetních dveří dle ČSN EN81-58 EW60, automatický návrat do hlavní stanice, hlasový modul v kleci, hlavní přívod-TNS, napájení pohonu 400, napájení světel. okruhu 220, osvětlená, větraná šachta, max. tepelné ztráty 2.23, systém pohonu FMB, pohon – technologie STM s rekuperací brzdné dráhy, ovládací panel s mechanickými tlačítky, stěny broušený nerez, osvětlení LED, doplňková madla. Výtah pro personál i návštěvy pacientů, bez blokace přístupu. Šachta betonová, bez strojovny, pod stropem, kotvení-moždinky,1650x1800mm,prohlubeň 1100, hlava šachty 3350mm, jednoduché řízení s pamětí, 90 x za hodinu, zrcadlo, madlo rovné. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 01.1 - SO 01 - Zdravotní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d812ee69-125b-42ef-84bc-80d2f9de0b80}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.1 - SO 01 - Zdravotní technika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.1 - SO 01 - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.1 - SO 01 - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.5989 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06368 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06368 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7678917
2 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072199259
3 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853673057
| P |  | Poznámka k položce: dle geologického průzkumu | [15 empty] | P | 2
4 | K | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.06368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141297894
5 | K | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141751559
6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803367241
7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33599677
8 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222503709
9 | K | 171101104 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528796231
10 | K | 175101201 | Obsyp potrubí pískem 0-2 | m3 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777200656
11 | K | 175101201pc1 | Kamenivo těžené | t | 234 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095423396
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670727798
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.5352 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.709 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133132412
14 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.2142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100234414
15 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.2124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085125955
16 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00277 | 0.26315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854427387
17 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661067786
18 | K | 721174024pc | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 130 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.0767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233120843
19 | K | 721174025pc | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 -třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 455 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149359291
20 | K | 721174042pc | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 60 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316765772
21 | K | 721174042pc1 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. Stěnou | m | 15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580405103
22 | K | 721174043pc | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 - třívrstvá konstrukce potrubí pro ochranu proti hluku, PP s obsahem minerálních plniv, akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s 52 dB(A) bez instal. stěny / 12 dB(A) za instal. stěnou | m | 150 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997393612
23 | K | 721174043pc1 | PE dvojité koleno 100/100/100 pro ležatou montáž | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528484125
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721174043pc2 | Čistící tvarovka 150/150/92 DN 100 PP/nerezová ocel, hermeticky uzaviratelná zátka | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886331355
25 | K | 721174043pc3 | Přečerpávač kondenzátu automaticky spínané zařízení, 230 V, 50 Hz, výtlak D 40 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096254343
26 | K | 721174043pc4 | Ovládání splachování invalidního WC, trubková chránička 1,7 m, vzduchová hadička 2 m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák, stavební ochrana, upevňovací materiál, ovládací tlačítko | soub | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037234990
27 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038875397
28 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358657842
29 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791738589
30 | K | 721211403 | PP podlahová vpust s ležatým odtokem 0,8l/s DN 50/75, rámeček z nerez. oceli 145/145, pachotěsnost i bez vody | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964073073
31 | K | 721212113 | Odtokový nerezový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095407902
| P |  | Poznámka k položce: Sp1, Sp2,Sp3 | [15 empty] | P | 2
32 | K | 721233111 | Terasový vtok DN 50/75/100 1l/s, PP/nerezová ocel, zápachová klapka + náztavev | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144682767
33 | K | 721233111pc1 | Terasový vtok s ležatým odtokem DN 75 2,5l/s, PP/nerezová ocel | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530622881
34 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s elektrickým ohřevem | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.01484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394852185
35 | K | 721233112pc1 | Nástavec s PVC izolační přírubou DN 125 | ks | 7 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121904357
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721233112pc2 | Terasový vtok DN 75/100 2l/s, PP/nerezová ocel, zápachová klapka + nastavec | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710326161
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721233112pc3 | PP vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu připojení 5/4", odtok DN 40 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138100014
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 721233112PC4 | Podomítková vodní záp. uzávěrka pro odvod kondenzátu 110/110/60 mm DN 32 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -696465312
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211999229
40 | K | 721273153 | Hlavice ventilační PP DN 100 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543358611
41 | K | 721274103 | Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí PP DN 110 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463336519
42 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí PP/ABS DN 50, kryt 125/125, hl. 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206551588
43 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273677319
44 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112572734
45 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 585 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368648209
116 | K | 72190999 | Izolace prostupů proti radonu | kus | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454767053
| P |  | Poznámka k položce: Prostupy přes základovou desku budou izolovány ve dvou krocích. V prvním kroku bude na potrubí bude nasazen těsnící límce KG– určený k zabetonování do základové desky (těsnící límce KG, elastomerový límec k zamezují migraci plynu podél potrubí do budovy, materiál: - elastomer EPDM, stahovací pásky z nerez oceli ). V rámci hydroizolace spodní stavby bude prostup opatřen izolačním límcem s ocelovou objímkou z nerezové oceli. | [15 empty] | P | 2
46 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542521015
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0035 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.37206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721005485
48 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 373 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.35808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699824898
49 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327857651
50 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 291 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.74496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357492983
51 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00364 | 0.2912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309337254
52 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 547 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 3.3367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146884645
53 | K | 722174029 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0229 | 1.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280447550
54 | K | 722174030pc1 | Pozinkovaný žlab + upevňovací materiál | m | 26 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126822191
55 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.03339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470560969
56 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 511 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.04599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027792708
57 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133460787
58 | K | 722181234 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm | m | 266 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349734119
59 | K | 722181242 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33405259
60 | K | 722181243 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272668874
61 | K | 722181243pc3 | Izolační pouzdra d 34 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 18 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134259390
62 | K | 722181243pc4 | Izolační pouzdra d 42 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 181 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398136522
63 | K | 722181243pc5 | Izolační pouzdra d 64 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 303 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122445971
64 | K | 722181243pc6 | Izolační pouzdra d 95 tl. 50 mm s povrchovou úpravou AL fólií | m | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799153996
65 | K | 722181244 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193259339
66 | K | 722181245 | Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm | m | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.14105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657251686
67 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 325 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046411457
68 | K | 722224151 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342211275
69 | K | 722224151pc1 | Zahradní nezámrzný ventil 1/2" | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193692916
70 | K | 722224151pc2 | Mosazná plnoprůtoková pistole na teplou vodu pro sprchování, hadice pro teplou oplachovou vodu 1/2" - 3 m | soub | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2488016
71 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938114373
72 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403661517
73 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121670045
74 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813983349
75 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207692426
76 | K | 722239104PC1 | Vyvažovací ventil bez vypouštění 5/4" | kus | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804759845
77 | K | 722239105 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923165764
78 | K | 722239105pc1 | potrubní oddělovač pro pitnou vodu, riziková třída tř.4 BA - 6/4" | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229927935
79 | K | 722254115 | Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 s tvarově stálou hadicí 30 m | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01253 | 0.11277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996285483
80 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1814 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.34466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693660423
81 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145791690
82 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1858 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.01858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083227602
83 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602404463
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4564 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 43 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02275 | 0.97825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325908985
85 | K | 725112312 | Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný s tvrzeným sedátkem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01413 | 0.02826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941227910
86 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.0165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141320128
87 | M | 642360510 | klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543709392
88 | K | 725121025pc1 | Napájecí zdroj 20 VA - 230/12 V, 50 Hz | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132886443
89 | K | 725121025pc2 | Napájecí zdroj 50 VA - 230/12 V, 50 Hz | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110107870
90 | K | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01808 | 0.0904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631643429
91 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm | soubor | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02619 | 1.9119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393225775
92 | K | 725211651 | Umyvadlo kruhové keramické na desku 470/170 mm, umyvadlová výpust kli/klak 5/4" | soubor | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01276 | 0.26796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051541437
93 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm, pro invalidy | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01879 | 0.03758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365032912
94 | K | 725214114 | Umyvadlo nerezové na stěnu 595x445 mm se zadní stěnou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.01202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737553373
95 | K | 725241112A | Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900x40mm | soubor | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01388 | 0.22208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592103049
| P |  | Poznámka k položce: Sp. Sp0, Sp4, Sp5 | [15 empty] | P | 2
96 | K | 725245103pc | Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.03102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140705776
| P |  | Poznámka k položce: bezrámové zasklení, bezpečnostní sklo, kovové kování. | [15 empty] | P | 2
97 | K | 725245113pc | Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.00934 | 0.00934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028730596
| P |  | Poznámka k položce: bezrámové zasklení, bezpečnostní sklo, kovové kování. | [15 empty] | P | 2
115 | K | 725245122pc | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 13 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02034 | 0.26442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233569031
| P |  | Poznámka k položce: bezrámové zasklení, bezpečnostní sklo, kovové kování. | [15 empty] | P | 2
98 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 480x480 mm | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.11856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486365150
99 | K | 725331111 | Výlevka závěsná keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.0735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811664974
100 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 248 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788723674
101 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803036911
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
102 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997544590
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
103 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537613659
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
104 | K | 725841354 | Baterie sprchové nástěnné s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.0588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561514994
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
105 | K | 725841354pc1 | Baterie sprchové podomítkové termostatickým ventilem a sprchovým naklápěcím ramínkem průtok 12 l/min | soub | 11 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818062600
| P |  | Poznámka k položce: s keramickou kartuší | [15 empty] | P | 2
106 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84490774
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3165 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 726131001 | Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.9 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109833138
108 | K | 726131002 | Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404185706
109 | K | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179735786
110 | K | 726131031 | Instalační předstěna - pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.3627 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792839537
111 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01865 | 0.87655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092562881
112 | K | 726131061 | Instalační předstěna - výlevka závěsná s ovládáním ze předu do stěn s kov kcí | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01505 | 0.07525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398010535
113 | K | 998726213 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947268509
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0498 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 727121135pc | Protipožární zpěňující páska CP 648S | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824831525

## 01.2A - SO 01.2 - Elektro...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0dcd76e5-479a-4831-868a-6d7b7a870bbe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2A - SO 01.2 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2A - SO 01.2 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace - Montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D10 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - Specifikace dodávky OS1 | [5 empty] | 0
| D3 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK | [5 empty] | 0
| D4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D5 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D6 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| D7 - Specifikace dodávky OS2 | [5 empty] | 0
| D8.2 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK | [5 empty] | 0
| D4.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D5.2 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D6.2 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| D9 - Specifikace dodávky OS3 | [5 empty] | 0
| D8.3 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK | [5 empty] | 0
| D4.3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D5.3 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D6.3 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| D11 - Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| D12 - Montáž krabic elektroinstalačních odbočných zapuštěných a na povrch, plastových kruhových | [5 empty] | 0
| D13 - OCELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ | [5 empty] | 0
| D14 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. | [5 empty] | 0
| D15 - Montáž žlabů kovových | [5 empty] | 0
| D16 - POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA | [5 empty] | 0
| D17 - Montáž žlabů požárně odolných | [5 empty] | 0
| D18 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 | [5 empty] | 0
| D19 - KABEL SILOVÝ souvysející s osvětlením | [5 empty] | 0
| D20 - ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ | [5 empty] | 0
| D21 - MONTÁŽ ROZVODNIC | [5 empty] | 0
| D22 - VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE | [5 empty] | 0
| D23 - TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE | [5 empty] | 0
| D24 - KRYTY SPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTEK | [5 empty] | 0
| D25 - RÁMEČEK | [5 empty] | 0
| D26 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) | [5 empty] | 0
| D27 - Montáž spínačů, nebo přepínačů | [5 empty] | 0
| D28 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D28A - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D28B - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D29 - KABEL STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D18A - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 | [5 empty] | 0
| D30 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| D32 - Plastová ohebná chránička kruhového průřezu | [5 empty] | 0
| D33 - PARAPETNÍ ŽLAB | [5 empty] | 0
| D34 - ZÁSUVKA NN | [5 empty] | 0
| D35 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM | [5 empty] | 0
| D36 - ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) | [5 empty] | 0
| D37 - ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 | [5 empty] | 0
| D38 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44 | [5 empty] | 0
| D39 - SNÍMAČ POHYBU | [5 empty] | 0
| D40 - STOP TLAČÍTKO "TOTAL" A "STOP TLAČÍTKO" | [5 empty] | 0
| D41 - TLAČÍTKO POŽÁRNÍ VENTILÁTOR | [5 empty] | 0
| D42 - ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ | [5 empty] | 0
| D43 - SVORKOVNICE PA | [5 empty] | 0
| D44 - KOBEREC DO ROZVODNY | [5 empty] | 0
| D45 - POŽARNÍ UCPÁVKY | [5 empty] | 0
| D46 - TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ | [5 empty] | 0
| D47 - JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ | [5 empty] | 0
| D48 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [5 empty] | 0
| D49 - DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
| D50 - KOORDINACE POSTUPU PRACI | [5 empty] | 0
| D51 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [5 empty] | 0
| D52 - Dodávky hlavních a patrových rozvaděčů | [5 empty] | 0
| D53 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2A - SO 01.2 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace - Montáž a dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Specifikace dodávky OS1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol260 | Pro 12 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 770378798
| D | D4 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol261 | Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici 12 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1077090736
| D | D5 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol262 | Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt, na DIN lištu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1797636891
| D | D6 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol263 | P13.5 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26705241
5 | K | Pol264 | P16 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -722013539
| D | D7 | Specifikace dodávky OS2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8.2 | ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol265 | Pro 24 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1250074317
| D | D4.2 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol266 | Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici 24 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -672863397
| D | D5.2 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol262 | Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt, na DIN lištu | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 399169921
9 | K | Pol267 | Tlačítko se signálkou LED, 1zap. kont., Un=230V AC/DC, na DIN lištu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1615175825
| D | D6.2 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol263 | P13.5 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1594076760
11 | K | Pol264 | P16 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -137106418
12 | K | Pol268 | P21 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2112867123
| D | D9 | Specifikace dodávky OS3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8.3 | ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ, DO 63A, IP30/20 VČ. LIŠT DIN A SVOREK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol269 | Pro 36 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -904907827
| D | D4.3 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol270 | Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici 36 mod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -582597235
| D | D5.3 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol262 | Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt, na DIN lištu | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -214247265
16 | K | Pol267 | Tlačítko se signálkou LED, 1zap. kont., Un=230V AC/DC, na DIN lištu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1237630255
| D | D6.3 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol263 | P13.5 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -276205861
18 | K | Pol268 | P21 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2092633080
| D | D11 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D12 | Montáž krabic elektroinstalačních odbočných zapuštěných a na povrch, plastových kruhových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol274 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU | ks | 175 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1561535984
20 | K | Pol275 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ POD OMÍTKU | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -24178864
21 | K | Pol276 | KRABICE NA POVRCH ODBOČNÁ | ks | 365 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -785328966
22 | K | Pol277 | KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU | ks | 46 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 607102329
23 | K | Pol278 | KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU VČ.SVORKOVNICE | ks | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -773659398
24 | K | Pol279 | na povrch a pro sádrokartonové příčky | ks | 655 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 605144109
25 | K | Pol280 | TRUBKA 40 | m | 95 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -485168593
26 | K | Pol281 | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN | m | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -888873090
27 | K | Pol282 | TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 195 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 615560801
28 | K | Pol283 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 285 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98592693
29 | K | Pol284 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 185 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1741058927
30 | K | Pol285 | TRUBKA OHEBNÁ 750N | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1271390355
31 | K | Pol286 | 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2071417546
32 | K | Pol287 | 25 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564496348
33 | K | Pol288 | 32 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 45 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -215327322
| D | D13 | OCELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol289 | všeobecně | kg | 470 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -381547051
| D | D14 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol290 | 62/50 žlab s víkem | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -861198352
36 | K | Pol291 | 125/50 žlab s víkem | m | 560 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -938996455
37 | K | Pol292 | 250/50 žlab s víkem | m | 670 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -581738071
| D | D15 | Montáž žlabů kovových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol293 | přes 50 do 100 mm | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1250187335
39 | K | Pol294 | přes 100 do 125 mm | m | 560 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -831770382
40 | K | Pol295 | přes 125 do 250 mm | m | 670 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 824953716
| D | D16 | POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol296 | Nosná konstrukce, spojovací materiál | ks | 1450 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 441026625
42 | K | Pol297 | 125/50 žlab s víkem požárně odolný | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2131331997
| D | D17 | Montáž žlabů požárně odolných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol294 | přes 100 do 125 mm | m | 725 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -869364586
| D | D18 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol298 | 3x6 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1113624402
45 | K | Pol299 | 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1695 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1675079713
46 | K | Pol300 | sdělovací 4x2x0,8 mm2 , pevně | m | 125 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -629245626
| D | D19 | KABEL SILOVÝ souvysející s osvětlením |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol301 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 2615 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1933547476
48 | K | Pol302 | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 225 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1489027455
49 | K | Pol303 | CYKY-O 5x1.5 , pevně | m | 55 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1499048205
50 | K | Pol304 | CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 491066462
51 | K | Pol305 | CYKY-O 12x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -183904316
52 | K | Pol306 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 7240 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -44805466
53 | K | Pol307 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 695 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1435679466
| D | D20 | ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol308 | CMFM-X 3x0.75 , pevně | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -373361132
| D | D21 | MONTÁŽ ROZVODNIC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol309 | Do 20 kg | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2054047219
| D | D22 | VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol310 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1485465127
57 | K | Pol311 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -247060983
58 | K | Pol312 | Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1561120560
| D | D23 | TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol313 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1854507439
| D | D24 | KRYTY SPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol314 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -982518993
61 | K | Pol315 | Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; bílá | ks | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -205116301
62 | K | Pol316 | Kryt spínače kolébkového, dělený; bílá | ks | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -249753905
| D | D25 | RÁMEČEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | Pol317 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; bílá (do hořlavých podkladů B až F - platí pro bezšroubové přístroje) | ks | 188 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -232565335
| D | D26 | SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol318 | Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 81983030
| D | D27 | Montáž spínačů, nebo přepínačů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol319 | všechny typy | ks | 188 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622784951
| D | D28 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol320 | CYKY-J 3x120+70 3x120+70 mm2, pevně | m | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1820960717
| D | D28A | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol321 | CYKY-J 5x16 5x16 mm2, pevně | m | 79 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1699448915
68 | K | Pol322 | CYKY-J 5x10 5x10 mm2, pevně | m | 92 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 223174244
69 | K | Pol323 | CYKY-J 5x6 5x6 mm2, pevně | m | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1232326214
70 | K | Pol324 | CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně | m | 184 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1098359182
71 | K | Pol325 | CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -938818446
72 | K | Pol326 | CYKY-J 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně | m | 168 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1590156312
73 | K | Pol327 | CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně | m | 8217 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 367438930
74 | K | Pol328 | CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 3710 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1116745326
| D | D28B | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | Pol329 | CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 196 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2126632629
| D | D29 | KABEL STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol330 | JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 429566915
| D | D18A | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol331 | 5x25, pevně | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1079693154
78 | K | Pol332 | 5x16, pevně | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1177543052
79 | K | Pol333 | 5x2.5, pevně | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -563778367
80 | K | Pol334 | 5x1.5, pevně | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -965784506
81 | K | Pol335 | 4x1.5, pevně | m | 86 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -167508688
82 | K | Pol336 | 3x6, pevně | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1344562335
83 | K | Pol337 | 3x2.5, pevně | m | 330 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 551775009
84 | K | Pol299 | 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1276 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -645848192
85 | K | Pol338 | O 3x1.5, pevně | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2069533714
| D | D30 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol339 | CY 25 25 mm2,, pevně | m | 46 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 847197302
87 | K | Pol340 | CY 16 16 mm2,, pevně | m | 520 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 354889955
88 | K | Pol341 | CY 6 6 mm2,, pevně | m | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2077942388
89 | K | Pol342 | CY 4 4 mm2,, pevně | m | 480 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1214372347
| D | D32 | Plastová ohebná chránička kruhového průřezu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol344 | TRUBKA 110 | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -755179086
| D | D33 | PARAPETNÍ ŽLAB |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol345 | plastový s kovovou přepážkou 120x55, vč, tvarovek | m | 260 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1670614157
| D | D34 | ZÁSUVKA NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol346 | Zásuvka jednonásobná KOMPLET (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 342 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -864496972
| D | D35 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol347 | Zásuvka jednonásobná KOMPLET (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -495922286
| D | D36 | ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol348 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112116461
| D | D37 | ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol349 | Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; b. bílá | ks | 168 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1515282894
96 | K | Pol350 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy; b. bílá | ks | 56 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1698702379
| D | D38 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | Pol351 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2088150084
| D | D39 | SNÍMAČ POHYBU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol352 | SNÍMAČ POHYBU | ks | 45 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1911507631
| D | D40 | STOP TLAČÍTKO "TOTAL" A "STOP TLAČÍTKO" |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Pol353 | pod rozbitným sklem, 230V, dva rozpínací kontakty s aretací | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1111982646
| D | D41 | TLAČÍTKO POŽÁRNÍ VENTILÁTOR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol354 | pod rozbitným sklem, 230V, spínacící kontakty s aretací | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1022851386
| D | D42 | ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol355 | Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná | ks | 37 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1427396270
| D | D43 | SVORKOVNICE PA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol356 | krebice KO125E s ekvipocitální svorkovnicí | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1126645715
| D | D44 | KOBEREC DO ROZVODNY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | Pol357 | izolovaný koberec | m2 | 3.8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2012877426
| D | D45 | POŽARNÍ UCPÁVKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | Pol358 | ucpávky | m2 | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -502358967
| D | D46 | TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol359 | nástěnná montáž; IP 44, 63 A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1459255667
| D | D47 | JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | Pol360 | nástěnná montáž; IP 44, 16 A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1270137986
| D | D48 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D49 | DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | Pol138 | Revizni technik | hod | 65 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1692814835
108 | K | Pol361 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -76117857
| D | D50 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | Pol362 | S ostatnimi profesemi | hod | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1936345953
| D | D51 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol363 | Zkoužky ovládacích okruhů | hod | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1698607460
| D | D52 | Dodávky hlavních a patrových rozvaděčů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol364 | Rozvaděč RH1 viz. výkres číslo D.1.4.4.12 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1490788326
112 | K | Pol365 | + třífázový jistič B40/3 40A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1044078963
113 | K | Pol366 | Rozvaděč RH2 viz. výkres číslo D.1.4.4.13 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2126086576
114 | K | Pol365 | + třífázový jistič B40/3 40A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -348707757
115 | K | Pol367 | Rozvaděč RZ viz. výkres číslo D.1.4.4.14 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1217547504
116 | K | Pol368 | Rozvaděč R1.2 viz. výkres číslo D.1.4.4.15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154944015
117 | K | Pol369 | Rozvaděč R1.3 viz. výkres číslo D.1.4.4.16 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1523692168
118 | K | Pol365 | + třífázový jistič B40/3 40A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -795507078
119 | K | Pol370 | Rozvaděč R1.4 viz. výkres číslo D.1.4.4.17 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 268232528
120 | K | Pol371 | Rozvaděč R2.2 viz. výkres číslo D.1.4.4.18 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1079696667
121 | K | Pol372 | Rozvaděč R2.3 viz. výkres číslo D.1.4.4.19 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -62160062
122 | K | Pol373 | Rozvaděč R2.4 viz. výkres číslo D.1.4.4.20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 679272253
123 | K | Pol374 | Rozvaděč RSL viz. výkres číslo D.1.4.4.21 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -698605528
| D | D53 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | ost01 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1797991324
125 | K | ost02 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1161851819
126 | K | ost03 | podružný materiál | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 870739460

## 01.2B - SO 01.2 - Svítidla
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {82b938a3-edbb-4c9b-b138-98046aa33e1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2B - SO 01.2 - Svítidla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2B - SO 01.2 - Svítidla
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Svítidla - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2B - SO 01.2 - Svítidla
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Svítidla - dodávka a montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol149 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/28W EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 147308241
2 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1575867974
3 | K | Pol151 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/28W EVG, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -382632298
4 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 165380022
5 | K | Pol152 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/35W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 692924407
6 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -842021169
7 | K | Pol154 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/35W EVG s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1602334676
8 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1296778410
9 | K | Pol155 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/24 EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1516769965
10 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2128471498
11 | K | Pol157 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/24 EVG, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2092582358
12 | K | Pol158 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1731717316
13 | K | Pol159 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/28W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 0 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 519456448
14 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 0 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1155800648
15 | K | Pol160 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 2/1/28W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 532328319
16 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238836267
17 | K | Pol161 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/35W EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 507976943
18 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 650457939
19 | K | Pol162 | Zapuštěné svítidlo v Al profilu T5 1/35W EVG DSI, kryt satine, IP 20, elox | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -805832092
20 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -232013396
21 | K | Pol163 | Přisazené svítidlo v Al profilu T5 1/35W EVG, kryt satine, IP 20, elox | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1990597964
22 | K | Pol153 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1476162126
23 | K | Pol164 | Zavěšená struktura z AL profilu T5 2/1/28+2/21W EVG DALI touch DIM, dark rastr, IP20, spojka, závěsy, baldachýn, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -211565501
24 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -957743219
25 | K | Pol165 | Zdroj T5 21W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316603155
26 | K | Pol166 | Nástěnná struktura z AL profilu direct 4/35+4/14W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, spojky, nást. Konzole, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 688469453
27 | K | Pol167 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 279270178
28 | K | Pol168 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -818857723
29 | K | Pol169 | Nástěnná struktura z AL profilu indirect 10/54W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, spojky, konzole, spodní kryt profilu, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -73404516
30 | K | Pol170 | Zdroj T5 54W/830 | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -950875053
31 | K | Pol171 | Nástěnná struktura z AL profilu indirect 8/49+4/54W EVG DSI s přeložením, kryt satine, IP 20, spojky, konzole, spodní kryt profilu, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -979055809
32 | K | Pol172 | Zdroj T5 49W/830 | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1137217652
33 | K | Pol173 | Zdroj T5 54W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 654303508
34 | K | Pol174 | Zavěšená struktura z AL profilu T5 3/28+2/21W EVG DALI touch DIM, dark rastr, IP 20, spojka, závěsy, baldachýn, elox | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202898166
35 | K | Pol150 | Zdroj T5 28W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1049167231
36 | K | Pol165 | Zdroj T5 21W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 467348398
37 | K | Pol175 | Přisazené kruhové svítidlo TC-R 40W EVG DSI, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 657913064
38 | K | Pol176 | Zdroj TC-R 40W/830 | kus | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1766092338
39 | K | Pol177 | Přisazené kruhové svítidlo TC-R 40W EVG, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1916497967
40 | K | Pol176 | Zdroj TC-R 40W/830 | kus | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1117006263
41 | K | Pol178 | Přisazené čtvercové svítidlo T5 4/24W EVG DALI touch DIM, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 841848447
42 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 1152 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1574076135
43 | K | Pol177 | Přisazené kruhové svítidlo TC-R 40W EVG, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -847892626
44 | K | Pol176 | Zdroj TC-R 40W/830 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1932028364
45 | K | Pol179 | Přisazené čtvercové svítidlo T5 4/24W EVG, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1623113911
46 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164155097
47 | K | Pol180 | Přisazené čtvercové svítidlo T5 4/14/24W EVG DALI touch DIM, kryt opál, IP20, elox/nástřik 9006 | kus | 39 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1503069198
48 | K | Pol181 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 156 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 253348957
49 | K | Pol182 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/24W EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, Ra 90, IP 20 | kus | 104 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 628069139
50 | K | Pol183 | Zdroj T5 24W/940 | kus | 416 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1805202512
51 | K | Pol184 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/14W EVG, kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1713981081
52 | K | Pol185 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 56 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1654383265
53 | K | Pol186 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/24W EVG DALI touchDIM, kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1115180042
54 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 176 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -176511521
55 | K | Pol187 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 782505809
56 | K | Pol181 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1576088471
57 | K | Pol188 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/24EVG , kryt mikroprisma, IP 20 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2078374084
58 | K | Pol156 | Zdroj T5 24W/830 | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1646388410
59 | K | Pol189 | Zapuštěné svítidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG, kryt plexi prisma, IP 65 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3183489
60 | K | Pol181 | Zdroj T5 14W/830 | kus | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16750980
61 | K | Pol190 | Zapuštěné svítidlo do rastru 300x1200 T5 2/54W EVG DALI touch DIM, kryt plexi prisma+ AVL úprava, Ra 90 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1012911446
62 | K | Pol191 | Zdroj T5 54W/940 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1275826957
63 | K | Pol192 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 20W/ 3000K 1950lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ | kus | 43 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 434603373
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
64 | K | Pol193 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 14W/ 3000K 1400lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ | kus | 57 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -296602431
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
65 | K | Pol194 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 24W/ 3000K 2570lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1362495551
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
66 | K | Pol195 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 24W/ 3000K 2570lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ, úprava AVL | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 555486425
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
67 | K | Pol196 | Zapuštěné svítidlo do SDK LED 14W/ 3000K 1400lm, kryt akryl opál IP44/20, napáječ, úprava AVL | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 771595596
| P |  | Poznámka k položce: včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
68 | K | Pol197 | Nástěnné svítidlo s drátěným krytem 40W/E27, IP 44 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1343133483
69 | K | Pol198 | Zdroj LED 10W/E27/3000K, 800lm, čirá , úhel 300 stupňů | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 798185912
70 | K | Pol199 | Zapuštěný čtvercový downlight do SDK nízký TC-DE 2/26W EVG, tvrzené opál sklo, IP 20, RAL 9006 | kus | 66 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1483747335
71 | K | Pol200 | Zdroj TC-DE 26W/830 | kus | 132 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -32244621
72 | K | Pol201 | Zapuštěný čtvercový downlight do SDK nízký TC-DE 2/26W EVG, tvrzené opál sklo,IP 20 úprava AVL | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 584986278
73 | K | Pol200 | Zdroj TC-DE 26W/830 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1401968302
74 | K | Pol202 | LED pásek v AL profilu s mléčným krytem 5W/m/24V, 3000K, montáž na interiér, IP 20 | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1076171945
75 | K | Pol203 | Napáječ 12W/24V pro montáž na interiér | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1459400845
76 | K | Pol204 | LED pásek v AL profilu s mléčným krytem 5W/m/24V, 3000K, montáž na interiér, IP 20 | kus | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 249831049
77 | K | Pol205 | Napáječ 12W/24V pro montáž na interiér | kus | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1589344966
78 | K | Pol206 | Nouzové zapuštěné svítidlo LED 3x1W, 20ti adresný napáječ pro CB | kus | 37 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 451506436
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
79 | K | Pol207 | Nouzové přisazené svítidlo LED 4x1W, 20ti adresný napáječ pro CB | kus | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -642196371
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
80 | K | Pol208 | Nouzové nástěnné /přisazené svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB | kus | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1883475936
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 8W/840 | [15 empty] | P | 1
81 | K | Pol209 | Nouzové venkovní nástěnné/přisazené svítidlo LED2x1,5W, 20ti adresný napáječ pro CB, IP65 | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1876084067
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
82 | K | Pol210 | Nouzové nástěnné svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2094291929
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 8W/840 | [15 empty] | P | 1
83 | K | Pol211 | Nouzové přisazené svítidlo LED 2x1,6W, 20ti adresný napáječ pro CB, symetrická optika | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1731935580
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
84 | K | Pol212 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 4W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 12m | kus | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -945481015
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 4W/840 | [15 empty] | P | 1
85 | K | Pol213 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m | kus | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1558368020
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj T5 8W/840 | [15 empty] | P | 1
86 | K | Pol214 | Nástěnné nouzové svítidlo LED 4W, 20ti adresný napáječ pro CB, piktogram 20m | kus | 29 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142685267
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
87 | K | Pol215 | Zapuštěné nouzové svítidlo LED 4W, 20ti adresný napáječ pro CB, piktogram 20m oboustranný | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 428575244
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
88 | K | Pol216 | Nástěnné nouzové svítidlo LED 2x1,5W, 20ti adresný napáječ pro CB, piktogram 24m, IP65 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 367199104
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
89 | K | Pol217 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 4W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 12m, Tc 3000K filtr | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 424612048
90 | K | Pol218 | Zdroj T5 4W/840 | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1570969286
91 | K | Pol219 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m, Tc 3000K | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1706262259
92 | K | Pol220 | Zdroj T5 8W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2068423407
93 | K | Pol221 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m, Tc 3000K, úprava AVL | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -391525549
94 | K | Pol220 | Zdroj T5 8W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 640366932
95 | K | Pol222 | Nastěnné nouzové svítidlo T5 8W, 20ti adresný EVG pro CB, redukovaný piktogram 17m, Tc 3000K, IP 54 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 994373730
96 | K | Pol220 | Zdroj T5 8W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 783410306
97 | K | Pol223 | Zapuštěný vnitřní senzor pohybu | kus | 67 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 854778838
98 | K | Pol224 | Přisazený vnitřní senzor pohybu | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1347634151
99 | K | Pol225 | Venkovní nástěnný naklápěcí senzor pohybu, IP 55 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -872219529
100 | K | Pol226 | Venkovní polozapuštěné svítidlo TC-TE 26/32/42W EVG, opál kryt, IP 55, montážní šablona do omítky | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1197605278
101 | K | Pol227 | Zdroj TC-TE 32W/830 | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128506624
102 | K | Pol228 | Venkovní přisazené svítidlo T5 1/35W EVG, čiré sklo, IP 65, dvojice naklápěcích stropních úchytů | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1054726049
103 | K | Pol229 | Zdroj T5 35W/830 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -949118489
104 | K | Pol230 | Venkovní nástěnné svítitidlo direct TC-DE 1/26W EVG, IP 65 | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1071389316
105 | K | Pol231 | Zdroj TC-DE 26/830 | kus | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1462096095
106 | K | Pol232 | Venkovní do zdi zapuštěné asymetrické svítidlo LED 10W/230V, IP 55, instalační box do zdi | kus | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 338196862
| P |  | Poznámka k položce: Včetně zdroje | [15 empty] | P | 1
107 | K | Pol233 | Instalační box do betonu | kus | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1117891413
108 | K | Pol234 | Venkovní asymetrický reflektor HIT 35W EVG, nástěnná konzole, IP 65 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1111587497
109 | K | Pol235 | Zdroj HIT 35W/830, G12 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1541051588
110 | K | Pol236 | venkovní zemní reflektor s naklápěcím zdrojem+/-15st. HIT 20W EVG, IP 67, nerez, instalační box, eliptická čočka | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1306005366
111 | K | Pol237 | Zdroj HIT 20W/830, G12 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1872324939
112 | K | Pol238 | venkovní nástěnné svítidlo 1/35W/GU10, IP 54 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 468807262
113 | K | Pol239 | Zdroj LED PAR 16 5,2W/3000K, 35 stupňů, GU 10 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 508600078
114 | K | Pol240 | Přisazené svítidlo T8 1/58W EVG, čirý kryt, IP 65 | kus | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -170723135
115 | K | Pol241 | Zdroj T8 58W/830 | kus | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 414633390
116 | K | Pol242 | Přisazené svítidlo T8 1/36W EVG, čirý kryt, IP 65 | kus | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1719089428
117 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 877216609
118 | K | Pol244 | Přisazené svítidlo T8 2/36W EVG, čirý kryt, IP 65 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2106386137
119 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 362395139
120 | K | Pol245 | Přisazené svítidlo T8 2/36W EVG, prismatický kryt, IP20 | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1483606849
121 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 331185030
122 | K | Pol246 | Přisazené svítidlo T8 1/36W EVG, prismatický kryt, IP20 | kus | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -610363967
123 | K | Pol243 | Zdroj T8 36W/830 | kus | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2028097827
124 | K | Pol247 | Přisazené svítidlo T8 1/58W EVG, prismatický kryt, IP20 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2141686677
125 | K | Pol248 | Zdroj T8 58W/830 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -302211875
126 | K | Pol249 | Hlavní jednotka cetrální baterie pro nouzové osvětlení, 20 nouzových okruhů, 12Ah | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1204498187
127 | K | Pol250 | Monitorovací člen CB do sesteren | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 275389713
128 | K | Pol251 | Monitorovací člen CB inverzní do patrových rozvaděčů | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 527524902
129 | K | Pol252 | Oživení systému CB | kus | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1600794199
130 | K | Pol253 | Daxx převodník DALI/DSI pro 2NP, 3NP - sesterny | kus | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1279206608
131 | K | Pol254 | Napáječ sběrnice DALI 2NP , 3NP - sesterny | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 53970846
132 | K | Pol255 | Kontrolní člen DALI, sesterny 2NP, 3NP, prostory u výtahů 2NP, 3NP | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84820015
133 | K | Pol256 | Oživení systému DALI | kus | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1745834055
134 | K | Pol257 | Pomocné výztuhy pod svítidla C pro akustické podhledy | kus | 199 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -103455001
135 | K | Pol258 | Recyklační poplatky - svítidla | kus | 974 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 331379829
136 | K | Pol259 | Recyklační poplatky - zdroje | kus | 2587 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1050694487

## 01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f3ce14ee-95a0-440d-8b7d-bdff298a8845}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Hromosvody - Montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D2 - Uzemnění - zinkované provedení | [5 empty] | 0
| D3 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ (vývody k SZ a ekvipotenciální svorkovnici) | [5 empty] | 0
| D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ | [5 empty] | 0
| D5 - SVORKY | [5 empty] | 0
| D6 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE | [5 empty] | 0
| D7 - Montáž hromosvodného vedení - svorek | [5 empty] | 0
| D8 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| D9 - SVORKA HROMOSVODOVÁ | [5 empty] | 0
| D10 - PODPĚRA VEDENÍ | [5 empty] | 0
| D10A - PODPĚRA VEDENÍ | [5 empty] | 0
| D11 - Krabice do omítky | [5 empty] | 0
| D12 - MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D7A - Montáž hromosvodného vedení - svorek | [5 empty] | 0
| D13 - Průchodky atikou | [5 empty] | 0
| D14 - Pomocná kovová konstrukce | [5 empty] | 0
| D15 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
| D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACI | [5 empty] | 0
| D17 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D18 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D19 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 | [5 empty] | 0
| D20 - VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU | [5 empty] | 0
| D21 - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 | [5 empty] | 0
| D22 - ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ | [5 empty] | 0
| D15A - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.2 - SO 01 - Elektroinstalace vč.svítidel a hromosvodů
Úroveň 3:
01.2C - SO 01.2 - Hromosvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Hromosvody - Montáž a dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Uzemnění - zinkované provedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ (vývody k SZ a ekvipotenciální svorkovnici) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol115 | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m) | m | 1021 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 990809548
| D | D4 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol116 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m) | m | 348 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -425675442
| D | D5 | SVORKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol117 | Svorky SR02 | ks | 168 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1058545544
4 | K | Pol118 | Svorky SR03 zemnící pásek - drát | ks | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1665487061
| D | D6 | EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol119 | Ekvipotenciální svorkovnice na propojení zemního drátu | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2023514058
| D | D7 | Montáž hromosvodného vedení - svorek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol120 | Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3 a více šrouby | ks | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -923904095
| D | D8 | Hromosvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol121 | Drát 8 FeZn | m | 2870 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 435523761
8 | K | Pol122 | Vodič měkký s izolací | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 337300743
| D | D9 | SVORKA HROMOSVODOVÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol123 | SS Svorka spojovací, materiál nerez | ks | 282 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -602053780
10 | K | Pol124 | SJ 1b Svorka k jímací tyči, materiál | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1124729244
11 | K | Pol125 | SK Svorka křížová, materiál nerez | ks | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1725245191
12 | K | Pol126 | SU Svorka univerzální, materiál nerez | ks | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 307273051
13 | K | Pol127 | SP připojovací | ks | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -67314880
14 | K | Pol128 | SZa Svorka zkušební, materiál nerez | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -283894942
15 | K | Pol129 | Jímací tyč do 1,5 vč. podstavce výška dle skutečného provedení zařízení na střeše | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1830990845
16 | K | Pol130 | Jímací tyč 2,5vč. podstavce výška dle skutečného provedení zařízení na střeše | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2022959841
| D | D10 | PODPĚRA VEDENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol131 | Podpěra vedení PV21 na ploché střechy, plast s betonovou kostkou | ks | 290 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1254289080
| D | D10A | PODPĚRA VEDENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol132 | Podpěra vedení na svody | ks | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -37450136
| D | D11 | Krabice do omítky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol133 | Krabice do omítky pro zkušební svorku | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1988286966
| D | D12 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol134 | Štítek pro označení svodu | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2147037197
| D | D7A | Montáž hromosvodného vedení - svorek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol135 | Montáž hromosvodového vedení více šrouby | ks | 528 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1596441259
| D | D13 | Průchodky atikou |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol136 | Průchodky atikou dle výkresové dokumentace | ks | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -527725935
| D | D14 | Pomocná kovová konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol137 | Pomocná kovová konstrukce | kg | 63 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 305426096
| D | D15 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol138 | Revizni technik - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | hod | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -253125643
| D | D16 | KOORDINACE POSTUPU PRACI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol139 | Koordinace postupu prací se stavbou | hod | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1494372246
26 | K | Pol140 | Měření odporů | hod | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -902475307
27 | K | Pol141 | Příplatek za montáž po etapách před betonáží | hod | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -246652013
| D | D17 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol142 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1111835288
29 | K | Pol143 | PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1009711359
30 | K | Pol144 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1623538969
| D | D18 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D19 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol145 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3 - Šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1138002850
| D | D20 | VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol146 | Vytyčení trati venkovního vedení v nepřehledném terénu | km | 0.4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1713107181
| D | D21 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol147 | Zához kabelové rýhy v zemině tř.3 - Šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1358464433
| D | D22 | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol148 | Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí - Šíře do 65cm,tloušťka 20cm | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1240838605
| D | D15A | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 210001 | Montáž uzemnění-svar drátu vodivě propojit | ks | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1618045213
37 | K | 210002 | korozní nátěry | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158736662
35 | K | Pol138.1 | Revizni technik | hod | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1183270357

## 01.3 - SO 01 - Vzduchotec...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0a86da00-3c7e-4f7f-b161-fd8b915e49f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.3 - SO 01 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.3 - SO 01 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Dětská ambulance 1.NP-úsek 1 | [5 empty] | 0
| 2 - Ambulance + poradna 1.NP-úsek 2+3 | [5 empty] | 0
| 3 - Příjem + stacionář 1.NP-úsek 4+5 | [5 empty] | 0
| 4 - Centrální šatny 1.NP-úsek 6 | [5 empty] | 0
| 5 - Lůžkové zařízení 2.NP | [5 empty] | 0
| 6 - Jídelna + d.m. 2.NP | [5 empty] | 0
| 7 - Terapie 2.NP | [5 empty] | 0
| 8 - Lůžkové oddělení 3.NP | [5 empty] | 0
| 9 - Vyšetřovny 3.NP | [5 empty] | 0
| 10 - Jídelna + d.m. 3.NP | [5 empty] | 0
| 11 - Dveřní clony | [5 empty] | 0
| 12 - Hygienické místnosti | [5 empty] | 0
| 13 - Kuřárny | [5 empty] | 0
| 14 - Sklady | [5 empty] | 0
| 15 - Archiv 1.NP | [5 empty] | 0
| 16 - Odpad 1.NP | [5 empty] | 0
| 17 - CHÚC | [5 empty] | 0
| 18 - Technická místnost 0.2 | [5 empty] | 0
| 19 - Strojovny VZT | [5 empty] | 0
| 20 - Místnosti EL 1.NP až 3.NP | [5 empty] | 0
| 21 - SLA | [5 empty] | 0
| 22 - Výtahové šachty | [5 empty] | 0
| 23 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.3 - SO 01 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Dětská ambulance 1.NP-úsek 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.450 m3/h; min. Vo=1.300 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 349089748
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.450 m3/h; min. Vo=1.300 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 79 dB(A), přívod sání max. 65 dB(A), odvod výtlak max. 81 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 52 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
2 | K | 1. 3 | Požární klapka 400x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1135206555
3 | K | 1. 4 | Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 891934622
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
4 | K | 1. 5 | Kulisový tlumič hluku 800x350x1000mm (složený z 4ks kulis 100x350x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -268194276
| P |  | Poznámka k položce: , s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/2 | [15 empty] | P | 1
5 | K | 1. 6 | Kulisový tlumič hluku 600x250x1000mm (složený z 3ks kulis 100x250x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/2 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -516007965
| P |  | Poznámka k položce: , s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/2, 8000/18. | [15 empty] | P | 1
6 | K | 1. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2005437235
7 | K | 1. 8 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -402418834
8 | K | 1. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x630mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416161081
9 | K | 1. 10 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 560x630mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -897964363
10 | K | 1. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 860x350 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1409461961
11 | K | 1. 13 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2017879363
12 | K | 1. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1647094690
13 | K | 1. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=250 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 500 až 700m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/39 dB(A), při 100Pa/46 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1775790214
14 | K | 1. 16 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82840030
15 | K | 1. 17 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 532684815
16 | K | 1. 18 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1499717884
17 | K | 1. 19 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 975564851
18 | K | 1. 20 | Přívodní anemostat difizní 500x500 v RAL 9010 s připojovacím boxem d=250mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1328301365
19 | K | 1. 21 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7424372
20 | K | 1. 22 | Kruhový stropní difuzor d=200 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 421645181
21 | K | 1. 24 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1708791639
22 | K | 1. 25 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 375337103
23 | K | 1. 26 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 250 | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 432977692
24 | K | 1. 27 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1460303433
25 | K | 1. 28 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1051387305
26 | K | 1. 29 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -481697132
27 | K | 1. 30 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1331936816
28 | K | 1. 31 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 185 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1434710718
29 | K | 1. 33 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -165857869
30 | K | 1. 34 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1459090558
31 | K | 1. 35 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 58 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1992843865
32 | K | 1. 36 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -874853261
33 | K | 1. 37 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1951272027
| D | 2 | Ambulance + poradna 1.NP-úsek 2+3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 2. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.100 m3/h; min. Vo=1.900 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -893627417
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.100 m3/h; min. Vo=1.900 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 81 dB(A), přívod sání max. 66 dB(A), odvod výtlak max. 83 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
35 | K | 2. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1711292201
36 | K | 2. 4 | Požární klapka 400x280mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1261215065
37 | K | 2. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1553900128
| P |  | Poznámka k položce: s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18,8000/10. | [15 empty] | P | 1
38 | K | 2. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1500mm (složený z 2ks buněk 200x500x1500mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -549680502
| P |  | Poznámka k položce: s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/11, 125/15, 250/24, 500/38, 1000/41, 2000/37, 4000/25, 8000/15. | [15 empty] | P | 1
39 | K | 2. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -687658365
40 | K | 2. 8 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1557195070
41 | K | 2. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 500x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -91240341
42 | K | 2. 11 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x280 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1897524770
43 | K | 2. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 232618458
44 | K | 2. 13 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -81353813
45 | K | 2. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -970867470
46 | K | 2. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -139517572
47 | K | 2. 17 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1227258153
48 | K | 2. 18 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1457086842
49 | K | 2. 19 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1634623525
50 | K | 2. 20 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -56966477
51 | K | 2. 21 | Odvodní jednořadá vyústka 300x100 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1431496304
52 | K | 2. 22 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288621348
53 | K | 2. 24 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1454034863
54 | K | 2. 25 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1358460560
55 | K | 2. 26 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1729859390
56 | K | 2. 27 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 724377542
57 | K | 2. 28 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -42928565
58 | K | 2. 29 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 225mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1484193502
59 | K | 2. 31 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 225 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -83258551
60 | K | 2. 32 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 83 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -58819870
61 | K | 2. 33 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 229910689
62 | K | 2. 34 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1397285010
| D | 3 | Příjem + stacionář 1.NP-úsek 4+5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 3. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.500 m3/h; min. Vo=2.250 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1445136347
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=2.500 m3/h; min. Vo=2.250 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 83 dB(A), přívod sání max. 67 dB(A), odvod výtlak max. 84 dB(A), odvod sání max. 66 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
64 | K | 3. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1801975885
65 | K | 3. 4 | Požární klapka 500x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1608081737
66 | K | 3. 5 | Požární klapka 450x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 731791816
67 | K | 3. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -869901182
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
68 | K | 3. 7 | Buňkový tlumič hluku 500x500x1500mm (složený z 2ks buněk 250x500x1500mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -217425578
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x500x1500mm (složený z 2ks buněk 250x500x1500mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/8, 63/13, 125/17, 250/26, 500/37, 1000/40, 2000/36, 4000/22, 8000/14. | [15 empty] | P | 1
69 | K | 3. 8 | Kulisový tlumič hluku 300x200x1000mm (složený z 1ks kulisy 100x200x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1295579029
| P |  | Poznámka k položce: Kulisový tlumič hluku 300x200x1000mm (složený z 1ks kulisy 100x200x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé kulisy budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/2, 63/4, 125/4, 250/9, 500/19, 1000/33, 2000/35, 4000/25, 8000/18. | [15 empty] | P | 1
70 | K | 3. 9 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 688302830
71 | K | 3. 10 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 589151129
72 | K | 3. 11 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1195878570
73 | K | 3. 12 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 710x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1953056482
74 | K | 3. 14 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x350 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1899680596
75 | K | 3. 15 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x500 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1489773667
76 | K | 3. 16 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -827945124
77 | K | 3. 17 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 692488365
78 | K | 3. 18 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -363904932
79 | K | 3. 19 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=250 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 500 až 700m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/39 dB(A), při 100Pa/46 dB(A) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1160334116
80 | K | 3. 21 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -745297242
81 | K | 3. 22 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1203632583
82 | K | 3. 23 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1042339946
83 | K | 3. 24 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -691867100
84 | K | 3. 25 | Odvodní jednořadá vyústka 300x100 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 812698628
85 | K | 3. 26 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1836699945
86 | K | 3. 27 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1240779779
87 | K | 3. 29 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1110981034
88 | K | 3. 30 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172884709
89 | K | 3. 31 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 250 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1197559728
90 | K | 3. 32 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1620573316
91 | K | 3. 33 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1393408307
92 | K | 3. 34 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -168690065
93 | K | 3. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -903232101
94 | K | 3. 37 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 215 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 846788540
95 | K | 3. 38 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 77 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 812266394
96 | K | 3. 39 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 823481339
97 | K | 3. 40 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1056227999
| D | 4 | Centrální šatny 1.NP-úsek 6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 4. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=940 m3/h; min. Vo=1.040 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -593618885
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=940 m3/h; min. Vo=1.040 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s deskovým ZZT výměníkem, vč. obtoku s klapkou na přívodním vzduchu a kondenzátní vanou, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu G4, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 600 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 75 dB(A), přívod sání max. 59 dB(A), odvod výtlak max. 75 dB(A), odvod sání max. 59 dB(A), do okolí max. 47 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
99 | K | 4. 3 | Požární klapka 315x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2090702942
100 | K | 4. 4 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1000mm (složený z 1ks buňky 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 111457198
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 200x500x1000mm (složený z 1ks buňky 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
101 | K | 4. 6 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 400x315 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 281203061
102 | K | 4. 7 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x315 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1938938830
103 | K | 4. 8 | Přívodní anemostat difizní 500x500 v RAL 9010 s připojovacím boxem d=250mm a regulační klapkou | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69381246
104 | K | 4. 9 | Přívodní anemostat difizní 400x400 v RAL 9010 s připojovacím boxem d=200mm a regulační klapkou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1223653776
105 | K | 4. 10 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1345251794
106 | K | 4. 11 | Kruhový stropní difuzor d=200 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 974054135
107 | K | 4. 12 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 881105001
108 | K | 4. 13 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -95710881
109 | K | 4. 14 | Kruhový odvodní kovový ventil 200 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1700892504
110 | K | 4. 15 | Stěnová mřížka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 315847635
111 | K | 4. 16 | Stěnová mřížka 300x200 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -557379221
112 | K | 4. 17 | Stěnová mřížka 600x200 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1225680552
113 | K | 4. 19 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 100 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1244815059
114 | K | 4. 20 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 200 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 546602719
115 | K | 4. 21 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 250 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1432045842
116 | K | 4. 22 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 515220218
117 | K | 4. 23 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -193619213
118 | K | 4. 24 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 669345426
119 | K | 4. 25 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -375678036
120 | K | 4. 26 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 964398314
121 | K | 4. 28 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1860262453
122 | K | 4. 30 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102481006
123 | K | 4. 31 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 48 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1497353510
124 | K | 4. 32 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1340668766
125 | K | 4. 33 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1996856973
| D | 5 | Lůžkové zařízení 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 5. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=2.520 m3/h; min. Vo=2.200 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolno | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1604324002
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=2.520 m3/h; min. Vo=2.200 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s deskovým ZZT výměníkem, vč. obtoku s klapkou na přívodním vzduchu a kondenzátní vanou, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu G4, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 600 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 86 dB(A), přívod sání max. 67 dB(A), odvod výtlak max. 83 dB(A), odvod sání max. 66 dB(A), do okolí max. 55 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
127 | K | 5. 2 | Ocelový roznášecí rám 3210x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -433064534
128 | K | 5. 4 | Požární klapka 355x355mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1638905633
129 | K | 5. 5 | Požární klapka 355x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1484461420
130 | K | 5. 6 | Požární klapka 450x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 182152434
131 | K | 5. 7 | Požární klapka d125mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126651728
132 | K | 5. 8 | Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1394170793
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x500x1000mm (složený z 2ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
133 | K | 5. 9 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214631633
134 | K | 5. 10 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 710x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2130353063
135 | K | 5. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x280 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -5032227
136 | K | 5. 13 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x500 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 768754366
137 | K | 5. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46162874
138 | K | 5. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2054678728
139 | K | 5. 16 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1431902170
140 | K | 5. 18 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1015842072
141 | K | 5. 19 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1641379687
142 | K | 5. 20 | Přívodní dvouřadá vyústka 425x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -170476663
143 | K | 5. 21 | Odvodní jednořadá vyústka 425x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1632795564
144 | K | 5. 22 | Kruhový stropní difuzor d=100 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 928671970
145 | K | 5. 23 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -629548201
146 | K | 5. 24 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2105579403
147 | K | 5. 25 | Kruhový stropní difuzor d=200 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1846365096
148 | K | 5. 26 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1029601402
149 | K | 5. 28 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1159346376
150 | K | 5. 29 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1340437723
151 | K | 5. 30 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1908602163
152 | K | 5. 31 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 67 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -824553342
153 | K | 5. 32 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1245701584
154 | K | 5. 33 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2099908752
155 | K | 5. 34 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 657221658
156 | K | 5. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 225mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -278351754
157 | K | 5. 37 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 212 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1932318661
158 | K | 5. 38 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 82 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -966827182
159 | K | 5. 39 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -922201921
160 | K | 5. 40 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1708499244
| D | 6 | Jídelna + d.m. 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 6. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.520 m3/h; min. Vo=1.420 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 782733030
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.520 m3/h; min. Vo=1.420 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 66 dB(A), odvod výtlak max. 82 dB(A), odvod sání max. 66 dB(A), do okolí max. 53 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
162 | K | 6. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2013471802
163 | K | 6. 4 | Požární klapka 315x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -284895941
164 | K | 6. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2003224334
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
165 | K | 6. 6 | Buňkový tlumič hluku 750x500x1000mm (složený z 3ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -814427777
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 750x500x1000mm (složený z 3ks buněk 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
166 | K | 6. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 900x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1820219843
167 | K | 6. 9 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 355x250 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16947812
168 | K | 6. 10 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1664021361
169 | K | 6. 11 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1583374509
170 | K | 6. 12 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 458202129
171 | K | 6. 13 | Odvodní jednořadá vyústka 300x150 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1942693074
172 | K | 6. 14 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -282350123
173 | K | 6. 16 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1377681387
174 | K | 6. 17 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 172 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1422368531
175 | K | 6. 18 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 105 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1872821096
176 | K | 6. 19 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 984690475
177 | K | 6. 20 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1287895294
| D | 7 | Terapie 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | 7. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.160 m3/h; min. Vo=1.160 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997758885
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.160 m3/h; min. Vo=1.160 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 68 dB(A), odvod výtlak max. 82 dB(A), odvod sání max. 67 dB(A), do okolí max. 56 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
179 | K | 7. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1327707442
180 | K | 7. 4 | Požární klapka 355x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -182470962
181 | K | 7. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x250x1000mm (složený z 1ks buňky 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 151982343
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x250x1000mm (složený z 1ks buňky 250x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/7, 63/10, 125/12, 250/18, 500/25, 1000/27, 2000/23, 4000/17, 8000/9. | [15 empty] | P | 1
182 | K | 7. 6 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 1000x560mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1945310442
183 | K | 7. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 1120x560mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2002731478
184 | K | 7. 9 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x250 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 253420087
185 | K | 7. 10 | Přívodní dvouřadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -305967979
186 | K | 7. 11 | Odvodní jednořadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1373307982
187 | K | 7. 13 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 198 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -909945399
188 | K | 7. 14 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 78 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -338666331
189 | K | 7. 15 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 102 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 405701512
190 | K | 7. 16 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308932755
| D | 8 | Lůžkové oddělení 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 8. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=1.890 m3/h; min. Vo=1.640 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolno | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1928359836
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu min. Vp=1.890 m3/h; min. Vo=1.640 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s deskovým ZZT výměníkem, vč. obtoku s klapkou na přívodním vzduchu a kondenzátní vanou, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu G4, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 600 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 81 dB(A), přívod sání max. 62 dB(A), odvod výtlak max.79 dB(A), odvod sání max. 62 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
192 | K | 8. 2 | Ocelový roznášecí rám 3210x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1860333309
193 | K | 8. 4 | Požární klapka 400x250mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1088725450
194 | K | 8. 5 | Požární klapka d125mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 779197231
195 | K | 8. 6 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/1 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -55339192
196 | K | 8. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1271117546
197 | K | 8. 8 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 500x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -479868313
198 | K | 8. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 800x500mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1269927619
199 | K | 8. 11 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x250 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -769082278
200 | K | 8. 12 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1162531642
201 | K | 8. 13 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=100 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1548616388
202 | K | 8. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 33 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 337229736
203 | K | 8. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=200 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1958200965
204 | K | 8. 17 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1321191651
205 | K | 8. 18 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1770363336
206 | K | 8. 19 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1952878203
207 | K | 8. 20 | Kruhový stropní difuzor d=100 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1647157061
208 | K | 8. 21 | Kruhový stropní difuzor d=125 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -744711095
209 | K | 8. 22 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -893446196
210 | K | 8. 23 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2135201597
211 | K | 8. 25 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 100 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1220763144
212 | K | 8. 26 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1863569403
213 | K | 8. 27 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 200 | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2003397046
214 | K | 8. 28 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 545792851
215 | K | 8. 29 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1951451330
216 | K | 8. 30 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1009523560
217 | K | 8. 31 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1978045175
218 | K | 8. 32 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -409383172
219 | K | 8. 34 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -458105486
220 | K | 8. 35 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1942114759
221 | K | 8. 36 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -23481279
| D | 9 | Vyšetřovny 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 9. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=3.260 m3/h; min. Vo=2.940 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1169095018
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=3.260 m3/h; min. Vo=2.940 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 65 dB(A), odvod výtlak max. 82 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 50 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
223 | K | 9. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x1120mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 957054842
224 | K | 9. 4 | Požární klapka 450x450mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1294756997
225 | K | 9. 5 | Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -877142953
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 600x500x1000mm (složený z 3ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
226 | K | 9. 6 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1551190434
227 | K | 9. 7 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6678342
228 | K | 9. 8 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 100 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/19, 250/18, 500/17, 1000/15, 2000/14, 4000/17. | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -455077033
229 | K | 9. 9 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 125 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/21, 250/18, 500/17, 1000/17, 2000/17, 4000/17. | bm | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -102710691
230 | K | 9. 10 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 160 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/21, 250/18, 500/15, 1000/16, 2000/18, 4000/22. | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 886036364
231 | K | 9. 11 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 250 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/20, 250/16, 500/14, 1000/15, 2000/15, 4000/21. | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1451007280
232 | K | 9. 12 | Hluk tlumící ohebné potrubí AL 200 s tloušťkou izolace 25mm, s útlumem na 1m Hz/dB(A), 125/20, 250/17, 500/15, 1000/15, 2000/15, 4000/21. | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1133657452
233 | K | 9. 13 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 860x250 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -41778563
234 | K | 9. 14 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=100 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416599582
235 | K | 9. 15 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 50 až 100m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/32 dB(A), při 100Pa/38 dB(A) | ks | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -194382496
236 | K | 9. 16 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=125 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 100 až 180m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1798447570
237 | K | 9. 17 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=160 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/35 dB(A), při 100Pa/41 dB(A) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -513965009
238 | K | 9. 18 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=200 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 180 až 300m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/33 dB(A), při 100Pa/37 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1216858696
239 | K | 9. 19 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=200 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 300 až 500m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/37 dB(A), při 100Pa/42 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1632929831
240 | K | 9. 20 | Kruhový regulátor konstantního průtoku d=250 s břitovým těsněním pro zasunutí do kruhového potrubí, pro 500 až 700m3/h v tlakovém rozsahu 50 až 250Pa, akustický výkon Lw při 50Pa/39 dB(A), při 100Pa/46 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2088736260
241 | K | 9. 22 | Přívodní dvouřadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -122375795
242 | K | 9. 23 | Odvodní jednořadá vyústka 225x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -684264919
243 | K | 9. 24 | Přívodní dvouřadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1412314579
244 | K | 9. 25 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1450967938
245 | K | 9. 26 | Odvodní jednořadá vyústka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -270658183
246 | K | 9. 27 | Přívodní dvouřadá vyústka 525x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -333915443
247 | K | 9. 28 | Kruhový stropní difuzor d=100 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2047834194
248 | K | 9. 29 | Kruhový stropní difuzor d=160 s nastavitelnou čelní deskou v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1184286707
249 | K | 9. 31 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 100 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -95872682
250 | K | 9. 32 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 125 | bm | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1954095234
251 | K | 9. 33 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 160 | bm | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1215155208
252 | K | 9. 34 | Polotuhé ohebné AL kruhové potrubí 200 | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -708215733
253 | K | 9. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1231281742
254 | K | 9. 36 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2082660140
255 | K | 9. 37 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2064425924
256 | K | 9. 38 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -224004471
257 | K | 9. 39 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1791445318
258 | K | 9. 41 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 196 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -983336982
259 | K | 9. 42 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 114 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1081273325
260 | K | 9. 43 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -331520149
261 | K | 9. 44 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92813060
| D | 10 | Jídelna + d.m. 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | 10. 1 | Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.920 m3/h; min. Vo=1.920 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odol | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2125640363
| P |  | Poznámka k položce: Bloková větrací rekuperační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, min. Vp=1.920 m3/h; min. Vo=1.920 m3/h. V silném dvouplášťovém provedení z materiálu Al-Zn s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. V souladu s návrhem dle nařízení EK č.1253/2014 - ekodesign pro rok 2018. Tepelná účinnost ZZT min. 73% dle dle nařízení EK č.1253/2014, průměrná projektovaná tepelná účinnost 82%. Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením tlaku 700Pa - L3; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů - TB4; (dle EN 1886). V provedení dle výkresové dokumentace s rotačním ZZT výměníkem, vč. motoru a plynulé regulace s výstupem 0 až 10V, teplovodního ohřívače, filtrace vzduchu na přívodu M5, filtrace vzduchu na odvodu M5, přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem a motory s permanentním magnetem (motory PM/EC) s regulací otáček s výstupem 0 až 10V, s přípravou měření diferenčního tlaku na sací dýze ventilátoru s vývody na plášť jednotky, vč. stanovení K-faktoru, vč. 4ks pružných manžet na hrdlech, stavitelných nožiček min. 150mm vysokých, maximální hmotnost jednotky 500 kg, celkové hladiny akustického výkonu Lwa přívod výtlak max. 80 dB(A), přívod sání max. 65 dB(A), odvod výtlak max. 83 dB(A), odvod sání max. 65 dB(A), do okolí max. 51 dB(A). Výkony, externí tlak, příkony motorů, tlakové ztráty, teploty, SFP faktor v pracovním bodě, účinnost rekuperace, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
263 | K | 10. 2 | Ocelový roznášecí rám 2310x970mm pod rekuperační jednotku vysoký 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1488555859
264 | K | 10. 4 | Požární klapka 500x200mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1473305588
265 | K | 10. 5 | Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1419753446
| P |  | Poznámka k položce: Buňkový tlumič hluku 500x400x1000mm (složený z 2ks buněk 200x500x1000mm krytých děrovaným plechem); jednotlivé buňky budou vybaveny zkosenými náběhovými a výběhovými hranami, s útlumem Hz/dB(A), 32/6, 63/9, 125/12, 250/19, 500/26, 1000/28, 2000/24, 4000/18, 8000/10. | [15 empty] | P | 1
266 | K | 10. 7 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 450x250 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1527467945
267 | K | 10. 8 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 500x400 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1606428160
268 | K | 10. 9 | Přívodní dvouřadá vyústka 300x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1085958758
269 | K | 10. 10 | Odvodní jednořadá vyústka 300x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 636147515
270 | K | 10. 11 | Přívodní dvouřadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -969311727
271 | K | 10. 12 | Odvodní jednořadá vyústka 400x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1730206925
272 | K | 10. 13 | Přívodní dvouřadá vyústka 500x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 617247357
273 | K | 10. 14 | Odvodní jednořadá vyústka 500x200 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874882208
274 | K | 10. 16 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 196 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -910800081
275 | K | 10. 17 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 62 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1681282183
276 | K | 10. 18 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1395271605
277 | K | 10. 19 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1572507547
| D | 11 | Dveřní clony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
278 | K | 11. 1 | Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditel | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1092244204
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditelnou montáž, kryt opatřen bílým práškovým nátěrem RAL 9016, rozměry délka=2039mm / výška 306mm / hloubka 525mm, hmotnost max. 80 kg, vč. závěsů. Výkon, příkon motoru, tlakové ztráty, teploty, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
279 | K | 11. 2 | Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditel | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1574459938
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní clona pro horizontální montáž s vodním ohřevem pro nízkou teplotu vody 65/35°C, s ventilátorem s pětistupňovým vzduchovým výkonem v rozsahu 1530m3/h (max. 42dB(A)) až 3200 m3/h (max. 59dB(A)), s montáží do výšky 2,5m s moderním designem pro viditelnou montáž, kryt opatřen bílým práškovým nátěrem RAL 9016, rozměry délka=2039mm / výška 306mm / hloubka 525mm, hmotnost 80 kg, vč. závěsů. Výkon, příkon motoru, tlakové ztráty, teploty, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
| D | 12 | Hygienické místnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 12. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 350m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 77 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1963872958
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 350m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 77 dB(A), výtlak max. 76 dB(A), okolí max. 55 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
281 | K | 12. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 800m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 364627999
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 800m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 55 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
282 | K | 12. 3 | Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 345m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 71 dB(A), okolí Lpa ma | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997846709
| P |  | Poznámka k položce: Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 345m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 71 dB(A), okolí Lpa max. 40 dB(A) v 10m, vč. zpětné klapky, střešního nástavce H=500mm s tepelnou izolací proti kondenzaci a s kulisovým tlumičem hluku s minimálním útlumem Hz/dB(A), 125/3, 250/7, 500/10, 1000/15, 2000/15, 4000/13, vč. adaptéru pro napojení sacího potrubí d=180mm. Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
283 | K | 12. 4 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 290m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 78 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1312461694
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 290m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 78 dB(A), výtlak max. 76 dB(A), okolí max. 53 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
284 | K | 12. 5 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 65 dB(A), výtlak max.6 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -36743107
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 65 dB(A), výtlak max.63 dB(A), okolí max.42 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
285 | K | 12. 6 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 160m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.71 dB(A), výtlak max.69 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -93368146
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 160m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.71 dB(A), výtlak max.69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
286 | K | 12. 7 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 170m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.6 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1472687314
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 170m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
287 | K | 12. 9 | Požární klapka d160mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1656137209
288 | K | 12. 10 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 877500730
289 | K | 12. 11 | Kruhový tlumič hluku 160/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/3, 250/7, 500/19, 1000/27, 2000/29, 4000/14, 8000/11. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288779983
290 | K | 12. 12 | Kruhový tlumič hluku 160/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/10, 500/28, 1000/42, 2000/43, 4000/20, 8000/15. | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 699232079
291 | K | 12. 13 | Kruhový tlumič hluku 315/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/1, 125/3, 250/7, 500/16, 1000/22, 2000/12, 4000/7, 8000/6. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2062519948
292 | K | 12. 14 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 315x630mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 372875723
293 | K | 12. 15 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x400mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -150687776
294 | K | 12. 17 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 pro ovládání servomotorem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2122570090
295 | K | 12. 18 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d100 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1086223480
296 | K | 12. 19 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d125 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1064973613
297 | K | 12. 20 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1827566954
298 | K | 12. 21 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d315 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 701884855
299 | K | 12. 23 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1363326856
300 | K | 12. 24 | Stěnová mřížka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110455889
301 | K | 12. 25 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60240746
302 | K | 12. 26 | Kruhový odvodní kovový ventil 125 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76508983
303 | K | 12. 27 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -65983088
304 | K | 12. 29 | Pružná manžeta d100 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1652206174
305 | K | 12. 30 | Pružná manžeta d125 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2076334887
306 | K | 12. 31 | Pružná manžeta d160 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1234275936
307 | K | 12. 32 | Pružná manžeta d315 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1334208389
308 | K | 12. 33 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 419820302
309 | K | 12. 34 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78758835
310 | K | 12. 35 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 140mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 707459305
311 | K | 12. 36 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 62 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1175618457
312 | K | 12. 37 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 180mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1238978141
313 | K | 12. 39 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1889093747
314 | K | 12. 40 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1854661642
315 | K | 12. 41 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -378795037
316 | K | 12. 42 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 33 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -293922828
317 | K | 12. 43 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1085977594
318 | K | 12. 44 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1860624434
| D | 13 | Kuřárny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
319 | K | 13. 1 | Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1931956848
| P |  | Poznámka k položce: Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpětné klapky, střešního nástavce H=500mm s tepelnou izolací proti kondenzaci a s kulisovým tlumičem hluku s minimálním útlumem Hz/dB(A), 125/3, 250/7, 500/10, 1000/15, 2000/15, 4000/13, vč. adaptéru pro napojení sacího potrubí d=200mm. Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
320 | K | 13. 2 | Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 777388131
| P |  | Poznámka k položce: Střešní radiální ventilátor o vzduchovém výkonu min. 500m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 75 dB(A), okolí Lpa max. 43 dB(A) v 10m, vč. zpětné klapky, střešního nástavce H=500mm s tepelnou izolací proti kondenzaci a s kulisovým tlumičem hluku s minimálním útlumem Hz/dB(A), 125/3, 250/7, 500/10, 1000/15, 2000/15, 4000/13, vč. adaptéru pro napojení sacího potrubí d=200mm. Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
321 | K | 13. 3 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 560m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 57 dB | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -364933375
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 560m3/h, poháněný EC motorem s možností plynulého řízení výkonu signálem 0 až 10, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 57 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
322 | K | 13. 5 | Požární klapka 180x180mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 113139532
323 | K | 13. 6 | Kruhový tlumič hluku 200/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/8, 500/24, 1000/32, 2000/34, 4000/13, 8000/10. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 755390230
324 | K | 13. 7 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 315x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 483285671
325 | K | 13. 8 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 400x200 pro ovládání servomotorem | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 965991250
326 | K | 13. 9 | Zpětná klapka těsná d200 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -435860601
327 | K | 13. 12 | Odvodní jednořadá vyústka 400x200 v komfortním AL provedení v RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -219519436
328 | K | 13. 13 | Odvodní jednořadá vyústka 300x150 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1419222277
329 | K | 13. 14 | Odvodní jednořadá vyústka 325x125 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1864439496
330 | K | 13. 15 | Odvodní jednořadá vyústka 400x100 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 579445442
331 | K | 13. 17 | Pružná manžeta d200 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1517647115
332 | K | 13. 18 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -844871221
333 | K | 13. 20 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1329281789
334 | K | 13. 21 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1680133567
335 | K | 13. 22 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78301563
336 | K | 13. 23 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -998357635
| D | 14 | Sklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
337 | K | 14. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 200m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 72 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 821713736
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 200m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 72 dB(A), výtlak max. 70 dB(A), okolí max. 46 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
338 | K | 14. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1079683916
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max. 69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
339 | K | 14. 3 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.6 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1812877832
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 150m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 71 dB(A), výtlak max.69 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
340 | K | 14. 5 | Požární klapka d100mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V AC s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1427544609
341 | K | 14. 6 | Větrací mřížka 300x150 požární s minimální třídou EI30, vypěňovací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1446079402
342 | K | 14. 7 | Kruhový tlumič hluku 125/600 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/3, 125/3, 250/9, 500/23, 1000/30, 2000/40, 4000/22, 8000/14. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1409248553
343 | K | 14. 8 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -712491523
344 | K | 14. 9 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 200x200mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -651989934
345 | K | 14. 11 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d100 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -786748717
346 | K | 14. 12 | Zpětná klapka těsná d125 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -50103929
347 | K | 14. 14 | Stěnová mřížka 300x150 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148788045
348 | K | 14. 15 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1399533045
349 | K | 14. 16 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 412572619
350 | K | 14. 18 | Pružná manžeta d100 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 121816907
351 | K | 14. 19 | Pružná manžeta d125 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1281882164
352 | K | 14. 20 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1919104084
353 | K | 14. 21 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1864404490
354 | K | 14. 22 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1069524744
355 | K | 14. 24 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1442648851
356 | K | 14. 25 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 280938465
357 | K | 14. 26 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1021130025
358 | K | 14. 27 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1099322222
359 | K | 14. 28 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 985962438
| D | 15 | Archiv 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
360 | K | 15. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -62503934
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. 66 dB(A), okolí max. 45 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
361 | K | 15. 3 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1837228609
362 | K | 15. 4 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d100 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1739636733
363 | K | 15. 5 | Kruhový odvodní kovový ventil 100 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 584190591
364 | K | 15. 6 | Pružná manžeta d100 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 374525205
365 | K | 15. 8 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 100mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2119522112
366 | K | 15. 9 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1201852466
367 | K | 15. 11 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -230789621
368 | K | 15. 12 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 201718934
369 | K | 15. 13 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 293217277
| D | 16 | Odpad 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 16. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -969424794
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 100m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 68 dB(A), výtlak max. 66 dB(A), okolí max. 45 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
371 | K | 16. 3 | Kruhový tlumič hluku 125/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/4, 125/4, 250/12, 500/33, 1000/45, 2000/50, 4000/30, 8000/17. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 584440610
372 | K | 16. 4 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 200x200mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -281635247
373 | K | 16. 5 | Kruhový odvodní kovový ventil 160 v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -630721447
374 | K | 16. 6 | Pružná manžeta d100 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 677251741
375 | K | 16. 8 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 125mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1912811021
376 | K | 16. 9 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1679933456
377 | K | 16. 11 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1100400783
378 | K | 16. 12 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -699661490
379 | K | 16. 13 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -442257514
| D | 17 | CHÚC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
380 | K | 17. 1 | Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4500m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max. 72 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulc | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -131729051
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4500m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max. 72 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
381 | K | 17. 2 | Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4100m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max.73 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -209167498
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do hranatého potrubí o vzduchovém výkonu min. 4100m3/h, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 86 dB(A), výtlak max. 91 dB(A), okolí max.73 dB(A). Příkon motoru, proudy, externí tlak, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
382 | K | 17. 4 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 630x800mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2019549811
383 | K | 17. 5 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 800x560mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1259685656
384 | K | 17. 6 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 800x710mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1832703676
385 | K | 17. 8 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 600x350 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -639427248
386 | K | 17. 9 | Uzavírací vícelistá těsná klapka 630x560 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -822323476
387 | K | 17. 10 | Přetlaková mechanická klapka 630x560 do potrubí pro nastavení požadovaného otevíracího přetlaku 50Pa | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60265896
388 | K | 17. 11 | Stěnová mřížka 800x600 v komfortním AL provedení v RAL 9010, vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1395465844
389 | K | 17. 12 | Krycí mřížka 600x350mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -846031907
390 | K | 17. 13 | Pružná manžeta 600x350 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1563044144
391 | K | 17. 15 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976467114
392 | K | 17. 16 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 17 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 378195524
393 | K | 17. 17 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1589311541
394 | K | 17. 18 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1127268426
| D | 18 | Technická místnost 0.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
395 | K | 18. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 270m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1877911618
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 270m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
396 | K | 18. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1661575796
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
397 | K | 18. 4 | Kruhový tlumič hluku 160/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/10, 500/28, 1000/42, 2000/43, 4000/20, 8000/15. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1863728954
398 | K | 18. 5 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 99009226
399 | K | 18. 6 | Krycí mřížka d160mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2045795134
400 | K | 18. 7 | Pružná manžeta d160 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1826131343
401 | K | 18. 9 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 160mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -463477705
402 | K | 18. 10 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1834821601
| D | 19 | Strojovny VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
403 | K | 19. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1579278942
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
404 | K | 19. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -276011351
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
405 | K | 19. 3 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 163734996
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
406 | K | 19. 4 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 778694947
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 620m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
407 | K | 19. 6 | Kruhový tlumič hluku 200/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/8, 500/24, 1000/32, 2000/34, 4000/13, 8000/10. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2001749242
408 | K | 19. 7 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d200 pro ovládání servomotorem | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1646449547
409 | K | 19. 8 | Krycí mřížka d200mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1943100574
410 | K | 19. 9 | Pružná manžeta d200 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1783087274
411 | K | 19. 11 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1331473157
412 | K | 19. 12 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 171493387
413 | K | 19. 13 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1718038092
| D | 20 | Místnosti EL 1.NP až 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
414 | K | 20. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1886550368
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 300m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 73 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 49 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
415 | K | 20. 2 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém, vč. chladiva R410a, autorestart, pracovní rozsah venkovní teploty -10° do +46°C, energetická třída A, EER min. 4,5(-), hladina hluku Lpa= max. 46dB(A) v 1m, ma | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1239189230
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní kondenzační jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém, vč. chladiva R410a, autorestart, pracovní rozsah venkovní teploty -10° do +46°C, energetická třída A, EER min. 4,5(-), hladina hluku Lpa= max. 46dB(A) v 1m, max. vzdálenost potrubí 20m, max. převíšení 15m. Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
416 | K | 20. 3 | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém s autonomní regulací a dálkovým ovladačem, vč. chladiva R410a, autorestart, Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. techn | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 738981001
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní výparníková nástěnná jednotka SPLIT o jmenovitém chladícím výkonu min. 2kW, invertorový systém s autonomní regulací a dálkovým ovladačem, vč. chladiva R410a, autorestart, Podrobnější technické parametry, rozměry, uspořádání, požadavky, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
417 | K | 20. 4 | Chladivové Cu potrubí 6,35/9,5mm (pár),vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu | bm | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1921755564
418 | K | 20. 5 | Ocelová konzola pod venkovní kondenzační jednotku vč. silentbloků | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1419650325
419 | K | 20. 6 | Měkká požární ucpávka sdruženého prostupu z minerální vlny 120 kg/m3 a z nátěru protipožární lepící hmoty, vč. atestu. Prostupující potrubí bude opatřeno protipožárním nátěrem v délce minimálně 150mm za požárně dělící konstrukci. | kpl | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1015369268
420 | K | 20. 8 | Kruhový tlumič hluku 160/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/10, 500/28, 1000/42, 2000/43, 4000/20, 8000/15. | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1848095130
421 | K | 20. 9 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d160 vč. servomotoru 230V se signálem polohy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1546355092
422 | K | 20. 10 | Odvodní jednořadá vyústka 200x100 v komfortním AL v provedení v RAL 9010 s regulací R1 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1285191858
423 | K | 20. 11 | Pružná manžeta d160 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1024589628
424 | K | 20. 13 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -257245677
425 | K | 20. 14 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1297438252
426 | K | 20. 15 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 859837540
| D | 21 | SLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
427 | K | 21. 1 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1396233306
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max. 75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max. 58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
428 | K | 21. 2 | Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.75 dB(A), výtlak max. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114621601
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí o vzduchovém výkonu min. 600m3/h, poháněný EC motorem s vestavěným potenciometrem s možností plynulého zaregulování pracovního bodu, celkové hladiny akustického výkonu Lwa sání max.75 dB(A), výtlak max. 73 dB(A), okolí max.58 dB(A). Příkon motoru, externí tlak, SFP faktor v pracovním bodě, viz. hodnoty uvedené v „Tabulce výkonů“. Ostatní údaje, rozměry, uspořádání a požadavky, viz. Technická zpráva, tabulka výkonů a výkresová dokumentace. | [15 empty] | P | 1
429 | K | 21. 4 | Kruhový tlumič hluku 200/900 s tloušťkou izolace 50mm, s útlumem Hz/dB(A), 63/2, 125/4, 250/8, 500/24, 1000/32, 2000/34, 4000/13, 8000/10. | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1690182277
430 | K | 21. 5 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 315x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1162997385
431 | K | 21. 6 | Uzavírací jednolistá těsná klapka d200 pro ovládání servomotorem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 47416489
432 | K | 21. 7 | Krycí mřížka d250mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1708568392
433 | K | 21. 8 | Pružná manžeta d200 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -440400603
434 | K | 21. 10 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 200mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -259843293
435 | K | 21. 11 | Kruhové potrubí spirálně vinuté d 250mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -789050136
436 | K | 21. 12 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416728083
437 | K | 21. 13 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1040787594
438 | K | 21. 14 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1815694634
| D | 22 | Výtahové šachty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
439 | K | 22. 1 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 200x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -598615483
440 | K | 22. 2 | Protidešťová žaluzie v komfortním Al provedení 355x315mm, vč. síta z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámu do potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118357551
441 | K | 22. 3 | Krycí mřížka 200x200mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 168988538
442 | K | 22. 4 | Krycí mřížka 250x200mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 806055986
443 | K | 22. 5 | Krycí mřížka 355x250mm, síto z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm a rámečku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -670313783
444 | K | 22. 7 | Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu viz. technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -471397799
445 | K | 22. 8 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem s minimální odolností 30 min., vč. upevňovacího materiálu a odpovídajícího atestu | m2 | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1889002386
446 | K | 22. 9 | Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem | bm | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1086889504
| D | 23 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
447 | K | 23.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 301707640
448 | K | 23.2 | Zaregulování, vyzkoušení, předání | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1487392008

## 01.4 - SO 01 - Ústřední v...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {940773f9-a914-4702-b4af-ab47627e9621}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SO 01 - STROJOVNA ÚT | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvod potrubí UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D9 - SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 1.NP Větev PDL1 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D11 - Otopná tělesa (OT) | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D12 - SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 2.NP Větev PDL2 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D11 - Otopná tělesa (OT) | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D13 - SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 3.NP Větev PDL3 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D15 - SO 01 - STROJOVNA VZT1 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D16 - SO 01 - STROJOVNA VZT2 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D17 - SO 01 - STROJOVNA VZT3 | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Strojovny | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D18 - SO 01 - PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČŮ DC | [5 empty] | 0
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D7 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - HZS | [5 empty] | 0
| D19 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.1 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D21 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D22 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D23 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.4 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D24 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.5 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D25 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.1 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D26 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D27 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D28 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.4 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D29 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.1 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D30 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D14 - | [5 empty] | 0
| D31 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D32 - SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.4 | [5 empty] | 0
| D20 - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO 01 - STROJOVNA ÚT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351351239
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 130 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153383744
3 | K | 03 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN32 tl.30mm 30x42 | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550054442
4 | K | 04 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folii DN40 tl.40mm 40x48 | m | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310248294
5 | K | 05 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN50 tl.50mm 50x60 | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488151514
6 | K | 06 | Montáž tepelné izolace potrubí pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 186 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217339465
7 | K | 07 | Tepelné izolace - lamela z vlaknitého materiálu s Al folií tl.80mm | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533487697
8 | K | 08 | Montáž tepelné izolace - lamela z vlaknitého materiálu s Al folií tl.80mm | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984447941
9 | K | 998 71-3201 | Přesun tepelné izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434565708
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 11-1125 | Rozdelovače a sberače tělesa DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471530391
2 | K | 732 11-1225 | Příplatek za dalsích 0,5m délky tělesa DN 80 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256894082
3 | K | 732 11-1314 | Trubková hrdla bez přírub DN 25 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258186377
4 | K | 732 11-1318 | Trubková hrdla bez přírub DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569193790
5 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080686768
6 | K | 01.1 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25 (40W) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580395428
7 | K | 02.1 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25 (85W) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059138560
8 | K | 998 73-2201 | Presun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279580216
| D | D4 | Rozvod potrubí UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685070191
2 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1191150270
3 | K | 733 11-1116 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN32 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66909795
4 | K | 733 11-1117 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN40 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741657237
5 | K | 733 11-1118 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890803914
6 | K | 733 12-4113 | Přechod trubky hladké kovaní 25/15 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049880028
7 | K | 733 12-4117 | Přechod trubky hladké kovaní 50/32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827117894
8 | K | 733 12-4119 | Přechod trubky hladké kovaní 65/40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399969459
9 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284743112
10 | K | 733 19-0108 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741931160
11 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281316651
12 | K | 733 19-4922 | Navař odbočky potrubí hladké D 76 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89510177
13 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107995295
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250446971
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946416067
3 | K | 734 20-9104 | Mtž armatura 1závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453968569
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684855127
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102089028
6 | K | 734 20-9116 | Mtž armatura 2závity G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140433985
7 | K | 734 20-9117 | Mtž armatura 2závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861682262
8 | K | 734 20-9118 | Mtž armatura 2závity G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657567406
9 | K | 734 20-9123 | Mtž armatura 3závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639837906
10 | K | 734 20-9124 | Mtž armatura 3závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363402443
11 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868957734
12 | K | 01.2 | Regulátor tlakové diference přímočinný DN25/32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856856173
13 | K | 02.2 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568500572
14 | K | 03.1 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673216558
15 | K | 04.1 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307445983
16 | K | 05.1 | Kohout kulový uzavírací DN25 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243249711
17 | K | 06.1 | Kohout kulový uzavírací DN50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970973239
18 | K | 07.1 | Filtr DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159403332
19 | K | 08.1 | Filtr DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927947064
20 | K | 09 | Filtr DN50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050933782
21 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185408732
22 | K | 11 | Kompenzator pryžový DN25 | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041003837
23 | K | 12 | Kompenzator pryžový DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808465198
24 | K | 13 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071351339
25 | K | 14 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005541199
26 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229931252
27 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34583807
28 | K | 17 | Manometr D100 rozsah 0-600 kPa včetně třícestného tlakoměrného kohoutu | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361610842
29 | K | 18 | Šroubení přímé G20 | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919260623
30 | K | 19 | Šroubení přímé G25 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1315893530
31 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846383174
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776163035
2 | K | 767 99-5103 | Mtž atypická zamečnická kce -20kg | kg | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467731208
3 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218207425
4 | K | 02.3 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159653443
5 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493337373
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128468493
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 186 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891923451
3 | K | 783 42-5528 | Nátěr synt potr-100 zakl antik | m | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943698116
4 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594695476
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.5 | Topná zkouska | hod | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709400234
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035112041
| D | D9 | SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 1.NP Větev PDL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557735675
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500096672
3 | K | 03.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN15 tl.20mm 20x22 | m | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818531576
4 | K | 04.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 102 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398009735
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 104 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370417147
6 | K | 06.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 34 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1296962712
7 | K | 07.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 240 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81971259
8 | K | 08.2 | Tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493010158
9 | K | 09.1 | Montáž tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918456742
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207657844
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111.1 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937038555
2 | K | 01.6 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25/130 (40W) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578679473
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702960128
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113.1 | Potrubí ocel zavit bězné bezešvé kotelny DN15 | m | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720255341
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094262982
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677070435
4 | K | 733 11-3113 | Příplatek potrubí závit přípojka DN 15 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085860940
5 | K | 733 12-4113.1 | Přechod trubky hladké kování 25/15 | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080496424
6 | K | 733 12-4114 | Přechod trubky hladké kovaní 25/10 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112630803
7 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 276 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720583459
8 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263069695
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18760876
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285409164
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538924155
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033846709
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1904166425
6 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690402808
7 | K | 01.7 | Ventil regul dvoucestný škrtící bez el pohonu s havar. funkci s vestav. regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627733928
8 | K | 05.3 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736915699
9 | K | 07.3 | Filtr DN15 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47048618
10 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598613105
11 | K | 11.1 | Kompenzátor pryžový DN25 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286318907
12 | K | 14.1 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080580958
13 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644095319
14 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408387950
15 | K | 18.1 | Šroubení přímé G15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111183064
16 | K | 19.1 | Plastová rozeta DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895388062
17 | K | 20 | Ventil radiátorový dvojitě regulační s regulátorem tlak diference přímý ponikovaný DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59290007
18 | K | 21 | Hlavice termostatického ovládání veřejné prostory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503852972
19 | K | 22 | Šroubení radiátorové uzavirací a regulační přímé poniklované DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115050831
20 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551726230
| D | D11 | Otopná tělesa (OT) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.8 | OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou, připojení ze strany | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539054316
2 | K | 02.5 | Montaž OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801526170
3 | K | 998 73-5201 | Přesun otop telesa objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173075133
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827956533
2 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1123656126
3 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919384074
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247989585
2 | K | 783 42-5412 | Nátěr synt potr -50 1a+1z+2e | m | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93852800
3 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 274 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545437701
4 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873571673
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100746293
| D | D12 | SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 2.NP Větev PDL2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027004388
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328824138
3 | K | 03.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN15 tl.20mm 20x22 | m | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883186903
4 | K | 04.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547023095
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 88 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280871403
6 | K | 06.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68401714
7 | K | 07.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528570932
8 | K | 08.2 | Tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724347819
9 | K | 09.2 | Montaž tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086956200
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524498090
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784456872
2 | K | 01.6 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25/130 (40W) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927151847
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592029376
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822771817
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218519914
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879932464
4 | K | 733 11-3113.1 | Příplatel potrubí závit přípojka DN 15 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033407520
5 | K | 733 12-4113.1 | Přechod trubky hladké kování 25/15 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -554557253
6 | K | 733 12-4114.1 | Přechod trubky hladké kování 25/10 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055311017
7 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420391931
8 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078026727
9 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213564868
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906810581
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290094777
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110029049
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335284088
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426892782
6 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855855726
7 | K | 01.9 | Ventil regul dvoucestný škrtící bez el pohonu s havar. funkcí s vestav. regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430071370
8 | K | 05.3 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935175716
9 | K | 07.3 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647147783
10 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583320436
11 | K | 11.1 | Kompenzátor pryžový DN25 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887605617
12 | K | 13 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233395726
13 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542543504
14 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020391220
15 | K | 18.1 | Šroubení přímé G15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049225988
16 | K | 20.1 | Ventil radiatorový dvojitě regulační s regulátorem tlak. diference primý poniklovaný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611013390
17 | K | 21 | Hlavice termostatického ovládání veřejné prostory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757445889
18 | K | 22.1 | Šoubení radiátorové uzavirací a regulační přímé poniklované DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31424904
19 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036106923
| D | D11 | Otopná tělesa (OT) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.8 | OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou, připojení ze strany | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727797667
2 | K | 02.5 | Montaž OT ocel. desk. 33-090900 s hladkou pohled. plochou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482983394
3 | K | 998 73-5201.1 | Presun otop telesa objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598433412
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342730243
2 | K | 01.10 | Doplnkové konstrukce z profilové oceli | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356294186
3 | K | 02.6 | Protipožární tmel kartus 600 ml | kar | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756658899
4 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933943332
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447789240
2 | K | 783 42-5412 | Nátěr synt potr -50 1a+1z+2e | m | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76136966
3 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973802004
4 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903660071
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985067144
| D | D13 | SO 01 - PŘIPOJENÍ RS 3.NP Větev PDL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169623784
2 | K | 02 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523782141
3 | K | 03.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN15 tl.20mm 20x22 | m | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638146907
4 | K | 04.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 66 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91158421
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 106 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995542418
6 | K | 06.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626255531
7 | K | 07.2 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 186 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061654789
8 | K | 08.2 | Tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523847357
9 | K | 09.1 | Montáž tepelné izolace-deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225308704
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765982499
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111.2 | Mtž cerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454825497
2 | K | 01.6 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN25/130 (40W) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777653115
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315758948
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480098512
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047097853
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118356380
4 | K | 733 12-4113.1 | Přechod trubky hladké kování 25/15 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844642264
5 | K | 733 12-4114.1 | Přechod trubky hladké kování 25/10 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583264445
6 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 216 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847539591
7 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555082275
8 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115696220
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494724445
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503535426
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525547266
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419354280
5 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130201145
6 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167202758
7 | K | 01.11 | Ventil regul dvoucestný škrtící bez el pohonu s havar funkcí s vestav. regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078415423
8 | K | 05.3 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385962813
9 | K | 07.3 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196083998
10 | K | 10 | Klapka zpětná DN25 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551627709
11 | K | 11.1 | Kompenzátor pryžový DN25 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315349852
12 | K | 13 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175583030
13 | K | 15 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697578971
14 | K | 16 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521867801
15 | K | 18.1 | Šroubení přímé G15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589328642
16 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22444991
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370385082
2 | K | 01.10 | Doplnkové konstrukce z profilové oceli | kg | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564737978
3 | K | 02.7 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437680545
4 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604836264
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814531301
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 216 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993505745
3 | K | 01.4 | Orientacní štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437169408
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411863936
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | SO 01 - STROJOVNA VZT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266840045
2 | K | 02.8 | Tepelné izolace potrubi - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN20 tl.25mm 25x28 | m | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852444591
3 | K | 03.3 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 66 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953248265
4 | K | 04.3 | Montáž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 114 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293263072
5 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242227498
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535594746
2 | K | 01.12 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN15/130 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176606812
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804556066
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113.2 | Potrubí ocel závit bšžné bezešvé kotelny DN15 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671965456
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706154690
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96712776
4 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867976768
5 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705597527
6 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033542508
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861988621
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207801949
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040765616
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581812478
5 | K | 734 20-9114 | Mtž armatura 2závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2095306779
6 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806880068
7 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828797384
8 | K | 01.13 | Ventil regulačni dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685793274
9 | K | 02.9 | Kohout kulový uzavirací DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135766468
10 | K | 02.10 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885680900
11 | K | 02a | Kohout kulový uzavirací DN25 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1970210025
12 | K | 03.4 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473130814
13 | K | 03a | Klapka zpětná DN15 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822227933
14 | K | 03aa | Omezovač teploty zpětné vody DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741753316
15 | K | 04.4 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN15 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103306058
16 | K | 04.5 | Ventil regulační vyvažovací rucní DN20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596674496
17 | K | 04a | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275869067
18 | K | 05.4 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-12°C | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688781211
19 | K | 06.3 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976349298
20 | K | 07.4 | Manometr D100 rozsah 0-600 kPa včetně třícestného tlakoměrného kohoutu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43165011
21 | K | 08.3 | Šroubení přímé G15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159944063
22 | K | 11.2 | Hadice nerezová ocelová L=200mm DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469177847
23 | K | 11a | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN15 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703180493
24 | K | 11aa | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785020000
25 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221755205
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523326937
2 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162964926
3 | K | 02.3 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780355267
4 | K | 998 76-7201 | Přesun zamecnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121740687
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369043810
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 114 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95726768
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550104741
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.15 | Připojení VZT ohřívače | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353409826
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112272010
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D16 | SO 01 - STROJOVNA VZT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466215435
2 | K | 02.11 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN20 tl.25mm 25x28 | m | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723753756
3 | K | 03.3 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN25 tl.25mm 25x35 | m | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203151085
4 | K | 04.6 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií | m | 116 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422307724
5 | K | 05.2 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN25 tl.25mm 25x35 | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757464478
6 | K | 06.4 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN32 tl.25mm 25x42 | m | 54 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035947323
7 | K | 07.5 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE | m | 94 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736760129
8 | K | 08.4 | Deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294965108
9 | K | 09.3 | Montaž deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953770683
10 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116106532
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323721111
2 | K | 01.12 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN15/130 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488226966
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600063313
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100379078
2 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681025668
3 | K | 733 11-1115 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN25 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1918986951
4 | K | 733 11-1116 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN32 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557426703
5 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667658254
6 | K | 733 19-1112 | Manžeta prostupová -DN 32 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418631024
7 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371133326
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57965973
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182716492
3 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400982589
4 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736525628
5 | K | 734 20-9114 | Mtž armatura 2závity G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462376780
6 | K | 734 20-9115 | Mtž armatura 2závity G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095607973
7 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600199573
8 | K | 01.16 | Ventil regulační dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788227429
9 | K | 01a | Ventil regulační dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921010184
10 | K | 02.9 | Kohout kulový uzavirací DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5710794
11 | K | 02.10 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667529796
12 | K | 02a | Kohout kulový uzavirací DN25 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160218250
13 | K | 03.4 | Filtr DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230779363
14 | K | 03a | Klapka zpětná DN15 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320482346
15 | K | 03aa | Omezovač teploty zpětné vody DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -439327484
16 | K | 04.7 | Ventil regulacní vyvažovací ruční DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073921399
17 | K | 04.8 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884675798
18 | K | 04a | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384395467
19 | K | 05.5 | Teploměr kruhový D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165723596
20 | K | 06.3 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159008962
21 | K | 07.6 | Manometr D100 rozsah 0-600 kPa včetně tříicestného tlakoměrného kohoutu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372218737
23 | K | 09.4 | Šroubení přímé G20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069930964
24 | K | 11.2 | Hadice nerezová ocelová L=200mm DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751023425
25 | K | 11a | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318546432
26 | K | 11aa | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943212995
27 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363780586
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847534457
2 | K | 01.10 | Doplnkové konstrukce z profilové oceli | kg | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429971056
3 | K | 02.3 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kar | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516203488
4 | K | 998 76-7201.1 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481728993
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756232401
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87773755
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398045048
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.15 | Připojení VZT ohřívače | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902476402
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188045711
| D | D17 | SO 01 - STROJOVNA VZT3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229771072
2 | K | 02.12 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN15 tl.25mm 25x22 | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677333178
3 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895076600
| D | D3 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732 42-9111 | Mtž čerpadel oběhových spirálních DN25 | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110818650
2 | K | 01.12 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN15/130 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917865040
3 | K | 998 73-2201.1 | Přesun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341946586
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1113 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN15 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83376046
2 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438853031
3 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091718354
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933466459
2 | K | 734 20-9112 | Mtž armatura 2závity G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145889589
3 | K | 734 20-9113 | Mtž armatura 2závity G 1/2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238595315
4 | K | 734 26-1224 | Šroubení příimé G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176493877
5 | K | 734 49-4213 | Návarek trubkový závit G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722756857
6 | K | 01.17 | Ventil regulacní dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN10 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370117610
7 | K | 02.10 | Kohout kulový uzavirací DN15 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011978502
8 | K | 03.4 | Filtr DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674979011
9 | K | 03a | Klapka zpětná DN15 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934169279
10 | K | 03aa | Omezovač teploty zpětné vody DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322948616
11 | K | 04.4 | Ventil regulační vyvažovací ruční DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305823521
12 | K | 04a | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660140540
13 | K | 05.6 | Teploměr kruhovy D60 L=60 mm rozsah 0-120°C | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980406919
14 | K | 11.2 | Hadice nerezová ocelová L=200mm DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897991119
15 | K | 11a | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746420306
16 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046175618
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701912049
2 | K | 01.18 | Dopňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308165201
3 | K | 998 76-7201.1 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374490006
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212103003
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969885525
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585027810
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.19 | Připojení VZT ohřívače Objekt celkem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922281236
| D | D18 | SO 01 - PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČŮ DC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.20 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií DN20 tl.25mm 25x28 | m | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780064713
3 | K | 03.5 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813572766
4 | K | 04.9 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE DN20 tl.20mm 20x28 | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2014056398
5 | K | 05.7 | Tepelné izolace potrubí - deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 0.1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515364600
6 | K | 06.5 | Montaž tepelné izolace potrubí - deska z pěnového PE tl.15mm | m2 | 0.1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032850622
7 | K | 998 71-3201.1 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867261099
| D | D10 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733 11-1114 | Potrubí ocel závit běžné bezešvé kotelny DN20 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098285995
2 | K | 733 19-0107 | Tlak zkouška potrubí závit -DN 40 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583409491
3 | K | 733 19-1111 | Manžeta prostupová -DN 20 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352238457
4 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521261485
| D | D5 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734 20-9102 | Mtž armatura 1závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000398931
2 | K | 734 20-9103 | Mtž armatura 1závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069495370
3 | K | 734 20-9114 | Mtž armatura 2závity G 3/4 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532888284
4 | K | 734 26-1225 | Šroubení přímé G 1 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621886381
5 | K | 01.21 | Ventil regulacní dvoucestný škrtící bez el. pohonu s regulátorem tlakové diference DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074105193
6 | K | 02.13 | Kohout kulový uzavirací DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204223957
7 | K | 03.6 | Filtr DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709117641
8 | K | 04.10 | Kohout plnící a vypouštěcí kulový DN15 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469726542
9 | K | 05.8 | Nádoba odvzdušňovací automatická DN10 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565852742
10 | K | 11.3 | Hadice nerezová ocelová L=300mm DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792550034
11 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246799589
| D | D6 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759655376
2 | K | 01.3 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771264218
3 | K | 02.14 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kartus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639713010
4 | K | 998 76-7201.1 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -299291147
| D | D7 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783 22-1122 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e | m2 | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685151981
2 | K | 783 42-5428 | Nátěr synt potr -50 zakl antik | m | 72 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465825530
3 | K | 01.14 | Orientační štítky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677919576
| D | D8 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.15 | Připojení VZT ohřívače | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108307825
2 | K | 02.4 | Stavební přípomoci Objekt celkem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770625461
| D | D19 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050054628
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804523779
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797364042
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139692992
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049496256
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 340 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2031919949
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559132912
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705530482
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485104964
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46158279
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310781056
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779982273
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267517830
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314105295
| D | D21 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411220258
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -608040156
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122495010
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626210141
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 790 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129639934
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889670608
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455605275
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054149234
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488259043
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715059431
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103393379
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573874423
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380231456
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864046060
| D | D22 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943213885
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004781701
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949283155
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032050460
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 860 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278782517
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86384692
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -223582118
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480360334
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689506113
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472562970
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160079288
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177434252
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089000626
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069168898
| D | D23 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387257308
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059551067
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046651821
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633904136
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 690 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122932077
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873549757
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029199119
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370190103
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188104317
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541956113
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602385481
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136818053
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954326110
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857872435
| D | D24 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS1.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736145604
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -335548233
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467984987
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544299407
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887547449
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860331061
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451191379
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258407380
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 42 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591555681
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188495359
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301233065
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718569621
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743431396
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653325582
| D | D25 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832696640
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953325287
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042501824
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829402923
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 700 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134580155
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 170 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024386063
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753288280
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523752462
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046824033
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646630335
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47848761
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812350588
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836783095
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593956833
| D | D26 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530844304
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247574580
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740608958
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902751590
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 900 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832382212
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766679571
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181510821
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103796769
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258709005
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573860923
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1921975137
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948047407
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188479096
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1183964074
| D | D27 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441428728
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197487883
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051758283
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31790399
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 650 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577175058
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121293308
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870745040
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139948475
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063790276
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626598331
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109438355
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451907953
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251958114
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993721323
| D | D28 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS2.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.23 | Rozdeěovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976870931
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976065469
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887840245
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523523807
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 800 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680307574
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 170 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31418075
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451384513
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 180 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092968114
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042448559
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317366751
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891688473
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330974190
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719077189
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186621771
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D29 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779512770
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981031221
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319635964
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542396858
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 970 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728820967
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 260 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181203930
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190467771
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085079369
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375198921
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046487415
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117019023
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283910419
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050659168
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394459016
| D | D30 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85951367
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367220939
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702741151
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892728298
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1030 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816508483
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103169830
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241995742
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 210 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046093934
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482295468
10 | K | 10.2 | Pripojovací el. lista (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596305471
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428152421
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57521866
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894524673
14 | K | 14.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512860337
| D | D14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839239153
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582608201
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690972281
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790011363
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 1120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959972188
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 310 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928978087
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 240 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582627940
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 220 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143981217
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 48 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262864458
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852738335
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019154135
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615887372
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804615825
13 | K | 13.2 | Montaž pdl vytapení Objekt celkem | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776864862
| D | D32 | SO 01 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ RS3.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D20 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.22 | Rozdělovací stanice - 12 vývodů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028969373
2 | K | 02.15 | Uzavirací kohout 1" | par | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978268327
3 | K | 03.7 | Adaptér 16x2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021225995
4 | K | 04.11 | Vodící oblouk | ks | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165410289
5 | K | 05.9 | Trubka 16x2 | m | 940 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204780166
6 | K | 06.6 | Ochranná trubka PE25 | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755456157
7 | K | 07.7 | Systemová deska tl.28mm | m2 | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258606124
8 | K | 08.5 | Dilatační páska | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178414655
9 | K | 09.5 | Plastifikátor | kg | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368548512
10 | K | 10.1 | Připojovací el. lišta (230V) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015035285
11 | K | 11.4 | Elektrotermický pohon (230V) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333116861
12 | K | 12.1 | Prostorový termostat (230V) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202632754
13 | K | 13.1 | Propojovací kabel CYKY-J-5x1,5 mm2 (D+M) | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049821727
13 | K | 13.3 | Montaž pdl vytapení | hod | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737704864

## 01.5 - SO 01 - Slaboproud...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b2530d46-4e1b-45f6-a1ad-da1858a370dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.5 - SO 01 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.5 - SO 01 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávka EPS | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávka EZS | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka STA- SAT | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávka Anten | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka ozvučení | [5 empty] | 0
| D6 - Dodávka audio | [5 empty] | 0
| D7 - Dodávka SKS, OK | [5 empty] | 0
| D8 - Dodávka KAM IP | [5 empty] | 0
| D9 - Dodávka SKS | [5 empty] | 0
| D10 - Dodávka ostatních zařízení a materiálu | [5 empty] | 0
| D11 - Montáže dle ceníku C22M | [5 empty] | 0
| D12 - Montáže ostatní | [5 empty] | 0
| D13 - Zemní práce dle ceníku C46M | [5 empty] | 0
| D14 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.5 - SO 01 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | AGN24.6 | Houkačka AGN 24.6 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1126082564
1 | K | cer00590 | LINKOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL KOMPAKTNÍ | ks | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -888409342
2 | K | cer00770 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ | ks | 14 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 552426388
3 | K | cer00945 | TEPELNÝ HLÁSIČ | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1880220609
4 | K | cer00900 | KOUŘOVÝ HLÁSIČ | ks | 189 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -187022814
5 | K | PC019480 | Patice adresovatelná | ks | 190 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -60953601
6 | K | PC019630 | Patice adresovatelná | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1781297839
7 | K | PC021180 | Ústředna EPS | sa | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1506194115
8 | K | AX1201 | AKUMULÁTOR 12V/27Ah AX 1201 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1846771717
| D | D2 | Dodávka EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | adi.002030 | sestava ústředny včetně dotykové klávesnice (např. typu GALAXYGD-96 ) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 392222863
10 | K | adi.009910 | Kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 5,5 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 180 x 168 x 77 mm (š x v x h). | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -834211935
11 | K | adi.002300 | Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 714341752
| P |  | Poznámka k položce: s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah. | [15 empty] | P | 1
12 | K | adi.005660 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -594993802
| P |  | Poznámka k položce: pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 1A, montáž na DIN lištu, signalizace poruchy pro prerušením napájení. | [15 empty] | P | 1
13 | K | adi.005480 | Miniaturní univerzální releový modul se svorkovnicí a NC/NO kontaktem, rozměry 24 x 16 x 15 mm (š x v x h). | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2050575401
14 | K | adi.008690 | Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna se čtyřmi piezoměniči, napájení 6 - 15 Vss / odběr 190 mA, akustický výkon 111 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 105 x 105 x 45 mm (v x š x h). | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104122232
15 | K | adi.002190 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 697223796
16 | K | adi.002620 | Docházkový terminál s LCD displejem k ústředně s vestavěnou bezkontaktní čtečkou (např. typu Indala) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100082102
17 | K | KABEL9501 | Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny. | m | 910 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 477671398
18 | K | adi.002570 | Bezkontaktní karta pro čtečky kompatibilní s Nemocnicí Tábor, rozměry 85mm x 55mm x 1mm | ks | 400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -405857888
19 | K | adi.002550 | Bezkontaktní čtečka pro jednoduché a ekonomické vytvoření přístupového bodu pro jedny dveře. | ks | 29 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -907444002
| P |  | Poznámka k položce: Čtečka mimo kontroly přístupu dovoluje i ovládání ústředny EZS. Čtečka je s kabelem a připojujte se přímo na sběrnici ústředny pomocí modulu | [15 empty] | P | 1
20 | K | adi.002560 | Propojovací krabice pro čtečku kompatibilní s Nemocnicí Tábor, nutná pro správnou funkci čtečky. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2081075472
21 | K | adi.002660 | Řídící modul přístupového systému v kovovém krytu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -736299308
| P |  | Poznámka k položce: . Podporuje připojení čteček různých technologií a výrobců. Kompatibilní se čtečkami s výstupním formátem Wiegand 26, 27, 32, 34 a 40 bitů Wiegand. | [15 empty] | P | 1
| D | D3 | Dodávka STA- SAT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | PC004230 | F - konektor | ks | 130 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -217871293
23 | K | PC004240 | Zakončení - F | ks | 19 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1200111317
24 | K | PC004260 | Zakončovací odpor | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -602539455
25 | K | PC230230 | Zemnící lišta pro 6 koaxiálních kabelů | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1903544231
26 | K | PC003900 | Anténní stožár vč. uchycení žár. zinkovaný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -839754177
27 | K | PC004250 | Anténní konektor IEC | ks | 23 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -522360165
28 | K | PC009270 | Rodbočovač 1/8 XGVS-8 11 dB | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1498372379
29 | K | PC231820 | Širokopásmový anténní zesilovač | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1556071902
30 | K | PC233760 | Programovatelný domovní zesilovač pro STA DVB-T a VKV 20 úč. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1609515803
| P |  | Poznámka k položce: zesilovac- | [15 empty] | P | 1
| D | D4 | Dodávka Anten |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | ant.000100 | UHF, kanál 21-69, G=15.5 dB | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1258474465
| P |  | Poznámka k položce: UHF, kanál 21-9, G=15.5 dB | [15 empty] | P | 1
32 | K | ant.000300 | FM, vertikální i horizontální polarizace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 476136830
| P |  | Poznámka k položce: FM, vertikálníi horizontální polarizace | [15 empty] | P | 1
33 | K | ant.001230 | koncová zásuvka 3,5 dB | ks | 22 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1516401549
34 | K | ant.206000 | skříň pro 5 přijímačů DT, montáž na stěnu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1908889128
| P |  | Poznámka k položce: MACAB | [15 empty] | P | 1
| D | D5 | Dodávka ozvučení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | PC223810 | modul pro kontrolu funkcí ústředny - AC, DC napájení, ventilátor | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1056483716
36 | K | PC223830 | Vysoce výkonný, proudově řízený zesilovač určený k buzení smyčky v podlaze nebo ve stropu. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1891650553
| P |  | Poznámka k položce: Jeden zesilovač pokryje oblast až 600m2. Obsahuje dva mikrofonní/linkové vstupy, jeden prioritní vstup (100 V). Volitelný kmitočtový rozsah a regulátory tónů. Omezovač a automatické řízení zisku (AGC). Možnost začlenění do systémů vyhovující normě IEC 60849 a ČSN EN 60849. | [15 empty] | P | 1
37 | K | PC224040 | Výkonový zesilovač 4x240W - vč. držáků do racku 19" - slot pro kontrolní modul FD-20 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1328086935
38 | K | PCS11912 | stropní reproduktor (požární), 6W, 100V, kulatá kovová mřížka | ks | 166 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1082806517
39 | K | PCS11924 | protipožární kryt pro stropní reproduktor LBC 3086/41 | ks | 166 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -480998804
40 | K | PC226050 | mixážní předzesilovač | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 696792764
41 | K | PC226060 | stanice hlasatele pro všechny zóny | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 55843761
42 | K | PC226680 | řídicí jednotka 6 zón | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1885000619
| P |  | Poznámka k položce: (možno rozšířit až na 60 zón jednotkami ) vč. poplachového ručního mikrofonu, vyhovuje IEC60849, vestavěný výkonový zesilovač (240W) vestavěný inteligentní záznamník zpráv s 255 zprávami, dohled nad funkcí systému včetně dohledu reproduktorových linek měřením impedance vedení 1-kanálový nebo 2-kanálový systém, programování z PC přes USB port, ovládání hlasitosti hudby v každé zóně. | [15 empty] | P | 1
| D | D6 | Dodávka audio |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | PEN-JBC | Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svork | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1694193255
| P |  | Poznámka k položce: Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou. | [15 empty] | P | 1
| D | D7 | Dodávka SKS, OK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | DS428080-A | 19" Rozvaděč 42U 800x800 prosklené dveře | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -439731970
45 | K | schr.03041 | 19" rozvaděč nástěný 18U/500mm dělený | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1723954927
46 | K | schr.03541 | 19" Ventilační jednotka s termostatem, 2x ventilátor, 70W, 2U | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2060561064
47 | K | schr.03541.1 | Čelní panel FO vany pevný pro 12 SC spojek, RAL 7035 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2099222798
48 | K | schr.04011 | FO kabel universal LSOH 16x9/125 | m | 55 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 538657048
49 | K | schr.03991 | FO kabel universal LSOH 8x9/125 | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1025771028
50 | K | schr.00981 | Kabel UTP cat.6 venkovní provedení , černý PE plášť | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -608242745
51 | K | schr.04321 | Optická kazeta pro 12 svárů, s víčkem | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1659807319
52 | K | schr.01061 | Patchkabel cat.6 UTP, 2xRJ45, 1m | m | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1144442618
53 | K | schr.01071 | Patchkabel cat.6 UTP, 2xRJ45, 2m | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1387882098
54 | K | schr.04551 | Pigtail SC, 50/125, délka 2 m | ks | 64 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1919590944
55 | K | schr.01291 | Propojovací kabel, Cat.6 500 MHz, stíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá | ks | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1993887323
56 | K | PG16ZE-PLAST | Průchodka do vany na optický kabel, plastová | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -106583727
57 | K | HLZPZCD-02 | Víčko k optické kazetě | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2058586221
58 | K | HSEDO1UW2F | Zásuvka modulární pro 1xRJ45 s protiprachovou krytkou, UP | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 153903439
59 | K | HSEDU2UW6V | Zásuvka Cat. 6, 2xRJ-45, nestíněné kompaktní provedení,80x80mm | ks | 103 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1226455382
| D | D8 | Dodávka KAM IP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | PC016840 | POE-KIT Sada pro napájení po ethernetu | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 576712254
61 | K | PC232950 | Adaptér pro montáž na roh | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 247049530
62 | K | PC233640 | Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, WDR, f=3.3-12mm, IR, IP66 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -256966309
63 | K | PC233650 | Venkovní IP mini dome kamera, D/N, HD 1080p, 2MP, WDR, f=2.8mm, IR přísvit, IP65 | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -185600384
64 | K | PC233660 | Venkovní IP kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=4mm, WDR, IR přísvit, konzole, IP66 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -374006490
65 | K | PC233670 | IP mini dome kamera, AV, G6, D/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8mm, WDR (View-DR) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1086771410
66 | K | PC233720 | LCD LED monitor, 22", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1170369497
67 | K | PC233710 | DVR 16 vstupů, HDD 1TB, 400obr/s (D1), H.264 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 495901326
| D | D9 | Dodávka SKS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | lex-003330 | Instalační krabice s vložkou. Typ P1 | ks | 106 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -89210985
69 | K | lex-001050 | UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | m | 9270 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1959695744
70 | K | lex-001025 | UTP Cat. 5E 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | m | 4860 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 474366509
71 | K | lex-001150 | Datová zásuvka - 2 konektory kat 6 UTP, 2 montážní rám | ks | 103 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2111032852
72 | K | lex-001125 | Datová zásuvka - 1 konektor kat 5e UTP, 1 montážní rám | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1235872949
73 | K | lex-000210 | Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1512517458
74 | K | lex-000220 | Patchpanel 24 ports 1U, 2. generation | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148473787
75 | K | lex-000175 | UTP connector cat.6 568A/568B | ks | 618 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1648731500
76 | K | lex-000370 | Tele Panel 50 port | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1017866384
| D | D10 | Dodávka ostatních zařízení a materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | PC001710 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 16mm (např. typu MONOFLEX # 16 1416/1). | m | 2660 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1788333601
78 | K | PC001720 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 23mm (např. typu MONOFLEX # 23 1423/1). | m | 2540 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2086226935
79 | K | PC001730 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 29mm (např. typu MONOFLEX # 29 1429/1). | m | 350 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1275183310
80 | K | PC001740 | Trubka instalační ohebná nárazuvzdorná Js 36mm (např. typu MONOFLEX # 36 1436/1). | m | 145 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1221322203
81 | K | PC001870 | Trubka kovová ohebná Js 48mm (např.typu KOPEX # 48 3348) | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -29564647
82 | K | PC017240 | Trubka - ohebná chránička Js 61mm (např. typu KOPOFLEX 75 (75/61 mm) KF 09075) | m | 30 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 786750297
83 | K | PC001360 | Štítek označovací PVC | ks | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -412705542
84 | K | PC002020 | Krabice KP 68 | ks | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1097599878
85 | K | PC002000 | Krabice prázdná KU 68/2 1901 hluboká 40mm | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1520786691
86 | K | PC009100 | Protipožární ucpávková pěna (např. typu INTUMEX MW) | ka | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1394125214
87 | K | PC002200 | Hmoždinka HM 8 | ks | 2150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -723513674
88 | K | PC000760 | Šňůra CYH 2*1 | m | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1640448532
89 | K | PC002070 | Krabice s víčkem KO 125 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -109231922
90 | K | PC001490 | Lišta vkládací LV 18 * 13 | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -182848778
91 | K | PC007500 | Trubka PVC tuha # 23 1523 (3m) | m | 560 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1257803101
92 | K | PC001050 | Kabel stíněný LAM 6X 0.8 2*0.8+4*0.4 | m | 640 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 281153800
93 | K | PC000470 | Kabel stíněný JYTY 2*1 | m | 910 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 427300991
94 | K | PC009390 | Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující | m | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60515021
95 | K | PC009390 | Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující | m | 2490 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1848233006
96 | K | PC009405 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 12x2x0,8 bezhalogenní ohniodolný | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -923277718
97 | K | PC009401 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 4x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný | m | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1801179116
98 | K | PC020490 | Kabelová příchytka HFFR trubky o 40 | ks | 400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 558593638
99 | K | PC009105 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997574796
100 | K | PC017240 | Trubka - ohebná chránička Js 61mm (např. typu KOPOFLEX 75 (75/61 mm) KF 09075) | m | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1727070611
101 | K | PC217000 | Trubka pevná izolační 20mm bezhalogenová (např. typu HFIRM) | m | 460 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -988783539
102 | K | PC231000 | Bezhal. sděl. stíněný kabel 1x2x0,8 (např. typu PRAFlaGuard SSKFH V180) | m | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2025229016
103 | K | PC020000 | Požární ucpávka střední | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 815243921
104 | K | PC020830 | Elektromagnet. zámek | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1257103981
105 | K | PC020840 | Plech čelní k zámku | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1259150454
106 | K | PC001300 | Koaxiální kabel KK 110 | m | 1400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1451912678
107 | K | PC000760 | Šňůra CYH 2*1 | m | 25 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 334666140
108 | K | PC002070 | Krabice s víčkem KO 125 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1889999692
109 | K | PC001490 | Lišta vkládací LV 18 * 13 | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -776386522
110 | K | PC007110 | Zdroj 12V ss/1A na lištu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 382397260
111 | K | PC007500 | Trubka PVC tuha # 23 1523 (3m) | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1137833937
112 | K | PC007400 | Trafo 8V/AC pro EZ | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 632872209
113 | K | PC233930 | Sestava Dig.videotelefonu pro 6 účastníků | sa | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -691645935
| P |  | Poznámka k položce: obsahuje: ; 116x Monitor , 2kameru , dveřní 2panel , 2zdroj , zámek 2 | [15 empty] | P | 1
114 | K | PC232770 | Ohniodolný kabel 2x2,5 (např.typu 1-CHKE-V Lamela Chyše) | m | 300 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1055291478
115 | K | PC232760 | Ohniodolný kabel 2x1,5 (např. typu 1-CHKE-V Lamela Chyše) | m | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -528906228
116 | K | PC232750 | Ohniodolný kabel 2x1 (např. typu 1-CHKE-V Lamela Chyše) | m | 620 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -875044083
117 | K | PC218000 | Kabel JXKE-V 2x2x0,8 mm sdělovací bezhalogenový ohniodolný | m | 300 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 961293832
118 | K | PC024687 | Kovový kabelový úchyt nerez pro 16 kabelů 2033M OBO | ks | 500 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -254456143
119 | K | PC024685 | Kovový kabelový úchyt nerez pro 10 kabelů 2034M OBO | ks | 300 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1965620598
120 | K | PC024670 | Protipožární kotva se šroubem (např.typu OBO Bettermann) MMS- 6x50 | ks | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1311299919
| P |  | Poznámka k položce: Č. schválení Z-21.1-1503 | [15 empty] | P | 1
121 | K | PC024660 | Protipožární kotva se šroubem (např. typu OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 | ks | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -498416159
| P |  | Poznámka k položce: Č. schválení Z-21.1-1503 | [15 empty] | P | 1
122 | K | PC234050 | Terminál u sestry-zákl.modul | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -911856901
123 | K | PC234070 | Napaječ 1,5A/40W/24 V DC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -652783693
124 | K | PC234090 | volací tlačítko | ks | 97 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 591578127
125 | K | U1 | montážní krabice pod omítku | ks | 97 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 668211164
126 | K | U2 | montážní krabice pod omítku | ks | 9 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -356916153
127 | K | PC000860 | Kabel stíněný SYKFY 50*2*0.5 | m | 110 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2075621822
128 | K | PC001630 | Žlab s víkem pozink S22 2x125/38 vč.spoj.XA22 | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1605202973
| D | D11 | Montáže dle ceníku C22M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 220 260551 | Trubka PVC pod omítkou 16 mm | m | 2660 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1843606911
130 | K | 220 260552 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | m | 2540 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 911780399
131 | K | 220 260553 | Trubka PVC pod omítkou 29 mm | m | 350 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1092990317
132 | K | 220 260554 | Trubka PVC pod omítkou 36 mm | m | 145 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 141079036
133 | K | 220 260535 | Trubka kovová ohebná Js 48mm (např.typu KOPEX # 48 3348) | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 840282936
134 | K | 220 260027 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -743126454
135 | K | 220 261622 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 2150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 440753021
136 | K | 220 260002 | Krabice KP 68 pod omítkou | ks | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -135056682
137 | K | 220 301021 | Elektroinstalační lišta L 20 | m | 120 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -652482966
138 | K | 220 280221 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 v trubkách | m | 910 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1515156072
139 | K | 220 321703/S2 | Montáž ústředny EZS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -81612076
140 | K | 220 321713/S1 | Montáž ovládací klávesnice | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 886372672
141 | K | 220 321721/S1 | Montáž náhradního zdroje | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1720358751
142 | K | 220 321761 | Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1383043234
143 | K | 220 320332 | Montáž tabla na stěnu TZN12(18 tlač.,elektr.vrátný) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1293506965
144 | K | 220 321721/S1.1 | Montáž náhradního zdroje | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 758088844
145 | K | 220 330166 | Montáž poplachové sirény | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1451966252
146 | K | 220 281251 | Kabel NCEY 1 mm pod omítku 2 žíly | m | 4430 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -986592549
147 | K | 220 731002 | Montáž konzole na zeď nad 3 m/ 5 kg | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1449660801
148 | K | 220 731004 | Montáž konzole na zeď do 3 m/15 kg | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 270923969
149 | K | 220 731021 | Montáž kamery bez krytu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2063783526
150 | K | 220 731022 | Montáž kamery v krytu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -350511329
151 | K | 220 731061 | Zprovoznění kamery vnitřní | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1517475820
152 | K | 220 731062 | Zprovoznění kamery venkovní | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1148848114
153 | K | 220 731091 | Montáž monitoru | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1922110067
154 | K | 220 280244 | Kabel SYKFY 20x3x0,5 v trubkách | m | 55 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1642238445
155 | K | 220 280517 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 do žlabu | m | 160 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1558020672
| D | D12 | Montáže ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | PC002850 | PATCH Panelu | ks | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 660766213
157 | K | PC002960 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | ks | 618 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1725683479
158 | K | PC002970 | Měření trasy + protokol | ks | 309 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1734714773
159 | K | PC002870 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | m | 13905 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1161864937
160 | K | PC230400 | Montáž ovládací klávesnice s dotyk. obrazovkou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -77023523
161 | K | PC233300 | Montáž trubky Kopoflex 70 | m | 35 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2043998912
162 | K | PC018830 | Uvedení EPS do provozu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1560793224
163 | K | PC231650 | Montáž trubky HFIRM | m | 600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 974227691
164 | K | PC005830 | Montáž vnitřní sirény | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -846733949
165 | K | PC233730 | Montáž docházkového terminálu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1322879560
166 | K | PC015630 | Montáž čtečky bezkontaktních karet | ks | 29 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1370733872
167 | K | PC002800 | Montáž skř. rozváděče 42U | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1863058772
168 | K | PC002820 | Montáž skř. rozváděče 12 - 18U | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -570777385
169 | K | PC002875 | Koaxiální kabel v trubce, liště | m | 2600 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1783401680
170 | K | PC002880 | Optika v trubce, liště | m | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -681802916
171 | K | PC002890 | Zakončení optického vlákna | ks | 48 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 918883020
172 | K | PC002940 | Značení trasy vedení | m | 15000 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1303002672
173 | K | PC002950 | Montáž účastnické zásuvky | ks | 106 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -80350700
174 | K | PC002990 | Žlab instalační kabelový 125/50 (např. typu MARS) | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1067001333
175 | K | PC005970 | Montáž domácího telefonu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -599138138
176 | K | PC005980 | Montáž elektrického zámku | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1287401053
177 | K | PC006040 | Montáž Venkovní sestavy DTEL | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1269805042
178 | K | PC016750 | Montáž VVP do EPS | ks | 26 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 277814952
179 | K | PC019155 | Montáž IP kamery vnitřní | ks | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1447160044
180 | K | PC019340 | Montáž kabelu JYTY 4x1 v trubce, liště | m | 38 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1071150495
181 | K | PC019790 | Montáž OK - ukončení v ODF do 12 vláken | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 352771074
182 | K | PC019800 | Montáž OK - ukončení v ODF do 48 vláken | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 348099600
183 | K | PC019820 | Měření útlumu OK do 48 vláken při montáži | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1848363623
184 | K | PC020990 | Montáž F konektoru | ks | 130 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2030011007
185 | K | PC230750 | Zednické přípomoci | h | 50 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -889878200
186 | K | PC233000 | Ovládání od EPS do EZS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2018044987
187 | K | PC233920 | Montáž telefoního přístroje DVTEL | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -496096199
188 | K | PC234220 | Montáž SNV systému nouzového volání | sa | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -643476028
| D | D13 | Zemní práce dle ceníku C46M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | ks | 235 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1707626187
190 | K | 460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | ks | 58 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1408249557
191 | K | 460 680042 | Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -308618564
192 | K | 460 680033 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -871025820
193 | K | 460 680025/S1 | Průraz stropem | ks | 12 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 332957953
194 | K | PC001360.1 | Štítek označovací PVC | ks | 150 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1735970871
| D | D14 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | Pol111 | Mimostav. doprava 4.6% z dodávky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1830169323
196 | K | Pol112 | Spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1821241983
197 | K | Pol113 | Zkušební provoz | hod | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 671133094
198 | K | Pol114 | Revize | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1068734516

## 01.6 - SO 01 - Medicináln...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f605ea69-ee15-4887-9731-da89b266a748}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.6 - SO 01 - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Protipožární ucpávky zajistí stavba. Stavební přípomocné práce nejsou započítány. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.6 - SO 01 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Část - kyslík (montáž a dodávka) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.6 - SO 01 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Část - kyslík (montáž a dodávka) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol83 | měděná trubka 8x1 | m | 58 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1728044977
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
2 | K | Pol84 | měděná trubka 12x1 | m | 53 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1639263238
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
3 | K | Pol85 | měděná trubka 18x1 | m | 49 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1079736188
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
4 | K | Pol86 | měděná trubka 22x1 | m | 154 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 290891138
| P |  | Poznámka k položce: potrubí musí být určeno pro medic.účely, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
5 | K | Pol87 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1033852098
| P |  | Poznámka k položce: prořez z celkového objemu trubek | [15 empty] | P | 1
6 | K | Pol88 | Ag pájka 45+pasta | g | 900 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23446130
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
7 | K | Pol89 | chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0,5m) | kus | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1002057446
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
8 | K | Pol90 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1537335873
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
9 | K | Pol91 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 13 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1966248312
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
10 | K | Pol92 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (1m) | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 61267306
| P |  | Poznámka k položce: chránička potrubí medicinálních plynů při průchodu stěnou | [15 empty] | P | 1
11 | K | Pol93 | tvarovky Cu | kus | 125 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2060953953
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
12 | K | Pol94 | konzole jednoduchá | kus | 175 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1016156860
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
13 | K | Pol95 | značení potrubí | m | 314 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 474454947
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
14 | K | Pol96 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 314 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1720329399
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
15 | K | Pol97 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 314 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1696250020
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
16 | K | Pol98 | úseková tlaková zkouška | kus | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 255328172
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
17 | K | Pol99 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -632152740
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
18 | K | Pol100 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -314458517
| P |  | Poznámka k položce: uzavírací ventil DN 15, PN 20 včetně připojení k potrubí | [15 empty] | P | 1
19 | K | Pol101 | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 905767962
| P |  | Poznámka k položce: uzavírací ventil DN 20, PN 20 včetně připojení k potrubí | [15 empty] | P | 1
20 | K | Pol102 | lahvový uzavírací ventil | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622080908
| P |  | Poznámka k položce: ventil DN 4, PN 4 | [15 empty] | P | 1
21 | K | Pol103 | čidlo signalizace středotl. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -171636028
| P |  | Poznámka k položce: čidlo signalizace s výstupem 4-20 mA | [15 empty] | P | 1
22 | K | Pol104 | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -338939609
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
23 | K | Pol105 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -505336859
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1
24 | K | Pol106 | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x ochr.pospojení, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy) | kus | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1126660670
| P |  | Poznámka k položce: musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1, pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. | [15 empty] | P | 1
25 | K | Pol107 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 789975571
| P |  | Poznámka k položce: zakreslení, tisk, zaslání | [15 empty] | P | 1
26 | K | Pol108 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 392176698
| P |  | Poznámka k položce: zahájení, ukončení a předání staveniště a stavební dozor | [15 empty] | P | 1
27 | K | Pol109 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1305467072
| P |  | Poznámka k položce: přesun hmot mezi staveništěm a dodavatelskou firmou | [15 empty] | P | 1
28 | K | Pol110 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1670971995
| P |  | Poznámka k položce: musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 | [15 empty] | P | 1

## 01.7 - SO 01 - Potrubní p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2cb84f0f-bddb-43af-aac9-73594cfb42b5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.7 - SO 01 - Potrubní pošta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Umístění jednotlivých komponentů je patrné z výkresové dokumentace. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.7 - SO 01 - Potrubní pošta
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - STANICE | [5 empty] | 0
| D2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D3 - VÝHYBKY | [5 empty] | 0
| D4 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D5 - JÍZDNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D6 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D7 - PRŮBĚH REALIZACE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.7 - SO 01 - Potrubní pošta
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STANICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Nástěnná stanice - koncová, se zabezpečeným registrovaným odesláním i příjmem pouzder, se zabezpečeným přístupem. Stanice plně vybavená integrovanou RFID technologií - samostatná identifikace pouzder, samostatná identifikace uživatele (ID karty pracovníků | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1013620751
2 | K | 2 | Nástěnná stanice - průchozí, se zabezpečeným registrovaným odesláním i příjmem pouzder, se zabezpečeným přístupem. Stanice je plně vybavená integrovanou RFID technologií - samostatná identifikace pouzder, samostatná identifikace uživatele (ID karty pracov | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1759063497
3 | K | 3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -443776224
4 | K | 4 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -815317968
5 | K | 5 | Opticko-akustická signalizace - do 20m od stanice | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1788128323
6 | K | 6 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -802154315
7 | K | 7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1395576634
8 | K | 8 | Značení komponentů | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1967789908
| D | D2 | PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 9 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1144156152
10 | K | 10 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 347985213
11 | K | 11 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 909953491
| D | D3 | VÝHYBKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 12 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1567483438
13 | K | 13 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1593827268
14 | K | 14 | Značení komponentů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -157076128
| D | D4 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 15 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 115 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 605886109
16 | K | 16 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1618873724
17 | K | 17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564606980
| D | D5 | JÍZDNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 18 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | m | 85 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2023526944
19 | K | 19 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | ks | 18 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 329692384
20 | K | 20 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -764134891
21 | K | 21 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1386147874
22 | K | 22 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -888229733
23 | K | 23 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1681039165
| D | D6 | POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 24 | Protipožární manžety EI 120 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 119464658
25 | K | 25 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -110769650
26 | K | 26 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -351580663
27 | K | 27 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146787057
28 | K | 28 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | ks | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 230226319
| D | D7 | PRŮBĚH REALIZACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 29 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protok | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 224014553
| P |  | Poznámka k položce: O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | [15 empty] | P | 1
30 | K | 30 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 636896419
31 | K | 31 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1204629828
32 | K | 32 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | paré | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -896428338
33 | K | 33 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | paré | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -961811842

## 01.8 - SO 01 - Měření a r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9d719fc8-5964-4f24-9a1a-0f0197661102}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.8 - SO 01 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.8 - SO 01 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| D1 - Havarijní zabezpečení strojovny ÚT | [5 empty] | 0
| D2 - Ekvitermní regulace teploty OV, PDL1 | [5 empty] | 0
| D3 - Ekvitermní regulace teploty OV, PDL2 | [5 empty] | 0
| D4 - Ekvitermní regulace teploty OV, PDL3 | [5 empty] | 0
| D5 - Ekvitermní regulace teploty OV, VZT1 | [5 empty] | 0
| D6 - Ekvitermní regulace teploty OV, VZT2 | [5 empty] | 0
| D7 - Měření spotřeby tepla | [5 empty] | 0
| D8 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.1 | [5 empty] | 0
| D9 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.2 | [5 empty] | 0
| D10 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.3 | [5 empty] | 0
| D11 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.4 | [5 empty] | 0
| D12 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.5 | [5 empty] | 0
| D13 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.1 | [5 empty] | 0
| D14 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.2 | [5 empty] | 0
| D15 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.3 | [5 empty] | 0
| D16 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.4 | [5 empty] | 0
| D17 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.1 | [5 empty] | 0
| D18 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.2 | [5 empty] | 0
| D19 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.3 | [5 empty] | 0
| D20 - Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.4 | [5 empty] | 0
| D21 - Neobsazeno | [5 empty] | 0
| D22 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 1.1 (dětská ambulance 1.NP) | [5 empty] | 0
| D23 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana–VZT 2.1 (ambulance + poradna 1NP) | [5 empty] | 0
| D24 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 3.1 (příjem + stacionář 1NP) | [5 empty] | 0
| D25 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 4.1 (centrální šatny 1.NP) | [5 empty] | 0
| D26 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 5.1 (lůžkové oddělení 2.NP) | [5 empty] | 0
| D27 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 6.1 (jídelna + d.m. 2.NP) | [5 empty] | 0
| D28 - Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 7.1 (terapie 2.NP) | [5 empty] | 0
| D29 - Regulace teploty vzduchu na kons. hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 8.1 (lůžkové oddělení 3.NP) | [5 empty] | 0
| D30 - Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 9.1 (vyšetřovny 3.NP) | [5 empty] | 0
| D31 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 10.1 (jídelna + d.m. 3.NP) | [5 empty] | 0
| D32 - Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana –VZT 11.1 (dveřní clona m.č.1.08.2) | [5 empty] | 0
| D33 - Regulace teploty vzduchu na konst.hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 11.2 (dveřní clona m.č.1.07.2) | [5 empty] | 0
| D34 - Větrání hygienických místností 1. až 3.NP , VZT 12.4, 12.6, 12.7 | [5 empty] | 0
| D35 - Větrání kuřáren 1. až 3.N – VZT 13.1, 13.2, 13.3 | [5 empty] | 0
| D36 - Větrání skladů 1.NP - VZT 14.2 | [5 empty] | 0
| D37 - Větrání technické místnosti 0.2 (strojovna ÚT), VZT 18.1, 18.2 | [5 empty] | 0
| D38 - Větrání strojovny VZT4.3, VZT 19.1, 19.2 | [5 empty] | 0
| D39 - Větrání strojovny VZT4.4, VZT 19.3, 19.4 | [5 empty] | 0
| D40 - Větrání strojovny SLA, VZT 21.1, 21.2 | [5 empty] | 0
| D41 - Monitorování teploty v místnosti elektro m.č. 1.08.6 | [5 empty] | 0
| D42 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 | [5 empty] | 0
| D43 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1.1 | [5 empty] | 0
| D44 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2.1 | [5 empty] | 0
| D45 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3.1 | [5 empty] | 0
| D46 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 | [5 empty] | 0
| D47 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3 | [5 empty] | 0
| D48 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D49 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D50 - SLUŽBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO01 - SO 01 - Novostavba objektu
Soupis:
01.8 - SO 01 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Havarijní zabezpečení strojovny ÚT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33,, max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 629559289
2 | K | Pol2 | Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -23849555
3 | K | Pol3 | Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová hlavice, s aretací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -135858502
4 | K | Pol4 | Elektrická houkačka 24V, 50Hz, vč.svítidla | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246265903
| D | D2 | Ekvitermní regulace teploty OV, PDL1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1601980580
6 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -350277007
7 | K | Pol7 | Elektronický teplotní snímač, venkovní,, výstup 0-10V, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 278278806
8 | K | Pol8 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 15, kv=4,0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -421197669
9 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -476196050
10 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1590130837
| D | D3 | Ekvitermní regulace teploty OV, PDL2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -473859247
12 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1498450854
13 | K | Pol11 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací, , PN 16, DN 15, kv=2,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1040524394
14 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -86329898
15 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1689425621
| D | D4 | Ekvitermní regulace teploty OV, PDL3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -116044596
17 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2011868917
18 | K | Pol8 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 15, kv=4,0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -646271527
19 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1962753352
20 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 211373746
| D | D5 | Ekvitermní regulace teploty OV, VZT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1756103905
22 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -333769351
23 | K | Pol12 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 20, kv=6,3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -153566104
24 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 57777289
25 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 57307078
| D | D6 | Ekvitermní regulace teploty OV, VZT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1655377118
27 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -411165334
28 | K | Pol12 | Bronzový ventil řady VG 7000, třícestný směšovací,, PN 16, DN 20, kv=6,3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2101638429
29 | K | Pol9 | Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54,, pro řadu VG7000, napájení 24 VAC, proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1674910117
30 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1759744483
| D | D7 | Měření spotřeby tepla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol13 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, přírubové provedení,, bateriové napájení, qn=10,0 (m3/hod), DN40 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -378800403
32 | K | Pol14 | Sada teplotních čidel Pt 500 pro, ultrazvukový měřič spotřeby tepla,, 100mm, O 6mm, kabel 2m | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1592633537
33 | K | Pol15 | Jímka čidla, nerezová ocel, G1/2”, vestavná délka 100mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1673875807
34 | K | Pol16 | Varný nátrubek pro jímku 100mm, G1/2” | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1680911923
35 | K | Pol17 | Inpulzní modul | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1734421458
| D | D8 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1552610937
37 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 241978812
38 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1881038009
39 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -448574844
40 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1997418350
41 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1817667042
| D | D9 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 519805306
43 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1868514721
44 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -267454874
45 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -657942076
46 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -657696801
47 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1841573862
| D | D10 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622228066
49 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 161482030
50 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1643250605
51 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1956679913
52 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 360683907
53 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 742054634
| D | D11 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2114735475
55 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1059285131
56 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 738592951
57 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1336973638
58 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -497613401
| D | D12 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS1.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 525221444
60 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -785035036
61 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -34509249
62 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1671379059
63 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 897877213
64 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 350069846
65 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1210165499
| D | D13 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 627993302
67 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1756589778
68 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2044024917
69 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1460026731
70 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1168453352
71 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1464028434
| D | D14 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 869210332
73 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -61621880
74 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -411130217
75 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -214917672
76 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1771515545
77 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1335819484
| D | D15 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1991477523
79 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 187705606
80 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -570255021
81 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1639751116
82 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1379056311
83 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 982025404
| D | D16 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS2.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1060228448
85 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2067443107
86 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1296042945
87 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1107530121
88 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72730670
89 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 385253417
| D | D17 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2094688594
91 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -102481594
92 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1376800712
93 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1644405064
94 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -54192860
95 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1583148562
| D | D18 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1607769537
97 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 369689911
98 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1052581235
99 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1970688118
100 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1612923072
101 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -158009620
| D | D19 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -150264737
103 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -846095013
104 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -168128679
105 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -626128140
106 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -66562355
107 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -419779069
| D | D20 | Ekvitermní regulace teploty OV, LSS3.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1207892421
109 | K | Pol6 | Ponorná jímka, měď, délka 120 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1303814947
110 | K | Pol18 | Kapilárový termostat, rozsah 20 až 60°C, krytí IP33,, délka kapiláry 2m, vč. jímky, max.provozní teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 49349763
111 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1406733596
112 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 711723886
113 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 328583624
| D | D21 | Neobsazeno |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D22 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 1.1 (dětská ambulance 1.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -60718587
115 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -965949738
116 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1048189660
117 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2084210086
118 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1270020140
119 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2007542604
120 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1835032866
121 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1135548460
122 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 988125584
123 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 266145607
124 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1423605278
125 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1755203739
126 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1652592912
127 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -865029266
128 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1944406134
129 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1989874775
130 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -872008419
| D | D23 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana–VZT 2.1 (ambulance + poradna 1NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246940437
132 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124408167
133 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1408265358
134 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1255430303
135 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1634802314
136 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1708437435
137 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1384391217
138 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1382351704
139 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -830669193
140 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -791280479
141 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -448559048
142 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -372917174
143 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1576347631
144 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1318937638
145 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1913723830
146 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1946140440
147 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 690205668
| D | D24 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 3.1 (příjem + stacionář 1NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2070180462
149 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -412101460
150 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 309461950
151 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2029079880
152 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -846292997
153 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1900532862
154 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1900595197
155 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1383406033
156 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -23467853
157 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976284003
158 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1613317895
159 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1400253456
160 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 735952588
161 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 994909001
162 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1541769754
163 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 947780703
164 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -959193276
| D | D25 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 4.1 (centrální šatny 1.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -949862362
166 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 315506180
167 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1653058575
168 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1393205513
169 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 502768344
170 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -832448795
171 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 523926990
172 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 670609393
173 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1486983267
174 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -132692098
175 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1403698454
176 | K | Pol33 | Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém, zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1554736152
177 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1102719147
178 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1331030268
179 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1281728547
180 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234073593
181 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1716385594
| D | D26 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 5.1 (lůžkové oddělení 2.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2063651401
183 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7533767
184 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1056111413
185 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1127971106
186 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1818332050
187 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1060922017
188 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1012157406
189 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1853481927
190 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -110980506
191 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1856371325
192 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1853528481
193 | K | Pol33 | Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém, zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -602457285
194 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1874303972
195 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1780354613
196 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -593238338
197 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1484253549
198 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1410150978
| D | D27 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 6.1 (jídelna + d.m. 2.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2061054338
200 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -975604701
201 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 270108812
202 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -78067882
203 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1202584023
204 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -418730414
205 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2116102383
206 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82408168
207 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1555827667
208 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2130152422
209 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 646082141
210 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 968658734
211 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1007857091
212 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -457938770
213 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -420672875
214 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 677552415
215 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1814592417
| D | D28 | Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 7.1 (terapie 2.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1579539014
217 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2028288182
218 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -513045558
219 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 355254415
220 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2018871370
221 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288840700
222 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 866563148
223 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -272637804
224 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 720632601
225 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -342606266
226 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -207180381
227 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2087708529
228 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1004681616
229 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -124781977
230 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1226771813
231 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 462697083
232 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -893634771
| D | D29 | Regulace teploty vzduchu na kons. hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 8.1 (lůžkové oddělení 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1309280479
234 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1774661863
235 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -874045486
236 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -867343729
237 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1105283758
238 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -874578162
239 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 260147405
240 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 21436293
241 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 302166862
242 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1291596072
243 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1525586164
244 | K | Pol33 | Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém, zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, velikost klapky do cca 2m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -50092799
245 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1960834559
246 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 577230641
247 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1197318823
248 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1832062933
249 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 934858727
| D | D30 | Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,, protimrazová ochrana – VZT 9.1 (vyšetřovny 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1171566052
251 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -731094082
252 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 615518557
253 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2048506931
254 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1630993214
255 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -283046525
256 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 830681846
257 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1910153058
258 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 678314162
259 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -750054912
260 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -333187483
261 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1293334053
262 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -788381098
263 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1547751790
264 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1173004478
265 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236724532
266 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -219074450
| D | D31 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana – VZT 10.1 (jídelna + d.m. 3.NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
267 | K | Pol21 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah -20/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 53039093
268 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -938314578
269 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1432504517
270 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1593085404
271 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1095885403
272 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1143722959
273 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1248287777
274 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -951964925
275 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1826197251
276 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1465182446
277 | K | Pol29 | Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí, pro přestavování klapek v technickém zařízení budov,, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54, kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -113157913
278 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1421542003
279 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220198517
280 | K | Pol30 | Frekvenční měnič pro třífázové asynchroní motory, , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, motor 1,0kW/2,1A, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 147264481
281 | K | Pol31 | Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor, , napájení 1x230 VAC, 50/60 Hz, motor 40,0W, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely),, - nastavení parametrů FM, (frekv.měnič je součástí dodávky profese VZT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1232065141
282 | K | Pol10 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -232368173
283 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 334200890
| D | D32 | Regulace teploty vzduchu na konst. hodnotu, protimrazová ochrana –VZT 11.1 (dveřní clona m.č.1.08.2) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1155630242
285 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1563139690
286 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1431989345
287 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1014488740
288 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1742085741
289 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1010522152
290 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1896128199
291 | K | Pol34 | Dveřní clona, 5°otáček, , napájení 1x230, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -514906109
| D | D33 | Regulace teploty vzduchu na konst.hodnotu,protimrazová ochrana – VZT 11.2 (dveřní clona m.č.1.07.2) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
292 | K | Pol22 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V,, tyč s rychl. odezv., 200 mm, rozsah 0/40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -737598817
293 | K | Pol23 | Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1092619773
294 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1623946423
295 | K | Pol25 | Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,, kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1810209667
296 | K | Pol5 | Elektronický teplotní snímač a převodník (do jímky),, výstup 0-10V, rozsah 0/100°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1809195409
297 | K | Pol19 | Modulačně řízený servopohon s havarijní funkcí,, napájení 24 VAC, ovládání 0-10 VDC, síla 300N,, rychlost 14s/mm, max teplota média 130°C, (ventil je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1116543471
298 | K | Pol20 | Adaptér pro montáž el. pohonu k regulačnímu ventilu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1694402899
299 | K | Pol34 | Dveřní clona, 5°otáček, , napájení 1x230, - el. připojení (napájecí a ovládací kabely) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1849734210
| D | D34 | Větrání hygienických místností 1. až 3.NP , VZT 12.4, 12.6, 12.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -468620702
301 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 225301659
302 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1080267549
303 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1920700774
304 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 356032741
305 | K | Pol36 | Ventilátor 230VAC, ovládání | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1271556723
306 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1304781428
| D | D35 | Větrání kuřáren 1. až 3.N – VZT 13.1, 13.2, 13.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
307 | K | Pol38 | Pohybový senzor, napájení 230VAC, , krytí IP20, reléový výstup | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1305529567
308 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1212925333
309 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1949028711
310 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1666116018
311 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 206495763
312 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1058212101
| D | D36 | Větrání skladů 1.NP - VZT 14.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
313 | K | Pol32 | Připojení signalizačního kontaktu požární klapky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1077697816
314 | K | Pol36 | Ventilátor 230VAC, ovládání | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -57332590
| D | D37 | Větrání technické místnosti 0.2 (strojovna ÚT), VZT 18.1, 18.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1574015164
316 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -259229080
317 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 791762147
318 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -222062033
319 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 607126374
320 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200227452
321 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -184684166
| D | D38 | Větrání strojovny VZT4.3, VZT 19.1, 19.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
322 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 290490382
323 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 209694080
324 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1373758436
325 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 577612465
326 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 642988682
327 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1288756651
328 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1692470174
| D | D39 | Větrání strojovny VZT4.4, VZT 19.3, 19.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 251499328
330 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2007620197
331 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1458861751
332 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 453395607
333 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 684658708
334 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -596961867
335 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -450463259
| D | D40 | Větrání strojovny SLA, VZT 21.1, 21.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
336 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2119274811
337 | K | Pol35 | Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických, klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních, zařízeních budov, napájení AC/DC 24V, 50Hz,, ovládání ON/Off nebo tříbodové řízení, krytí IP54, kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1369490380
338 | K | Pol26 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa,, spínací diference max. 0,25mbar, , vč.montážního držáku BKT024N002R, a potrubní montážní sady GMT008N600R | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1639035638
339 | K | Pol27 | Sada pro montáž na potrubí (rovná) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -753153351
340 | K | Pol28 | Sada pro montáž na potrubí (ohnutá) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 697373403
341 | K | Pol39 | Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný,, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30, design nutno konzultovat s gen. projektentem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1774568927
342 | K | Pol37 | Ventilátor 230VAC, el.připojení, ovládání (EC motor) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -569800314
| D | D41 | Monitorování teploty v místnosti elektro m.č. 1.08.6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
343 | K | Pol24 | Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,, výstup 0-10V, rozsah 0-40°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -748042923
| D | D42 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | Pol40 | Síťová jednotka NCE s displejem, 33IO + 128 IO po SA BUS, , napojení až 32x BACnet® MS/TP zařízení,, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2103725702
345 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1117348745
346 | K | Pol42 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -801646857
347 | K | Pol43 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1044134668
348 | K | Pol44 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 587723637
349 | K | Pol45 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;, 24 VAC; SA Bus | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1937349125
350 | K | Pol46 | Software Metasys ADS Lite,, max. připojení 5 síťových jednotek, max. 5 uživatelů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1033775647
| D | D43 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
351 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1326306958
352 | K | Pol47 | 6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -569316845
| D | D44 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
353 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -919677311
354 | K | Pol47 | 6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 614785800
| D | D45 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
355 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1303610261
356 | K | Pol47 | 6-bodový IOM, 2 UI, 2 DO, 2 CO, 24 VAC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1044555584
| D | D46 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
357 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -531564542
358 | K | Pol42 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1488896827
359 | K | Pol48 | 12-bodový IOM, 4 UI, 4 DO, 4 CO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1503071167
360 | K | Pol43 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -909528984
361 | K | Pol44 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 915732806
362 | K | Pol45 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;, 24 VAC; SA Bus | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1247446161
| D | D47 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | Pol41 | Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus;, montážní základna | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -49678504
364 | K | Pol42 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1989254302
365 | K | Pol48 | 12-bodový IOM, 4 UI, 4 DO, 4 CO, 24 VAC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2083415902
366 | K | Pol43 | 16-bodový IOM, 16 DI, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 560666990
367 | K | Pol44 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1469070755
368 | K | Pol45 | 17-bodový IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;, 24 VAC; SA Bus | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2110618688
| D | D48 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
369 | K | Pol49 | ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400,, podstavec 100/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -592397162
| P |  | Poznámka k položce: bočnice 1,5 mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | [15 empty] | P | 2
370 | K | Pol50 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -984124111
371 | K | Pol51 | Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250,, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1273601719
372 | K | Pol52 | Výroba rozváděče | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 297086901
373 | K | Pol53 | Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250,, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2014919416
374 | K | Pol52 | Výroba rozváděče | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1321932431
375 | K | Pol54 | Plastová rozvodnice, š.600, v.600, hl.250,, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -629262217
376 | K | Pol52 | Výroba rozváděče | ks | 4 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 490507898
377 | K | Pol55 | ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400,, podstavec 100/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 346123548
378 | K | Pol50 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 821316501
379 | K | Pol56 | ocelová rozvodnice, 2 pole, š.2x1000, v.2000, hl.400,, podstavec 100/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1810425104
| P |  | Poznámka k položce: bočnice 1,5 mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně | [15 empty] | P | 2
380 | K | Pol50 | Výroba rozváděče | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1392359096
| D | D49 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
381 | K | Pol57 | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 3500 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1619243048
382 | K | Pol58 | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 6000 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1699638838
383 | K | Pol59 | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 1100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2098936650
384 | K | Pol60 | CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 650 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -544745993
385 | K | Pol61 | CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 400 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -83352002
386 | K | Pol62 | Lam Flexo Twin 2x2x0,35 | m | 1000 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1890906429
387 | K | Pol63 | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 90 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69641953
388 | K | Pol64 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké, mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství | m | 40 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1423160677
389 | K | Pol65 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké, mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 100 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -264319977
390 | K | Pol66 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké, mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -838061150
391 | K | Pol67 | kabelový žlab 62/50 vč.víka,, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -194886961
392 | K | Pol68 | kabelový žlab 125/100 vč.víka,, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 60 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 569226320
393 | K | Pol69 | kabelový žlab 250/100 vč.víka,, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu | m | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1813605016
394 | K | Pol70 | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | ks | 200 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1547087216
| D | D50 | SLUŽBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
395 | K | Pol71 | Montáž zařízení MaR | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 925246703
396 | K | Pol72 | Zpracování výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1727243694
397 | K | Pol73 | Koordinace MaR a ostatní technologie | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -429969918
398 | K | Pol74 | Softwarové vybavení řídícího systému, pracoviště Tábor | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1363135379
399 | K | Pol75 | Rozšíření SW stávající řídící centrály + vizualizace, pracoviště Tábor | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1812489022
400 | K | Pol76 | Rozšíření SW stávající řídící centrály + vizualizace, pracoviště České Budějovice | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -529162401
401 | K | Pol77 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1985483642
402 | K | Pol78 | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1499462367
403 | K | Pol79 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 440710295
404 | K | Pol80 | Zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -424417214
405 | K | Pol81 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1036921199
406 | K | Pol82 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu,, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -277874680

## SO02 - SO 02 - Areálové z...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c1277aee-ea75-4475-8594-29171ab11a99}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO02 - SO 02 - Areálové zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO02 - SO 02 - Areálové zpevněné plochy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| N00 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| N01 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO02 - SO 02 - Areálové zpevněné plochy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351981195
2 | K | 113107181 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132731220
4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257263959
5 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 529.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955114599
6 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 529.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265730050
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 52.99 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287359965
8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 356.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1990110063
47 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1781.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133130022
| VV |  | 356,30*5 |  | 1781.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 356.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277657397
10 | K | 171101105 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS | m3 | 2.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608583147
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 356.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512538579
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 641.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65480822
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m | 14.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078815145
15 | M | 592284070.1 | palisáda betonová přírodní 11x11x40 cm | kus | 91 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386891152
16 | M | 592284090.1 | palisáda betonová přírodní 16X16X40 cm | kus | 27 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802045748
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 181202305 | Úprava pláně na násypech se zhutněním | m2 | 1069.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485933504
17 | K | 564851111R01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm | m2 | 439.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7175031
18 | K | 564851111R02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 150 mm | m2 | 843.6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197893561
19 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 226.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864002421
20 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 439.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119466148
21 | K | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm | m2 | 25.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312317249
22 | K | 577134121.1 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 439.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658242239
23 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 403.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737686943
24 | M | 592453080.1 | dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 400.465 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025615048
25 | M | 592453090.1 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 7.416 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516015795
26 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 226.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769166704
27 | M | 592452660.1 | dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm barevná | m2 | 228.462 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614102531
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 912111121 | Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828841755
29 | M | 7491910.1 | parkovací doraz (zarážka pod kola) | kus | 8 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848781613
30 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546706266
31 | M | 404441040 | značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283277719
32 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471532358
33 | M | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981751821
34 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé | m | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431870382
35 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 111.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569139247
36 | M | 592175050.1 | obrubník, přírodní 50x15/12x25 cm | kus | 222.8 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904205676
37 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969639481
38 | M | 592175090.1 | obrubník 50x8x25 cm přírodní | kus | 178 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438921966
39 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367216996
40 | K | 919726201 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m | m2 | 25.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137218971
41 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147979126
42 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822306801
43 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927672369
44 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726159362
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 197.632 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1043854762
| D | N00 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 001020R01 | Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí | hod | 150 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1343351554

## 03.1 - Montáž
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {85b6fc96-14bf-41f6-9db0-f3d9ba64fc06}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.1 - Montáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.1 - Montáž
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| část A02 - Sadovnické a krajinářské úpravy | [5 empty] | 0
| D1 - ATRIUM | [5 empty] | 0
| D2 - 2.np | [5 empty] | 0
| D3 - 3.np | [5 empty] | 0
| D4 - OKOLÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.1 - Montáž
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | část A02 | Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | ATRIUM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Výměna zeminy v profilu 30 cm,91,2m2, výměna zeminy pro výsadbu solitérního stromu – 2m3, včetně odvozu stávajícího materiálu na skládku | m3 | 29.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806887607
2 | K | Pol2 | Kvalitní zahradnický substrát pro výsadby | m3 | 29.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580792885
3 | K | 1831111 | Hloubení jam pro stromy – 0,4 – 1m3 bez výměny půdy | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460496112
4 | K | 1831113 | Hloubení jam pro keře –0,002-0,05m3 bez výměny půdy | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098065652
5 | K | 18311-1111 | Hloubení jam pro trvalky –0,002m3 bez výměny půdy | ks | 720 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704355454
6 | K | 18410-2117 | Výsadba rostlinného materiálu - stromy, včetně materiálu na ukotvení, bal do 1m | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165338912
7 | K | 1831114 | Výsadba rostlinného materiálu - keře | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181437349
8 | K | 18321-1312 | Výsadba rostlinného materiálu – traviny | ks | 720 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448916934
9 | K | 18321-1313 | Výsadba rostlinného materiálu –cibuloviny | ks | 1170 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349770209
10 | K | Pol3 | Kvalitní zahradnický substrát pro výsadby | m3 | 29.36 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494455851
11 | K | Pol4 | Doprava zahradnického substrátu a rosltin | m3 | 175 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969326486
12 | K | 184911151 | Mulčování výsadby kačírkem fr 8/11, tl. 5Cm, | m2 | 91.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757955208
13 | K | Pol5 | Kačírrekna mulčování, fr.8/11 | m3 | 4.56 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117449284
14 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku | m3 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151583205
| D | D2 | 2.np |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol6 | Založení vegetačních vrstev, přesun substrátu po střeše - vodorovný přesun, rozprostření, urovnání (ochranná folie, nopková folie, filtrační folie – typ Střešní zahrada) | m2 | 119 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038233813
16 | K | Pol7 | konstrukční vrstvy střešní zahrady nad hydroizolací – typ Střešní zahrada + 10% na prořezy | m2 | 130.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812333072
17 | K | 18321-1312.1 | Výsadba rostlinného materiálu - trvalky | ks | 429 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861418843
18 | K | 18321-1313.1 | Výsadba rostlinného materiálu – cibuloviny | ks | 1584 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543573904
19 | K | Pol8 | intenzivní substrát vhodný pro střechy ( mocnost 30cm2 | m3 | 11.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023506426
20 | K | Pol9 | Doprava zahradnického substrátu na místo určení - adresa stavby, nikoliv svislý přesun na střechu) + 10% na sléhavost | m3 | 11.9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742006403
21 | K | 184911151 | Mulčování výsadby kačírkem fr 8/11, tl. 5Cm, | m2 | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628278690
22 | K | Pol10 | Kačírrek na mulčování, fr.8/11, ne ostré hrany | m3 | 5.95 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939033819
| D | D3 | 3.np |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol11 | Založení vegetačních vrstev, přesun substrátu po střeše - vodorovný přesun, rozprostření, urovnání | m2 | 43.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074505374
24 | K | Pol12 | vegetační nosné vrstvy střešní zahrady nad hydroizolací – typ Střešní zahrada + 10% na prořezy | m2 | 43.5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129220383
25 | K | 184102114 | Výsadba nízkých a zakrslých stromů | ks | 15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38274605
26 | K | 18410-2112 | Výsadba keřů | ks | 9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863859033
27 | K | 18321-1312.1 | Výsadba rostlinného materiálu - trvalky | ks | 90 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482645947
28 | K | 18321-1313.1.1 | Výsadba rostlinného materiálu – cibuloviny | ks | 370 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537105611
29 | K | Pol13 | intenzivní substrát vhodný pro střechy ( mocnost 30cm +10 % na sléhavostt) | m3 | 17.4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772681450
30 | K | Pol14 | Doprava zahradnického substrátu na místo určení - adresa stavby, nikoliv svislý přesun na střechu. | m3 | 17.4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714019763
31 | K | 184911151 | Mulčování výsadby kačírkem fr 8/11, tl. 5Cm, | m2 | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646107193
32 | K | Pol10 | Kačírrek na mulčování, fr.8/11, ne ostré hrany | m3 | 2.175 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456390111
| D | D4 | OKOLÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 18111-1111 | urovnání terénu | m2 | 350 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390952940
34 | K | 18141-1131 | založení trávníku na urovnaných plochách výsevem | m2 | 350 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472592255
35 | K | Pol15 | trávníková směs parková , 25g/m2 | kg | 8.75 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803422827
36 | K | 18321-1313.2 | výsadba cibulovin | ks | 1490 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825721879

## 03.2 - Rostliny
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f772a1f8-e67d-44d0-a107-f227b4621305}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.2 - Rostliny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.2 - Rostliny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SPECIFIKACE ROSTLIN | [5 empty] | 0
| PLOCHA 1NP - Atrium- 91,2m2 | [5 empty] | 0
| PLOCHA 2NP - Upravené trávobylinné společenstvo Růžový ráj – 119m2 | [5 empty] | 0
| PLOCHA 3NP - Kombinovaný záhon dřevin a travin střešní zahrada 43,5m2 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.2 - Rostliny
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SPECIFIKACE ROSTLIN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PLOCHA 1NP | Atrium- 91,2m2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | S1 | Acer ginala javor amurský 300/350 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588572517
2 | M | K1 | Buxus sempervirens zimopstráz 60/80 | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903921529
3 | M | T1 | Hakonechloa macra hakonechloa 20 | ks | 720 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365536978
4 | M | C1 | Allium aflatuense´Purple sensation´ okrasný česnek | ks | 270 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150773170
5 | M | C2 | Allium sphaerocephalon okrasný česnek | ks | 270 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066894542
6 | M | C3 | Tulipa bakeri ´Lilac Wonder´ tulipán | ks | 630 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502508182
| D | PLOCHA 2NP | Upravené trávobylinné společenstvo Růžový ráj – 119m2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | kosterní | Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´ třtina | ks | 11 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046679395
8 | M | Pol16 | Echinacea pupurea ´Magnus´ třapatka | ks | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567389290
9 | M | Pol17 | Hakonechloa macra hakonechloa | ks | 11 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345168217
10 | M | dopl?ková | Anemone japonica Koenigin Charlotte sasanka | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959027437
11 | M | Pol18 | Chelone obligua´Alba´ želonice | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099962131
12 | M | Pol19 | Iris sibirica ´Red Flame´ kosatec | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502565432
13 | M | Pol20 | Persicaria bistorta rdesno | ks | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396029997
14 | M | Pol21 | Stachys grandiflora ´Superba´ žitec | ks | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33120793
15 | M | pokryvné | Aster dumosus ´Rosenwichtel´ hvězdice | ks | 77 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252952553
16 | M | Pol22 | Geranium cantabrikiense ´Berggarten´ kakost | ks | 88 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96228870
17 | M | Pol23 | Geranium magnificum ´Rosemoor´ kakost | ks | 77 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329661293
18 | M | cibuloviny | Allium aflatuense´Purple sensation´ česnek | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825758351
19 | M | Pol24 | Anemone blanda ´Blue Shades´ sasanka | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140661854
20 | M | Pol25 | Anemone blanda ´White Splendour´´ sasanka | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632256004
21 | M | Pol26 | Tulipa bakeri ´Lilac Wonder´ tulipán | ks | 264 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935947887
| D | PLOCHA 3NP | Kombinovaný záhon dřevin a travin střešní zahrada 43,5m2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | S2 | Picea abies ´Formánek´ převislý smrk 60/80 | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051326134
23 | M | S3 | Picea abies ´Inversa´ převislý smrk 150 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375480766
24 | M | S4 | Pinus mugo borovice kleč 60/80 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682008528
25 | M | S5 | Larix decidua ´Pendula´ převislý modřín 120 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944190308
26 | M | S6 | Larix decidua ´Globe´ zakrslý kulovitý 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887211543
27 | M | K2 | Jasminum nudiflorum jasmín 30/40 | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859280271
28 | M | K3 | Syringa mayerii ´Palibin´ 100/120 | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570291466
29 | M | T2 | Miscanthus sinensin ´Gracilimus´ ozdobnice čínská | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92011721
30 | M | T3 | Molinia caerulea ´Strahlenquelle bezkolenec | ks | 12 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081163867
31 | M | T4 | Lavandula angustifolia levandule | ks | 15 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49759507
32 | M | T5 | Veronica prostrata rozrazil | ks | 32 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298380813
33 | M | T6 | Aster ´Pale?ek´ hvězdnice | ks | 21 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696882338
34 | M | T7 | Aster ´Miobe´ hvězdnice | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635492276
35 | M | C1.1 | Allium aflatuense Purple Sensation česnek | ks | 120 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438733677
36 | M | C3.1 | Tulipa bakeri ´Lilac Wonder´ tulipán | ks | 250 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107798316

## 03.3 - Závlahy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {22bb31a3-1cb0-4951-9e3b-7bece6e3632b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.3 - Závlahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.3 - Závlahy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| I - ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| II. - ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D1 - Hlavní řady | [5 empty] | 0
| D2 - Distribuční vedení | [5 empty] | 0
| III. - ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY | [5 empty] | 0
| D2 - Distribuční vedení | [5 empty] | 0
| IV - ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| V. - ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| VI - ČÁST VI. ČERPÁNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO03 - SO 03 - Terenní a sadové úpravy
Soupis:
03.3 - Závlahy
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | I | ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol27 | Vypracování prováděcí dokumentace | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264019620
2 | K | Pol28 | Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730118174
| P |  | Poznámka k položce: armatur, ventilových boxů, postřikovačů a; ostatních částí zavlažovacího systému dle; prováděcí dokumentace | [15 empty] | P | 2
3 | K | Pol29 | Přechod zpevněné. komunikace | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725791747
| P |  | Poznámka k položce: (řezání asfaltu/betonu) | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol30 | Výkopy pro ventilové boxy 1., 2. a 3. | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344418870
5 | K | Pol31 | Osazení ventilových boxů vč. štěrk. podsypu | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335266316
| P |  | Poznámka k položce: zásypu, hutnění a odvozu přebyteč.výkopku; v rámci staveniště (VB910/VB1419/VB1220) | [15 empty] | P | 2
7 | K | Box.1 | ventilová šachtice | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341949734
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 2
| D | II. | ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Hlavní řady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol32 | Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE | bm | 68 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974703656
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
11 | K | Pol32B | Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966084662
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
12 | K | Pol33 | Chránička DN 80 - 1m (pro potrubí) | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269775919
| D | D2 | Distribuční vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol32 | Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE | bm | 30 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963192758
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
14 | K | Pol32a | Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876981266
| P |  | Poznámka k položce: DN 25, PN 7,5 (32x1,9); | [15 empty] | P | 3
| D | III. | ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Distribuční vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol34 | Montáž kompletní ventilové sestavy | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432401654
| P |  | Poznámka k položce: Elektroventil 2x100DV/DV-F, vč.inst.mat. | [15 empty] | P | 3
16 | K | Pol35 | Montáž kompletní odbětné místo | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709147849
| P |  | Poznámka k položce: včetně šachet | [15 empty] | P | 3
17 | K | QCV | elektromagnetický ventil 9V sestava | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436509416
| P |  | Poznámka k položce: rychlospojný ventil s klíčem a koncovkou | [15 empty] | P | 3
18 | K | Valve | PVC T-kus pro elektromagnetické ventily 1" | ks | 6 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728174666
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 3
19 | K | Pol36 | Provedení tlakové zkoušky potrubí | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2061304609
| D | IV | ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Přísl | vodotěs. konektory 2,5 mm2 | ks | 9 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692549535
21 | K | Drip | Kapkovací potrubí 16/33/2,0 litry | ks | 863 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494966702
| P |  | Poznámka k položce: s kompenzací tlaku | [15 empty] | P | 2
22 | K | Drip.1 | Kapkovací potrubí 16/30/2,0 litry bez kompenzace tlaku | ks | 42 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201042917
23 | K | Pol37 | Montáž kapkovacího potrubí | ks | 905 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576222878
24 | K | Drip.2 | zajišťovací bodec pro kapk. potrubí | ks | 450 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222893756
25 | K | Drip.3 | zajišťovací spona pro tvarovky | ks | 150 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555043128
26 | K | Drip.4 | Regulátor tlaku (např. typu RAIN BIRD PSI M xx) | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172184507
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 2
27 | K | Pol38 | Regulátor tlaku - montáž | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807009194
| D | V. | ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol39 | Ovládací kabel 24V, 3x0,8mm2 | bm | 30 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210695083
29 | K | Pol40 | montáž a měření průchodnosti | bm | 30 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10687148
30 | K | Pol41 | Ovládací kabel 24V, 8x0,8mm2 | bm | 47 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317161181
31 | K | Pol42 | montáže a proměření průchodnosti | bm | 47 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054538754
32 | K | položka 32 | Ovládací jednotka 6 sekcí vč. trafa 230/24V (typ Rainbird WPX6) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334218006
33 | K | Contr.1 | čidlo srážek | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327814599
| P |  | Poznámka k položce: dodávka od autorizovaného dodavatele závlahových systémů | [15 empty] | P | 2
34 | K | Pol43 | Montážní práce na ovládacím systému | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942837715
35 | K | Pol44 | Programování a zprovoznění systému, | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167451493
| P |  | Poznámka k položce: zaškolení obsluhy | [15 empty] | P | 2
36 | K | Pol45 | První zazimování | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1594347953
| D | VI | ČÁST VI. ČERPÁNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol46 | napojení na tlakovou vodu | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686660377
38 | K | Pol47 | doprava | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089408081
39 | K | Pol48 | Ostatní příslušenství | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275311123

## SO04 - SO 04 - Areálový r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {50ede3f2-a9f7-43d8-9ae2-30930233a0f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO04 - SO 04 - Areálový rozvod vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO04 - SO 04 - Areálový rozvod vody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO04 - SO 04 - Areálový rozvod vody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8755 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00988 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 7 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0056 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -139166752
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 857242192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497027656
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735771613
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 857244192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380743969
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906391582
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 891184121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826449261
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470738579
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 891185395 | Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726278974
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 891241221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602639188
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108587422
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1223 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 8913 | Montáž filtru přírubového DN 40 v objektu | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931602893
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 552532040 | trouba přírubová litinová práškovýepoxid tl.250µm FF DN 40 mm délka 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618053670
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 552535080 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/50 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949218445
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 552536070 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/40 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124106579
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 552536750 | příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm XG DN 50 mm závit 3/4' | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808043041
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 422607820 | filtr litinový přírubogvý DN40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150322403
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 551287010 | kompenzátor pryžový přírubový DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234527597
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 551280530 | klapka zpětná přírubová DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 0.0098 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688422502
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | pc1 | Šoupě vodárenské z tvárné litiny č. 4000 - DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106832
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | pc2 | Příruba přechodová z tvárné litiny č. 0400 - DN 80 / prům. 90 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211681794
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | pc3 | Ruční kolo šoupátkové z tvárné litiny č. 7800 pro DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085558695
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | pc4 | Dodávka + montáž - Vodoměr přírubový horizontální DN 40 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077515301
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7433 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.2013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253150233
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.2., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722174029 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0229 | 1.5114 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105699665
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.2., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00)*2 |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96199620
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722229102 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796495857
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č. 25 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00627 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260676377
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 23 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0231 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592703565
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č.21 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00)*2 |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54291078
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 27 a č. 28 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00)*3 |  | 99 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 72230 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 63 mm, tl. 40 mm | m | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11251778
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 23 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 72231 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 90 mm, tl. 40 mm | m | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661444696
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 24 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 72232 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 90 mm, tl. 25 mm | m | 33 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654687761
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.3. viz. položka č. 24 | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 11,00+8,00+4,00+7,50+1,50+1,00 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 72233 | Upevnění a zavěšení vodovodního potrubí (konzoly, závěsy, objímky) | kus | 66 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110241231
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO04.1., SO04.3. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 66,00 |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524777286

## SO05 - SO 05 - Areálový r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {33815aab-449f-4b62-a0ff-445a353f51fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO05 - SO 05 - Areálový rozvod kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO05 - SO 05 - Areálový rozvod kanalizace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO05 - SO 05 - Areálový rozvod kanalizace
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 131.7097 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 131.7097 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 69.0712 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107012 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278511066
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.1., SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474083459
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.1., SO052., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107031 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713983895
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.1., SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163630082
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.1., SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.01736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906717252
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966645684
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 12.581 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742958291
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3+1+1)*1,10*1,60 "potrubí+kabely" |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,90*1,50 "napojení" |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,10*2,21 "napojení" |  | 2.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.581 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857513770
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 "napojení do stáv. šachty" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 125.412 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397440220
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,05*15,00*1,10 "kanalizace" |  | 33.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,58*12,50*1,10 |  | 21.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*6,00*1,10 |  | 7.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*27,50*1,10 |  | 35.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*8,00*0,90 |  | 10.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*6,00*0,90 |  | 8.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*5,00*0,90 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,00*0,90 |  | 1.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.412 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 21.793 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829719736
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4., SO05.5. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,15*1,15*2,25 "šachty" |  | 2.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*1,15*2,25 |  | 3.441 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*1,55*1,60)*4,00 "vpustě" |  | 15.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.793 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 222.414 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.18683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295195668
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4., SO05., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,58*12,50*2,00 "kanalizace" |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*6,00*2,00 |  | 14.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*27,50*2,00 |  | 65.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,15*2,00 "šachty" |  | 2.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*1,15*2,00 |  | 3.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*1,60*4,00)*4,00 "vpustě" |  | 39.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*8,00*2,00 "přípojky" |  | 24.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*6,00*2,00 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*5,00*2,00 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,00*2,00 |  | 2.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.052275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468494594
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,05*15,00*2,00 "kanalizace" |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 222.414 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107734765
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,58*12,50*2,00 "kanalizace" |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*6,00*2,00 |  | 14.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19*27,50*2,00 |  | 65.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,15*2,00 "šachty" |  | 2.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33*1,15*2,00 |  | 3.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*1,60*4,00)*4,00 "vpustě" |  | 39.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*8,00*2,00 "přípojky" |  | 24.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*6,00*2,00 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*5,00*2,00 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,00*2,00 |  | 2.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.414 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108382255
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 61,50 |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 147.205 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027608135
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.11 + č. 12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 125,412+21,793 |  | 147.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392036001
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887037118
| P |  | Poznámka k položce: Vytlačená kubatura zeminy viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vytlačená kubatura | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,00*0,06 "potrubí" |  | 3.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,04 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,00*0,11 "lože" |  | 6.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,14 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,00*0,54 "obsyp" |  | 32.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,41 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*0,62*0,62)*2,48 "šachty" |  | 2.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*0,275*0,275*1,60)*4,00 "vpustě" |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 298.115 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204578070
| VV |  | 59,623*5 |  | 298.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761577569
| P |  | Poznámka k položce: viz pol.8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053047471
| VV |  | 1,0*5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 59.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361519647
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.19 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,623 |  | 59.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579246426
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.18 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 60.623 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423762237
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.21 + č.22 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,623+1,00 |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 17121 | Poplatek za uložení na skládce | m3 | 60.623 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288047566
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.23 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,623+1,00 |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.623 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 87.585 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335628276
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.17 a č. 19 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 125,412+21,793 "celkový výkop" |  | 147.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,46 "potrubí" |  | -4.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,51 "lože" |  | -9.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -41,14 "obsyp" |  | -41.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,99 "šachty" |  | -2.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,52 "vpustě" |  | -1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.585 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 41.14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524634572
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 61,00*0,54 |  | 32.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,41 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 68.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 68.704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939858737
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.26 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 41,140*1,670 |  | 68.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.704 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.4875 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9.51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 17.9812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176269918
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 61,00*0,11 |  | 6.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00*0,14 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.51 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507993145
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | pc1 | Betonový vyrovnávací prstenec pod poklopy TBW-Q.1 - 63/80 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41492359
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | pc2 | Betonový vyrovnávací prstenec pod poklopy TBW-Q.1 - 63/100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331449335
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.169 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.37755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938488080
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (0,65*0,65*0,10)*4,00 |  | 0.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.169 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 1.04 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.0065728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703313337
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4,00*0,65*0,10)*4,00 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.5216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 566901171 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.25008 | 3.9388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040454230
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.37536 | 2.5337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596532901
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 566901223 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.40481 | 9.1082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278173612
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO.053. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.34763 | 7.8217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022240808
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 2.0771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776366006
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 2.0421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598841063
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*1,50 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.6291 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136241202
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,00+6,00+5,00+1,00 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 871360410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47563200
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 33,50+27,50 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877350410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175381336
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2, SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877350420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462923757
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 877360410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619444578
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877360420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356586455
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 877360430 | Montáž redukcí na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458823106
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.1168 | 4.2335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127355480
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.14494 | 0.57976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57906536
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498228004
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00936 | 0.03744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785166087
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | pc3 | Poklop litinový kanalizační s rámem zámkový DN 600 - zatížení D400 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334340583
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | pc4 | Mříž litinová pro uliční vpusti s rámem 500 x 500 - zatížení D400 | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 0.472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055649093
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 286152060 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 - DN 200 mm/ 2 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00665 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773359935
| P |  | Poznámka k položce: viz.příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 286152080 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 3 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00986 | 0.00986 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891028562
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286152100 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 5 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01582 | 0.04746 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393111417
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 286152120 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01039 | 0.02078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970081005
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 286152140 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 3 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01503 | 0.01503 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152083033
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 286152160 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0248 | 0.2728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044614413
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,00+5,00 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 286154220 | koleno z PP žebrované DN 250/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00234 | 0.00468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603794555
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 286154140 | koleno z PP žebrované DN 200/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396818930
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.02. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 286154640 | odbočka z PP žebrovaná 45° DN 200/200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298740893
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 286154680 | odbočka z PP žebrovaná 45° DN 250/250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.0086 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953711458
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 286155040 | redukce z PP žebrovaná DN 250/200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707351453
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | pc5 | Betonový konus šachtový TBR-Q.1 - 100/63/58/12 KPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 2.925 | 2.925 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438519440
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | pc6 | Deska betonová zákrytová šachtová TZK-Q.1 - 100 - 63/17 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449952700
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | pc7 | Dno šachtové betonové TBZ-Q.1 - 100/50 - V25 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 2.9 | 5.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505363654
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | pc8 | Příplatek za boční přítok + těsnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979629109
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | pc9 | Těsnění elastomerové pro šachty DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553185597
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.3., SO05.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | pc10 | Uliční vpust z betonových dílců TBV-Q 450, odtok -1,03 m | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.315 | 1.26 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136442070
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | pc11 | Koš pro uliční vpustě z pozink. plechu | kus | 4 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107976606
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.5., SO05.6. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 89930 | Výšková úprava poklopu hydrantu a uzavíracího šoupěte s úpravou ovládací soupravy | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475402178
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 "v parkovišti" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000315 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972590100
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,50*2,00 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572147968
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO05.2., SO05.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4,50*2,00)+1,50 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 9.736 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078447503
| P |  | Poznámka k položce: Vybourané zpevněné povrchy včetně podkladních vrstev. viz. příloha SO05.2. | [15 empty] | P | 2
73 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 136.304 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828241188
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.72 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,736*14,00 |  | 136.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.304 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 9.736 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528326481
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.72 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,736 |  | 9.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.736 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 99722185 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724759600
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 113.351 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645619085

## SO06 - SO 06 - Retence
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {272c3695-8db4-41f3-b831-af416b762388}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO06 - SO 06 - Retence
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO06 - SO 06 - Retence
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO06 - SO 06 - Retence
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 67.0693 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 67.0693 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 56.3142 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3.152 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658554167
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha D | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00*0,90*1,28 "napojení" |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00 "napojení" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983958346
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO.06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 "stěny bazénu" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 47.633 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553018871
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,28*6,50*0,90 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*20,50*0,90 |  | 33.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*5,00*0,90 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.633 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162542420
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,59*1,60*2,50 |  | 6.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 110.938 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.093188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103511582
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,28*6,50*2,00 "potrubí" |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*20,50*2,00 |  | 74.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*5,00*2,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,59*1,60*2,00 "šachta" |  | 5.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 110.938 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220314386
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 110,938 |  | 110.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 53.993 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086475010
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.4 + č.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 47,633+6,360 |  | 53.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.993 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714565432
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20.39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353808196
| P |  | Poznámka k položce: Vytlačená kubatura zeminy viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vytlačená kubatura | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,50+20,50)*0,04 "potrubí" |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,50++20,50+5,00)*0,09 "lože" |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,50+20,50+5,00)*0,37 "obsyp" |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*2,04 "šachta" |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 101.95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874600336
| VV |  | 20,39*5 |  | 101.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948796156
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72470141
| VV |  | 1,0*5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 20.39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019324945
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,390 |  | 20.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228348840
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*0,50 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 21.39 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533147214
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.11 + č.12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,390+1,00 |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 17121 | Poplatek za uložení na skládce | m3 | 21.39 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350714328
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.13 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,390+1,00 |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 48.483 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295973394
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.3 + č.4 + č.9 viz.příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 47,633+6,260 "celkový výkop" |  | 53.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet vytlačené kubatury | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,08 "potrubí" |  | -1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,88 "lože" |  | -2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,84 "obsyp" |  | -11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,59 "šachta" |  | -4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70*4,30*0,20 "bloky" |  | 9.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70*2,70*0,20 |  | 5.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.483 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 25.017 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 25.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561737013
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č. 15 viz. mpříloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (9,202+5,778)*1,67 |  | 25.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.017 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 18.685 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794783524
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (6,50+27,00+17,00)*0,37 |  | 18.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | t | 31.204 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 31.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658753021
| P |  | Poznámka k položce: viz. položka č.17 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18,685*1,670 |  | 31.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.204 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451541111 | Lože pod retenční vsakovací bloky ze štěrku fr. 8-16 mm | m3 | 14.98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299564765
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO069.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,70*4,30*0,20 "bloky" |  | 9.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70*2,70*0,20 "bloky" |  | 5.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.545 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13998748
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (6,50+27,00+17,00)*0,09 |  | 4.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.545 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.7551 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % do DN 150 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95996763
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,00+7,00 "odvzdušnění" |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu do DN 200 | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1203368889
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,50 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871360410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064776096
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 27,00+1,00+1,00 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 877360410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10186757
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449918781
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010323020
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | pc3 | Poklop litinový kanalizační s rámem zámkový DN 600 - zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595459506
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 286152120 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01039 | 0.03117 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543312520
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00+1,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286152160 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0248 | 0.124 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009719240
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 286152000 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 150 mm/ 2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00442 | 0.00442 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985218666
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286152040 | trubka kanalizační z PP žebrovaná SN10 DN 150 mm/ 5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.01075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219935031
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 286112320 | trubka PVC s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEX,PVC | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.02595 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463672478
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00+3,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286113530 | koleno kanalizace plastové PVC 100x87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138603755
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 286154220 | koleno z PP žebrované DN 250/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00234 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011240890
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | pc5 | Betonová zákrytová deska prefabrikovaná 1500 x 1500 mm, tloušťka 285 mm,otvor průměru 625 mm pro kanalizační poklop kruhový | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745060883
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | pc7 | Dno šachtové betonové prefabrikované , vitřní rozměr 1200 x 1200 x 1500, tloušťka stěny 150 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401291862
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3., SO06.4. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | pc12 | Dodávka + montáž - Retenční vsakovací blok z polypropylénu 800 x 800 x 320 mm | kus | 208 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550779389
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*(5,00*13,00) |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*(3,00*13,00) |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | pc13 | Dodávka + montáž - Dno retenčních vsakovacích bloků z polypropylénu 800 x 800 x 40 mm | kus | 104 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.416 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982076035
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (5,00*13,00)+(3,00*13,00) |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | pc14 | Dodávka + montáž - Zakončení retenčních vsakovacích bloků z polypropylénu | kus | 32 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947356875
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (5,00+5,00+3,00+3,00)*2,00 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | pc15 | Dodávka + montáž - Spojka retenčních vsakovacích bloků | kus | 192 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832787865
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*(3,00*12,00) |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*(5,00*12,00) |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | pc16 | Dodávka + montáž - Odvětrávací hlavice retenčních vsakovacích bloků | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057880931
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00+1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | pc17 | Dodávka + montáž - Filtrační geotextilie hmotnost 300 g / m2 na obalení bloků | m2 | 408.269 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.40827 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105130635
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (10,40*4,00)*2,00*1,20 "dna" |  | 99.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40*2,40)*2,00*1,20 |  | 59.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+4,00)*2,00*0,68*2,00*1,20 "stěny" |  | 47.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+2,40)*2,00*0,68*2,00*1,20 |  | 41.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40*4,00)*2,00*1,20 "stropy" |  | 99.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40*2,40)*2,00*1,20 |  | 59.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408.269 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | pc18 | Dodávka + montáž - Hydroizolační fólie HD-PE tl. 1,5 mm na obalení bloků | m2 | 204.135 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.20413 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124544217
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,40*4,00*1,20 "dna" |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,40*2,40*1,20 |  | 29.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+4,00)*2,00*0,68*1,20 "stěny" |  | 23.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,40+2,40)*2,00*0,68*1,20 |  | 20.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,40*4,00*1,20 "stropy" |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,40*2,40*1,20 |  | 29.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | pc19 | Dodávka + montáž - Vertiákální vírový ventil jmenovitá světlost 65 mm, tlaková výška 0,99 m, odtok 5,0 l/s, včetně dopravného | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137641769
| P |  | Poznámka k položce: viz. příloha SO06.1., SO06.2., SO06.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 67.069 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850727531

## SO07 - SO 07 - Areálový t...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {98d324cc-d72e-45ab-ad7d-1221156ffda9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO07 - SO 07 - Areálový teplovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 = Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO07 - SO 07 - Areálový teplovod
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D3 - Rozvod potrubi UT | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury | [5 empty] | 0
| D5 - Konstrukce zamečnické | [5 empty] | 0
| D6 - Nátěry | [5 empty] | 0
| D7 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO07 - SO 07 - Areálový teplovod
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií pr.76/3,2 tl.60mm 60x76 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489553186
2 | K | 02 | Montaž tepelné izolace potrubí - pouzdro z vlaknitého materiálu s Al folií pr.76/3,2 tl.60mm 60x76 | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410945149
3 | K | 998 71-3201 | Přesun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050270228
| D | D3 | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 733 12-1222 | Potrubi hladké ocel bezešvé kotelny D76/3,2 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460898452
5 | K | 733 19-0225 | Tlak zkouška potrubí hlad -D89/5,0 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441593648
6 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot potrubí objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241408405
| D | D4 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 734 10-9215 | Mtž armatur 2příiruby PN 16 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529457646
8 | K | 01.1 | Klapka motýlová uzavirací (připojení mezipřírubové) DN65 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549473744
9 | K | 998 73-4201 | Přesun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543078692
| D | D5 | Konstrukce zamečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 767 99-5101 | Mtž atypická zamečnická kce -5kg | kg | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30164047
11 | K | 01.2 | Doplňkové konstrukce z profilové oceli | kg | 80 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912583809
12 | K | 02.1 | Protipožární tmel kartuš 600 ml | kartus | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1381440763
13 | K | 998 76-7201 | Přesun zamečnické kce objekt v -6m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731165688
| D | D6 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 783 22-1121 | Nátěr syntet KDK 1a+1z+1e | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757104577
15 | K | 783 42-5528 | Nátěr synt potr-100 zakl antik | m | 36 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774529295
| D | D7 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 01.3 | Provozní zkouška, proplach, odtlakovaní, dilatace | hod | 24 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61010378
17 | K | 02.2 | Stavební přípomoci | hod | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224461426

## SO08 - SO 08 - Potrubní p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {09139473-b664-48ac-86f9-ef39028dfb1b}
0
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO08 - SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Umístění jednotlivých komponentů je patrné z výkresové dokumentace. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty. Průzkum trhu = Ceníky výrobců, ceníky prodejců, ceny prací montážních firem
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO08 - SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D2 - JÍZDNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D3 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D4 - PRŮBĚH REALIZACE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO08 - SO 08 - Potrubní pošta-propojovací kolektor
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 1 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 20 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 293636184
0 | K | 2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2041544713
| D | D2 | JÍZDNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 3 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | m | 15 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2023413404
0 | K | 4 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -305175912
0 | K | 5 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -717038333
0 | K | 6 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 525185430
0 | K | 7 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2078663227
| D | D3 | POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 8 | Protipožární manžety EI 120 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2122009672
0 | K | 9 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1917432708
0 | K | 10 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata,ID štítek) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 167978482
0 | K | 11 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1167170283
0 | K | 12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | ks | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1293044383
| D | D4 | PRŮBĚH REALIZACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 13 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protok | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1219910568
0 | K | 14 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1715598153
0 | K | 15 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1238337662
0 | K | 16 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace | paré | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1307702102

## SO09 - SO 09 - Areálové e...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6d591a4b-c518-4a9c-acb3-f2b26467b960}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO09 - SO 09 - Areálové elektrorozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO09 - SO 09 - Areálové elektrorozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Elektromontáže - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D2 - Trubky, krabice, lišty | [5 empty] | 0
| D3 - Kabely, ukončení kabelů | [5 empty] | 0
| D4 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV | [5 empty] | 0
| D5 - Ukončení vodičů izol. s ozn. a zapoj. v rozv. nebo na přístroji | [5 empty] | 0
| D6 - Kabelová průchodky | [5 empty] | 0
| D7 - Přístroje | [5 empty] | 0
| D8 - POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC | [5 empty] | 0
| D9 - HZS a revize | [5 empty] | 0
| D10 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 0
| D11 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [5 empty] | 0
| D11A - Ostatní | [5 empty] | 0
| D12 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D13 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 | [5 empty] | 0
| D14 - VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU | [5 empty] | 0
| D15 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC | [5 empty] | 0
| D16 - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 | [5 empty] | 0
| D17 - PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ | [5 empty] | 0
| D18 - ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ | [5 empty] | 0
| D19 - ŘEZÁNÍ SPÁRY | [5 empty] | 0
| D20 - BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ | [5 empty] | 0
| D21 - Odstranění podkladu komunikace | [5 empty] | 0
| D22 - ODVOZ ZEMINY | [5 empty] | 0
| D23 - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY | [5 empty] | 0
| D24 - ZŘÍZENÍ KRYTU VOZOVKY Z ASFALTU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO09 - SO 09 - Areálové elektrorozvody
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontáže - montáž a dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Trubky, krabice, lišty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol49 | TRUBKA pr.110 | m | 174 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143556537
| D | D3 | Kabely, ukončení kabelů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol50 | AYKY-J 4x50 mm2 | m | 70 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067662422
3 | K | Pol51 | AYKY-J 3x120+70 mm2 | m | 140 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995602759
| D | D5 | Ukončení vodičů izol. s ozn. a zapoj. v rozv. nebo na přístroji |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol52 | do 70 mm2 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842103360
5 | K | Pol53 | do 240 mm2 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261881068
| D | D6 | Kabelová průchodky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol54 | pro kabely do 120mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31103939
| D | D7 | Přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8 | POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol55 | PN2(02) 80A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446978269
8 | K | Pol56 | PN2(02) 160A gG | ks | 6 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319146134
| D | D9 | HZS a revize |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol57 | Revizni technik | hod | 16 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248385843
10 | K | Pol58 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632284021
| D | D11 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol59 | Úprava vývodů ze stávající kabelové skříně pro nové kabely | hod | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932132735
12 | K | Pol60 | Koordinace prací s ostatnimi profesemi (stavba) | hod | 2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625154407
| D | D11A | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | PM | Podružný materiál 3% z ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135684210
14 | K | PPV6 | PPV 6% z montáže | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146453594
15 | K | PPV1 | PPV 1% ze zemních prací | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555289892
| D | D12 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol61 | Šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627494169
17 | K | Pol62 | Šíře 500mm,hloubka 1400mm | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -140211122
| D | D14 | VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V NEPŘEHLEDNÉM TERÉNU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol63 | Vytyčení trasy | km | 0.06 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505286546
19 | K | Pol63A | Vytýčení stávajících kabelových vedení, kanalizace, vody, plynu, venkovního osvětlení | ks | 5 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118712599
| D | D15 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol64 | Šířka 33cm | m | 104 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162955340
| D | D16 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol65 | Šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 44 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499612757
22 | K | Pol66 | Šíře 500mm,hloubka 1400mm | m | 8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618936576
| D | D17 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol67 | Zemina třídy 3 | m2 | 78 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74857217
| D | D18 | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol68 | Šíře do 65cm,tloušťka 20cm | m | 52 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967235452
| D | D19 | ŘEZÁNÍ SPÁRY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol69 | V asfaltu nebo betonu | m | 28 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79136851
| D | D20 | BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol70 | Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 21 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866578198
| D | D21 | Odstranění podkladu komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol71 | odstrnění | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952686868
| D | D22 | ODVOZ ZEMINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol72 | Za každý další km | m3 | 109.2 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246311030
| VV |  | 7,8*14 |  | 109.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | Pol73 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 7.8 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184236329
| D | D23 | ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol74 | vrstvy | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391432382
| D | D24 | ZŘÍZENÍ KRYTU VOZOVKY Z ASFALTU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol75 | vrstvy | m2 | 7 |  | 0 | Vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238128888

## SO11 - SO 11 - Demolice
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {85d94586-d99a-4702-a10e-fbaf6e956712}
0
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11 - SO 11 - Demolice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11 - SO 11 - Demolice
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO11 - SO 11 - Demolice
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 142.7646 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 142.7646 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.4 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106242 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 71.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024877606
| VV |  | 84,0*2,0 |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.3646 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 981011112 | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním | m3 | 250.309 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 55.5686 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -563647291
| VV |  | "střecha bazénu" 26,76*11,82*1,5*0,5+3,42*2,55*1,5*0,5*2 |  | 250.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 981011311 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním | m3 | 105.307 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 15.796 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119275347
| VV |  | "starý výměník" 3,85*4,15*3,85" |  | 61.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objekt pro technologii bazénu" 3,85*3,5*3,25 |  | 43.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.307 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 142.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494059734
| VV |  | 142,765 |  | 142.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 142.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816100784
6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1998.71 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712756576
| VV |  | 142,765*14 |  | 1998.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 142.765 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978776692

## SO12 - SO 12 - Vedlejší r...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {15cf6232-826a-433f-89e8-572ad5eadc28}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO12 - SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26095203
|  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  |  | DIČ: | CZ26095203
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11015802
|  | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO12 - SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)
Objekt:
SO12 - SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Tábor |  |  | Datum: | 13. 9. 2017
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor |  |  | Projektant: | Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Geodetické práce-vytýčení stavby a inž.sítí,geodet. zaměření dokončených stav. objektů vč. geometr. plánu pro vklad do KN | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1111902394
2 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení,výrobní dokumentace,fotodokumentace průběhu stavby | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -764682843
3 | K | 013003000 | Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1133694291
4 | K | 013004001 | Zpracování dílenské dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1703941764
5 | K | 013004002 | Zaměření dokončené stavby a zpracování geometr. plánu dokončené stavby pro vklad do KN | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1533827756
6 | K | 013004003 | Fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1673123558
7 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení-výrobní dokumentace pro OK a inž. sítě | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 265312393
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1567028120
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -429497609
10 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení,výkopové práce | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -686521491
11 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 617624760
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 056002000 | Finanční náklady (bankovní záruky a pod. ) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -220210150
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření(měření hluku,radonu,mikroklima a pod. ) | soubor | 1 |  | 0 | vlastní položka |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -270028604

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST