Příloha č. 1

Technická specifikace dodávaného řešení

V datovém sálu budovy A (o výměře 40 m²) a v datovém sálu budovy B (o výměře 40 m²) v objektu objednatele je požadováno instalovat autonomní plynové stabilní hasicí zařízení (GHZ) s hasivem zajišťující požární ochranu místnosti. Systém bude plně autonomní s vlastní detekcí požáru. Součástí systému GHZ musí být výstražná signalizace, tlačítka pro aktivaci respektive blokování hašení, monitoring množství hasiva. Je požadována funkce možného odstavení hašení v případě údržbových prací serverovny. Požadavkem zadavatele je návrh, realizační dokumentace, dodávka, montáž a zkoušky plynového GHZ s navrženým ekologickým hasivem (např. FK-5-1-12).

|  | Minimální technické požadavky zadavatele – část hasící zařízení GHZ | Technická specifikace nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na GHZ | - Hasivo (např. FK-5-1-12) nebo obdobná alternativa | < doplní dodavatel > |
|  | - Projekční předpis ČSN EN 15004-1,2 | < doplní dodavatel > |
|  | - Minimální návrhová objemová koncentrace hasiva: nádoba č. 1 minimálně 40 kilogramů, nádoba č. 2 minimálně 5 kilogramů | < doplní dodavatel > |
|  | - Systémový tlak v lahvích minimálně 42 bar (minimalizace počtu a velikosti lahví a dimenze potrubí) | < doplní dodavatel > |
|  | - Každá láhev bude vybavena zařízením pro monitorování množství hasiva s propojením do ovládací ústředny GHZ | < doplní dodavatel > |
|  | - Potrubní rozvod – pozinkované, tlak min. 60/80 bar | < doplní dodavatel > |
|  | - Pro ovládání GHZ je požadována ovládací ústředna GHZ schválená dle EN 12094. - Ústředna bude obsahovat: - akubaterie - displej pro zobrazení stavu systému - musí splňovat komunikaci do nadřazeného systému EPS objednatele. | < doplní dodavatel > |
|  | - Součástí dodávky budou všechny normativně požadované zkoušky a revize včetně testu integrity hašeného prostoru, tzv. Door Fan Test. | < doplní dodavatel > |
| POŽADAVKY NA EPS | - Požadujeme propojení výstupů ústředen GHZ bezpotenciálovými reléovými kontakty zakončené v krabici rozhraní, která bude umístěna v blízkosti ústředny GHZ (dle výkresové části dokumentace) do ústředny EPS (4 Signály pro každý hasební úsek – Předpoplach, Poplach, Porucha, Hašení spuštěno) = 8 vstupů do EPS. - Požadujeme při přijetí signálu Poplach zajištění uzavření všech VZT klapek a vypnutí ventilátorů v příslušném hasebním úseku. | < doplní dodavatel > |
| POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČÁST | - Požadujeme zajistit uzavření všech otvorů možného úniku hasiva (prostupy stěnami, kabelové, potrubní prostupy …) na hranicích hasebního úseku. Těsnost se ověří zkouškou integrity tzv. Door Fan Testem, kterou provede zhotovitel části GHZ po namontování systému GHZ. - Požadujeme osadit požární dveře do hasebních úseků mechanickým zavíračem (například Brano a obdobné). - Požadujeme zajistit odolnost konstrukcí v hasebních úsecích vůči vnitřnímu přetlaku při spuštění hašení min. 3 mbar. | < doplní dodavatel > |
| POŽADAVKY NA SILNOPROUD | - Požadujeme 2x přívod silnoproudu 230 V / 50 Hz jištění 10 A např. kabelem PRAFlaDur 3x1,5 k ústřednám GHZ samostatně včetně revize přívodu. Každá ústředna GHZ bude umístěna v příslušné chráněné místnosti dle výkresové části GHZ. - Požadujeme dotáhnout uzemňovací bod do každé chráněné místnosti. | < doplní dodavatel > |
| POŽADAVKY NA VZT | - Vnitřní klimatizace v hasebních úsecích případnému hašení GHZ nevadí a nemusí se vypínat. - Požadujeme na hranici hasebního úseku na přívodu a odtahu vzduchu osadit požární nebo regulační stěnové uzávěry se servopohony, z důvodu možného úniku hasiva přes tyto otvory. Požadujeme zajistit napájení servopohonů s dobou zavírání do 30s. Doporučujeme pohony TF-230, které jsou s požární funkcí. To znamená, že v případě přerušení napájení se servopohony zavřou. Ústředna GHZ ovládá zavírání servopohonů stěnových uzávěrů na přívodu a odtahu vzduchu přes profesi EPS, nebo přímo tak, že se vřadí reléový výstup z GHZ do krabic u stěnových uzávěrů, který rozepíná přívod napájení a ty se tímto při poplachu bezpečně uzavřou. Profese GHZ nezajišťuje napájení ani monitoring stavu stěnových uzávěrů. | < doplní dodavatel > |
| ZKOUŠKA ZAŘÍZENÍ, PŘEJÍMKA A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU | - Správnou funkci instalovaného plynového GHZ prokáže montážní firma jeho komplexním vyzkoušením za provozních podmínek. Před uvedením plynového GHZ do trvalého provozu musí provést funkční zkoušky osoba (v souladu s §7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.) která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho funkci. - Rozsah a termíny ostatních kontrol jsou spolu s dokladem o provozuschopnosti zařízení součástí provozní knihy. - Pokud není shledaná žádná závada, je vystaven Doklad o výchozí kontrole provozuschopnosti a systém je uveden do zkušebního provozu po dobu, kterou určí uživatel (zpravidla 14 dní). - Ve zkušebním provozu je ústředna plně funkční, pouze není nasazen elektroventil na spouštěcí láhvi. - Po uplynutí zkušebního provozu a nezaznamenání žádných chyb, nebo poruchových stavů se nasadí elektroventil a systém je uveden do trvalého provozu. | < doplní dodavatel > |
| Záruka za jakost (záruční podpora): | Min. 60 měsíců se započetím opravy následující pracovní den. Záruka je garantována výrobcem zařízení (= kompletní podpora výrobce). Možnost ověření záruky na webu výrobce zařízení. Komunikace se servisem výhradně v českém nebo slovenském jazyce, servisní středisko na území ČR. | < doplní dodavatel > |

|  | Minimální technické požadavky zadavatele plnění část - záložní zdroje datový sál A a B | Technická specifikace nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Rozměry UPS (mm) | max. 265 x 855 x 895 mm | < doplní dodavatel > |
| Váha UPS (kg) | max. 187 kg včetně baterií | < doplní dodavatel > |
| Výkon kVA/kW | 15 / 13,5 | < doplní dodavatel > |
| Vstup Počet fází | 3 | < doplní dodavatel > |
| Fázové napětí (Vac) - vstup | 230 V | < doplní dodavatel > |
| Tolerance napětí (%) | ± 20 (při zatížení 50 % až –40) | < doplní dodavatel > |
| Frekvence (Hz) | 40 - 70 | < doplní dodavatel > |
| PF | ≥ 0,99 | < doplní dodavatel > |
| CF | 3:01 | < doplní dodavatel > |
| THDi (%) | ≤ 3 | < doplní dodavatel > |
| THDu (%) | ≤ 2 (lineární zátěž); ≤ 5 (nelineární zátěž) | < doplní dodavatel > |
| Výstup | Počet fází 3 | < doplní dodavatel > |
| Fázové napětí (Vac) - výstup | 220 / 230 / 240 | < doplní dodavatel > |
| Rozhraní | USB, RS232, komunikační slot, EPO, SNMP | < doplní dodavatel > |
| LCD Displej | ANO | < doplní dodavatel > |
| Měření (zobrazeno na LCD) | napětí, frekvence, zatížení, napětí baterií, aktuální doba zálohování, vnitřní teplota | < doplní dodavatel > |
| Jazyk menu UPS | Český jazyk | < doplní dodavatel > |
| Min. doba zálohování při 35 % zátěži nominálního výkonu | 1 hodina 31 minut | < doplní dodavatel > |
| Životnost baterií | min. 10 let | < doplní dodavatel > |
| Výroba UPS | Evropská unie | < doplní dodavatel > |
| Bezpečnostní a EMC standard | IEC EN 62040-1; EIC EN 62040-2 | < doplní dodavatel > |