Příloha č. 2  Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry na technologii povrchových úprav

Předmětem zakázky je kompletní dodávka souboru pro technologii povrchových úprav výrobků ve společnosti Svatavské strojírny s.r.o.

Požadované technické parametry na technologii povrchových úprav v rozsahu dodávky:

| Základní technické parametry: | Požadovaný rozsah parametru: | Doplnit konkrétní číselnou hodnotu parametru nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Odmašťovací kabina |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Skelet sestavený z izolovaných panelů a nosné konstrukce (vnitřní plechy nerez). Podlaha odmašťovací kabiny pokrytá pochůznými rošty ve výšce +450 mm oproti podlaze, na které bude umístěn. Před odmašťovací kabinou vyspádovaná zaroštovaná podlaha, kvůli sběru vytékající vody z dílců. | Požadováno |  |
| Vnitřní rozměr odmašťovací kabiny. | 9 x 5,5 x 5 m (d x š x v) |  |
| Zavážení výrobků po kolejišti rozchod 900 mm vozíkem z přesuvny. Nosnost kolejiště max. 6 t (max. váha dílu a manipulačního vozíku). | Požadováno |  |
| El. ovládaná rolovací vrata. | Požadováno |  |
| Světlý rozměr vrat. | min. 4 x 4 m (š x v) |  |
| Vstupní dveře pro obsluhu na boku. | Požadováno |  |
| Ventilátor pro odvětrání a eliminaci vody z odmašťovaných dílů | Požadováno |  |
| Osvětlení boxu včetně nouzového. Úroveň osvětlení pracovního prostoru. | min. 700 luxů |  |
| Instalovaný elektrický výkon. | max. 8 kW |  |
| Oplachová pistole, ofukovací pistole. Požadovaná spotřeba vzduchu pro ofuk | max. 5 m3/hod |  |
| Vysokotlaké postřikové zařízení |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Vysokotlaké zařízení s naftovým ohřevem, bezpečnostní vysokotlaká hadic, pistolí, stříkací hubicí a nástavec včetně krytu trysky | Požadováno |  |
| Množství vody | max. 950 l/hod |  |
| Teplota vody | min. 90/150 °C |  |
| Pracovní tlak | min. 150 bar |  |
| Instalovaný el. výkon | max. 7 kW |  |
| Vodní hospodářství a čistička odpadní vody |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Plastová retenční recyklační nádrž s hrubým filtrem a usazovákem pro odloučení mechanických nečistot. | Požadováno |  |
| Objem recyklační nádrže. | min. 2,5 m3 |  |
| Čerpadlo recyklace, potrubní propojení. | Požadováno |  |
| Instalovaný el. výkon. | max. 4,5 kW |  |
| Ruční čistírna odpadních vod s odvodňovačem kalů a zásobníkem chemikálií, potrubní propojení. | Požadováno |  |
| Výkon čistírny po dávkách | min. 1 m3/směnu |  |
| Vlhkost produkovaného kalu | max. 60 % |  |
| Instalovaný el. výkon. | max. 2 kW |  |
| Stříkací kabina velká |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Skelet sestavený z izolovaných panelů a nosné konstrukce (provedení panelů: vnitřní i vnější plech lakovaný), filtrační prostor pro přiváděný vzduch, odsávání s třístupňovou filtrací. Podlaha kabiny +450 mm oproti podlaze, na které bude umístěna. | Požadováno |  |
| Zavážení výrobků po 3 kolejištích rozchod 900 mm a délky 7500 mm vozíkem z přesuvny. Nosnost kolejí: - středová kolej min.6 t - krajní koleje po min.4 t Varianty zavezení kabiny: - 1 x středová kolej min.6 t - nebo 2 krajní koleje 2 x min.4 t (viz půdorys haly s kabinami) | Požadováno |  |
| Rozměry pracovního prostoru. | 8,5 x 6 x 4,9 m (d x š x v) |  |
| Množství přiváděného a odsávaného vzduchu. | min. 40 000 m3/hod |  |
| Klesavá rychlost vzduchu v prostoru kabiny s dílcem. | min. 0,3 m/s |  |
| Teplota přiváděného vzduchu. | min. 20° až do -15° C venkovní teploty max. do 24° C (bez chlazení venkovního vzduchu) |  |
| Třída filtrace odsávaného vzduchu. | min. G2 + G4 + F5 |  |
| Manometry pro sledování zanesení filtrů. | Požadováno |  |
| Vstupu ruční skládací vrata. | Požadováno |  |
| Rozměry vrat. | min. 4 x 4 m (š x v) |  |
| Dveře pro obsluhu na boku. | Požadováno |  |
| Osvětlení pracovního prostoru včetně nouzového osvětlení. | Požadováno |  |
| Úroveň osvětlení pracovního prostoru. | min. 800 luxů |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 2 kW |  |
| Vzduchotechnická jednotka stříkací kabiny velké |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Vstupní filtrační blok pro venkovní vzduch. | Požadováno |  |
| Přívodní ventilátorový blok s frekvenčním měničem a snímačem pro kontrolu chodu. | Požadováno |  |
| Ohřívací blok s parním výměníkem a regulačním uzlem. | Požadováno |  |
| Rotační rekuperátor pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu | Požadováno |  |
| Ochranný filtr rotačního rekuperátoru F7 | Požadováno |  |
| Výstupní filtrační blok pro vzduch z kabiny (ochrana rekuperátoru). | Požadováno |  |
| Odsávací ventilátor s frekvenčním měničem a snímačem pro kontrolu chodu. | Požadováno |  |
| Manometry pro sledování zanesení filtrů. | Požadováno |  |
| Snímač teploty, bezpečnostní termostat. | Požadováno |  |
| Včetně aktivního uhlí pro záchyt plynných emisí. | Požadováno |  |
| Množství přiváděného vzduchu. | min. 40 000 m3/hod |  |
| Množství odsávaného vzduchu. | min. 40 000 m3/hod |  |
| Třída filtrace venkovního vzduchu. | F5 |  |
| Třída filtrace vzduchu z kabiny. | F7 |  |
| Teplota přiváděného vzduchu. | min. 20° až do -15° C venkovní teploty max. do 24° C (bez chlazení venkovního vzduchu) |  |
| Instalovaný topný výkon (přehřátá pára). | max. 150 kW |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 42 kW |  |
| Sušicí kabina velká |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Skelet pracovního prostoru sestavený z panelů izolovaných minerální vatou a nosné konstrukce. Topná nástavba s parním výměníkem a regulačním uzlem pro nepřímý ohřev cirkulačního vzduchu. Podlaha kabiny +450 mm oproti podlaze, na které bude umístěna. | Požadováno |  |
| Rozměry pracovního prostoru jedné komory | 7,2 x 3,4 x 4,5 m (d x š x v) |  |
| Zavážení výrobků po 3 kolejištích rozchod 900 mm a délky 6700 mm vozíkem z přesuvny. Nosnost kolejí: - středová kolej min.6 t - Krajní koleje min.4 t Varianty zavezení kabiny: - 1 x středová kolej min.6 t - nebo 2 krajní koleje 2 x min.4 t Dvě prostřední koleje budou využity jako středová kolej rozchod 900 mm. (viz půdorys haly s kabinami) | Požadováno |  |
| Cirkulační ventilátor s frekvenčním měničem a snímačem pro kontrolu chodu. | Požadováno |  |
| Množství cirkulujícího vzduchu. | min. 13 000 m3/hod |  |
| Množství odvětraného vzduchu. | max. 1 500 m3/hod |  |
| Teplota přiváděného vzduchu. | max. 100 °C |  |
| Vstupní ruční křídlová vrata | Požadováno |  |
| Rozměry vrat. | min. 3,2 x 4 m (š x v) |  |
| Analyzátor plynů | Požadováno |  |
| Odvětrávací komínek osazený klapkou se servopohonem řízenou analyzátorem. | Požadováno |  |
| Odvětrávací ventilátor. | Požadováno |  |
| Instalovaný topný výkon (přehřátá pára). | max. 200 kW |  |
| Snímač teploty, bezpečnostní termostat. | Požadováno |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 7 kW |  |
| Dopravní systém těžkých dílů |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Přesuvna poháněná el. motorem napájena z troleje, vybavena brzda pro aretaci převáženého vozíku. Regulace rychlosti pojezdu frekvenčním měničem. Motor vystrojen brzdami a termistory ve vinutí. Bezpečnostní majáky spouštěné během přejezdu přesuvny. Koncové vypínače. Na přesuvně kolej pro manipulační vozík rozchod 900 mm ve výšce 450 mm. | Požadováno |  |
| Celková délka dráhy přesuvny. | 30 m |  |
| Nosnost přesuvny. | min. 6 t |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 10 kW |  |
| Stříkací kabina malá |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Skelet sestavený z izolovaných panelů a nosné konstrukce (provedení panelů: vnitřní i vnější plech lakovaný), filtrační prostor pro přiváděný vzduch, odsávání s třístupňovou filtrací. | Požadováno |  |
| Rozměry pracovního prostoru. | 6 x 4 x 3,5 m (d x š x v) |  |
| Množství přiváděného a odsávaného vzduchu. | min. 26 000 m3/hod |  |
| Klesavá rychlost vzduchu v prostoru kabiny s dílcem. | min. 0,3 m/s |  |
| Teplota přiváděného vzduchu. | min. 20° až do -15° C venkovní teploty max. do 24° C (bez chlazení venkovního vzduchu) |  |
| Třída filtrace odsávaného vzduchu. | min. G2 + G4 + F5 |  |
| Manometry pro sledování zanesení filtrů. | Požadováno |  |
| Vstupu ruční skládací vrata. | Požadováno |  |
| Rozměry vrat. | min. 1,6 x 3,2 m (š x v) |  |
| Osvětlení pracovního prostoru včetně nouzového osvětlení. | Požadováno |  |
| Úroveň osvětlení pracovního prostoru. | min. 800 luxů |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 2 kW |  |
| Vzduchotechnická jednotka stříkací kabiny malé |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Vstupní filtrační blok pro venkovní vzduch. | Požadováno |  |
| Přívodní ventilátorový blok s frekvenčním měničem a snímačem pro kontrolu chodu. | Požadováno |  |
| Ohřívací blok s parním výměníkem a regulačním uzlem. | Požadováno |  |
| Rotační rekuperátor pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. | Požadováno |  |
| Ochranný filtr rotačního rekuperátoru F7 | Požadováno |  |
| Výstupní filtrační blok pro vzduch z kabiny (ochrana rekuperátoru). | Požadováno |  |
| Odsávací ventilátor s frekvenčním měničem a snímačem pro kontrolu chodu. | Požadováno |  |
| Manometry pro sledování zanesení filtrů. | Požadováno |  |
| Snímač teploty, bezpečnostní termostat. | Požadováno |  |
| Včetně aktivního uhlí pro záchyt plynných emisí. | Požadováno |  |
| Množství přiváděného vzduchu. | min. 26 000 m3/hod |  |
| Množství odsávaného vzduchu. | min. 26 000 m3/hod |  |
| Třída filtrace venkovního vzduchu. | F5 |  |
| Třída filtrace vzduchu z kabiny. | F7 |  |
| Teplota přiváděného vzduchu. | min. 20° C; až do -15° C venkovní teploty max. do 24° C (bez chlazení venkovního vzduchu) |  |
| Instalovaný topný výkon (přehřátá pára). | max. 120 kW |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 30 kW |  |
| Sušicí kabina malá |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Skelet pracovního prostoru sestavený z panelů izolovaných minerální vatou a nosné konstrukce. Topná nástavba s parním výměníkem a regulačním uzlem pro nepřímý ohřev cirkulačního vzduchu. | Požadováno |  |
| Rozměry pracovního prostoru jedné komory | 5 x 2,8 x 3 m (d x š x v) |  |
| Cirkulační ventilátor s frekvenčním měničem a snímačem pro kontrolu chodu. | Požadováno |  |
| Množství cirkulujícího vzduchu. | min. 57 000 m3/hod |  |
| Množství odvětraného vzduchu. | max. 800 m3/hod |  |
| Teplota přiváděného vzduchu. | max. 60° C |  |
| Vstupní ruční posuvná vrata | Požadováno |  |
| Rozměry vrat. | min. 2,7 x 3 m (š x v) |  |
| Analyzátor plynů | Požadováno |  |
| Odvětrávací komínek osazený klapkou se servopohonem řízenou analyzátorem. | Požadováno |  |
| Odvětrávací ventilátor. | Požadováno |  |
| Instalovaný topný výkon (přehřátá pára). | max. 100 kW |  |
| Snímač teploty, bezpečnostní termostat. | Požadováno |  |
| Instalovaný el. výkon (celkový). | max. 7 kW |  |
| Závěsný dopravník pro stříkací kabinu malou |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Podvěsný dopravník z ocelových C profilů, ocelová konstrukce pro vynesení dopravníku. | Požadováno |  |
| Celková délka dopravníku. | 70 m |  |
| Nosnost vozíku dopravníku. | min. 750 kg |  |
| Nosnost přesuvny. | min. 1500 kg |  |
| Počet závěsných tyčí. | min. 14 ks |  |
| Aplikační technika: |  |  |
| Vysokotlaká pístová pumpa (2 ks) |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Tlakový poměr | min. 35:1 |  |
| Pracovní tlak | min. 250 bar |  |
| Průtok | min. 4,2 l/min |  |
| Nasávaný objem na jeden dvojzdvih | min. 70 cm3/ dvojzdvih |  |
| Tlak vzduchu min v rozmezí | 1,5/7,1 bar |  |
| Vysokotlaká pistole (1 ks) |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Vysokotlaká stříkací pistole | Požadováno |  |
| Tlak materiálu | min. 250 bar |  |
| Vysokotlaká pistole (1 ks) |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Kombinovaná stříkací pistole s atomizačním přídavným vzduchem | Požadováno |  |
| Tlak materiálu | min. 250 bar |  |
| Tlak vstupního vzduchu | v rozmezí 0 – 8 bar |  |
| Ostatní |  |  |
| Název parametru |  |  |
| Dodávka technologického projektu včetně podkladů pro provedení stavebních prací v ceně. | Požadováno |  |
| Dodávka elektroinstalace v ceně. | Požadováno |  |
| Dodávka řídícího systému v ceně. | Požadováno |  |
| Kompletace veškerých rozvodů tlakového vzduchu a vody od napojovacích míst v ceně. | Požadováno |  |
| Dodávka a montáž kompletních vzduchotechnických potrubí v ceně. | Požadováno |  |
| Projekt. dokumentace, doprava, montáž a uvedení do provozu. | Požadováno v ceně dodávky |  |
| Zaškolení obsluhy. | Požadováno v ceně dodávky |  |
| Záruka na celou dodávku | Min. 12 měsíců od předání technologie |  |