## List1
Příloha č. … - Technické parametry FVE
Technologie | Soubory norem | Plnění norem*
Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 | ANO/NE
Měniče | IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu | ANO/NE
Elektrické akumulátory | Dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) | ANO/NE
Technologie | Minimální účinnost | Plnění min účinnosti*
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) | 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku | ANO/NE
Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) | ANO/NE
Technologie | Požadované zajištění životnosti | Plnění požadované životnosti*
Fotovoltaické moduly | Min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem | ANO/NE
| Min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem | ANO/NE
Měniče | Záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození | ANO/NE
Elektrické akumulátory | Záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2400 násobku nominální energie (Energy Throughput) | ANO/NE
Technologie | Další parametry | Plnění požadovaného parametru*
Měniče | Jsou vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny | ANO/NE
Elektrické akumulátory | Využitelná kapacita v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodonové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE | ANO/NE
* Vyberte ANO nebo NE, podle toho, zda je daný parametr splněn