## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Etapa1 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 827 43 22 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 22111 | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Litvínov | [6 empty] | Datum: |  | 15. 2. 2019 | [15 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45231000-5 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 42.21.11 | [15 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most - Komořany | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky, které neobsahují kód směrné ceny ÚRS, byly kalkulovány dle nabídkových cen prací a materiálů dodavatelů a indivudální kalkulace. a) Rozpočet je sestaven na základě Projektové dokumentace pro provedení stavby č. 0245 b) Cenová úroveň prosinec 2018 c) Po skončení montáže bude provedena stavební zkouška podle ČSN d) Součástí dodávky zhotovitele je zpracování veškeré potřebné dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení, součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.g) Součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. ch) Před podáním své nabídky musí Nabízející pečlivě překontrolovat projektovou dokumentaci a podrobně se s ní seznámit a vyjasnit si případné nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel v případě, že je Nabízející mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět či předpokládat. Soupis materiálu (výkaz výměr), musí být uvažován pouze jako pomocný podkladový materiál. Nabídka Zhotovitele musí obsahovat veškeré práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, a to bez ohledu na to, ve které části dokumentace jsou obsaženy. Cena musí dále obsahovat práce a dodávky, které sice v projektové dokumentaci nejsou zvlášť zmíněny, ale s provedením díla věcně souvisí. | [28 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Etapa1
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
| Místo: | [6 empty] | Litvínov |  |  |  |  | Datum: |  | 15. 2. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Severočeská teplárenská a.s., Most - Komořany |  |  |  |  | Projektant: |  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 827 43 22
/ |  | IO 01 - Etapa 1 |  |  |  | Komunikace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f544f36d-e451-49ba-a08b-3b4b7f4af11b} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | PS 01 EL |  |  |  | Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f2973014-d354-46e7-89c4-84ad5c3c3cf7} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | PS 01 TECH |  |  |  | Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ab9c4e09-86b2-449d-a268-fa35de53fd9e} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | PS 02 TECH |  |  |  | Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9a034a20-18f0-40f2-9e93-7e76ae78acdb} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | PS 02 ZP |  |  |  | Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0c4f39ad-6a6e-4c94-a130-4fc5d536e0cf} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} | 827 43 2 | 2
/ |  | SO 01 |  |  |  | Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {394bc330-8992-4cab-a3ad-c8e0b5b53fc6} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Etapa 1 - Založení - sanace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ea1de8dd-5dff-407b-b29f-b5bf0473c080} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | SO 03 - Etapa 1 |  |  |  | Ocelové konstrukce - provizorní napojení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {015399e1-2460-4911-9bc5-dd359e72ab6b} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | SO 04 |  |  |  | Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7ad5c28d-0239-4522-b084-3bdd8a7489a6} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2
/ |  | VRN - Etapa 1 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {843b9358-db12-4b81-a8c5-020909f4bca8} | {87336819-a4bb-4eb2-ad9a-6abb316c9f6f} |  | 2

## IO 01 - Etapa 1 - Komunik...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f544f36d-e451-49ba-a08b-3b4b7f4af11b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
IO 01 - Etapa 1 - Komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
IO 01 - Etapa 1 - Komunikace
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
IO 01 - Etapa 1 - Komunikace
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0747 |  | 747.4272 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0747 |  | 747.4272 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 747.4272 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 1695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 745.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146999549
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (260+45+256+194+123+817) |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113311121 | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie | m2 | 2034 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 1.6272 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034634231
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 2. V ceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (260+45+256+194+123+817)*1,2 |  | 2034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2034 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 508.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117961348
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (260+45+256+194+123+817)*0,3 |  | 508.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240061524
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: sanace podloží 50% plochy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (260+45+256+194+123+817)*0,4 |  | 678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 678 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122301109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462131464
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416617678
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776242440
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 339*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552387021
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877163550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 678 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446838636
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 339*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171101111 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně | m3 | 339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64713347
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sanace podloží 50% plochy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | M | 171r001 | Dovoz vhodné zeminy do aktivní zóny komunikace vč.dodávky materiálu | m3 | 339 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092267719
| P |  | Poznámka k položce: Sanace podloží 50% plochy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107130099
| VV |  | (260+45+256+194+123+817) |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983722459
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (260+45+256+194+123+817) |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0747 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 919726124.JTA | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 GEONETEX APP | m2 | 2034 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 2.0747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617115683
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (260+45+256+194+123+817) |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1695*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 747.427 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49907583
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
17 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11211.405 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593846701
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 747,427*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11211.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 747.427 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208389390
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. | [15 empty] | PSC | 2
19 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 747.427 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474124406
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 747,427 |  | 747.427 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 2.075 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580662216
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
21 | K | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 2.075 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524455642
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
22 | K | 998225195 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m | t | 2.075 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133373315
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2

## PS 01 EL - Etapa 1 - Tepe...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f2973014-d354-46e7-89c4-84ad5c3c3cf7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 01 EL - Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 01 EL - Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Doplňkové uzemnění mimo pevný bod | [5 empty] | 0
| D2 - 7 ks Doplňkové uzemnění mimo pevný bod | [5 empty] | 0
| D3 - Pevný bod | [5 empty] | 0
| D4 - 18 Pevných bodů | [5 empty] | 0
| D5 - Ochrana potrubí proti dotykovému napětí venkovního vedení | [5 empty] | 0
| D6 - Rozvaděčová skřiň PR | [5 empty] | 0
| D7 - 3ks Rozvaděče PR | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 01 EL - Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Doplňkové uzemnění mimo pevný bod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 7 ks Doplňkové uzemnění mimo pevný bod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | pol1 | Zkušební svorka | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
2 | M | 1.2 | Spojovací svorka FeZn SS | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
3 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
4 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
5 | M | 1.5 | Zemní tyč FeZn se svorkouZT 2,0 sv. | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
6 | M | 1.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn Sob | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
7 | K | 1.7 | svařování | kmpl | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
8 | M | Pol3 | spojovací materiál | kmpl | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
9 | K | 1.9 | montáž a doplňkové práce | h | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
10 | K | 2.13 | Revize | h | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | D3 | Pevný bod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | 18 Pevných bodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | Pol33 | Zkušební svorka FeZn | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
12 | M | 2.2 | Spojovací svorka FeZn | ks | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
13 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
14 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
15 | M | 1.5 | Zemní tyč FeZn se svorkouZT 2,0 sv. | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
16 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
17 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
18 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
19 | M | Pol2 | CYA ZŽ 25mm2 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
20 | K | 2.10 | Ukončení kabelu 25mm2 | ks | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
21 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
22 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
23 | K | 2.13 | Revize | h | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | D5 | Ochrana potrubí proti dotykovému napětí venkovního vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | Pol33 | Zkušební svorka FeZn | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
25 | M | 2.2 | Spojovací svorka FeZn | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
26 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
27 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
28 | M | Pol5 | Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
29 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
30 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
31 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 0.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
32 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
33 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
34 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
35 | M | Pol6 | Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
36 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
37 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
38 | K | 3.15 | Montážní a doprovodné práce | h | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
39 | M | Pol33 | Zkušební svorka FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
40 | M | 2.2 | Spojovací svorka FeZn | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
41 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
42 | M | Pol4 | Pasek FeZn 30x4 mm2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
43 | M | Pol5 | Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
44 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
45 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
46 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
47 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
48 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
49 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
50 | M | Pol6 | Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
51 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
52 | M | Pol4 | Pasek FeZn 30x4 mm2 | m | 290 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
53 | K | 3.15 | Montážní a doprovodné práce | h | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
54 | M | Pol33 | Zkušební svorka FeZn | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
55 | M | 2.2 | Spojovací svorka FeZn | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
56 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
57 | M | Pol4 | Pasek FeZn 30x4 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
58 | M | Pol5 | Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
59 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
60 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
61 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 0.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
62 | M | Pol2 | CYA ZŽ 25mm2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
63 | K | 2.10 | Ukončení kabelu 25mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
64 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
65 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
66 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
67 | M | Pol6 | Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
68 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
69 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
70 | K | 3.15 | Montážní a doprovodné práce | h | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
71 | M | 2.1 | Zkušení svorka FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
72 | M | 2.2 | Spojovací svorka FeZn | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
73 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
74 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
75 | M | Pol5 | Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
76 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
77 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
78 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
79 | M | Pol2 | CYA ZŽ 25mm2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
80 | K | 2.10 | Ukončení kabelu 25mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
81 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
82 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
83 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
84 | K | 3.12 | Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
85 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
86 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
87 | M | Pol40 | Montážní a doprovodné práce | h | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí I/5 (68m) | [15 empty] | P | 1
88 | M | 2.1 | Zkušení svorka FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
89 | M | 2.2 | Spojovací svorka FeZn | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
90 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
91 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
92 | M | Pol5 | Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
93 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
94 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
95 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
96 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
97 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
98 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
99 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
100 | M | Pol41 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
101 | M | Pol6 | Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
102 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
103 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
104 | K | 3.15 | Montážní a doprovodné práce | h | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí I/6 (38m) | [15 empty] | P | 1
105 | K | Pol42 | Zkušení svorka FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
106 | K | Pol43 | Spojovací svorka FeZn | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
107 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
108 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
109 | M | Pol5 | Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
110 | M | 2.6 | Svorka na okapové žlaby FeZn | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
111 | K | 2.7 | Nátěr barvou | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
112 | K | 2.8 | svařování | kompl. | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
113 | M | Pol32 | spojovací materiál | kompl. | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
114 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
115 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
116 | K | 2.12 | montážní a doprovodné práce | h | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
117 | K | 2.13 | Revize | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
118 | M | Pol6 | Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
119 | M | 1.3 | Drát FeZn prům. 8mm | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
120 | M | 2.4 | Pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
121 | K | 3.15 | Montážní a doprovodné práce | h | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| D | D6 | Rozvaděčová skřiň PR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D7 | 3ks Rozvaděče PR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | M | Pol7 | 7035 Thalassa PLM 647x436x250 IP66 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
123 | M | Pol8 | 7035 Vnitřní dveře pro PLM64 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
124 | M | Pol9 | Plný montážní panel 600X400 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
125 | M | Pol10 | Rukojeť se zámkem, klíč 1242E | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
126 | M | Pol11 | DIN lišta symetrická 7,5x35 mm, 2m (obj. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
127 | M | Pol12 | Jistič iC60H 3P 40A B | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
128 | M | Pol13 | Jistič iC60H 1P 6A C | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
129 | M | Pol14 | Iz.tran.prim.230a400V sek.230V 160VA | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
130 | M | Pol15 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
131 | M | Pol16 | Spouštěč motoru 4-6,3A | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
132 | M | Pol17 | Reverzační Stykač 12A 30-11 230V 50 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
133 | M | Pol18 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
134 | M | Pol19 | Signálka s LED, 230.....240V, rudá | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
135 | M | Pol20 | Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polo | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
136 | M | Pol21 | Zásuvka vest.16A 3P+N+PE 380-415V IP67 5 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
137 | K | 4.16 | Montáž rozvaděče na konstrukci | h | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
138 | K | 4.17 | Smontování rozvaděče | h | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
139 | M | Pol44 | doplňkové konstrukce uchycení rozvaděče, montáž | koml | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
140 | K | 4.19 | Nátěř konstrukce | kompl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
141 | K | 4.20 | zkouška rozvaděče dle ČSN | kompl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
142 | K | 4.21 | Odzkoušení rozvaděče | kompl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
143 | M | Pol22 | Kabel CYKY 5x2,5mm2 | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
144 | M | Pol23 | kabel CYKY12x1,5mm | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
145 | M | Pol24 | Panceřová FeZn instalační trubka | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
146 | M | Pol25 | vývodka vnější s těsněním | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
147 | M | Pol26 | Spojka závitová FeZn | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
148 | M | Pol27 | Koleno FeZn se závitem | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
149 | M | Pol28 | úchyty pro panceřovou trubu | ks | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
150 | M | Pol39 | podpěrná konstrukce kabelu | kmpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
151 | K | 4.30 | Zatažení a zapojení kabelů | m | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
152 | M | Pol29 | Kabelová vývodka | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
153 | M | Pol30 | Těsnící vložka vývodky | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
154 | M | Pol31 | Matice vývodky | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
155 | K | 2.13 | Revize | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312

## PS 01 TECH - Etapa 1 - T...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ab9c4e09-86b2-449d-a268-fa35de53fd9e} | [5 empty] | DN400 | potrubí ocelové DN400 | 4268,4 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | D76 | potrubí d76x3,6 mm | 9 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | D89 | potrubí D89x3,6 mm | 11 | 2
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 01 TECH - Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 01 TECH - Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| Ost - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 01 TECH - Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.9557 |  | 42.6171 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 35.88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1083593035
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "tepelná izolace stávajícího potrubí"30,647+5,233 |  | 35.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 861.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2097023550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odvoz na skládku (odhad do 25 km)"24*35,880 |  | 861.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tepelná izolace stávajícího potrubí-30,647+5,233=35,880" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 861.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 35.88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1821846341
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "tepelná izolace stávajícího potrubí"30,647+5,233 |  | 35.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0303 |  | 42.6171 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0303 |  | 42.6171 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
4 | K | 713410833 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 4268.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00718 | 30.6471 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1987412288
| VV |  | "odstranění stávající izolace "4268,4 |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713410843 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00753 | 5.2333 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1101213936
| VV |  | "oblouky 2x 80 ks * 4 bm= 640 m +55 ks * 1 m"160*4+55*1 |  | 695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713411122 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí dvouvrstvá | m2 | 11201.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 5.1529 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -78731440
| VV |  | "2,6 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 180 mm"2263*2,6 |  | 5883.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,35 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 140 mm"2263*2,35 |  | 5318.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11201.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | Pol76.2 | Izolace potrubí DN400 minerální vlnou tl. 180, 140°C, hustota 65 kg/m3 (ve dvou vrstvách) | m | 2830 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1211750763
| P |  | Poznámka k položce: Pro tepelnou izolaci potrubí budou použity lamelové skružovatelné pásy s hliníkovou fólií ve dvou vrstvách. Včetně montážního materiálu (páska, dráty, šrouby, nýty, spony, atd). | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "izolace potrubí tl. 180 mm" 2263 |  | 2263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace tl. 180 mm tvarovek"567 |  | 567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2830 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | Pol77 | Izolace potrubí DN400 minerální vlnou tl. 140, 80°C, hustota 65 kg/m3 (ve dvou vrstvách) | m | 2830 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1402399332
| P |  | Poznámka k položce: Pro tepelnou izolaci potrubí budou použity lamelové skružovatelné pásy s hliníkovou fólií ve dvou vrstvách. Včetně montážního materiálu (páska, dráty, šrouby, nýty, spony, atd). | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "izolace potrubí tl. 140 mm"2263 |  | 2263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace tl. 140 mm tvarovek"567 |  | 567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2830 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 713411126 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů dvouvrstvá | m2 | 1403.325 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.96829 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 747702996
| VV |  | "oblouky 2x 80 ks * 3,2 bm= 512 m +55 ks * 1 m"160*3,2+55*1=567 m" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace tl. 180 mm"567*2,6/2 |  | 737.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace tl. 140 mm"567*2,35/2 |  | 666.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1403.325 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713461151 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za tepla, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá | m2 | 7.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.012441 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 523182047
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "izolace potrubí DN80 včetně oblouků -1 bm=0,6 m2; 6,5 m"6,5*0,6 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace potrubí DN65 včetně oblouků-1 bm=0,65m2; 5,0 m"5*0,65 |  | 3.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | Pol78 | Izolace potrubí DN80 minerální vlnou tl. 50, 80°C, hustota 65 kg/m3 | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -948445774
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "potrubí"2*3+5 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohyby 3 ks"0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | Pol79 | Izolace potrubí DN65 minerální vlnou tl. 50, 140°C, hustota 65 kg/m3 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 801154901
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "potrubí"1,5*3+3 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ohyby 3 ks"0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 713490821 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí | m | 4268.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 5.7623 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 195429016
| VV |  | "odstranění stávající izolace "4268,4 |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 713490825 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm armatur | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00828 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 917374182
| VV |  | "odstranění izolace -kulové kohouty DN400 - 6 ks* 1bm"6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 713490826 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm tvarových kusů | m | 695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.96605 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1901403777
| VV |  | "oblouky 2x 80 ks * 4 bm= 640 m +55 ks * 1 m"160*4+55*1 |  | 695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 17.65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0012355 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1138774088
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "oplechování potrubí DN80 včetně oblouků -1 bm=0,6 m2; 6,5 m"6,5*0,6 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oplechování potrubí DN65 včetně oblouků-1 bm=0,65m2; 5,0 m"5*0,65 |  | 3.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oplechování potrubí DN65"4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oplechování potrubí DN80"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | Pol127 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, O88.9x3.6 s izolací tl. 50 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1102806065
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | Pol128 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 O76.1x3.6 s izolací tl. 50 mm | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1703558076
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | Pol126 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 O88,9x3.6 s izolací tl. 50 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 508447624
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | Pol129 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, O76,1x3.6 s izolací tl. 50 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1715421371
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 713491211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí | m2 | 10563.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.73943 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1992543286
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "2,6 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 180 mm"2134*2,6 |  | 5548.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,35 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 140 mm"2134*2,35 |  | 5014.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10563.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10563.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | Pol84 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro potrubí DN 400 s izolací tl. 180 mm | m | 2134.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -957463077
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
23 | M | Pol105 | Oplechování pozink.plechem s vypalovaným lakem tl. 0,6 mm pro potrubí DN 400 s izolací tl. 140 mm | m | 2134.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1728019369
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
24 | K | 713491216 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm tvarových kusů mimo přírub a armatur | m2 | 1418.175 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1591269566
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "oblouky 2x 80 ks * 3,2 bm= 512 m +55 ks * 1 m"160*3,2+55*1=567 m" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace tl. 180 mm -tvarovky"567*2,6/2 |  | 737.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace tl. 140 mm -tvarovky"567*2,35/2 |  | 666.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armatury"3*2,6+3*2,35 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1418.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | Pol85 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 25°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1213151215
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
26 | M | Pol86 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 42°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2031365048
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
27 | M | Pol87 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 68°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1646619979
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
28 | M | Pol88 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1554723360
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
29 | M | Pol91 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 98°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -704950011
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | Pol92 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 43°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1907715834
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
31 | M | Pol93 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 21°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 99468302
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
32 | M | Pol94 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 79°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1503563371
| P |  | Poznámka k položce: odvozeno z nabídky D6 | [15 empty] | P | 2
33 | M | Pol88 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -609240487
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
34 | M | Pol89 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 90°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 547597486
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | Pol96 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro ohýbanou trubku 3,5°, DN 400 s izolací tl. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -141271671
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
36 | M | Pol97 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro EXCENTRICKÁ REDUKCE O530x11 - 406.4x8.8 s izolací tl. 180 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1957077404
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
37 | M | Pol98 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 O406.4x8.8 - 219,1x6,3 s izolací tl. 180 mm | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -662029113
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
38 | M | Pol99 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 O406.4x8.8 - 168,3x4,5 s izolací tl. 180 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1724914445
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
39 | M | Pol106 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 25°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1605930195
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
40 | M | Pol107 | Oplechování pozink.plechem s vypalovaným lakem tl. 0,6 mm pro oblouk 42°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 776359434
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
41 | M | Pol108 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 68°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 956097871
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
42 | M | Pol109 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1311871800
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
43 | M | Pol117 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 98°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1057651522
| P |  | Poznámka k položce: odvozeno z nabídky D6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | Pol119 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 43°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1510584278
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
45 | M | Pol120 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 21°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -401385622
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
46 | M | Pol121 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 79°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1634720475
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
47 | M | Pol109 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1673648171
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
48 | M | Pol114 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 90°, DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -121600325
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | Pol123 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro OHÝBANÁ TRUBKA 3.5° DN 400 s izolací tl. 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -448454515
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
50 | M | Pol124 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY EN10253-2 O406.4x8.8 - 219,1x6,3 s izolací tl. 140 mm | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1052770147
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
51 | M | Pol125 | Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY EN10253-2 O406.4x8.8 - 168,3x4,5 s izolací tl. 140 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -633618811
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
52 | M | Pol228 | Izolace a snímatelné oplechování armatur, FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm, | ks | 122 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1396212667
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 122 |  | 122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | Pol131 | Izolace a snímatelné oplechování el. pohonů, pozink. plechem s vypalovaný m lakem tl. 0,6 mm. Pro zamezení kondenzace v pohonu. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1704140894
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
54 | M | Pol104 | Ochranná stříška na oplechování (na vybraných místech, kde je předpoklad možného poškození opláštění pošlapáním např v kompenzátorech, nad potokem, atd) | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1481767281
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
55 | K | 713r002 | Odvoz pozinkovaného plechu z oplechování na stávajícím potrubí do šrotu včetně naložení | t | 6.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1173631586
| VV |  | "odvoz oplechování do šrotu"5,762+0,008+0,966 |  | 6.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.736 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9254 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9254 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
56 | K | 230011046 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 70 mm, tl. 3,2 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1306916548
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 14011036 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00555 | 0.0333 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1400845476
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 230011048 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1934795022
| VV |  | 3+6 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | D76 | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 14011052 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,6mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00669 | 0.06021 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -862776396
| VV |  | 3+6 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 230011057 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00033 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1871948406
| VV |  | 5+6 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 14011058 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.0869 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1201079993
| VV |  | 5+6 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | D89 | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 230011140 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 406 mm, tl. 11,0 mm | m | 4268.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 2.3049 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -553896052
| VV |  | "montáž potrubí DN400"2*2134,2 |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN400 | Součet |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | Pol49 | BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 O406.4x8.8 | m | 4268.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1044496877
| P |  | Poznámka k položce: Trubky a tvarovky je nutno upravit dle skutečnosti na montáži. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2134,2*2 |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | pol.V001 | Vyztužovací límec DN80 - dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -311838599
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
65 | M | pol.V002 | Vyztužovací límec DN65 - dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1670350412
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
66 | M | pol.V003 | Vyztužovací límec DN50 - dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -218206848
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
67 | M | pol.76 | T-ODBOČKA S VYSTUŽENÝMI LÍMCI (dle výkresu 0245_301_51_2661_120) - dodávka a montáž | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -281940036
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 230020375 | Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích tř. 11 až 13 Ø 245 mm, tl. 36 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00698 | 0.1745 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1199675425
| VV |  | "navaření odvzdušňovací a odvodňovací souprava"12+13 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | pol75.1 | ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN400/DN25 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1541628491
| P |  | Poznámka k položce: materiál pro 1 kus: BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 DN 150 - 0,50 m BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 DN 25 - 12 m TLAKOVÉ DNO EN10253-2DN 150 - 2 ks 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, DN 25 - 8 ks | [15 empty] | P | 2
70 | K | 230021046 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 70 mm, tl. 3,2 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00102 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1871949707
| VV |  | "oblouky průměr 63,0*3,6 mm 90o, tvar 3D"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 31630519 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.00294 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -603344423
| VV |  | "oblouky průměr 63,0*3,6 mm 90o, tvar 3D"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | Pol. 76.1 | Vypouštěcí šachta pro odvodňovací soupravu z plastové korugované roury průměr 600 mm, délky 1,5 m včetně zemních prací podsypu, obsypu a plastového poklopu | kpl | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1391572316
| P |  | Poznámka k položce: dle výkresu pro odvodňovací šachtu pro 1. etapu Cena za komplet šachtu je propočítána z položek cenové soustavy ÚRS - viz příloha propočet odvodňovací šachty. 133301101-Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-1,650 m3 162301101-Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -2,727 m3 162701105-Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 0,573 m3 162701109-Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m-7,500 m3 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3-1,077 m3 171201101-Uložení sypaniny do násypů nezhutněných-1,650 m3 171201201-Uložení sypaniny na skládky - 0,573 m3 171201211-Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce-1,031 t 174101101-Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním- 1,077 m3 451573111-Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku-0,150 m3 894812332-Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm-1,0 kus 894812339-Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury -1,000 kus 894812r001 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 - poklop plastový -1,000 kus 998276101-Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku -0,212 t | [15 empty] | P | 2
73 | M | Pol82 | ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA DN400/DN80 | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1179364552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál pro 1 kus: BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 DN 200 - 0,15 m BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 O88.9x3.6 -6 m TLAKOVÉ DNO EN10253-2 DN 200 - 2 ks T-kus bezešvý - stejná hrdla DIN 2615 O88,9x3.6- 1 ks Excentrická redukce DIN 2615 O114,3x3,6 / O88,9x3,2 - 1ks 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, O88.9x3.6 - 4 ks Poznámka k ceně: | [15 empty] | P | 2
74 | K | 230050005 | Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 350 | kg | 8540 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177302990
| VV |  | "uložení potrubí včetně pružinových závěsů"8540 |  | 8540 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8540 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | Pol115 | Kluzné uložení KU-A; DN 400; ON 130803.2; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1634445849
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
76 | M | Pol116 | Kluzné uložení KU-B; DN 400 ON 130802; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV | ks | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -468234456
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
77 | M | Pol118 | Pevný bod; DN 400 ČSN 130871; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1703625428
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
78 | M | Pol333 | Uložení v chráničce VCH; DN 400 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 244430926
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
79 | M | Pol334 | Válečkové uložení s vedením VU-A; DN 400 ON 130826.2; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -283655020
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
80 | M | Pol335 | Válečkové vedení VU-B; DN 400 ON 130826.1; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -991360837
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
81 | M | Pol122 | Kyvná stojka | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 576463280
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
82 | M | Pol319 | Pružinový závěs PZ-A; DN 400 | sada | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1591004517
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
83 | M | Pol330 | Pružinový závěs PZ-B; DN 400 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1190305162
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
84 | M | Pol331 | Pružinový závěs PZ-C; DN 400 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 80697187
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
85 | K | 230021048 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0017 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2040738256
| VV |  | "oblouk 90o d76"6+4 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | Pol72 | 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, ø76.1x3.6 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 610254769
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4+6 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 230021062 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 8 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00336 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 538437557
| VV |  | "oblouk d89 45o"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oblouk d89 90o"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | r02 | oblouk 45o tvar 3D 88,9x3,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 308715346
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | r01 | oblouk 90o tvar 3D 88,9x3,6 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1822693053
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
90 | K | 230020897 | Příplatky k cenám za zhotovení svařovaných přechodů na montáži tř. 11 až 13 DN / DN1 500/400 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00672 | 0.0336 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -498270201
| VV |  | "excentrická redukce d530/400"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | Pol61 | EXCENTRICKÁ REDUKCE ø530x11 - 406.4x8.8 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1550965993
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
92 | K | 230024008 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1290502483
| VV |  | "kulový kohout DN15"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | Pol138 | Kulový kohout; přivařovací; DN 15, PN 40. Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování -30 až +200°C. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1673463371
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
94 | K | 230024020 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 2,6 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 976981353
| VV |  | "kulový kohout DN25"36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | Pol137 | Kulový kohout; přivařovací; DN 25, PN 40. Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování -30 až +200°C. | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1085588634
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
96 | K | 230024047 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,2 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1352839661
| VV |  | "kulový kohout DN65"6+2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | Pol136 | Kulový kohout; přivařovací; DN 65, PN 40; Ruční páka . Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování -30 až +200°C. | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -745110658
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6+2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 230024057 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 763790269
| VV |  | "kulový kohout DN80"48+2 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | Pol135 | Kulový kohout; přivařovací; DN 80, PN 40; Ruční páka . Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování -30 až +200°C. | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -523762260
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 48+2 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 230024143 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 426 mm, tl. 8 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00261 | 0.00522 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -368080846
| VV |  | "tlakové dno d406"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | Pol69 | TLAKOVÉ DNO EN10253-2 ø406.4x8.8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1743075978
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
102 | K | 230024168 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 11,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00491 | 0.01964 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1597503656
| VV |  | "tlakové dno d530"2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | Pol60 | TLAKOVÉ DNO DLE DIN 28011 ø530x11 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1356867961
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1730532518
| VV |  | d76+d89 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 230120053 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 | m | 4268.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1581222641
| VV |  | DN400 |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 230170002 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1198504243
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 230170006 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1281656858
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 230170012 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -167183932
| VV |  | d76+d89 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 230170016 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 | m | 4268.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -79621754
| VV |  | DN400 |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4268.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 230020756 | Zhotovení odbočky tř. 11 až 13 Ø 426 mm, tl. 8 mm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.219 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2024615867
| VV |  | "Tkus 406x219"13*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Tkus 406x168"12*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | Pol62 | T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 ø406.4x8.8 - 219,1x6,3 | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1976022432
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | Pol63 | T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 ø406.4x8.8 - 168,3x4,5 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -977086474
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 230025143 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 Ø 426 mm, tl. 8 mm | kus | 227 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00261 | 0.59247 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 730079080
| VV |  | "montáž tvarovek"113+108 |  | 221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kulový kohout DN400"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | Pol134 | Kulový kohout (KK) s pohonem; jednodílný, DN 400, PN 40, přivařovací provedení, vnitřní vestavba nerez. materiálové provedení - koule celonerezová: F304, těsnění koule: PTFE+25%C, hřídel: 20Cr13, O-kroužky: Viton. Médium: horká voda 150°C. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1878242078
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Specifikace - viz Seznam uložení - arch.č.dokumentu 0245-301-51-2648-119. | [15 empty] | P | 2
115 | M | Pol50 | 25° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 A1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 886922250
| P |  | Poznámka k položce: Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°.Všechny tvarovky z bezešvého potrubí. | [15 empty] | P | 2
116 | M | Pol51 | 42° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 B1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 844851779
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
117 | M | Pol52 | 68° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -337150596
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | Pol54 | 54° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1313351770
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | Pol56 | 43° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 B2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1625230088
| P |  | Poznámka k položce: Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°. | [15 empty] | P | 2
120 | M | Pol58 | 21° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 A2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1726480835
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
121 | M | Pol59 | 79° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1260517689
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | Pol64 | 25° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 C1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1991872719
| P |  | Poznámka k položce: Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°. | [15 empty] | P | 2
123 | M | Pol65 | 42° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 C2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -949774449
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
124 | M | Pol53 | 90° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 | ks | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 394588691
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*70 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | Pol66 | 43° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 D1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1078467999
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
126 | M | Pol57 | OHÝBANÁ TRUBKA 3.5° EN 10216-2 ø406.4x8.8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 871191514
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | Pol55 | 98° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -651372217
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | Pol68 | 21° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 D2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 337782662
| P |  | Poznámka k položce: Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°. | [15 empty] | P | 2
129 | K | 230083148 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr Ø 521, tl. 16 mm | kus | 355.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.37348 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1418294499
| VV |  | "4268,4 m/711,4 ks - rozřezání na 12 m ks"4268,4/12 |  | 355.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
130 | K | Pol339 | Nátěry potrubí, uložení a POK dle specifikace v technické zprávě. Na potrubí: ANTIKON CK-S, 2 vrstvy. Ocelové konstrukce: nátěrovými hmotami HEMPEL, odstín RAL 7035 -základní nátěr 1 x Hempadur 4588 o tloušťce 50 µm -podkladový nátěr 1 x Hempadur 4588 o tloušťce 100 µm -vrchní nátěr 1 x Hempathane Topcoat 5521 o tloušťce 50 µm Celková tloušťka suché vrstvy musí vždy být min. 200 mikrometrů. Provést i nátěry konstrukcí, které jsou součástí uložení (plotny, konstrukce axiálů, apod. – pokud nebudou vyměněny za nové v pozink. provedení) v odstínu RAL 6011. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1806814973
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
131 | K | Pol340 | Značení potrubí (přinýtované nerezové štítky s popisem - medium, teplota, směr proudění, dimenze) ve vzdálenosti min. 50m od sebe na hlavní trase a samostatný štítek na každém odbočení. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -901667037
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
132 | K | Pol344 | Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce (POK) pro dočasné a montážní práce jinde neuvedené (případně náhrada za stávající poškozené POK). | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2004741129
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
134 | K | Pol351 | Mechanizace a doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -237994290
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
133 | K | Pol347 | Nepředvídané (přípomocné práce) práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1533012445
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
135 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1744627287
| P |  | Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení trasy potrubí včetně všech objektů v ochranném pásmu horkovodu. | [15 empty] | P | 2
136 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 908816532
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), s vyznačením změn oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby. | [15 empty] | P | 2
137 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1758379602
| P |  | Poznámka k položce: 1. Kompletní dokumentace demontáží stávajícího potrubí včetně sanace stávajících betonových patek. 2. Kompletní montážní dokumentace (včetně přípravných prací v souvislostí s etapizací a instalací dočasných bypassů). 3. Kompletní dodavatelská dokumentace (plán kontroly kvality, svařovací postupy, montažní postupy, Materialové atesty - všech součastí potrubí, Prohlášení o shodě dle CEN/TR 13480-7:2002, výsledky zkoušek) 4.Návod na provoz a údržbu instalovaných zařízení součastí potrubí, včetně dočasných propojů. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
138 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -587505566
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
139 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1493151878
| P |  | Poznámka k položce: Provedení tlakové hydrostatické zkoušky dle EN 13480 (včetně přípravných prací v souvislostí s etapizací a instalací dočasných bypassů). | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 043124000 | Zkoušky rentgenové | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1165239997
| P |  | Poznámka k položce: Zkouška radiologická - RT, ČSN EN ISO 17636-1,2; ČSN EN ISO 10675-1. Výsledek zkoušky svarů RTG bude zaznamenán do mapy svarů včetně foto-dokumentace. Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5, čl. 8.1.3. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20207430
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola jakosti svarů horkovodu pomocí nedestruktivních kontrol, dle požadavku objednatele: a) Vizuální kontrola vč. protokolu -VT 100%, ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817. b) Zkouška ultrazvuková - UT 100%, ČSN EN ISO 17 640; ČSN EN ISO 11 666. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 02 TECH - Etapa 1 - P...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9a034a20-18f0-40f2-9e93-7e76ae78acdb} | [5 empty] | d219 | d219 | 4188 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 02 TECH - Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 02 TECH - Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| Ost - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 02 TECH - Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.8539 |  | 0.90844 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.4495 |  | 0.90844 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.4495 |  | 0.90844 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 866351012 | Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 315 mm | m | 4188 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 6.4495 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1376374698
| VV |  | "tvarovky T 1,5 m 4 ks"6,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oblouky předizolované 90o - 1 m 30 ks"30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předizolovaná trubka d219"4152 |  | 4152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4188 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | Pol139 | Médionosná trubka ocelová podélně svařována EN 10216-2 ø219,1x6,3; tloušťka izolace 43mm, plášťová trubka z PE-HD; DN 200/D315 | m | 4152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 835876430
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4152 |  | 4152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | Pol141 | T-kus , typ B EN10253-2 ø219,1x6,3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 39499677
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
4 | M | Pol142 | T-kus s nestejnými hrdly, typ B EN10253-2 ø219,1x6,3 – ø60,3x3.2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -870462554
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
5 | M | Pol140 | 90° oblouk 3D, 10253-2, ø219,1x6,3 tloušťka izolace 44mm | ks | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1264108573
6 | K | 891211811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50 | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01166 | 0.65296 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -609342118
| VV |  | "opětovné použití pro 2. a 3. etapu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž KK u provizorní trasy DN25"54+2 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 891351811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06387 | 0.25548 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1292305676
| VV |  | "opětovné použití pro 2. a 3. etapu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž KK na provizorním potrubí DN200"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010875 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010875 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
8 | K | 713461151 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za tepla, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá | m2 | 6.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.010875 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1732229381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "izolace potrubí DN80 včetně oblouků -1 bm=0,6 m2; 5 m"5*0,6 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace potrubí DN65 včetně oblouků-1 bm=0,65m2; 5,0 m"5*0,65 |  | 3.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | Pol78 | Izolace potrubí DN80 minerální vlnou tl. 50, 80°C, hustota 65 kg/m3 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1026318155
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "potrubí"2*2,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | Pol79 | Izolace potrubí DN65 minerální vlnou tl. 50, 140°C, hustota 65 kg/m3 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -469485130
| P |  | Poznámka k položce: cena dle nabídky D5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "potrubí"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3936 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3936 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
11 | K | 230011020 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 2,6 mm | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00059 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1872712907
| VV |  | "ocelová trubka d31"59 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 14031018 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 32x2mm | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00149 | 0.08791 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 520298022
| VV |  | 59 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 230011037 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -335975897
| VV |  | 27 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 14031024 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 51x2mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00243 | 0.06561 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1704711656
15 | K | 230011048 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1237968601
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 14031026 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 70x3mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00496 | 0.0248 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1987891287
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 230011057 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1053097162
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 14031027 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 89x3mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00636 | 0.05724 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1817926208
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 230011101 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0042 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1620090359
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | Pol145 | trubka ocelová podélně svařovaná EN 10216-2 ø219,1x6,3 | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1651376693
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
21 | K | 230021037 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00486 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1482639038
| VV |  | "oblouk tvar 3D 90o"54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 31630515 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 51mm tl 2,6mm | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01674 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -119074145
23 | K | 230021048 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00102 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 296075355
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 31630525 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 76,1 mm tl 2,9 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0054 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1898169132
25 | K | 230021057 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1590772538
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 31630528 | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9 mm tl 3,2 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00244 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1174176321
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 230021057 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0054 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -879953622
28 | K | 230023101 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.05504 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1829326998
| VV |  | "kohout kulový DN200"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "45° oblouk tvar 3D, 10253-2,ø219,1x6,3"30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oblouk trubkový tvar 90°-K3 D 219,1mm tl 6,3mm DN 200"30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 31630589 | oblouk trubkový tvar 90°-K3 D ø219,1mm tl 6,3mm DN 200 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0158 | 0.474 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1003968229
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | Pol147 | 45° oblouk tvar 3D, 10253-2,ø219,1x6,3 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1610770058
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | Pol150.1 | Kulový kohout; přivařovací; DN 200, PN 40; s převodem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -296289795
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace - viz Seznam armatur pro PS04. | [15 empty] | P | 2
32 | K | 230024020 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 2,6 mm | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1365434353
| VV |  | "kulový kohout DN25"54 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | Pol151 | Kulový kohout; přivařovací; DN 25, PN 40; ovládání ruční - pákou | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1014803793
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace - viz Seznam armatur pro PS04. | [15 empty] | P | 2
59 | K | 230024037 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 507919335
| VV |  | "kulový kohout DN40"32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 230024047 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,2 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 678746575
| VV |  | "kulový kohout DN65"+2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | Pol136 | Kulový kohout; přivařovací; DN 65, PN 40; Ruční páka . Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování -30 až +200°C. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -262309968
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 230050015 | Montáž uložení doplňkových konstrukcí přivařením DN přes 350 | kg | 7857 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.39285 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -298885174
| VV |  | "uložení typ KUA 13,5 kg*166 ks"13,5*166 |  | 2241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení typ KUB 7 kg*68 ks"7*68 |  | 476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení typ KUC 210 kg*12 ks"210*12 |  | 2520 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení typ PB-A 140 kg*5 ks"140*5 |  | 700 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení typ PB-B 120 kg*16 ks"120*16 |  | 1920 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7857 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | Pol151.1 | Uložení Typ KU - A | ks | 166 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1021810935
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "13,5 kg - 1 uložení"166 |  | 166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | Pol152 | Uložení Typ KU - B | ks | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 776517794
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "7 kg - 1 uložení"68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | Pol153 | Uložení Typ KU - C | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1825387880
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "210 kg 1 uložení"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | Pol154 | Pevný bod Typ PB - A | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1707881608
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "140 kg - 1 uložení"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | Pol155 | Pevný bod Typ PB - B | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1814636797
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "120 kg - 1 uložení"16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 230082100 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr Ø 219, tl. 6,3 mm | kus | 352 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.06336 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 897177057
| VV |  | "opětovné použití pro 2. a 3. etapu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž předizolovaného potrubí a tvarovek DN200 - 50 kg/m - rozřezání na 12 m kusy"4188/12 |  | 349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž ocelového potrubí a tvarovek DN200 - 33 kg/m - rozřezání na 12 m kusy 28/12=2,33 ks = 3 ks"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 352 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1801865083
| VV |  | "potrubí d31"86 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 230120049 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 | m | 4188 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 336627876
| VV |  | d219 |  | 4188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4188 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 230170001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1919941321
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 230170004 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 889137271
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 | m | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1950660443
| VV |  | 86 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 230170014 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | m | 4188 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1201680053
| VV |  | d219 |  | 4188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4188 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 230r001 | Odvoz vybouraných ocelových trubek do šrotu do 4 km včetně naložení | t | 210.324 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -330018080
| VV |  | "předpoklad naložení na kontejner 25 t - 210,324 t -9 x | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(28 m*33 kg=924 kg"924/1000 |  | 0.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4188 m*50 kg=209400 kg"209400/1000 |  | 209.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.324 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 231083113 | Demontáž ocelového potrubí - dodatek do šrotu Ø 273, tl. 9 mm přes 50 do 250 kg | kus | 257 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.12593 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 973627809
| VV |  | "demontáž uložení potrubí provizoria -opětovné použití pro 2. a 3. etapu"257 |  | 257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
51 | K | Pol339 | Nátěry potrubí, uložení a POK dle specifikace v technické zprávě. Na potrubí: ANTIKON CK-S, 2 vrstvy. Ocelové konstrukce: nátěrovými hmotami HEMPEL, odstín RAL 7035 -základní nátěr 1 x Hempadur 4588 o tloušťce 50 µm -podkladový nátěr 1 x Hempadur 4588 o tloušťce 100 µm -vrchní nátěr 1 x Hempathane Topcoat 5521 o tloušťce 50 µm Celková tloušťka suché vrstvy musí vždy být min. 200 mikrometrů. Provést i nátěry konstrukcí, které jsou součástí uložení (plotny, konstrukce axiálů, apod. – pokud nebudou vyměněny za nové v pozink. provedení) v odstínu RAL 6011. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 517541923
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
52 | K | Pol344 | Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce (POK) pro dočasné a montážní práce jinde neuvedené (případně náhrada za stávající poškozené POK). | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -438298666
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
53 | K | Pol347 | Nepředvídané (přípomocné práce) práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -497991505
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 1
54 | K | Pol351 | Mechanizace a doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1601359944
| P |  | Poznámka k položce: r | [15 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
55 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1636681716
| P |  | Poznámka k položce: 1. Kompletní výrobní dokumentace 2. Kompletní dokumentace demontáží stávajícího potrubí včetně sanace stávajících betonových patek. 3. Kompletní montážní dokumentace (včetně přípravných prací v souvislostí s etapizací a instalací dočasných bypassů). 4. Kompletní dodavatelská dokumentace (plán kontroly kvality, svařovací postupy, montažní postupy, Materialové atesty - všech součastí potrubí, Prohlášení o shodě dle CEN/TR 13480-7:2002, výsledky zkoušek) 5.Návod na provoz a údržbu instalovaných zařízení součastí potrubí, včetně dočasných propojů. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
56 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 232154945
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
57 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53048809
| P |  | Poznámka k položce: Provedení tlakové hydrostatické zkoušky dle EN 13480 (včetně přípravných prací v souvislostí s etapizací a instalací dočasných bypassů). | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1503944076
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola jakosti svarů horkovodu pomocí nedestruktivních kontrol, dle požadavku objednatele: a) Vizuální kontrola vč. protokolu -VT 100%, ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817. b) Zkouška ultrazvuková - UT 50%, ČSN EN ISO 17 640; ČSN EN ISO 11 666. | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 02 ZP - Etapa 1 - Prov...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0c4f39ad-6a6e-4c94-a130-4fc5d536e0cf} | [5 empty] | ACL16 | spodní vrstva asfaltu | 47,08 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | SC8 | SC8 obalované kamenivo | 47,08 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | hlj4_1 | hloubení jam v hornině 4 | 350,303 | 2
[25 empty] | obs | obsyp potrubí | 58,381 | 2
| Stavba: | [23 empty] | OCDN500 | ocelová chránička | 133,1 | 2
|  | Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5 | [22 empty] | orn | sejmutí ornice | 13,942 | 2
| Objekt: | [23 empty] | osetí | osetí zelených ploch | 115,48 | 2
|  | PS 02 ZP - Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy | [22 empty] | osetí_1 | osetí zelených ploch | 141,92 | 2
[25 empty] | pažboxy | pažboxy | 469,548 | 2
| KSO: |  | 827 43 2 |  |  | CC-CZ: | 22111 | [17 empty] | pods | podsyp potrubí ze štěrkopísku | 8,69 | 2
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019 | [17 empty] | řez | řezání komunikace živičné | 62 | 2
| CZ-CPV: |  | 45200000-9 |  |  | CZ-CPA: | 42.21.11 | [17 empty] | silp | silniční panely | 21,4 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | SMA11 | vrchní vrstva živičná | 68,48 | 2
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | vk | vytlačená kubatura | 133,216 | 2
[25 empty] | vystrp | výstražná páska | 84 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | ACP16 | spodní vrstva asfaltové komunikace | 47,08 | 2
[6 empty] | DIČ: | [18 empty] | ŠD220 | štěrkodrť tl. 220 mm | 47,08 | 2
[25 empty] | zásŠD | zásyp štěrkodrtí pod komunikacemi | 36,73 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | žeb_1 | žebřík sestupový | 11 | 2
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | suť | suť | 82,983 | 2
[25 empty] | vybhm | vybourané hmoty | 15,194 | 2
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 02 ZP - Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
PS 02 ZP - Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 134.2204 |  | 91.2096 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 134.2204 |  | 91.2096 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 114.8083 |  | 89.412 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 113107183 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 115.56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 36.517 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2058490074
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odstranění vrchní vrstvy asfaltové SMA11 tl. 40 mm v šířce výkopu 2,2+0,5 m z každé strany" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"3,20*6 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"3,20*10,1 |  | 32.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"3,20*5,3 |  | 16.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SMA11 | Mezisoučet |  | 68.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění spodní vrstvy asfaltobetonu ACL16+ tl. 60 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"2,20*6 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"2,20*10,1 |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"2,20*5,3 |  | 11.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACL16 | Mezisoučet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107321 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 8.0036 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1907895914
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odstranění kameniva pod živičnou komunikací - ACP16 tl. 50" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"2,20*6 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"2,20*10,1 |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"2,20*5,3 |  | 11.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ACP16 | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 13.6532 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 562108136
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odstranění kameniva pod živičnou komunikací - SC C8/10 tl. 130" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"2,20*6 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"2,20*10,1 |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"2,20*5,3 |  | 11.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SC8 | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 20.7152 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 244334465
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odstranění kameniva pod živičnou komunikací - ŠD tl. 220" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"2,20*6 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"2,20*10,1 |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"2,20*5,3 |  | 11.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠD220 | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107521 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 15.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.926 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811745879
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odstranění podkladního štěrku tl. 100 mm z panelové cesty a chodníku" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5 "2,2*5 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P89 "2,2*2 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŠDpan | Součet |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 21.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 7.597 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076177959
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "rozebrání silničních panelů z cesty a chodníku - panely se použijí znovu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5 - komunikace "2,2*5 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89 - chodník "2,2*2 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění silničního panelu ze startovací jámy u mostU M6"3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | silp | Součet |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 342 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140408331
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | po dobu výstavby - předpoklad 5 měsíců otevřené montážní jámy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak M6, překopM5-1,2,M6,M87,M89-1 h denně*150 dní"1*150 |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak M3"8*24 |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737522967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5 m3 - po dobu výstavby - předpoklad 5 měsíce otevřené montážní jámy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150+8 |  | 158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290258416
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výstražná páska kolem jam pro výkop potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-1"10*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"13*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"10*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | vystrp | Mezisoučet |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122525537
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | vystrp |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119003223 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení | m | 205.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.06168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672320840
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dočasné oplocení kolem montážních jam" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak - most M3"40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-1"13,8+13,8 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-2"13,8+13,8 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak - most M6"13,8+13,8 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P87"2*13,8+13,8 |  | 41.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P89"2*13,8+13,8 |  | 41.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | opl_1 | Součet |  | 205.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119003224 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění | m | 205.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574260796
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "demontáž dočasného oplocení"opl_1 |  | 205.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 119004111 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.13002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800008107
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "žebřík pro montážní jámy hl. do 2 m"2,5*2+3*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žeb_1 | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 119004112 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454414818
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | žeb_1 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 13.942 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694421181
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | sejmutí ornice ze zelených ploch tl. 100 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-1"2,2*4,1*0,1 |  | 0.902 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-2"2,2*2,4*0,1 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P87"2,2*2,1*0,1 |  | 0.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P89"2,2*2,5*0,1 |  | 0.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.442 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z plochy montážních jam | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak M3-52 m2"52*0,1 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod M5-1"(2,5*2)*2*0,1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod M5-2"(2,5*2)*2*0,1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Protlak M6"(6*3+2,5*2)*0,1 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod P87"(2,5*2)*2*0,1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod P89"(2,5*2)*2*0,1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | orn | Součet |  | 13.942 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 131301101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 0.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496530935
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "hloubení drenážních jamek pro odvodnění montážní jámy - 6 ks" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*0,3*5 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 131301202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 350.303 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118830766
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "překop most M5-1"(1,31+1,39)/2*9,10*2,2 |  | 27.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop most M5-2"(1,60+1,65)/2*8,40*2,2 |  | 30.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P87"(1,60+1,59)/2*12,2*2,2 |  | 42.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P89"(1,66+1,60)/2*9,8*2,2 |  | 35.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.01 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení montážních jam" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy M3 dle výpisu materiálu statika"126 |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy M5-1 - 2 ks" 2,5*2*1,5*2 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy M5-2 - 2 ks" 2,5*2*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy M6 - 1 ks" 2,0*2*2,5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy M6 - 1 ks" 6*3*2,5 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy P87 - 2 ks" 2,5*2*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy P89 - 2 ks" 2,5*2*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 256 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet kubatur zpevněných a nezpevněných ploch | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet sejmutí ornice" -orn |  | -13.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet kubatury komunikace živičné"-(68,48*0,04+47,08*0,06+47,08*0,38) |  | -23.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet panelové cesty a panelového chodníku"-( 2,2*(5+2)*0,215) |  | -3.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -40.707 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | hlj4_1 | Součet |  | 350.303 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151711121 | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m | m | 175.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.20837 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2125695878
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "protlak M3"175,1 |  | 175.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 13010990r001 | ocel profilová HE-B400 ocel S355 | t | 27.141 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 27.141 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1880041594
| VV |  | "protlak M3"27,141 |  | 27.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.141 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151711141 | Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m | m | 175.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39773779
| VV |  | "protlak M3"175,1 |  | 175.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151712111 | Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 10.525 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2025640485
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "protlak M3"68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1607323703
23 | K | 151721111 | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m | m2 | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 2.9568 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 699962593
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "protlak M3"112 |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 469.548 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.27703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543864262
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zapažení jam pro výkop potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-1"1,35*(5+4,10)*2 |  | 24.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"1,63*(6+2,4)*2 |  | 27.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M6"1,71*(12+2,30)*2 |  | 48.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"1,60*(10,1+2,10)*2 |  | 39.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"1,63*(5,30+2+2,50)*2 |  | 31.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 171.848 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zapažení montážních jam | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení startovací a cílové jámy u protlakuM3"(3+4)*2*2,8 |  | 39.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení startovací a cílové jámy u protlakuM3"(6+4)*2*2,8 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení montážních jam u M5-1"(2+2,5)*2*1,5*2 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení montážních jam u M5-2"(2+2,5)*2*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení montážních jam u M6"(2+2,5)*2*2,5+(6+3)*2*2,5 |  | 67.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení montážních jam u P87"(2+2,5)*2*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zapažení montážních jam u P89"(2+2,5)*2*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 297.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pažboxy | Součet |  | 469.548 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 469.548 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325306345
| VV |  | pažboxy |  | 469.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469.548 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 153r002 | D+M Předepnuté tyčové kotvy ocel S555/700 - D63,5 mm vč.příslušenství, ostatních prvků a předepínání kotev 50 kN - kompletní provedení | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 689665617
| VV |  | "propočet ceny dle podobné položky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak M3 - jámy"240 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 153r003 | D+M Zálivka pro tyčové kotvy, beton C8/10 | m3 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2076098032
| VV |  | "propočet ceny dle podobné položky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak M3"6,10 |  | 6.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 84.073 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726286730
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | svislé přemístění z jam 24 % | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlj4_1*0,24 |  | 84.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.073 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 604.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019192573
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vodorovné přemístění výkopku na meziskládku do 500 m"hlj4_1 |  | 350.303 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpět na zásyp"zás_1 |  | 253.817 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 604.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 133.216 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683472952
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vodorovné přemístění přebytečného výkopku (obsyp s rourou a podsyp) na skládku" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obs+pods |  | 67.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytlačená kubatura potrubí DN500"133,10*0,221 |  | 29.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 96.486 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovné přemístění zeminy, která se nahradí štěrkodrtí (pod komunikacemi) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásŠD |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | vk | Součet |  | 133.216 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 267.759 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129940578
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "naložení sejmutí ornice zpět na ozelenění"orn |  | 13.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "naložení výkopku zpět na zásyp"zás_1 |  | 253.817 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.759 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 666.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127000860
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odvoz na skládku do 15 km"vk*5 |  | 666.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 666.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | m3 | 350.303 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853569687
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "uložení výkopku na dočasnou meziskládku"hlj4_1 |  | 350.303 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350.303 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 133.216 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316871880
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "uložení vytlačené kubatury a přebytečné zeminy na trvalou skládku"vk |  | 133.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.216 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 239.789 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142887898
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | přepočet zeminy z m3 na t - 1,8 t/m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vk*1,8 |  | 239.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.789 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 253.817 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980288619
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | hlj4_1-vk |  | 217.087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.087 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásŠD | "zásyp štěrkodrtí"36,73 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zás_1 | Součet |  | 253.817 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0-32 | t | 73.46 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 73.46 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660306035
| VV |  | zásyp štěrkodrtí pod komunikacemi (náhrada za zeminu) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásŠD |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 36,73*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 58.381 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131627572
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Most M5-1"2,2*9,1*0,83 |  | 16.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Most M5-2"2,2*8,4*0,83 |  | 15.338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet potrubí ocel 2x DN500"-0,221*9,1*2 |  | -4.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.933 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objekt P87"2,2*12,2*0,83 |  | 22.277 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet potrubí ocel 2x DN500"-0,221*12,2*2 |  | -5.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.885 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objekt P89"2,2*9,8*0,83 |  | 17.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet potrubí ocel 2x DN500"-0,221*9,8*2 |  | -4.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.563 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obs | Součet |  | 58.381 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 116.762 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101047832
| VV |  | obs |  | 58.381 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.381 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 58,381*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 116.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 141.92 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544896036
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "úprava plochy před osetím" osetí_1 |  | 141.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 141.92 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120823927
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | osetí v místě výkopů pro potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-1"2,2*4,1 |  | 9.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-2"2,2*2,4 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P87"2,2*2,1 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P89"2,2*2,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.42 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osetí plochy montážních jam | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak M3-52 m2"52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod M5-1"(2,5*2*2) |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod M5-2"(2,5*2*2) |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Protlak jáma M6"(2,0*2,5)+(6*3) |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod P87"(2,5*2,5*2) |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod P89"(2,5*2*2) |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | osetí_1 | Součet |  | 141.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 2.129 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002129 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586249725
| VV |  | 141,92*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | R001 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 400 mm do 500 mm | m | 54.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062680758
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "protlak most M3 13 m - 2 trasy"13*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak most M6 13 m - 2 trasy"14,3*2 |  | 28.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | protl | Součet |  | 54.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
44 | K | 213221111 | Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm | m3 | 7.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485125299
| VV |  | "protlak M3"7,8 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 226212211 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. I | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870450529
| VV |  | "protlak M3"170 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 226r04 | Instalace a dodávka vodících šablon pro kontrolu svislosti vrtů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116578470
| VV |  | "protlak M3"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 227211113 | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933974114
| VV |  | "protlak M3"170 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 231211312 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643486480
| VV |  | "protlak M3"170 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 58931963 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 21.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862192311
| VV |  | "protlak M3"21,2 |  | 21.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092351489
| VV |  | "protlak M3"0,30 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
51 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 8.69 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46455254
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "štěrkopískový podsyp pod potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-1"2,20*9,10*0,1 |  | 2.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop M5-2"2,20*8,4*0,1 |  | 1.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 87"2,20*12,2*0,1 |  | 2.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt 89"2,20*9,8*0,1 |  | 2.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pods | Součet |  | 8.69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7869 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
52 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 21.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140537471
| VV |  | "podkladní lože ze ŠD tl. 100 mm pod silniční panely" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | silp |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 564861113 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162936423
| VV |  | ŠD220 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935423665
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ACL16 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109953328
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | SC8 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557487490
| VV |  | postřik infiltrační pod vrstvu ACP16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ACP16 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 162.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421839577
| VV |  | spojovací postřik pod vrstvu ACP16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ACP16 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojovací postřik pod vrstvu ACL16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ACL16 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spojovací postřik pod vrstvu SMA11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SMA11 |  | 68.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 576133211 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 68.48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544697303
| VV |  | SMA11 |  | 68.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 47.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -44800101
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ACL16 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti | m2 | 21.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 1.7869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119600252
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "osazení rozebraných stávajících silničních panelů"silp |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.6215 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
61 | K | R002 | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 530 x 8 mm | m | 133.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.10515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655727095
| VV |  | "protlak - most M3"13*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-1"8,6+9,10 |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop - most M5-2"2*8,4 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlak - most M6"2*14,3 |  | 28.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P87"2*12,2 |  | 24.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechod objekt P89"2*9,8 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OCDN500 | Součet |  | 133.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 14033244 | trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm | m | 137.093 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.12777 | 17.5164 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591730752
| VV |  | ztratné 3% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OCDN500*1,03 |  | 137.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.093 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00372 |  | 1.7976 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
63 | K | 919121111 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774791648
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | řez |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1944654294
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | řez |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214805886
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "řezání živičného krytu podélné ze 2 stran"(6+10,10+5,30)*2 |  | 42.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řezání živičného krytu na šířku výkopu ze 2 stran"3,2*2*3 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | řez | Součet |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 89.88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.7976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253068932
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | SMA11 |  | 68.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | silp |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
67 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 82.983 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470186292
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "kamenivo"8,004+13,653+20,715+2,296 |  | 44.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bláto z vozovky"1,798 |  | 1.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice"36,517 |  | 36.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | suť | Součet |  | 82.983 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1161.762 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383348802
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | příplatek 14x, odvoz vybourané suti do 15 km | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet silničních panelů, které se znovu použijí"(suť*14) |  | 1161.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1161.762 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 15.194 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456552404
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "odvoz silničních panelů na meziskládku do 500 m, tam a zpět -zpětné použití" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,597*2 |  | 15.194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | vybhm | Součet |  | 15.194 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 98.177 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442686342
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | suť+vybhm |  | 98.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.177 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 36.517 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137825216
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "živice"36,517 |  | 36.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.517 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 46.466 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568309780
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "kamenivo"8,004+13,653+20,715+2,296 |  | 44.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bláto z vozovky"1,798 |  | 1.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.466 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
73 | K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 88.543 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1804224915
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva. | [15 empty] | PSC | 2
74 | K | 998006011 | Přesun hmot pro vrty samostatné | t | 88.543 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565246761
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva. | [15 empty] | PSC | 2
75 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 45.677 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246540295
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které mají stejnou materiálovou charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se oceňuje podle katalogu 23-M Montáže potrubí. 2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí. 3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 134,220-88,543 |  | 45.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.677 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01 - Etapa 1 - Ocelové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {394bc330-8992-4cab-a3ad-c8e0b5b53fc6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 01 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 01 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 01 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.6442 |  | 9.152 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 9.152 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 9.152 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941321111 | Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 325 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674500330
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. | [15 empty] | PSC | 2
2 | K | 941321211 | Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 29250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12132095
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 941321811 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 325 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798231106
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449135824
5 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | hod | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892235041
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut, b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více. | [15 empty] | PSC | 2
6 | K | 966071112 | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t | t | 9.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364500078
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263991213
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 128.128 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482604199
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 9,152*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.6442 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.5711 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 266 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.01862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311063928
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
10 | M | 14011022r02 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x5mm | m | 54.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.2745 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769216683
11 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474393265
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
12 | M | 14011016r03 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 32x3,2mm | m | 22.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.05083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404688382
13 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593100727
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
14 | M | 13010414 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm | t | 0.049 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619893844
15 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175205451
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
16 | M | 13010406 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679884373
17 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479115854
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
18 | M | 130r05 | KR 24 jakost 11375 | t | 0.082 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24559081
19 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033132707
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
20 | M | 13010742 | ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 | t | 0.022 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451595161
21 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090169823
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
22 | M | 14011036r01 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x5,0mm | m | 27.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00555 | 0.15429 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040300840
23 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264869781
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
24 | M | 13511112r04 | PLO 130x5 mm jakost S235JR | t | 0.115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019165282
25 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914673885
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
26 | M | 13010746 | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 | t | 0.074 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720807694
27 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 3406 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.20436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776248547
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
28 | M | 13010820 | ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 | t | 3.406 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3.406 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720946519
29 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 428 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.02568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726306357
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
30 | M | 13010818 | ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 | t | 0.428 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1087495694
31 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586781812
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
32 | M | 13010816 | ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 | t | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726516670
33 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 656 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806328409
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
34 | M | 13010836 | ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 | t | 0.656 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342210924
35 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 1461 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.07305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255373047
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
36 | M | 13010824 | ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 | t | 1.461 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.461 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639870754
37 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962987660
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
38 | M | 130r06 | Pororošty SP 330-34/38-3 | t | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045083515
39 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 6298 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.3149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408990025
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
40 | M | 136r05 | plech P15 jakost 1.4304/304 nerez | t | 6.298 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6.298 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259125805
41 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 904 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868958233
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
42 | M | 13611228 | plech ocelový P10 jakost S 235 JR tl 10mm tabule | t | 0.904 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.904 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031818422
43 | K | 767r08 | Drobný a spojovací materiál | kg | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040758833
44 | K | 767r06 | D+M Doplnění zkorodovaných ocelových konstrukcí - běžné podpory, ocel S235 (odborný odhad) | kg | 16596 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 16.596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484189505
45 | K | 767r11 | Demontáž a zpětná montáž stávajících ocelových konstrukcí vč.doplnění spojovacího materiálu (odborný odhad) | kg | 6866.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 6.8663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109140000
46 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 38.571 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356813683
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
47 | K | 998767194 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 38.571 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046821546
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
48 | K | 998767199 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | t | 154.284 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914207878
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 38,571*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 154.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07308 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.04284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232411517
50 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.03024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067523911
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 789r09 | Provedení otryskání povrchů ocelových stávajících a doplněných konstrukcí vč.přípravy povrchů, odstranění rzi a nečistot | m2 | 3471 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241248957
| VV |  | 2536+935 |  | 3471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3471 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 789r10 | Provedení nátěrového antikorozního nátěru syntetický 1x vč.základního nátěru | m2 | 3471 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389266455
| VV |  | 2536+935 |  | 3471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3471 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - Etapa 1 - Založen...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ea1de8dd-5dff-407b-b29f-b5bf0473c080}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 02 - Etapa 1 - Založení - sanace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 02 - Etapa 1 - Založení - sanace
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 02 - Etapa 1 - Založení - sanace
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 61.0221 |  | 311.1 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101204 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499302675
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [15 empty] | PSC | 2
2 | K | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133709694
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
3 | K | 122301109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042314575
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 61.0221 |  | 311.1 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.63 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432527138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
5 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504295301
| VV |  | 2000*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým | m2 | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586488763
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
7 | M | 11161332 | asfalt pro izolaci | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891797022
| VV |  | 1000*0,002 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 711191001 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V | m2 | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961269234
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
9 | M | 24551390 | hmota nátěrová epoxidová 2-složková pro ochranu výztuže adhezní můstek | kg | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178857230
| VV |  | 1000*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 711199095 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 3000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960283027
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
11 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 4.63 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238637241
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1464 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 211571111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964548547
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. | [15 empty] | PSC | 2
13 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.01632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875084120
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. | [15 empty] | PSC | 2
14 | M | 69311070 | geotextilie netkaná PP 400g/m2 | m2 | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703521895
15 | K | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého | m3 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37127872
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. | [15 empty] | PSC | 2
16 | K | 212755218 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00191 | 0.09168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442524812
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 56.2457 |  | 311.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 240 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881522259
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
18 | K | 985131211 | Očištění ploch základů tryskání pískem sušeným | m2 | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 48 | 0.048 | 48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164823097
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
19 | K | 985131311 | Očištění ploch ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012999360
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
20 | K | 985321212 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi | m2 | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.0002475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485209259
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
21 | K | 985321912 | Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381855883
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
22 | K | 985521311 | Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm | m2 | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622769861
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
23 | K | 985521319 | Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa rubu, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky | m2 | 7000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 16.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057768050
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1000*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 985562333 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok 100 mm jednovrstvých, průměru drátu 8 mm | m2 | 862.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00956 | 8.2455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738969593
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Typ uložení OK: KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 750*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 862.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 311.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129466477
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
26 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4355.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823246125
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 311,1*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4355.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 311.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937286090
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2

## SO 03 - Etapa 1 - Ocelové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {015399e1-2460-4911-9bc5-dd359e72ab6b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 03 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - provizorní napojení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 03 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - provizorní napojení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 03 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - provizorní napojení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5697 |  | 1.539 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.539 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.539 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941311211 | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 3000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328883799
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 300*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
2 | K | 941321111 | Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124669818
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 941321811 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297847928
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 941r002 | Pronájem jeřábu | den | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070557634
5 | K | 966071111 | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | t | 1.539 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.539 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997388896
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1390,1+98,6+50)/1000 |  | 1.539 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.539 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.539 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057597536
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 21.546 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019833953
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,539*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5697 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5547 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 767r001 | D+M Příhradová ocelová konstrukce - trubková konstrukce, ocel S235 | kg | 1390.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.3901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442106621
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz materiálu | [15 empty] | P | 2
9 | K | 767r003 | D+M Příhradová ocelová konstrukce - plechy, ocel S235 | kg | 98.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583511165
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz materiálu | [15 empty] | P | 2
10 | K | 767r004 | D+M Příhradová ocelová konstrukce - spojovací prostředky | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495164230
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz materiálu | [15 empty] | P | 2
11 | K | 767r005 | D+M chemické kotvy M20 8.8 do bet.+ lep.hmota | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308834735
| P |  | Poznámka k položce: viz.výkaz materiálu | [15 empty] | P | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014985 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 783334201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 40.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601321660
13 | K | 783337101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 40.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.009315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646884870

## SO 04 - Etapa 1 - Betonov...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7ad5c28d-0239-4522-b084-3bdd8a7489a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 04 - Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 04 - Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
SO 04 - Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská Teplárenská a.s. |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 105.194 |  | 38.48 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 105.194 |  | 38.48 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 47.52 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110372681
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
2 | K | 122301109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726971514
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 131301101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 94.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423210879
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,9 |  | 32.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*1,7*1)*12 |  | 61.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131301109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 94.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254492142
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,9 |  | 32.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*1,7*1)*12 |  | 61.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 120.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96179337
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,9+26,4+61,2 |  | 120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 120.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561180061
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,9+26,4+61,2 |  | 120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 120.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505225879
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,9+26,4+61,2 |  | 120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941103273
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
9 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 47.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 47.52 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196793439
| VV |  | 26,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 94.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146144943
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,8+0,7+26,4+61,2 |  | 94.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 57.674 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 4.732 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 10.2211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609189575
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,7+(2,1*0,8*0,2)*12 |  | 4.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 275321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 19.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 47.2013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859127690
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,8+12*1,12 |  | 19.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 75.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.19853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582927127
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,4+(2*2+0,7*2)*12 |  | 75.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 75.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029799251
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,4+(2*2+0,7*2)*12 |  | 75.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.053009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481558261
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 38.48 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 19.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400665585
| VV |  | 5,8+1,12*12 |  | 19.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 38.48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906862077
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
18 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 538.72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645074918
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 38,48*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 538.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 11.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301293935
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2

## VRN - Etapa 1 - Vedlejší ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {843b9358-db12-4b81-a8c5-020909f4bca8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
VRN - Etapa 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
VRN - Etapa 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5
Objekt:
VRN - Etapa 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Litvínov |  |  | Datum: | 15. 2. 2019
Zadavatel: |  |  | Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany |  |  | Projektant: | Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011002000 | Stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2038245404
| P |  | Poznámka k položce: vizuální prohlídky konstrukcí a diagnostického průzkumu. | [15 empty] | P | 2
2 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1934304970
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 020001000 | Kácení náletových dřevin a stromů | m2 | 860 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1559835932
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 999824941
5 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -278701063
6 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC, skladovací kontejnery, vymezovací páska, atd. | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1021600804
7 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -38973023
8 | K | 033103000 | Připojení energií | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1790811183
9 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | m | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1276638871
10 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1676474311
11 | K | 034403000 | Osvětlení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2127750724
12 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 654277561
13 | K | 034603000 | Alarm, strážní služba staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1395435683
14 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1004560008
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1184300134
| P |  | Poznámka k položce: pro provozní soubory | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1835031302
| P |  | Poznámka k položce: pro stavební a inženýrské objekty | [15 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST