## Položky
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Lešení, zvedací mechanismy | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
DPH (21%) | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 2 - Hala dětského bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování
Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vytápění a odvlhčování, kompaktní, vnitřní provedení, tl.panelu 60 mm, ochrana proti agresívní vodě, vnitřní a vnější panel práškový nátěr zvenku i zevnitř, vlastnosti pláště jednotky dle E 1886 - mechanická stabilita D2, netěsnost skříně L2, termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru panelového tř.M5, dvojitého deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 74%), ventilátoru s EC motorem, V = 4658 m3/h, pext = 500 Pa, 3 kW, 4.6 A, 400 V/50 Hz, hluk sání/výtlak/okolí 83/91/62 dB(A), kondenzátoru tepelného čerpadla a teplovodního dohřívače - Qt = 26 kW, spád 70/55°C, a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru panelového tř. M5, ventilátoru s EC motorem, V = 4658 m3/h, pext = 300 Pa, 3 kW, 4.6 A, 400 V/50 Hz, hluk sání/výtlak/okolí 79/86/57 dB(A), výparníku a kompresoru tepelného čerpadla, příkon 1.94 kW, 3.8 A, 400 V, 50 Hz, směšovacích klapek a výstupní klapky, odvlhčovací výkon dle VDI 2089 29.6 kg/h, vč.základového rámu, sifonu a odvodu kondenzátu a vč.kompletního systému měření a regulace vč. rozvaděče v jednotce, 3-cestného motorického ventilu,
2.01 | periférií, kabelových tras, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, vč.rozhraní MODBUS pro komunikaci s BMS, hmotnost 1012 kg, rozměry jednotky 2760/1080/2080 mm (délka/šířka/výška), jednotku dodat v rozloženém stavu na 2 díly o max.rozměru 1380x1080x2080 z důvodu transportu do strojovny a sestavit na místě, pružné uložení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.02 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 2100x1000, lakovaná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.05 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz | 8 | ks |  | 0 |  | 0
2.06 | Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním a 2 koncovými spínači, požární odolnost EIS90D1, rozměry 200x450 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.07 | Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním a 2 koncovými spínači, požární odolnost EIS90D1, rozměry 200x450 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.08 | Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním a 2 koncovými spínači, požární odolnost EIS90D1, rozměry 450x450 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.09 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 425x325, lakovaná | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2.10 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 825x325, lakovaná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.11 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 825x75, lakovaná | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.12 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací, rozměry 1025x125, lakovaná | 6 | ks |  | 0 |  | 0
2.13 | Vyústka na kruhové potrubí pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací, rozměry 325x75, lakovaná | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.14 | Talířový ventil odvodní, kovový, lakovaný, bílý DN 200 vč.zděře | 5 | ks |  | 0 |  | 0
2.15 | Regulační klapka 200x450 ruční ovládání | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.16 | Regulační klapka 160x250 ruční ovládání | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200 | 23 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 102 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení | 66 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 160 | 7 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 200 | 9 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 225 | 10 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 250 | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.100% tvarovek souhrnem, DN 355 | 1 | bm |  | 0 |  | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | 140 | m2 |  | 0 |  | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 37 | m2 |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 224 | kg |  | 0 |  | 0
| Odvod kondenzátu od jednotky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Přeložka stávajícího plastového vodovodního potrubí do DN40 | 12 | bm |  | 0 |  | 0
| Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle HIP, vč.přípravy potrubí | 36 | m2 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 7 - WC - odvod vzduchu
7.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 160 m3/h, 180 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7.02 | dtto 7.01, V=80 m3/h, 160 Pa | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7.03 | Talířový ventil odvodní, kovový, lakovaný, bílý DN 125 vč.zděře | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7.04 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 300x300, lakovaná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7.05 | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 6 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 125 | 7 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 160 | 2 | bm |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 26 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 8 - Technologie wellness - chlazení, odvod vzduchu
8.01 | Venkovní klimatizační jednotka vč.konzoly na stěnu, Qch=2.5 kW, akust.tlak v 1m max. 47 dB(A), příkon 0,65 kW, 230 V, jištění do 16 A vč.žárově pozinkované konzoly pro montáž na stěnu, opatřené práškovým nátěrem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8.02 | Nástěnná klimatizační jednotka vč.ovladače, Qch=2.5 kW, max.rozměry jednotky 770/283/216 (délka/výška/hloubka) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8.03 | Regulační klapka plastová těsná DN 100 včetně servopohonu 230 V otevřeno-zavřeno | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí plastové DN 100, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 12 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 9 - Sklad - odvod vzduchu
9.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 160 m3/h, 180 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125, samočinné klapky do potrubí DN 125 a regulátoru výkonu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.02 | Talířový ventil odvodní, kovový, lakovaný, bílý DN 200 vč.zděře | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.03 | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 2 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 125 | 2 | bm |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 14 | kg |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 10 - Strojovna technologie dětského bazénu - odvod vzduchu
10.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, pro zavěšení na stěnu, složená v přívodní části z pružných manžet, filtru tř.G4, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 94%, vestavěného elektrického ohřívače - Qt = 0.6 kW, a ventilátoru s EC motorem, V = 350 m3/h, pext = 300 Pa, 0.17 kW, 1.4 A, 230 V/50 Hz, Lw 49/73/50 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z pružných manžet, filtru tř.EU4, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 350 m3/h, 300 Pa, 0.17 kW, 1.4 A, 400 V, Lw 50/73/50 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu, rozměry jednotky 928/509/1080 mm (délka/šířka/výška), hmotnost do 75 kg, jednotku dodat včetně automatické regulace vč.vzdáleného ovladače a jeho propojení s jednotkou a komunikačního rozhraní MODBUS pro komunikaci s BMS, jednotku pružně uložit, a vč. 2 ks zpětných klapek do potrubí DN 160 a vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.02 | Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm, lakovaná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10.03 | Vyústka na kruhové potrubí pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací, rozměry 425x75, lakovaná | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech vč.30% tvarovek souhrnem, DN 160 | 34 | bm |  | 0 |  | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 12 | m2 |  | 0 |  | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 38 | kg |  | 0 |  | 0
| Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle HIP, vč.přípravy potrubí | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
| Demontáže stávajících zařízení, úprava stávajícího potrubí pro napojení nového, přemístění stávajících zařízení | 160 | Nh |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem |  |  |  | 0 |  | 0