## Vodovodní řad
VÝPIS MATERIÁLU
skupina | pozice | název | množství [ks, m] | hmotnost [kg/ks, m] | hmotnost celková [kg] | cena [Kč/ks, m] | cena celková [Kč] | příklad výrobce, dodavatele***
potrubí | 1 | Tlakové trouby z tvárné litiny DN 300 dle ČSN EN 545:2015 s násuvným dvoukomorovým hrdlovým spojem, s těsnícím kroužkem z pryže EPDM. Povrchová ochrana trub uvnitř odstředivě nanášený, stříkaný polyuretan dle ČSN EN 15655 o síle min. 1,5 mm, vně pokovení vrstvou zinku v množství min. 220 g/m2 + krycí nátěr bitumenovou barvou o síle min. 120 μm), třída tloušťky stěny C50. | 60 | 58.3 | 3498 | 9750 | 585000 | vonRoll Ducpur
| 2 | Těsnící gumový kroužek z EPDM pro hrdlový spoj DN 300 | 12 | 0.5 | 6 | 165 | 1980 | Duktus - Tyton
| 3 | Potrubí LDPE40 SDR7,4 d 32x4,4 mm - dle ČSN EN 12201 a PAS 1075 - potrubí modré barvy - médium pitná voda | 60 | 0.38 | 22.8 | 40 | 2400
armatury a příslušenství | 4 | Uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkcetěsnící DN 150, PN 16, L = 350 mm - tělo tvárná litina GGG 40, 50 - vřeteno s válcovaným závitem nerez ocel - klín z nekorodujícího materiálu s mosaznou matkou, s pryží EPDM - klín veden v celé délce armatury - šrouby víka nerez ocel - epoxidový nástřik vně i uvnitř dle DIN 30677, příp. dle GSK - médium pitná voda | 1 | 32.4 | 32.4 | 10700 | 10700 | VAG - EKO plus šoupátko AVK VOD-KA přírubové šoupátko Hawle 4000E3
| 5 | Ruční kolo pro šoupátko DN 150 - materiál šedá litina - povrchová ochrana epoxidový nástřik | 1 | 1.5 | 1.5 | 900 | 900 | VAG - Volant ruční kolo
| 6 | Celolitinový navrtávací pas na LT potrubí s mosazným kulovým kohoutem DN 300 / G 6/4" pro navrtávku pod tlakem Materiálové provedení navrtávacího pas: - těleso tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - těsnění antibakteriální pryž EPDM - objímka tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - třmen korozivzdorná ocel 1.4301 - spojovací šrouby korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 Materiálové provedení kulového kohoutu: - těleso, víko kovaná mosaz - koule kovaná mosaz pochromovaná - vřeteno korozivzdorná ocel 1.4021 - těsnění antibakteriální pryž EPDM | 1 | 7.7 | 7.7 | 8655 | 8655 | VAG (HOD typ 502)
LT tvarovky a příslušenství | 7 | Hrdlová tvarovka: koleno MMK-kus DN 300 45° dle DIN 28 650 - násuvný hrdlový zámkový dvoukomorový spoj - těleso tvárná litina - vně i uvnitř nástřik epoxidové pryskyřice dle směrnice GSK - médium pitná voda | 1 | 49 | 49 | 25530 | 25530 | Duktus MMK-kus s hrdly TYTON Saint-gobain PaM
| 8 | Přírubový přechod FFR-kus DN 300/150 PN 10 - těleso tvárná litina - vně i uvnitř nástřik epoxidové pryskyřice -médium pitná voda | 1 | 35.2 | 35.2 | 19800 | 19800 | Duktus T-kus Saint-gobain PaM Hawle
| 9 | Spojka s hrdlem a přírubou DN 300 jištěná proti posunu PN10 pro různé druhy potrubí s velkým rozsahem vnějšího průměru potrubí a s možností vyosení potrubí - těleso a přítlačný kroužek tvárná litina vně i uvnitř těžká protikorozní ochrana GSK - jistící prvky nerez - médium pitná voda | 2 | 53 | 106 | 34800 | 69600 | Hawle - Synoflex AVK VOD-KA - Orion Multi/joint
Ostatní | 10 | Přírubový spoj DN 150 PN 10/16 sestávající z: - 8x šroub M20 x 80 mm, DIN 933, materiál nerez ocel A2 (DIN 1.4301) - 8x matice M20, DIN 934, materiál mosaz - 8x podložka pro šroub M20, DIN 125A, materiál nerez ocel A2 (DIN 1.4301) - 1 x pryžové těsnění NBR s ocelovou vložkou DN 150 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1000 | 2000
| 11 | Přírubový spoj DN 300 PN 10 sestávající z: - 12x šroub M20 x 90 mm, DIN 933, materiál nerez ocel A2 (DIN 1.4301) - 12x matice M20, DIN 934, materiál mosaz - 12x podložka pro šroub M20, DIN 125A, materiál nerez oc. A2 (DIN 1.4301) - 1 x pryžové těsnění NBR s ocelovou vložkou DN 300 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1500 | 3000
| 12 | Mosazná vsuvka redukovaná vnější/vnitřní závit d 2" x 1" | 1 |  |  | 150
| 13 | Hadicová spojka na hadici s vnějším závitem d 1" | 1 |  |  | 100
| 14 | Vyhledávací vodič - CYY 6 mm ŽZ | 60 |  |  | 28 | 1680
| 15 | Výstražná fólie modrá s nápisem "POZOR VODA" š. 300 mm | 60 |  |  | 4 | 240
*** Uvedený příklad výrobce a dodavatele materiálu byl upřednostněn na základě zkušeností investora a projektanta s předepsanými výrobky. Pro výpočet investičních nákladů byly použity ceníkové ceny uvedených výrobců a dodavatelů. Při realizaci stavby lze po dohodě s investorem nahradit výrobky uvedených výrobců a dodavatelů výrobky jiných dodavatelů při zachování specifikovaných parametrů výrobků. Záměnu výrobků je nutné před objednáním odsouhlasit s investorem a projektantem stavby.