## D.3 Čistírna odpadních vod
D.3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
| Kč - bez DPH | Kč - s DPH
ČOV STAVEBNÍ ČÁST | 0 | 0
ČOV STROJNÍ ČÁST | 0 | 0
ČOV ELEKTRO ČÁST | 0 | 0
CELKEM D.3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD | 0 | 0

## Rekapitulace -ČOV stavební část
Stavba : |  | D.3 ČOV Klapý
Objekt : |  | D.3 ČOV Klapý
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Kč ( bez DPH) | Kč ( s DPH)
1 | Zemní práce |  | 0 | 0
2 | Základy |  | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0
4 | Konstrukce sádrokartonové |  | 0 | 0
5 | Konstrukce betonové |  | 0 | 0
6 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0
7 | Úpravy povrchu, podlahy |  | 0 | 0
8 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0
9 | Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0
10 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0
11 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0
12 | Izolace tepelné |  | 0 | 0
13 | Vnitřní kanalizace a vodovod |  | 0 | 0
14 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0
15 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0
16 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0
17 | Krytiny tvrdé |  | 0 | 0
18 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0
19 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0
20 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0
21 | Obklady keramické |  | 0 | 0
22 | Nátěry |  | 0 | 0
23 | Malby |  | 0 | 0
25 | Propojovací potrubí |  | 0 | 0
26 | Zpevněné plochy |  | 0 | 0
27 | Oplocení |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč (bez DPH) | Kč ( s DPH)
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  | 0 | 0

## ČOV stavební část
Položkový rozpočet - ČOV stavební část
Stavba : |  | D.3 ČOV Klapý |  | Rozpočet: | Rekapitulace
Objekt : |  | D.3 ČOV Klapý
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 115101224 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | hod | 672 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
včetně přípravy čerpací soupravy a manipulace s vyčerpanou vodou
předpokládaná doba zhotovení železobetonové vany 28 dní
3 | 001.001R | Čerpací jímka skruže 0,8m | kus | 2 |  | 0
odvodnění stavební jámy
4 | 121100001RAB | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 80.04 |  | 0 | 2 | 1 | 0
Odvoz do 5km. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Bude dohodnuto s obcí při realizaci.
plocha v areálu dotčená stavbou, výpočet v CAD = 268m2, odvoz do 5km
5 | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině 4 | m3 | 1335.45 |  | 0 | 2 | 1 | 0.0002
ČOV - 20,68m*14,6m*3,80m, ČS - 5,34*1,5m*1,5m vč., obslužnost 8,00m*4,00m*2,5m
6 | 460600001RT3 | Naložení a odvoz zeminy na mezideponii | m3 | 1335.45 |  | 0
odvoz do vzdálenosti 5000m
7 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy z mezideponie na deponii | m3 | 489.34 |  | 0
odvoz do vzdálenosti 10000m, nevhodná zemina k zpětnému zásypu
8 | 174100010RAD | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - vč. dovozu z mezideponie | m3 | 864.4 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5km, bude provedena čístečná výměna vytěžené zeminy |  |  |  | 0
|  | ČOV - 14,68m*8,60m*3,50m=441,86m3, ČS - 3,14*1,5m*1,50m*5,50m=29,18m3; 441,86m3+29,18m3=471,05m3, rozdíl: 1335,45m3-471,05m3 |  |  |  | 0
9 | 151301902R00 | Pažení hnané s ponecháním pažin - hl. do 8 m | m2 | 411.21 |  | 0
Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se neoceňuje.
10 | 151601502R00 | Přepažení rozepření - hnané - hl. do 8 m | m2 | 411.21 |  | 0
11 | 151601602R00 | Přepažení vzepření - hnané - hl. do 8 m | m2 | 411.21 |  | 0
12 | 181300014RAC | Rozprostření zeminy + ornice v rovině tloušťka 30 cm | m2 | 221.5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, uhumusování
plocha v areálu zatravněná, výpočet v CAD = 221,5m2.
13 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou | m2 | 221.5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
včetně dodání osiva
14 | 182201101R00 | Svahování násypů | m2 | 15 |  | 0
15 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 221.5 |  | 0
16 | 185851111R00 | Dovoz vody pro roztok a opláchnutí | m3 | 50 |  | 0
17 | 02656048 | Ozelenění-výsadba stromů (lípa) | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 0
18 | 02651279 | Ozelenění-výsadba stromů (Habr úzce sloupovitý) | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy
19 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plast. hmot pr. 80 mm | m | 52 |  | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 271531111R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 33.44 |  | 0 | 1 | 1 | 0
ČOV - 15,7mx9,40m*0,20m, ČS - 3,14*1,50m*1,50m*0,20m
21 | 631310002RA0 | Podkladový beton tl. 8 - 12 cm C 8/10 | m3 | 16.72 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 2 Základy |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
22 | 311271177RT4 | Zdivo z broušených cihel POROTHERM 30T Profi | m2 | 157 |  | 0 | 1 | 1 | 0.21372
obvodové stěny horní stavby ČOV
23 | 342270044RA0 | Příčka z Porotherm 14 Profi, tloušťka 15 cm | m2 | 19.11 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
vnitřní příčka v objektu ČOV
24 | 5953107a | D+M překladu Porotherm 11,5/7,1/225 | ks | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
25 | 5953107b | D+M překladu Porotherm 11,5/7,1/200 | ks | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
26 | 5953107c | D+M překladu Porotherm 11,5/7,1/150 | ks | 16 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
27 | 59531071 | D+M překladu Porotherm 145/7,1/150 | ks | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0.07063
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Konstrukce sádrokartonové
28 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 1 | 0.01448
zastropení provozních místností ČOV: WC, dmychárny a místnosti obsluhy, Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace.
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2 + 10% přesahy
29 | 342264098R00 | Příplatek za malou plochu | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 1 | 0.01448
příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v malých plochách do 10 m2.
30 | 67352231 | Izolace proti vlhkosti vodorovná - difuzní folie | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 1 | 0.01448
| Celkem za | 4 Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Konstrukce betonové
31 | 005 001R | Zhotovení prostupu v ŽB vaně pro vstupní poklopy | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 2.5587
stavebně konstrukční část
600mmx600mm-1ks; 800mmx600mm-3ks; 1000mmx1000mm-1ks
32 | 380320070RAB | Prefabrikovaný typový objekt řady VA, VN, VD (viz PD a TZ) | kpl | 1 |  | 0
33 | 457311118R00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 | m3 | 3.25 |  | 0 | 12 | 0 | 0
betonáž spádového dna v kalové a čerpací jímce
34 | 434100001RAB | Schodiště ze železobetonu kompletní | mDVČ | 1.45 |  | 0 | 12 | 0 | 0
venkovní schodiště, bez podlahové krytiny,vstup do objektu ČOV, měrnou jednotkou je metr délky výstupní čáry (mDVČ). m DVČ
35 | 005 002R | ASS těsnící plech, vč. svorek a instalace | m | 101.7 |  | 0 | 1 | 7 | 0.0002
36 | 005 003R | Betonový objekt čerpací stanice (viz.PD Čerpací stanice), včetně uložení, prostupů a napojení potrubí a jeřábnických prací | kpl | 1 |  | 0
37 | 005 004R | Betonový objekt Česlí a rozdělovacího objektu (viz.PD Česle a rozdělovací objekt), včetně uložení, prostupů a objektu přístřešku | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 5 Konstrukce betonové |  |  |  | 0
Díl: | 6 | Vodorovné konstrukce
38 | 417320030RAA | Věnec z věncovek Porotherm, výplň betonem C16/20, vč. armatury | m | 40.32 |  | 0 | 2 | 1 | 0.15284
39 | 631310030RA0 | Mazanina betonová tl. 40 mm C 16/20 | m3 | 1.29 |  | 0 | 2 | 1 | 0.15284
podlaha v objektu ČOV
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2, mechanické předčištění 14,1m2; celkem 24,9m2*0,04m + plocha pod příčkami
| Celkem za | 6 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 7 | Úpravy povrchu, podlahy
40 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 164.5 |  | 0 | 1 | 1 | 0.04966
vnitřní plochy
41 | 622421132R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká | m2 | 96 |  | 0 | 1 | 1 | 0.04758
venkovní plochy budovy - fasáda
42 | 622432112R00 | Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrnná | m2 | 30.72 |  | 0 | 1 | 1 | 3.03
Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám. Spotřeba 6 kg/m2. Venkovní plocha budovy - spodní pás ( Marmolit)
43 | 007.001R | Vyrovnání pozednice XPS 40 mm se stěrkou a tkaninou | m2 | 7.68 |  | 0 | 1 | 1 | 0.00618
| Celkem za | 7 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Lešení a stavební výtahy
44 | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 420 |  | 0 | 1 | 1 | 0.04406
45 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 840 |  | 0 | 1 | 1 | 0
46 | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 420 |  | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 120 |  | 0 | 1 | 1 | 0.03459
| Celkem za | 8 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 9 | Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
48 | 933901111R00 | Zkouška vodotěsnosti nádrže | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0.00205
voda v kvalitě vody užitkové, betonové nádrže do 1000m3
190m3
49 | 952901111R0 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 167.2 |  | 0 | 1 | 1 | 0.00205
50 | 009.001 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
51 | 009.002 | Vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
52 | 009.003 | Stavební přípomoce pro ZTI | % | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 9 Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 10 | Staveništní přesun hmot
53 | 998142251R00 | Přesun hmot | t | 1300 |  | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 10 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 11 | Izolace proti vodě
54 | 711141559RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 19.6 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00047
přechod beton x zdivo, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35
0,50m*39,20m
55 | 711212921R00 | Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x | m2 | 32.2 |  | 0 | 1 | 7 | 0.0053
podlaha v objektu ČOV
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2, mechanické předčištění 14,1m2 + plocha pod příčkami 7,3m2
| Celkem za | 11 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 12 | Izolace tepelné
56 | 713111111RT1 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 7 | 0
Izolace stropu provozních místností, V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2 + 10% přesahy
57 | 713111111RU9 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled | m2 | 11.88 |  | 0 | 1 | 7 | 0
V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
| Celkem za | 12 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 13 | Vnitřní kanalizace a vodovod
58 | 831230110RAB | Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 | m | 18 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. Včetně zhotovení prostupu do železobetonové nádrže ČOV. Hranice dodávky oplocení
59 | 013.001 | Potrubí kanalizační DN 50 | m | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
60 | 013.002 | Potrubí kanaizační DN 110 | m | 0.5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
61 | 013.003 | Nástěnka 1/2" | ks | 3 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
62 | 013.004 | Montáž a dodávka potrubí PE 1/2" | m | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
63 | 013.005 | Montáž a dodávka potrubí PE 3/4" | m | 22 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
64 | 013.006 | Kulový kohout 3/4" s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
65 | 013.007 | Výtokový kohout 1/2" s přip. na hadici | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
66 | 013.008 | Desinfekce vodovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0
67 | 013.009 | Tlaková zkouška rozvodů vody | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.10647
| Celkem za | 13 Vnitřní kanalizace a vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 14 | Zařizovací předměty
68 | 725100001RA0 | D+M baterie umyv. pákové | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.02091
69 | 725100001RA0 | Umyvadlo JIKA bílé s otv. pro bat. 600x490x215 mm | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04732
70 | 725100006RA0 | Klozet kombi LYRA bílý, vč. prkénka | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.02091
71 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04732
72 | 014.001 | Ventil rohový 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.02091
73 | 014.002 | Ventil zpětný 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04732
| Celkem za | 14 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 15 | Konstrukce tesařské
74 | 317941123RU5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky U č.20 | t | 0.704 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č.20 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.
22m, G=32kg/m
75 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3.619 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
76 | 762330010RAI | Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2 | m | 657.4 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
77 | 762340030RAA | Laťování střech rozteč 22 cm, vč. řeziva | m2 | 226 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
78 | 60511100 | Řezivo SM středové, jakost I, L nad 4 m | m3 | 1.342 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
79 | 60511090 | Řezivo SM středové, jakost I, L do 4 m | m3 | 2.277 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
80 | 762812240RT2 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, vč. mater. | m2 | 228.4 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
81 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské | % | 6.5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04918
| Celkem za | 15 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl: | 16 | Konstrukce klempířské
82 | 764246440R00 | Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový, vč. doplňků | m | 42 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00881
83 | 764252401R00 | Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, vč. doplňků | m | 5.6 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00343
84 | 764252403R00 | D+M kotlíku z Ti Zn kónického | ks | 2 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00314
85 | 764510430R00 | Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 | m | 6 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00297
86 | 764554402R00 | Odvětrávací komínek plech, ocel tř.17 | kus | 2 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00277
87 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské | % | 1.85 |  | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 16 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 17 | Krytiny tvrdé
88 | 765310085RAA | Zastřešení pálenou krytinou, jednoduché | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
tašky režné
89 | 765313131RS1 | Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči | m | 14.5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
z hřebenáčů režných
90 | 017.001 | Taška odvětrávací pálená režná | ks | 20 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
91 | 765901001R00 | Montáž podstřešní fólie na krokve přibitím s přelepením spojů | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
92 | 67352231 | Fólie podstřešní difuzní | m2 | 126 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
93 | 70921401 | Síť ochranná proti ptákům PP š. 2,7 m oko 20x20 mm | m2 | 22 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
94 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytinu tvrdou | % | 6.7 |  | 0 | 2 | 7 | 0.04719
| Celkem za | 17 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0
Díl: | 18 | Konstrukce truhlářské
95 | 018.001 | Okno plastové jednokřídlové 1200/1100 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního parapetu | ks | 5 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01244
96 | 018.002 | Okno plastové jednokřídlové 400/400 otevíravé i sklápěcí | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
97 | 018.003 | Dveře vstupní plastové 2křídlové 1600/2000, zámek s vložkou | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
98 | 018.004 | Dveře vstupní plastové 1křídlové 900/2000, zámek s vložkou | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
99 | 018.005 | Dveře vnitřní plastové 1křídlové 800/1970, zámek s vložkou | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
100 | 018.006 | Dveře vnitřní plastové 1křídlové 600/1970, zámek s vložkou | ks | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
101 | 018.007 | D+M zárubní 2kř. š. 1600 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
102 | 018.008 | D+M zárubní 1kř. š. 900 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
103 | 018.009 | D+M zárubní 1kř. š. 800 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
104 | 018.010 | D+M zárubní 1kř. š. 600 | ks | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
105 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | % | 1.5 |  | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 18 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 19 | Konstrukce zámečnické
106 | 019.001 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 600/600 | ks | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
poklop vodotěsný, rám osadit při betonáži do bednění
107 | 019.002 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 800/600 | ks | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
poklop vodotěsný, rám osadit při betonáži do bednění
108 | 019.003 | Mřížka větrací 600/600 | ks | 6 |  | 0 | 11 | 1 | 0
s uzavíratelnou, protidešťovou žaluzii
109 | 019.004 | Pororošt - 1000*1000 mm (povrch úprava Pz), vč. rámu | kpl | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 0
110 | 019.005 | Pororošt - 600*800 mm (povrch úprava Pz), vč. rámu | kpl | 2 |  | 0 | 11 | 1 | 0
111 | 998767202R00 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické | % | 1.85 |  | 0 | 11 | 1 | 0
| Celkem za | 19 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 20 | Podlahy z dlaždic a obklady
112 | 771570012RAB | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm - kladení + dodávka | m2 | 12.42 |  | 0 | 2 | 7 | 0.03177
WC s umyvadlem, místnost obsluhy a dmychárna, dlažba do tmele
místnost obsluhy 5,1m2; WC s umyvadlem 1,6m2; dmychárna 4,1m2; 10,80+15%
113 | 771475014RU5 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 15.6 |  | 0 | 2 | 7 | 0.03177
Místnost obsluhy a dmychárna
114 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | % | 6.59 |  | 0 | 2 | 7 | 0.03177
| Celkem za | 20 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
Díl: | 21 | Obklady keramické
115 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 7.41 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01685
WC s umyvadlem, výška obkladu 1,75m, Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
WC s umyvadlem - ((1,50m*1,75m*2 - (dveře 0,60*1,97))+((1,00*1,75m*2 - (okno 0,40x0,40))
116 | 781470014RA0 | Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm | m2 | 8.52 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01685
7,41m2+15%
117 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické | % | 3.65 |  | 0 | 2 | 7 | 0.01685
| Celkem za | 21 Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 22 | Nátěry
118 | 783782308R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a plísním | m2 | 318 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00131
119 | 022.001 | Nátěr stěn a dna betonových kcí např. Xypex, či Ladax | m2 | 431.08 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00131
Vnitřní povrchová úprava železobetonové konstrukce, nátěr – technologií „nerozpustné krystaly“
obvodové stěny: (11,60m*4,30m*2)+(7,60m*4,30m*2)= 165,12m2; vnitřní příčky: ( 6,80m*4,30m*4) + (8,30m*4,30m*2)=188,34m2; základová deska: 10,80m*6,80m=73,44m2; ; žlab mechanického předčištění: 4,18m2
120 | 022.002 | Nátěr podlahy a soklu uzavírací | m2 | 16.215 |  | 0 | 1 | 7 | 0.00131
Uzavířací nátěr na beton, mechanické předčištění. Ochranný nátěr vůči chemickým vlivům a s vysokou hydrofobní funkcí.
Mechanické předčištění -14,10m2 + sokl 2,12m2
| Celkem za | 22 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 23 | Malby
121 | 784442021R00 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m | m2 | 227.6 |  | 0
Malba vnitřních provozních místností a vnitřní stěny nad biologickou částí ČOV, včetně disperzní barvy
122 | 784450077RA0 | Malba silikonová, penetrace 1x, malba v barvě 2x | m2 | 241.5 |  | 0 | 1 | 7 | 0.0005
Malba fasády,včetně silikonové barvy
| Celkem za | 23 Malby |  |  |  | 0
Díl: | 25 | Propojovací potrubí
123 | 132200112RAB | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 29.04 |  | 0 | 2 | 9 | 0
pažení, odvoz 5 km, uložení na mezideponii
124 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrti | m3 | 2.904 |  | 0 | 2 | 9 | 0
125 | 175100020RAC | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 14.212 |  | 0 | 2 | 9 | 0
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
126 | 174100010RAD | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 11.924 |  | 0 | 2 | 9 | 0
dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5 km
127 | 025.001 | D+M potrubí DN 250 PP | m | 9 |  | 0 | 2 | 9 | 0
128 | 025.002 | D+M potrubí DN HDPE 90 | m | 24 |  | 0 | 2 | 9 | 0
129 | 025.003 | Zhotovení prostupů pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 9 | 0
DN 250 - 3x; DN 90 - 2x, včetně článkového zatěsnění
130 | 025.004 | Izolace potrubí 3/4", 1/2" | m | 23 |  | 0 | 2 | 9 | 0
131 | 025.005 | Tlaková zkouška kanalizačního potrubí | kus | 1 |  | 0 | 2 | 9 | 0
| Celkem za | 25 Propojovací potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 26 | Zpevněné plochy
132 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm | m2 | 360 |  | 0 | 11 | 1 | 0
133 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 360 |  | 0 | 11 | 1 | 0
134 | 577141222RT3 | Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 360 |  | 0 | 11 | 1 | 0
135 | 576111323R00 | Koberec asfalt.mastix SMA 16 S (AKMH) nad 3 m,4 cm | m2 | 360 |  | 0 | 11 | 1 | 0
136 | 916561111RT4 | Osazení silničních obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 110 |  | 0 | 11 | 1 | 0
včetně obrubníku
| Celkem za | 26 Zpevněné plochy |  |  |  | 0
Díl: | 27 | Oplocení
137 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky | m | 100 |  | 0
Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m.
138 | 59233174 | Deska plotová podhrabová 200x60x2500mm, včetně osazení | ks | 50 |  | 0
139 | 027.001 | Ocelová vrata. 1,8m, š. 4,0m (2xkřídlo), vč. zámků a vložek FAB | kpl | 1 |  | 0
140 | 998767202R00 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické | % | 1.85 |  | 0
| Celkem za | 27 Oplocení |  |  |  | 0

## Rekapitulace - ČOV strojní část
Souhrnná tabulka PS 01 - strojně - technologických provozních souborů ČOV Klapý
Položka | Cena dodávky | Cena montáže | Cena bez | Cena s
| bez DPH v Kč | bez DPH v Kč | DPH v Kč | DPH v Kč
Mechanické předčištění + rozdělovací objekt - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Biologické čištění - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Dmychárna-celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Kalové hospodářství - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Měrný objekt - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení technologických prostupů - celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní - celkem | 0 | - | 0 | 0
PS 01 CELKEM : | 0 | 0 | 0 | 0

## ČOV strojní část
Mechanické předčištění, čerp. jímka + rozdělovací objekt
Položka | Označení motoru | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
1. | M7,8 | Ponorné kalové čerpadlo v provedení do mokré jímky s patkovým kolenem na vodících tyčích na parametry :Medium : surová odpadní voda Q = 3,4 l/s H = 6,8 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,včetně příslušenství :- 10 m kabelu (ovládací společně se silovým)- patkové koleno- sada nerez kotev patkového kolena-4 m vodící tyče, ocel tř.11, pozinkováno - horní držák vodících tyčí- sada nerez kotev horního držáku- závěsný řetěz nerez 7 m- závěs na kabel 1 ks- zařízení pro hladinovou automatiku provozu (hladinový snímač -plováky) | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Česlicový koš, velikost průliny 30mm, spouštěcí zařízení, vodící lišty, výklopné čelo. Materiálové provedení: ocel tř.17 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Zvedací zařízení pro manipulaci s čerpadly a česlicovým košem -mosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28. Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RPa1 | Samočisticí česle typu SČČ-VM 500×1200/1300×3s/70° včetně rotačního kartáče. Součástí česlí je havarijní spínač, který chrání elektropřevodovku před vážnějším poškozením. Rotační kartáč je vybaven zpětným chodem se zachycovačem ulpělých látek ve štětinách kartáče. Rám česlí se kotví na horní hranu kanálu pomocí horizontálního a vertikálního kotvení. Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik tlakovou vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. Česle nejsou vybaveny kapotáží ani vyhříváním. V případě, že provozní podmínky klesnou pod 0°C, je nutné vybavit zařízení vyhříváním. Ve dně kanálu před česlemi doporučujeme schodek min 100 mm. Rám česlí bude může být z montážních důvodů dělen přírubovým spojem. Materiálové provedení: a) rám z oceli tř.11 pozink.+nátěr, filtr.pás nerezová ocel v kombinaci s plasty Průtok Qmax= 15 l/s Šířka kanálu a česlí B = 500 mm – dotěsněno na šířku kanálu 600mm Hloubka kanálu H = 1200 mm Výška výsypky nad úrovní kanálu V0= 1300 mm - shrabky budou padat do kontejneru 1100l Velikost průliny e = 3 mm (zesílené česlice 3s) Sklon  = 70° Celkový příkon pohonů 0,18 kW hlavní pohon+0,12 kW rot.kartáč; 400 V; 50 Hz | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Česle ruční , osazené do obtoku strojních česlí, hloubka kanálu: 1100mm, šířka kanálu:400mm.velikost průliny e = 15mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu. Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Plastová popelnice 120 l, pojízdná, vyložená igelitovým pytlem včetně uchycení pytle k výsypce česlí | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Rozdělovací objekt včetně kotvení , rozměry 1.00x0,95x1.00m, norná stěna, 2 x obdélníkový přeliv s rektifikovanou přepadovou hranou, 2 x deskové hradítko. Materiálové provedení: ocel tř.17 - rozdělení průtoku na dvě linky | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Manipulační stavební kolečko s otvory na odvodnění, Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Potrubí a armatury - Potrubí a tvarovky: AISI 304: Potrubí 84x2 - 37m, Koleno 84x2 - 12ks, Příruba DN 80 - 16ks, Přírubový spoj DN80 - 16ks, Montážní vložka DN80 - 2ks, Montážní vložka DN 80- 1ks, PVC: Potrubí DN 250 - 5m, Koleno 90°C DN 250 - 4ks, Koleno 45°C DN 250 - 2ks, Hrdlo DN 250 - 3ks. Výpis hlavních armatur: Uzavírací deskové šoupátko DN 80 – 4ks, Materiálové provedení: těleso ze šedé litiny, uzavírací deska z nerezavějící oceli min. 17%Cr, vřeteno z nerezavějící oceli min. 13%Cr, těsnění z NBR, tažná matice z mosazi; Zpětný ventil s koulí DN 80– 2 ks, Materiálové provedení: těleso a víko z tvárné litiny, koule z hliníku povrstvená pryží z NBR, spojovací šrouby z nerezi, těsnění z NBR. 2 x ruční plastové hradítko do kanálu česlí.Potrubí bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Drobný montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mechanické předčištění, čerp. jímka + rozdělovací objekt - celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Biologické čištění
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
11. |  | Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený – Parametry jedné nádrže:délka nádrže 6 000mm, šířka nádrže 3 225mm, hloubka nádrže 4500mm, hloubka vody v nádrži 3500mm, počet elementů v jedné nádrži: 28ks. Oxygenační kapacita pro obě nádrže: Ocd = 150,3 kgO2/d, Och = 6,89kgO2/h, Množství vzduchu: 117 m3/hod, Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému jedné nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 1000mm , nebo kruhovými disky o min. pr. 6", které jsou osazeny na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrží.. Vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm.Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | M4,5 | Ponorné vrtulové míchadlo denitrifikace bez usměrňovacího kruhu v provedení na tyč 60 x 60 mm , max. délka vodící tyče 4 m – Míchaný objem 22 m3 – jedna denitrifikace.Sušina: do 1%,motor: 3x400 V , 50 Hz , 1,25 kW , IN=3,20 A , 1400 ot/min , kabel 10 m , termistory, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou , IP 68, garantovaná dnová rychlost 27-28 cm/s, průměr vrtule 225 mm , 2 lopatky, hmotnost míchadla 35 kg, držák pro tyč 60 x 60 mm, garantovaná dnová rychlost 30 cm/s, termistorové relé, vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky. Materiálové provedení: těleso motoru – šedá litina JL1040, vrtule – nerez 1.4571, hřídel – nerez 1.4571, těsnění FPM VITON, dvojitá mechanická ucpávka | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Dosazovací nádrž betonová – Rozměry nádrže:průměr vrchní části 2,80m, celková výška nádrže 4,05m, výška konické části 1,80m, výška válcové části 2,25m, Popis: vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou, odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí klapky. Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 2 mm | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Zvedací zařízení pro manipulaci s míchadly -Nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28. Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Ocelové obslužné lávky nad tech. linkou - Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, včetně 1 schodišťového stupně, Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink. | m2 | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Potrubí a armatury -potrubí a tvarovky: odtokové potrubí z DN - PVC DN 200 - 12m, Koleno PVC DN 200 - 3ks, T-kus PVC DN 200 - 3ks, mamutková čerpadla PVC DN 150 - 29m, PVC DN 75 - 12,5m , Koleno 90°C PVC DN 150 - 6ks, T-kus PVC DN 150 - 6ks, Koleno 45°C PVC DN 150 - 2ks, Hrdlo PVC DN 150 - 4 ks, Koleno PVC DN 75 - 4ks, T-kus PVC DN 75 - 2 ks, Hrdlo PVC DN 75 - 4 ks. Svody k mamutkám a svody k aeraci - polypropylen. (Výpis hlavních armatur: Solenoidový ventil SOL1-přívod vzduchu k stahování plovoucích nečistot 1, Solenoidový ventil SOL2-přívod vzduchu k stahování plovoucích nečistot 2, Kulový kohout 3/4" - 8 ks, Kulový kohout 5/4" - 4ks, DGK přechod 3/4" - 8ks, DGK přechod 5/4 - 4ks, nerezová mufna přivařovací 3/4" - 8 ks, nerezová mufna přivařovací 5/4" - 4 ks. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Drobný, montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biologické čištění - celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dmychárna
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
18. | M1,2 | Soustrojí dmychadla s úpravou motoru pro FM - Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 25-50Hz, Regulace Q 31-100%, Výkonnost na sání Q1 0,81 – 2,62 m3/min; 48,6 – 157,2 m3/hod, Výkonnost normovaná QN 0,73 – 2,37 m3/min; 43,8 – 142,2 m3/hod, Výkonnost na výtlaku Qout 0,72 – 2,12 m3/min; 43,2– 127,2 m3/hod, Tlaková diference p = 45 kPa, Otáčky dmychadla n2 =1748-3497 ot./min., Příkon dmychadla p2 = 1,41-3,12 kW, Teplota na výstupu t2 =105-72,4°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 56-63dB s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru170 kg s protihlukovým krytem, Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 =4,0 kW, Otáčky elektromotoru n1=1457-2914 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt. (1+1) | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | M3 | Soustrojí dmychadla – Objemový průtok na sání Q=0,72m3/min; 43,2 m3/hod, Tlaková diference p=45 kPa, Otáčky dmychadla n2 =2367 ot./min., Příkon dmychadla p2= 0,78 kW, Teplota na výstupu t2=69,9°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 59 dB s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru 120g s protihlukovým krytem. Výkon elektromotoru P1=1,1 kW, Otáčky elektromotoru n1 =2840 ot./min., Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Potrubí a armatury-potrubí a tvarovky: AISI 304: potrubí DN 104x2 - 12,5m, potrubí DN potrubí DN 84x2 - 12m, Koleno 90° DN 100 - 5ks, Koleno 90° DN50-3ks, Koleno 90°C DN 75 - 2ks, T-kus DN 50 - 2ks, Příruba DN100 - 5ks, Příruba DN 50 - 2ks, Přírubový spoj DN 100 - 3ks, Přírubový spoj - DN50 - 1ks, Zaslepovací příruba DN 75-2ks, Zaslepovací příruba DN50 - 1ks, Redukce centrická DN100/75-2ks. Výpis hlavních armatur: Klapka uzavírací s pákou - přírubová DN100 – 2ks, Materiálové provedení: těleso z tvárné litiny, vložka z pryže EPDM, NBR, disk z nerezu, Klapka uzavírací s pákou - přírubová DN50 – 1ks, Materiálové provedení: těleso z tvárné litiny vložka z pryže EPDM, NBR disk z nerezu.Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Drobný montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dmychárna-celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kalové hospodářství
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
22. |  | Středobublinný aerační systém, pevně kotvený – Parametry nádrže: délka nádrže 6800mm, šířka nádrže 2150mm, hloubka nádrže 4500mm, hloubka vody v nádrži 3500mm, Množství vzduchu do obou nádrží: 44 m3/min, Materiál: Přívodní potrubí ocel.tř.17, Membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | M6 | Odtah odsazené vody - polohovací zařízení pro manipulaci se zařízením sloužící k odtahu odsazené vody , lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody, Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a kolenem na hadici 2´´, nerezové lano Ø 2mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m, Množství kalové vody k čerpání 2,6m3/den. Potřeba čerpání kalové vody 0,03 l/s, Materiálové provedení: polohovací zařízení - ocel tř.11, pozinkováno, kornout – ocel tř.17 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Potrubí pro odtah kalu fekálem – Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu. Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Vana pro zachycení úkapů - vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího potrubí DN 100, Materiálové provedení: Polypropylen, nerezová ocel tř. 17 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Potrubí a armatury - Mamutková čerpadla PVC DN 100 - 29m, Koleno 90°C PVC DN 100 - 3ks, T-kus PVC DN 100 - 2ks, Koleno 45°C PVC DN 100 - 1ks, Hrdlo PVC DN 100 - 4 ks Výpis hlavních armatur: Solenoidový ventil SOL3- přívod vzduchu k pneumatickému čerpadlu odkalení – přebytečný kal, Solenoidový ventil SOL4- přívod vzduchu k pneumatickému čerpadlu odkalení - přebytečný kal. Kulový kohout 3/4" - 2 ks, Kulový kohout 5/4" - 2ks. Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Drobný montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalové hospodářství - celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Měrný objekt
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
28. |  | Parschalův žlab P2 , Materiálové provedení - polypropylen | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Betonová šachta pro umístění P2 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Drobný a montážní a spojovací materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měrný objekt - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zhotovení technologických prostupů
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
31. |  | Odvrtání prostupů DN 50 - DN 250 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Zatěsnění prostupů DN 50 - DN250 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení technologických prostupů - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Položka |  | Popis | Měr. | Množ. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč)
|  |  | jedn. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | celkem
33. |  | Provozní řád pro zkušební provoz | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
34. |  | Komplexní zkoušky, bez médií | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
35. |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
36. |  | Účast a vyhodnocení zkušebního provozu | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
37. |  | Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla | KPL | 1 | 0 | - | 0 | - | 0
Ostatní - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace - ČOV elektro část
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  | ČOV Klapý
Objekt: |  | ČOV |  | Zpracoval:
Část: |  | Technologické elektro + měření a regulace + stavební elektro
Objednatel: |  |  |  | Datum:
Zhotovitel: |  | dle výběrového zřízení
P.Č. | Kód položky | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Zařízení tchlg.EI a MaR | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení stavební EI | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém umístěný v rozváděči tchlg.EI | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděč technologické EI - RM | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděče stavební EI - RS | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděče stavební EI - ostatní | 0 | 0 | 0
|  | Kabely technologické EI | 0 | 0 | 0
|  | Kabely stavební EI | 0 | 0 | 0
|  | Hromosvod | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál pro stavebni a tchlg.EI | 0 | 0 | 0
|  | Služby | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0 | 0 | 0

## ČOV elektro část
ROZPOČET
Stavba: | ČOV Klapý
Objekt: | ČOV |  |  | Zpracoval:
Část: | Technologické elektro + měření a regulace + stavební elektro
Objednatel: |  |  |  | Datum:
Zhotovitel: | dle výběrového zřízení
Pozice | Popis zařízení | výrobce / dodavatel | MJ | Počet | M a t e r i á l |  | P r á c e |  | Celkem
[5 empty] | Cena | Celkem | Cena | Celkem
[5 empty] | Kč/ks | Kč | Kč/ks | Kč | Kč/ks | Kč
| Zařízení tchlg.EI a MaR |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ventil odtahu plovoucích nečistot |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ventil odkalení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | dmychadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | limitní snímač hlediny s mechanickým upevněním |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | dmychadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | dmychadlo 3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | limitní snímač hladiny s mechanickým upevněním |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | čerpadlo kal.vody s plovákem |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | míchadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | míchadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | čerpadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | čerpadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | měření obsahu rozpuštěného kyslíku:sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence s vnitřním kalibračním prvkem, vč. 10 m kabelu s digitální komunikací na standardní měřící převodník. Materiál senzoru - chemiluminiscenční molekuly na bázi Pt v polybutylmethoakrolátu Zabudované teplotní čidlo Zabudovaná tovární kalibrace Automatická teplotní kompenzace Měřící rozsah 0,1…20,00 mg/l Provozní teplota 0…50°C |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | měřící převodník-servisní port pro upgrade software Datalogging dvou kanálů (hodnoty a události) po dobu 6 měsíců pro oba kanály Grafický podsvícený display Interface: 2 x 0/4…20 mA libovolně programovatelné, aktivní, funkce HOLD při poruše, kalibraci a údržbě 3 x relé 230Vac/ 5A, libovolně programovatelné Krytí IP66 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ultrazvukový průtokoměr pro parshallův žlab P1 - ultrazvukový snímač hladiny hladiny rozsah 0,6m, propojovací kabel 5m, stavitelná konzole ve dvou osách z nerez ocelového plechu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | převodník pro ultrazvukový průtokoměr P - jednokanálová verze, analogový signál 0/4 - 20mA , zobrazení na diplej pro místní zobrazení, signalizace limitních hodnot průtoku, rozsah pracovních teplot -20 - 50°C, konstrukce se stříškou z nerez. Oceli |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | tlačítko C-STOP veskříňce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | dmychadlo 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | dmychadlo 2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | dmychadlo 3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | vybavení pro ruční ovládání |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | automatické česle na shrabky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Demontáže stávajících zařízení- neobsazeno |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení stavební EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | výbojkové svítidlo venkovní 36W |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zářivkové svítidlo 3x36W |  | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | výbojkové svítidlo 36W |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | elektrické přímotopné těleso 230V/2kW |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | el.průtokový ohřívač TUV-230V/2kW |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | axiální ventilátor pro odvětrávání prostorů + příslušenství |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | flexo hadice pro přívod přetlakového venkovního vzduchu do rozváděčové skříně + příslušenství |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | vypínač 1f nástěnný 230V |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | zásuvka nastěnná 1f-230V |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řídící systém umístěný v rozváděči tchlg.EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ŘS Fiedler H7 vč. přídavných vstupů/ výstupů DV2, jednotka pro řízení DM, zdroj 230/12V, relé |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0
2 | operátorský panel 7" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0
3 | záložní zdroj 12V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GSM/GPRS modem pro přenos sledování stavů pomocí web rozhraní a zasílání textových zpráv, prutová anténa |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
| Operátorsko inženýrské pracoviště |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | není |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděč technologické EI - RM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici, sokl 100mm, schránka na dokumentaci, montážní panel, IP54, výdechová mřížka pro odvětrávání prostoru skříně- umístění v horní části na boku nebo dveřích skříně., osvětlení vnitřního prostoru |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavni vypínač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | hlavní jistič |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rázová tlumivka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | relé kontroly a výpadku fází |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | měnič kmitočtu 4,0kW/9,2A s příslušenstvím, montáž do rozváděče, stupeň krytí min.IP20, po výpadku napájení bezobslužný restart a najetí do provozu, provedení odrušení kategorie C1/C2, přetížení 10%/1min., ochrana elektroniky - lakováním desek |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | zdroj 230/24Vss |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | přístrojová náplň. jističe, relé, stykače, ovládací hlavice, optické signaliační prvky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | funkční relé-tepelná ochrana, vlhkostní čidlo |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Materiál MaR umístěný v rozváděči |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řídící systém umístěný v rozváděči |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Výroba rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděče stavební EI - RS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavní vypínač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | hlavni jistič |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | svodič přepětí I. - II.stupně |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vývod pro napájení technologického rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vývod pro napájení zásuvkové skříně |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ostatní přístrojová náplň |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděče stavební EI - ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | pojistková skříň | není předmětem PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | elektroměrový rozváděč | není předmětem PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | obvody zásuvkové skříně 2x230/16A,1x 3x400V/16A |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely technologické EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | propojovací kabel á 20m |  | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | propojovací kabel á 15m |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | propojovací kabel á 18m |  | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | propojovací kabel stíněný á 25m |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | propojovací kabel stíněný á 15m |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vodič pro pospojení |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | vodič pro pospojení |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ukončovací materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely stavební EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | hlavní el.přívod k elektroměrovému rozváděči | není předmětem PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavní el.přívod k rozváděči RS,RM |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | propojovací kabel, CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | propojovací kabel, CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | propojovací kabel, CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vodič pro pospojení |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ukončovací materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hromosvod |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Zemnící pásek FeZn žárově zinkovaný o rozměrech 4x30mm, uložení v základech objektu. |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podpěra - držák rovný pro základový zemnič (pásku), delka 280mm |  | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Křížová svorka pro spojení páskových vodičů |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Křížová svorka pro spojení kruhového a páskového vodiče |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ekvipotenciální svorkovnice HOP |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ocelový drát FeZn d=8mm pro jímací hromosvodové vedení |  | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Podpěra jímacího vedení na hřebenáče |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jímací tyč hliníková výšky 1m s podpěrou na hřebenáč |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Podpěra vedení jímací soustavy na tašky |  | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podpěra vedení jímací soustavy do zdi |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zkušební svorka pro kruhové vodiče |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Svorka pro okapové žlaby a kruhový vodič |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Paralelní svorka pro dva vodiče stejného průměru |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační materiál pro stavebni a tchlg.EI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | související výkopové práce |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ocelové nosné konstrukce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Služby |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Zpracování výrobní dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Koordinace MaR a ostatní technologie |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Softwarové vybavení operátorského panelu - vizualizace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Softwarové vybavení operátorského panelu - měřené veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový deník. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Software pro realizaci datového přenosu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...) |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zkušební provoz |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Likvidace předmětného odpadu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0