## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Provozni stavy - formulář (hidden)
GARANTOVANÉ PARAMETRY - PROVOZNÍ STAVY
| Pouze takto označené buňky budou vyplňovány | Garantovaný parametr vstupující do vyhodnocení Bude doplněno UCHAZEČEM / Výpočet |  |  | LP1 | LP2 | LP3 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 | LP9 | LP10 | LP11 | Poznámka
|  | Parametr pro informaci Bude doplněno UCHAZEČEM / Výpočet |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Popis provozu |  |  |  | GT max, zima | FA, přechodné období 25MWt | GT max, léto | min GT, off SF Qdw max | GT max + SF max | FA max | max GT, -25°C | FA, 25 MWt, TG off | FA, max provoz ŠO | -
|  | Období |  |  | zima | přechodné období | léto | přechodné období | - | - | zima | léto |  | -
|  | Provoz plynové turbíny |  |  | max | - | max | min | max | - | max | - |  | -
|  | Provoz SF/FA |  |  | - | FA | - | - | SF max. | FA max. | - | FA |  | -
NB | Parametr | Parametr | Symbol | Jednotka | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |  | Hodnota
| Provozní hodiny |  |  | h/rok | 3615 | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
| Klimatické podmínky | Teplota |  | °C | 8 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | -25 | 20 | 8
|  | Tlak |  | kPa(a) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
|  | Vlhkost |  | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
H02 | Spalovací vzduch pro HRSG (fresh air) | Množství | mH02 | kg/s | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | - | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | tH02 | °C | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | - | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
| Spalovací vzduch pro GT | Množství | mG20 | kg/s | z nabídky GT |  | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Teplota | tG20 | °C | z nabídky GT |  | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
40 | Vstup VT zemního plynu | Množství | m40 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | m40 = mG02 + mH01
|  | Teplota | t40 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Tlak | p40 | bar(a) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | LHV (15°C) | LHV40 | kJ/kg | 47489 | 47489 | 47489 | 46803 | 46803 | 47489 | 46803 | 47489 | 47489
|  | Výkon | Q40 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q40 = QG02 + QH01
G02 | Vstup zemního plynu do GT | Množství | mG02 | kg/s | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Teplota | tG02 | °C | 70 | - | 70 | 70 | 70 | - | 70 | - | -
|  | Tlak | pG02 | bar(a) | 38 | - | 38 | 38 | 38 | - | 38 | - | -
|  | LHV (15°C) | LHVG02 | kJ/kg | 47489 | - | 47489 | 47489 | 47489 | - | 47489 | - | -
|  | Výkon | QG02 | kWt | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
H01 | Vstup zemního plynu do hořáku HRSG | Množství | mH01 | kg/s | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | tH01 | °C | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | 0 | 0
|  | Tlak | pH01 | bar(a) | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | LHV (15°C) | LHVH01 | kJ/kg | - | 47489 | - | - | 47489 | 47489 | - | 47489 | 47489
|  | Výkon | QH01 | kWt | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |  | QH01 = mH01 * LHVH01
G01 | Vstup spalin do HRSG | Množství | mG01 | kg/s | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | - |  | Složení spalin je uvedeno v části "NÁVRHOVÉ PARAMETRY ZEMNÍHO PLYNU"
|  | Teplota | tG01 | °C | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Celkový tlak | pG01 | bar(a) | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Entalpie | hG01 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | - | -
|  | Tlaková ztráta | dp01 | mbar(a) | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | - | -
3 | VT pára na výstupu | Teplota | t3 | °C | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | min. 475,0
|  | Tlak | p3 | bar(a) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h3 | kJ/kg | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Množství | m3 | kg/s | 18.64 | 12.6 | 19.1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | 20 | Doplní UCHAZEČ | 12.6 | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q3 | kW | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ |  | Q3 = m3 * h3
4 | NT pára na výstupu | Teplota | t4 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | t4LP1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p4 | bar(a) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Entalpie | h4 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Množství | m4 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q4 | kWt | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
15 | Pára pro dohřev NN | Množství | m15 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | t15 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p15 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h15 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q15 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q15 = Q11 - Q10
11 | NV z NN do podchlazovače NV | Množství | m11 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | m11 = m3 + m4 + m15
|  | Teplota | t11 | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | Tlak | p11 | bar(a) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Entalpie | h11 | kJ/kg | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107
|  | Výkon | Q11 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Kondenzát z podchlazovače NV do NN | Množství | m10 | kg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m10 = m12
|  | Teplota | t10 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | t10LP1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p10 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h10 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q10 | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | Kondenzát do podchlazovače NV | Množství | m12 | kg/s | [10 empty] | Kondenzáty TG7 + TG4 + TG20 Zadaná hodnota | m12 = m3 + m4 + m15 ??
|  | Teplota | t12 | °C | 117.5 | 75.306 | 46.472 | 135 | 117.5 | 100 | 117.5 | 85
|  | Tlak | p12 | bar(a) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Entalpie | h12 | kJ/kg | 494.0972 | 316.4343 | 195.8861 | 316.4343 | 494.0972 | 274.3469 | 494.0972
2 | Oběhová voda z ohříváku síťové vody (OSV) | Teplota | t2 | °C | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 90
|  | Tlak | p2 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h2 | kJ/kg | 504.9106 | 378.3071 | 378.3071 | 378.3071 | 504.9106 | 378.1407 | 504.9106 | 378.1407
|  | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q2 = m1 * (h2 - h1)
1 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Množství | m1 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ |  |  | m1 = m2
|  | Teplota | t1 | °C | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | Tlak | p1 | bar(a) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139
| Výstup spalin do komína | Teplota | t | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
Poznámka
Hlavní garantované provozy jsou LP1, LP2 a LP3. Provozy LP5 až LP10 jsou doplňující provozy.
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavech LP1, LP2 a LP3 byly v rozsahu definovaném uvedeným dolním a horním limitem stanoveným v tabulce "Stanovení Keli" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.
ZHOTOVITEL předloží korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK pro provozní stavy LP1, LP2, LP3, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zpracovány minimálně pro následující GARANTOVANÉ PARAMETRY: - xxxx - xxxx - xxxx
Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A", "B" dle požadavků SMLOUVY.
GARANČNÍ ZKOUŠKY "A" a "B" budou provedeny dle normy ČSN EN XXXXX.
Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.

## Titulní list
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY
Formulář A.3.6 – Garantované parametry
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Provozní stavy
PROVOZNÍ STAVY
[6 empty] | Garantovaný provozní stav | Provozní stavy pro informaci |  |  |  |  | Provozní stav pro absolutní garance
| Provozní stav |  |  |  |  | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5 | LP6 | LP7 | Poznámka, rovnice výpočtu parametrů.
| Popis provozu |  | Provoz |  |  | 100% nominální el. výkon v kogeneraci | 100% el. výkon, v kogeneraci, 60°C | 50% el. výkon, v kogeneraci | Minimální el. výkon v kogeneraci | 100% el. výkon, min. tepelný výkon | 100% výkon, kondenzační režim | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a ve všech požadovaných provozních nastaveních.
NB | Parametr |  |  | Symbol | Jednotka | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota
| Klimatické podmínky |  | Teplota |  | °C | 8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20
|  |  | Tlak |  | kPa(a) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
|  |  | Vlhkost |  | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
40 | Vstup VT zemního plynu | NB PPC1 40 | Množství | m40 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  |  | Teplota | t40 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Tlak | p40 | bar(a) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  |  | LHV (15°C) | LHV40 | kJ/kg | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489
|  |  | Tepelný příkon LHV | Q40 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q40 = m40 * LHV40
2 | Oběhová voda výstup | NB 01 | Teplota | t2 | °C | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 |  | Minimálně 95°C kromě provozu LP7.
|  |  | Tlak | p2 | bar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  |  | Entalpie | h2 | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  |  | Tepelný výkon | Q2 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | Q2 = m1 * (h2 - h1)
1 | Oběhová voda vstup | NB 02a | Množství | m1 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  |  | Teplota | m1 | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
|  |  | Tlak | p1 | bar(a) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 251.3896 | 251.3896 | 251.3896 | 251.3896 | 251.3896 | 0
| Výstup spalin do komínů |  | Teplota | t | °C | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  |  | Entalpie | h | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
3 | Spotřeba reagentu | NB PPC1 20 | Množství | m3 | kg/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
4 | Chladící voda výstup | NB PPC1 63 | Teplota | t4 | °C | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | revize 19.1.2026
|  |  | Tlak | p4 | bar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  |  | Entalpie | h4 | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  |  | Tepelný výkon | Q4 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q4 = m5 * (h5 - h4)
5 | Chladící voda vstup | NB PPC1 62 | Množství | m5 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK |  | Maximální průtok pro všechny provozy je 55.6 kg/s.
|  |  | Teplota | t5 | °C | 20 | 33 | 28 | 28 | 33 | 33 |  |  | revize 19.1.2026
|  |  | Tlak | p5 | bar(a) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  |  | Entalpie | h5 | kJ/kg | 75.6597 | 75.6597 | 75.6597 | 75.6597 | 75.6597 | 75.6597
7 | Spotřeba oleje |  | Objem | V7 | l/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  |  | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
10 | Elektrický výkon na svorkách generátorů motorů |  |  | Wg | kWe | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK |  | Wg LP2 a LP3 bude v rozmezí minimálně 11,75 MWe, maximálně 25 MWe. Wg LP3 = Wg LP2 / 2 Wg LP4 navrhne ÚČASTNÍK jako minimální výkon DÍLA. | revize 19.1.2026
| Účiník generátoru |  |  | cos φ | - | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | revize 19.1.2026
| Čistý elektrický výkon |  |  | Wn |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Wn = Wg - P
| Čistá účinnost výroby elektrické energie |  |  | ƞel | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | ƞel = Wn / Q40
| Celková účinnost výroby elektrické energie a tepla |  |  | ƞc | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | ƞc = (Wn + Q2) / Q40, minimální
Poznámky
V tabulce Provozní stavy jsou uvedeny provozní hodnoty DÍLA. GARANTOVANÉ PARAMETRY jsou uvedeny na listu "Garantované parametry".
Legenda pro rodělení provozních hodnot a návod na vyplnění formuláře:
Zadaný parametr
Červeně označený text v tabulce výše představuje buňky se vzorcem. Vzorce pouze v tabulce výše jsou pouze orientační a je možné vzorce přepsat na hodnotu z vlastní tebelné bilance. V každém případě musí být hodnota správně.
Garantovaný parametr vstupující do vyhodnocení. Bude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Výpočet | bar: LP1 to LP5
Parametr pro informaci. Bude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Výpočet. | bar: LP1 to LP5
Garantovaný parametr. Bude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Zadáno nebo Výpočet. | bar: LP1 to LP5
Předdefinované rovnice v buňkách není možné měnit. Případné chybné vazby v buňce musí ÚČASTNÍK nahlásit ZADAVATELI.
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavu byly v rozsahu definovaných limitech stanoveným v tabulce "Výpočet ŽC - 1. část" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.
ZHOTOVITEL předloží korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK pro provozní stavy LP1, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zaslány nejpozději 2 měsíce před Garančním měřením.
Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A", "B" dle požadavků SMLOUVY.
Měření průtoků médií bude provedeno dle EN ISO 5167.
Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.
Měření hluku bude provedeno dle EN ISO 3744.
Všechny parametry zde představují pouze definování provozních stavů. Všechny Garantované parametry jsou souhnně uvedeny na samostatném listu "Garantované parametry".
Popis provozních stavů
Provozní stavy představují nejčastější provozy z hlediska dlohodobého provozování DÍLA. DÍLO bude navrženo ZHOTOVITELEM pro provoz LP1, návrh bude proveden pro dosažení maximální účinnost a minimální vlastní spotřeby el. energie v ideálním poměru k ceně DÍLA. Provozní stavy LP2 až LP6 představují všechny ostatní provozní stavy DÍLA. DÍLO bude provozováno v nespočet dalších provozních stavech odpovídající potřebě dodávky tepla do sítě, dodávky el. energie, podpůrným službám atd. Popis provozních stavů je z heldiska předpokládaného provozu za dobu životnosti.
Podrobný popis provozních stavů
| LP1 |  | Jedná se o vyhodnocovací provoz, kde hodnoty následně vstupují do listů Hodnocení, Garantovaných parametrů a Pokut. Představuje ekonomicky nejvýhodnější dlouhodobé provozování DÍLA. UCHAZEČ může zvolit optimální hrubý el. výkon Wg v danném rozsahu s cílem maximalizovat ekonomický přínos.
| LP2 |  | 100% el. výkon, oběhová voda je přímo vratná bez dodatečného ohřevu.
| LP3 |  | 50% el. výkon, v kogeneraci
| LP4 |  | Představuje dlohodobě provozovaný minimální el. výkon bez omezení.
| LP5 |  | Představuje 100% el. výkon při dosažení minimálního tepelného výkonu do oběhové vody.
| LP6 |  | Kondenzační provoz
| LP7 |  | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a ve všech požadovaných provozních nastaveních.

## Hodnocení
Vyhodnocení
Stanovení vyhodnocení technického řešení
HODNOCENÍ NABÍDEK
Pro hodnocení předložených NABÍDEK bude použito dále uvedené dílčí kritérium hodnocení na základě přínosů v životním cyklu (ŽC):
Kde:
Proměnné jsou definované v kapitole Výpočet část 1. a 2. níže.
Konstanty
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
c1i | 0 | 0 | 0 | 0.0062444 | 0.0057607 | 0.0059034 | 0.005988 | 0.0061026 | 0.0063218 | 0.0064375 | 0.0064786 | 0.0064937 | 0.0065669 | 0.006073 | 0.0059486 | 0.0059239 | 0.0059971 | 0.0058837
c2i | 0 | 0 | 0 | 0.0026209 | 0.0023124 | 0.0023006 | 0.002281 | 0.0022927 | 0.0023028 | 0.0023311 | 0.0022846 | 0.0022851 | 0.0023321 | 0.0021059 | 0.0020393 | 0.00204 | 0.0020421 | 0.0020212
c3i | 0 | 0 | 0 | 0.002723 | 0.0023935 | 0.002408 | 0.0023739 | 0.0024002 | 0.002415 | 0.0024492 | 0.0023866 | 0.0023959 | 0.0024297 | 0.0021403 | 0.0020537 | 0.0020398 | 0.002049 | 0.0020117
c4i | 0 | 0 | 0 | -27.81 | 9.8838 | 10.0815 | 10.2831 | 10.4888 | 10.6985 | 10.9125 | 11.1308 | 11.3534 | 11.5804 | 11.8121 | 12.0483 | 12.2893 | 12.535 | 12.7857
c5i | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
c6i | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
c7 | 1.3077e-07
c8i | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07
c9i | 0 | 0 | 0 | 0.010476 | 0.010685 | 0.010899 | 0.011117 | 0.011339 | 0.011566 | 0.011798 | 0.012034 | 0.012274 | 0.01252 | 0.01277 | 0.013025 | 0.013286 | 0.013552 | 0.013823
c10 | 5.7692e-09
c11i | 0 | 0 | 0 | 0.010827 | 0.0095172 | 0.0095746 | 0.009439 | 0.0095436 | 0.0096026 | 0.0097384 | 0.0094898 | 0.0095267 | 0.0096608 | 0.0085101 | 0.0081658 | 0.0081108 | 0.0081473 | 0.0079988
c12i | 0.001 | 0.499 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c13i | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | 0.34571 | 0.3478 | 0.34287 | 0.34667 | 0.34881 | 0.35375 | 0.34471 | 0.34605 | 0.35093 | 0.30913 | 0.29662 | 0.29462 | 0.29595 | 0.29055
c14 | 0 | 0 | 0 | 0.082237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámky
- Vyšší hodnota životního cyklu udává výhodnější pozici ve finálním vyhodnocení NABÍDEK - ŽC vyjadřuje vztah mezi přínosem el. účinnosti, dodávky tepla, el. výkonem a ceny DÍLA. - Životní cyklus umožňuje kromě stanovení nejvýhodnější nabídky také optimalizaci dodávaného DÍLA. - Pokud bude životní cyklus (ŽC) vycházet obdobně pro nižší i vyšší čistý elektrický výkon, ZADAVATEL upřednostňuje řešení s nižším elektrickým výkonem DÍLA. - Konstanty c10 a c13 nemají index. - Výsledek ŽC musí být v rozsahu > 1 a < 2. Bude-li ŽC mimo uvedený rozsah jedná se nejspíše o chybně zadané parametry.
Výpočet ŽC - 1. část: Všechny technické parametry vstupující do Hodnocení
Provoz LP1
|  |  | Symbol | Jednotka | Hodnota | Limity vstupních hodnot
Čistý elektrický výkon |  |  | Wn | kWe | #VALUE!
Čistá účinnost výroby elektrické energie |  |  | ƞel | % | #VALUE! | Hodnota musí být ≥ 41.5% a < 48%
Oběhová voda výstup |  | Výkon | Q2 | kW | #VALUE!
|  | Teplota | t2 | °C | Doplní ÚČASTNÍK | Hodnota musí být ≥ 95°C a < 125°C
Spotřeba reagentu |  | Množství | m3 | kg/h | Doplní ÚČASTNÍK | Hodnota > 0
Spotřeba oleje |  | Objem | V7 | l/h | Doplní ÚČASTNÍK | Hodnota > 0
Poznámky
- Celá 1. část se vyplní automaticky z listu "Provozní stavy".
Výpočet ŽC - 2. část: Vstupní ekonomické parametry vstupující do Hodnocení
2. část vyplňuje OBJEDNATEL na základně obchodní části nabídky, v nabídce budou všechny šedivé buňky v této části nevyplněné.
Celková cena díla |  | CAPEX | Kč
Celkové náklady LTSA |  | LTSA | Kč
Počet dní od podpisu smlouvy po PAC |  | D | dny |  |  | Minimální počet dnů je 456 dní, maximální počet dnů je 821 dní.
Procentuální platba LTSA v letech - pi |  |  | i | Roky od PAC | pi [%]
|  |  | 4 | 1
|  |  | 5 | 2
|  |  | 6 | 3
|  |  | 7 | 4
|  |  | 8 | 5
|  |  | 9 | 6
|  |  | 10 | 7
|  |  | 11 | 8
|  |  | 12 | 9
|  |  | 13 | 10
|  |  | 14 | 11
|  |  | 15 | 12
|  |  | 16 | 13
|  |  | 17 | 14
|  |  | 18 | 15
Výpočet ŽC - 3. část: Výsledek
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
pi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ei | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fi | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
M | #VALUE!
ŽC | #VALUE!
∑_(𝑖=1)^18▒〖𝐹_𝑖/(1+𝑟)^𝑖 =0〗
Ž𝐶=1+ 𝑟
𝐹_𝑖=𝐸_𝑖−𝑐_5𝑖∙(𝐸_𝑖−𝑐_6𝑖∙𝑀∙𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋)−𝑐_12𝑖∙𝑀∙𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
𝐸_𝑖=𝑊𝑛∙(𝑐_1𝑖− 𝑐_2𝑖/ƞ𝑒𝑙)+𝑐_3𝑖∙𝑄_2−𝑐_8𝑖∙𝑝_𝑖∙𝐿𝑇𝑆𝐴−𝑐_4𝑖+𝑐_9𝑖∙𝑡_2−𝑐_11𝑖∙𝑚_3−𝑐_13𝑖∙𝑉_7−𝑐_14𝑖∙𝐷
𝑀=(𝑐_10∙𝑊𝑛+𝑐_7)

## Garantované parametry
GARANTOVANÉ PARAMETRY
i.e. | Hodnota | Provozní stav | Označení GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU | AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ s aplikací smluvní pokuty |  |  |  | Nepřípustný GARANTOVANÝ PARAMETR - nutná náprava stavu | Poznámka
[5 empty] | Povolená odchylka GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Smluvní pokuta | Možnost udělení pokuty dle čl. 9.3 SMLOUVY | Smluvní pokuta dle čl. 9.3 SMLOUVY
1. | Obecné záruky za DÍLO
| Hlučnost - Hladina akustického tlaku | LP7 | - | 85 dB (A) | - | - | ne | - | více než garantovaná hodnota | 1 m od kteréhokoliv zařízení instalovaného anebo upravovaného v rámci DÍLA - nevztahuje se na prostory uvnitř protihlukových krytů zařízení anebo nestandardní provozní stavy (najíždění zařízení a havarijní odstavení zařízení)
| Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z provozu zařízení v rozsahu DÍLA - den LAeq,8h | LP7 | - | 50 dB(A) | - | - | ne | - | více než garantovaná hodnota | Musí být splněno ve všech posuzovaných bodech dle hlukové studie zpracované Zhotovitelem. V případě tónové složky bude hodnota akustického tlaku snížena o 5 dB.
| Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z provozu zařízení v rozsahu DÍLA - noc LAeq,1h | LP7 | - | 40 dB(A) | - | - | ne | - | více než garantovaná hodnota
| Vibrace zařízení | LP7 | - | hranice pásma A/B podle norem řady ČSN ISO 20816 ISO 10 816-7 | - | - | ne | - | hranice pásma A/B podle norem řady ČSN ISO 20816 ISO 10 816-7 | Celkové hodnoty absolutních a relativních vibrací rotorů i statorů zařízení nebudou překračovat hodnoty hranice pásem A/B podle norem řady ČSN ISO 20816. Tolerance u vibrací je nepřípustná.
Provozní záruky o DÍLO
| Čistá účinnost výroby elektrické energie [%] | LP1 | ƞel | #VALUE! | garantovaná hodnota - 2% | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota -2% | ƞel, t₂ a Q₂ budou měřeny a vyhodnoceny najednou ve stejném čase při zadaném elektrickém výkonu. Do garančního měření se nebudou započítávat žádné tolerance na vyhodnocení, ani na samotné měření.
| Teplota výstupní oběhové vody [°C] | LP1 | t2 | Doplní ÚČASTNÍK | garantovaná hodnta - 5°C | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota -5 °C
| Tepelný výkon oběhové vody [kWt] | LP1 | Q2 | #VALUE! | Garantovaná hodnota - 1000 kW | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota - 1000 kW
| Čistý elektrický výkon [kWe] | LP1 | Wn | #VALUE! | Garantovaná hodnota - 500 kW, nebo 11750 kW | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota - 500 kW, nebo méně než 11750 kW | Cílem garančního měření bude prokázat dosažení garantovaného el. výkonu po dobu alespoň 15 min. Nejsou přípustné žádné korekční křivky. K měřené hodnotě se nezapočítávají žádné tolerance. | revize 22.01.2026
| Rychlost najetí plynového motoru 5 minut od povelu k najetí bude dosaženo 100% elektrického výkonu dodávaného do rozvodné sítě [MWe] | - | Wn | #VALUE! | - | - | ne | - | Méně než garantovaná hodnota | Motor/y budou najíždět z nulových otáček. Motor/y budou mít předehřátý olej na potřebnou teplotu. Do 5 minut od povelu k najetí bude požadovaný elektrický výkon dodáván do rozvodné sítě.
| Spotřeba reagentu [kg/h] | LP1 | m3 | Doplní ÚČASTNÍK | 3 * garnatovaná hodnota | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Více než 3 * garantovaná hodntoa
| Spotřeba mazacího oleje [l/h] | LP1 | V7 | Doplní ÚČASTNÍK | 3 * garnatovaná hodnota |  |  |  | Více než 3 * garantovaná hodntoa
| Maximální počet neúspěčných startů za sebou každého motoru | - | - | 2 | - | - | ne | - | více než garantovaná hodnota | Platí pro každý plynový motor zvlášť. Úspěšným startem se rozumí splnění požadavků Rychlosti najetí plynového motoru 5 minut od povelu k najetí.
2.3 | Emise
| Koncentrace NOx [mg/Nm3] | LP7 | - | 75 | - | - | ne | - | více než 75 | Požadavky pro uvedené parametry budou platit: - Jedná se o okamžité hodnoty. - Limit je v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%). - Na emisní limity nebude vztažena tolerance na měření. - Pro provoz se spalinovým výměníkem i pro bypasový provoz. - Měřeno v každém komíně za spalinovým výměníkem. - V celém rozsahu regulace výkonu. - Vyhodnocení bude probíhat dle ČSN EN 12 952-15 a vyhlášky 415/2012.
| Koncentrace CO [mg/Nm3] | LP7 | - | 100 | - | - | ne | - | více než 100
| Koncentrace NH3 (čpavkový skluz) [mg/Nm3] | LP7 | - | 3 | - | - | ne | - | více než 3
3. | Provozní spolehlivost DÍLA
3.1. | Prvních dvanáct (12) měsíců provozu DÍLA od data zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA. | LP7 | - | 96% | - | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | - | - | - | Výpočet Provozní spolehlivosti DÍLA je dle vzorce: PS = ( RP / RA ) * 100 PS - Provozní spolehlivost [%]. RP - Skutečný počet hodin připravenosti DÍLA k provozu v hodnoceném období, při maximálním dosažitelném výkonu a splnění všech garantovaných parametrů. Do této hodnoty nebudou započítány plánované odstávky zahrnuté v LTSA a hodiny, kdy důvod nedodržení parametrů nebude na straně DODAVATELE, anebo bude způsoben zařízením mimo rozsah DÍLA DODAVATELE. RA - Celkový počet hodin v hodnoceném období = 8765 hodin/rok.
3.2. | Od prvního dne 13. měsíc po zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA do 24. měsíce po zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA, tj. do konce ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory. | LP7 | - | 98% | - | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | - | - | -
Poznámka:
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavu byly v rozsahu definovaných limitech stanoveným v tabulce "Výpočet ŽC - 1. část" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.

## Pokuty
Stanovení smluvní pokuty za nedodržení GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ
Hodnota | Provozní stav | Označení GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Nepřípustný GARANTOVANÝ PARAMETR - nutná náprava stavu | Skutečná hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU zjištěná v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ | Rozdíl MP - GP | Splnění GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Konstanta pro výpočet pokuty za nedodržení GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Splnění podmínek pro udělení smluvní pokuty dle SMLOUVY čl. 9.3 | Pokuta dle SMLOUVY čl. 9.3 *) | ZHOTOVITEL aplikuje smluvní pokutu dle smlouvy čl. 23.3.3.2 | Časové prodlení Období až do prokázání splnění GARANTOVANÉHO PARAMETRU v rámci opakované GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ dle SMLOUVY čl. 23.3.3.2 | Smluvní pokuta za nedodržení GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle SMLOUVY čl. 23.3.3.2 **)
[8 empty] | K |  |  |  | T
|  |  | GP |  | MP |  | ANO / NE | mil. Kč / jednotku | ANO / NE | mil. Kč | ANO / NE | dny | mil. Kč
Čistá účinnost výroby elektrické energie [%] | LP1 | ƞel | #VALUE! | Méně než garantovaná hodnota -2% |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.0023567 |  | 0 |  |  | 0
Teplota výstupní oběhové vody [°C] | LP1 | t2 | Doplní ÚČASTNÍK | Méně než garantovaná hodnota -5 °C |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.24 |  | 0 |  |  | 0
Tepelný výkon oběhové vody [kWt] | LP1 | Q2 | #VALUE! | Méně než garantovaná hodnota - 1000 kW |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.04 |  | 0 |  |  | 0
Čistý elektrický výkon [kWe] | LP1 | Wn | #VALUE! | Méně než garantovaná hodnota - 500 kW |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.05 |  | 0 |  |  | 0
Spotřeba reagentu [kg/h] | LP1 | - | Doplní ÚČASTNÍK | Více než 3 * garantovaná hodntoa |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.24 |  | 0 |  |  | 0
Spotřeba mazacího oleje [l/h] | LP1 |  | Doplní ÚČASTNÍK | Více než 3 * garantovaná hodntoa |  | #VALUE! | #VALUE! | -7.7253 |  | 0 |  |  | 0
Suma Pokut [mil. Kč] | [9 empty] | 0 |  |  | 0
*) | Pro všechny parametry kromě Penále z Čisté účinnosti výroby elektrické energie ƞel platí následující vzorec: (GP - MP) * K. Pro ƞel platí následující penále: (GP - MP) * K * Wn Pro vypočtenou hodnotu smluvní pokuty dle článku SMLOUVY 9.3 platí následující: - Výsledek bude zaokrouhlen na tři desetinná čísla. - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude pokuta udělena ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude pokuta udělena.
**) | Pro všechny parametry kromě Penále z Čisté účinnosti výroby elektrické energie ƞel platí následující vzorec: (GP - MP) * K * T / 2270. Pro ƞel platí následující penále: (GP - MP) * K * Wn * T / 2270 Pro vypočtenou hodnotu pokuty dle článku SMLOUVY 23.3.3.2 platí následující: - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude pokuta uplatněna ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude pokuta uplatněna.

## Klimatické podmínky
NÁVRHOVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY
|  |  | Provozní minimum | Jmenovitá hodnota | Provozní maximum
Nadmořská výška - United Energy, a.s. |  | m.n.m. (Bpv) | 235
Atmosférický tlak | jmenovitý | kPa (a) | 93 | 98.5 | 106
Teplota vzduchu |  | °C | - 25°C | 15°C | + 45 °C
Relativní vlhkost vzduchu | jmenovitá | % | 0% | 60% | 100%

## Zemní plyn
NÁVRHOVÉ PARAMETRY ZEMNÍHO PLYNU
Parametr | Jednotka | Provozní minimum |  | Referenční hodnoty | Provozní maximum |  | Poznámka
Výhřevnost zemního plynu při vztažných podmínkách: teplotě 15 ºC, tlaku 101,325 kPa a suchý plyn | MJ/m3 | 30.4 |  | 35.43 | 46.5 |  | Pro referneční složení plynu byly hodnoty stanoveny na zákadě ČSN EN ISO 6976 dle refernčního složení plynu uvedeného níže. Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informaci.
Horní Wobbeho číslo při vztažných podmínkách: teplotě 15 ºC, tlaku 101,325 kPa a suchý plyn | kWh/m3 | 12.27 |  | 13.98 | 15.95
Tlak zemního plynu ve VT plynovodu - OBJEDNATEL United Energy, a.s. | bar (a) | 36 |  | 38 | 40
Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody | °C | max. -14 ºC při provozním tlaku 4 MPa
Obsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků | °C | nejvýše 2 ºC pod teplotou zeminy při provozním tlaku
Teplota VT zemního plynu v napojovacím bodě | °C | -15 |  | 5 | 15
Složení zemního plynu | Jednotka | Provozní minimum | Složení pro minimální výhřevnost | Referenční složení | Složení pro maximální výhřevnost | Provozní maximum | Budoucí navýšení obsahu vodíku
Obsah metanu | vol% | 74.5 | 82.5 | 91.3 | 75.2 | 100 | 77.605
Obsah etanu | vol% | 0 | 2.85 | 5.02 | 13.3 | 13.3 | 4.267
Obsah propanu | vol% | 0 | 0.37 | 1.01 | 4 | 4 | 0.8585
Obsah sumy butanů | vol% | 0 | 0.14 | 0.32 | 4 | 4 | 0.272
Obsah sumy pentanů | vol% | 0 | 0.09 | 0.06 | 2 | 3.5 | 0.051
Obsah sumy hexanů a vyšších uhlovodíků | vol% | 0 | 0 | 0.05 | 1.5 |  | 0.0425
Obsah inertů (dusíku a oxidu uhličitého) | vol% | 0 | 14.05 | 2.24 | - | 15 | 1.904
Obsah vodíku | vol% | 0 | - | - | - | - | 15
Obsah kyslíku | vol% | 0 | - | 0 | - | 0.5 | 0
Obsah helia | vol% | 0 | - | - | - | 0.5 | -
Celkem | vol% | - | 100 | 100 | 100 | - | 100
Celkový obsah síry (bez odorantů), roční průměrná hodnota | mg/m3 1) | 0 | - | - | - | 30 | -
Obsah merkaptanové síry (bez odorantů) | mg/m3 1) | 0 | - | - | - | 5 | -
Obsah sulfanu (bez odorantů), roční průměrná hodnota | mg/m3 1) | 0 | - | - | - | 6 | -
Obsah rtuti | mg/m3 1) | 0 | - | - | - | 2 | -
Mlha, prach, kondenzáty | mg/m3 1) | nepřítomny 2) |  |  |  |  | -
1) Údaje o množství plynu v m3 se uvádí ve všech měřicích místech s výjimkou měřicích míst mezi distribuční soustavou a plynárenskou soustavou jiného státu při vztažných podmínkách: teplotě 15 ºC a tlaku 101,325 kPa pro suchý plyn (plyn neobsahující vodní páru, relativní vlhkost φ = 0). Spalné teplo v kWh/m3 a Wobbeho číslo v kWh/m3 se uvádí při vztažné teplotě spalování 15 ºC.
2) Pod pojmem nepřítomny se rozumí odstranění mlhy, prachu a kondenzátů do té míry, aby byl zabezpečen bezproblémový transport plynu v distribuční soustavě a bezproblémový provoz plynových spotřebičů a zařízení.
Vlastnosti zemního plynu se mohou měnit v závislosti na kvalitě zemního plynu v distribuční soustavě. Jsou definovány jmenovité a očekávané provozní hodnoty některých parametrů zemního plynu. DODAVATEL určí minimální a maximální hodnoty těchto parametrů, při kterých je možný provoz zařízení v rozsahu DODÁVKY.

## Obehova voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBĚHOVÉ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 100
| maximální provozní | °C | 85
| jmenovitá | °C | 60
| minimální provozní | °C | 54
| minimální | °C | 20
Tlak vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální provozní | MPa (g) | 2.25
| jmenovitá | MPa (g) | 1,1 - 2,2
| minimální provozní | MPa (g) | 1.1
Teplota topné větve oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 140
| maximální provozní | °C | 125
| minimální provozní v zimním období | °C | 100
| minimální provozní v přechodném a letním období | °C | 75
Tlak topné větve oběhové vody | maximální provozní | MPa (g) | 2.6
| provozní | MPa (g) | 2.3
| minimální provozní | MPa (g) | 1.9
Kvalita oběhové vody
Ukazatel | Jednotka | Max. | Průměr
maximální obsah kyslíku | mg/l | 0.1 | 0.004
obsah P2O5 | mg/l | 15 | 3.74
max. obsah suspendovaných částic | mg/l | 5 | 0.4
pH | - | 8,5 - 10 | 9.6
Jedná se o upravenou vodu dle ČSN 07 7401.

## Chladicí voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY CHLADÍCÍ VODY Z CHLADICÍHO ŘÁDU
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota | Poznámka
Teplota vstupní chladící vody | max. | °C | 33
| jmenovitá | °C | 20
| min. | °C | 5
Tlak vstupní chladící vody v napojovacím bodě | max. (závěrný tlak čerpadel chladicí vody) | kPa (g) | 670
| provozní | kPa (g) | 190 - 200
| min. | kPa (g) | 180
Množství chladicí vody | jmenovité | m3/h | 200 | Při provozu paroplynového bloku PPC1
| maximální | m3/h | 450 | Paroplynový blok PPC1 mimo provoz. Systém chladicí vody bude navržen na maximální průtok.
Kvalita chladicí vody z chladicího řádu
Parametr | Jedn. | Max. | Průměr
Obsah vápníku | mmol/l | 3.03 | 2.42
Obsah hořčíku | mmol/l | 1.81 | 1.55
ZNK4,5 | mmol/l | 10.9 | 9.6
CHSKMn | mg/l | 12.1 | 10.8
Obsah chloridů | mmol/l | 3.84 | 3.36
Obsah síranů | mmol/l | 4.24 | 3.36
NL (nerozpuštěné látky) | mg/l | 16 | 6.4
RL | mg/l | 1114 | 928
RAS | mg/l | 878 | 768
Obsah SiO2 | mg/l | 34.3 | 25.6
Obsah Cu | mg/l | 0.079 | 0.052
Tvrdost | mmol/l | 4.72 | 2.42
Celková vodivost | µS/cm | 1556 | 1357
Hodnota pH | - | 8.8 | 8.6
Celková alkalita | mmol/l | 5.12 | 3.89
Obsah železa | mg/l | 1.25 | 0.488

## Surová voda
Kvalita surové vody (přídavné chladící vody)
|  | pH | K | KNK4,5 | KNK8,3 | Tc | Ca2+ |  | Mg2+ |  | ZNK4,5 | Sc(celk.) | Cl- |  | SO4-2 |  | CHSKMn | NL | SiO2 | Fe | Cu | t | RL | RAS | CHSKCr
|  |  | (mS/cm) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ( oC ) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
PRŮMĚRY | 1.Q | 7.7 | 309 | 0.89 |  | 0.89 | 23.5 | 0.61 | 7.1 | 0.29 | 2.04 | 2.96 | 26.2 | 0.75 | 64.5 | 0.68 | 6.15 | 1 | 11.44 | 0.35 | 17.3 | 14.7
| 2.Q | 7.7 | 364 | 1.1 |  | 1.07 | 27.3 | 0.68 | 9.5 | 0.39 | 2.34 | 3.44 | 24.3 | 0.69 | 88.7 | 0.92 | 4.82 | 1.2 | 11.92 | 0.291 | 13.2 | 18.6
| 3.Q | 7.5 | 406 | 1.42 | 0 | 1.18 | 30.3 | 0.76 | 10.2 | 0.42 | 2.22 | 3.64 | 26.9 | 0.76 | 87.2 | 0.91 | 5.07 | 4 | 10.16 | 0.533 | 21.5 | 20.9 | 287 | 240 | 15
| 4.Q | 7.6 | 427 | 1.41 | 0 | 1.22 | 25 | 0.62 | 14.6 | 0.6 | 2.72 | 4.12 | 28.7 | 0.81 | 94.5 | 0.98 | 4.74 | 2.7 | 9.7 | 0.197 | 8.6 | 18.4 | 296 | 259 | 13.4
| ROK | 7.6 | 365 | 1.14 | 0 | 1.06 | 26 | 0.66 | 9.8 | 0.4 | 2.29 | 3.45 | 26.3 | 0.75 | 81.3 | 0.85 | 5.3 | 2.41 | 11.01 | 0.334 | 15.11 | 17.6 | 294 | 254 | 13.8
Max. |  | 8.6 | 523 | 2.14 | 0 | 1.49 | 37.3 | 0.93 | 23.1 | 0.95 | 2.9 | 5.04 | 39.6 | 1.12 | 102 | 1.06 | 7.04 | 7 | 14.4 | 0.73 | 36.41 | 22.8 | 322 | 296 | 16.5
Min. |  | 7 | 291 | 0.81 | 0 | 0.82 | 10.9 | 0.27 | 5.1 | 0.21 | 1.02 | 2.18 | 14.1 | 0.4 | 51.1 | 0.53 | 4.4 | 0.4 | 5.93 | 0.16 | 7.32 | 12.3 | 242 | 202 | 11.7

## Tlakový vzduch
NÁVRHOVÉ PARAMETRY TLAKOVÝ VZDUCH Z PPC1
Parametr | Jednotka | Hodnota
Procesní tlakový vzduch Tlakový rosný bod | °C | -40
Tlak maximální | bar(g) | 8.5
Tlak pracovní | bar(g) | 7.5
Tlak minimální | bar(g) | 6
Parametry tlakového vzduchu jsou definovány v napojovacím bodě.

## EVALUATION VALUES (hidden)
Elektrárny Opatovice, a.s. |  | TABULKA HODNOT PRO HODNOCENÍ NABÍDKY / PARAMETERS FOR BID EVALUATION | [19 empty] | Všechny informativní parametry jsou stanoveny pro palivo, napájecí vodu, vzduch a procesní vodu dle přiložených specifikací / All informative parameters are stated for fuel, feed water, air and industrial water according to the attached specifications | [7 empty] | Garantovaná hodnota v souladu s Tabulkou záruk / Guaranteed value in line with Table of GUARANTEED PARAMETERS
Není požádováno vyplnit / Not required to fill in
Uchazeč vyplní informativní hodnotu parametru, která bude sloužit pro posouzení technického řešení / Bider will fill in the informative value of the parameter that shall be used for technical evaluation
i.e. | Výkonový stav kotle / Power case | MAX | [6 empty] | BB | [6 empty] | BS | [6 empty] | MIN | [6 empty] | Poznámka / Remark
| Provozní stav / Operating Case | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3
Parametr / Parametr
B | Provoz / Operation
A.1 | Koncentrace NOX v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (6%) po provedení pouze primárních opatření / NOX concentration in dry flue gases at reference O2 content (6%) after only primary measures mg/Nm3 | [28 empty] | -