ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „B“

ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST

Technická zpráva

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČ: 273 09 959

OBSAH DOKUMENTU

1.	Úvod	7

1.1.	Základní informace o Zakázce	7

1.2.	Minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ	7

1.3.	Účel dokumentu	7

1.4.	Definice a výklad pojmů	7

1.5.	Objektová skladba DÍLA	8

1.5.1.	Provozní soubory	8

1.5.2.	Stavební objekty	9

1.5.3.	Inženýrské objekty	9

1.6.	Seznam dodávek	10

1.7.	Požadavky na dodávky	10

1.8.	Stávající stav	10

1.8.1.	Strojně-technologická část	10

1.8.2.	Stavební část	11

1.8.3.	Část Elektro	11

1.8.4.	Část MaR a ASŘTP	11

2.	Technické požadavky na dílo	12

2.1.	Strojně-technologická část obecná	12

2.1.1.	Úvod	12

2.1.2.	Provozní stavy	13

2.1.3.	Vstupní parametry	13

2.1.4.	Požadované výstupní parametry	13

2.1.5.	Obecné požadavky na technické řešení	14

2.1.6.	Dispoziční uspořádání	17

2.1.7.	Připojovací body a hranice dodávky	17

2.1.8.	Platné normy	18

2.1.9.	Start ze tmy	19

2.1.10.	Ostrovní provoz	19

2.1.11.	Provoz spalinového výměníku	19

2.2.	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST – JEDNOTLIVÉ OBJEKTY A SOUBORY	20

2.2.1.	PS 201 Strojovna plynových motorů	20

2.2.2.	PS 202 Spalinové výměníky, odvod spalin a SCR	21

2.2.3.	PS 203 Komíny	24

2.2.4.	PS 204 Hospodářství zemního plynu	25

2.2.5.	PS 205 Hospodářství reagentu SCR	27

2.2.6.	PS 206 Tlakový vzduch	28

2.2.7.	PS 207 Oběhová voda	28

2.2.8.	PS 208 Chladicí okruh	28

2.2.9.	PS 209 Vnější propojovací potrubí	29

2.2.10.	Připojovací body	30

2.3.	Stavební část obecná	31

2.3.1.	Budoucí stav	31

2.3.2.	Požadavky na technické řešení	31

2.4.	Stavební část – jednotlivé stavební objekty	33

2.4.1.	Demolice	33

2.4.2.	SO 201 Strojovna plynových motorů	33

2.4.3.	SO 202 Budova spalinových výměníků	34

2.4.4.	SO 203 Základy komínů	34

2.4.5.	SO 204 Pomocné provozy	35

2.4.6.	SO 205 Hospodářství reagentu SCR	35

2.4.7.	SO 206 Rozvodna	35

2.4.8.	SO 207 Regulační stanice plynu	35

2.4.9.	SO 208 Potrubní mosty	36

2.4.10.	SO 210 Úpravy v HVB	37

2.4.11.	IO 201 Komunikace	37

2.4.12.	IO 202 Kanalizace	37

2.4.13.	IO 203 Přeložky	37

2.4.14.	IO 204 Konečné terénní úpravy	38

2.4.15.	Připojovací body a hranice dodávky	38

2.5.	Část Elektro obecná	39

2.5.1.	Všeobecné technické údaje	39

2.5.2.	Budoucí stav	41

2.5.3.	Připojovací body a hranice dodávky	41

2.6.	PS 210 Elektro	42

2.6.1.	PS210.01 Vyvedení výkonu VN	42

2.6.2.	PS 210.02 Vyvedení výkonu VVN	48

2.6.3.	PS 210.03 Vlastní spotřeby	52

2.7.	Část MaR a ASŘTP  - obecná	54

2.8.	Řídicí systém	54

2.8.2.	Kabeláže	65

2.8.3.	Polní instrumentace	68

2.8.4.	Akční členy	72

2.8.5.	Slaboproudé instalace	74

2.8.6.	Inženýrské a dohledové nástroje	77

2.8.7.	Zvláštní nářadí a přístrojové vybavení	77

2.8.8.	Připojovací body ASŘTP	78

2.9.	Ostatní	79

2.9.1.	POV – Plán organizace výstavby	79

2.9.2.	PO, BOZP a ŽP	80

2.9.3.	Požadavky na použité komponenty a zařízení	82

3.	Všeobecné Technické požadavky	83

3.1.	Strojně-technologická část	83

3.1.1.	Obecné	83

3.1.2.	Nádoby, zásobníky, výměníky – tlakové i netlakové	83

3.1.3.	Ventilátory	85

3.1.4.	Čerpadla	85

3.1.5.	Pohony	86

3.1.6.	Potrubí, armatury a příslušenství	86

3.1.7.	Požadavky na provedení technologických ocelových konstrukcí	93

3.2.	Stavební část	94

3.2.1.	Základní požadavky	94

3.2.2.	Požadavky na stavebně konstrukční řešení stavebních a inženýrských objektů	94

3.2.3.	Požadavky na techniku prostředí staveb	96

3.3.	Část Elektro	98

3.3.1.	Obecné technické požadavky	98

3.3.2.	Rozváděče / Rozvodny NN	100

3.3.3.	Rozváděč / Rozvodna VN, +6RH1	102

3.3.4.	Frekvenční měniče NN	103

3.3.5.	Požadavky na kabeláž	104

3.3.6.	Obecné požadavky	108

3.3.7.	Obecné požadavky zařízení elektro na stavbu	108

3.3.8.	Revize zařízení	109

3.4.	Část MaR a ASŘTP	109

3.4.1.	Řídicí systém	109

3.4.2.	Servopohony	112

3.4.3.	Místní ovládací skříňky	113

3.4.4.	Kabeláž	113

3.4.5.	Značení prvků SKŘ a přístrojů MaR	113

3.4.6.	Zdroje napájení	114

3.4.7.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	114

3.4.8.	Uzemnění	114

3.4.9.	Mechanické provedení skříní	114

3.5.	Polní instrumentace - MaR	114

3.5.1.	Všeobecně	114

3.5.2.	Počty snímačů	117

3.5.3.	Napájení analogových snímačů	117

3.5.4.	Diagnostika snímačů	117

3.5.5.	Měřicí převodníky	117

3.5.6.	Požadavky na odběry	117

3.5.7.	Rozsahy měřicích řetězců	118

3.5.8.	Kontaktní snímače	118

3.5.9.	Měření základních veličin	118

3.5.10.	Kabelové rozvody	121

3.5.11.	Kabeláž	121

3.6.	Provozní požadavky	121

3.6.1.	Provozní prostředí	122

3.6.2.	Provozní režimy řízené technologie	122

3.6.3.	Mimořádné stavy ASŘ	122

3.6.4.	Způsob ovládání	122

3.7.	Ostatní	123

3.7.1.	Ochrana povrchu před účinky povětrnostních vlivů	123

3.7.2.	Značení	125

3.7.3.	Izolace	126

3.7.4.	Zimní provoz	128

3.7.5.	Ostatní požadavky na dílo jako celek	128

4.	Přílohy	132

Seznam použitých zkratek

V rámci tohoto dokumentu jsou použity následující zkratky:

- ASŘTP	-	Automatizovaný systém řízení technologických procesů

- BAT	-	Nejlepší dostupné techniky

- BOZP	-	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- CHUV	-	Chemická úpravna vody

- ČEPS	-	Česká energetická přenosová soustava

- Čl.	-	Článek

- CO	-	Oxid uhelnatý

- CO2	-	Oxid uhličitý

- DIČ	-	Daňové identifikační číslo

- DIN	-	Deutsches Institut für Normung - Německý institut pro normy a standardizace

- EPS	-	Elektronická požární signalizace

- EU	-	Evropská unie

- FCR, aFRR, mFRR	-	Služby výkonové rovnováhy poskytované provozovateli přenosové soustavy definované v Kodexu přenosové soustavy ČEPS v platném znění.

- U/Q (SRUQ)	-	Služby regulace napětí a jalového výkonu poskytované v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy.

- HVB	-	Hlavní výrobní budova

- HZS	-	Hasičská záchranná stanice

- IČ	-	Identifikační číslo

- IO	-	Inženýrský objekt

- MaR	-	Měření a regulace

- MPO	-	Ministerstvo průmyslu a obchodu

- NB	-	Napojovací bod

- NFPA	-	National Fire Protection Association

- NT	-	Nízkotlaký

- NTO	-	Nízkotlaký ohřívák

- NOx	-	Oxidy dusíku

- OK	-	Ocelové konstrukce

- OOV	-	Ohřívák oběhové vody

- OV	-	Oběhová voda

- PED	-	Pressure Equipment Directive

- PBŘ	-	Požárně bezpečnostní řešení

- PFD	-	Proudové schéma

- PO	-	Požární ochrana

- POK	-	Pomocná ocelová konstrukce

- PS	-	Provozní soubor

- ŘS	-	Řídicí systém

- SKŘ		Systém kontroly a řízení

- SFŽP	-	Státní fond životního prostředí

- SO	-	Stavební objekt

- TG	-	Turbo generátor

- TZB	-	Technické zařízení budov

- VT	-	Vysokotlaký

- VZT	-	Zařízení vzduchotechniky

- ZZVZ	-	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- ŽP	-	Životní prostředí

Použití uvedených zkratek není mandatorní a text může být vypsán plným názvem a platnost je v obou případech použití rovnocenná.

Některé pojmy psané dále v tomto dokumentu velkými písmeny, není-li jejich přesný význam definován, jsou blíže specifikovány v Knize A zadávací dokumentace nebo v návrhu smlouvy.

# Úvod

## Základní informace o Zakázce

Předmětem díla je obnova zdroje v teplárně Komořany, která navazuje na nový paroplynový blok, který je ve výstavbě. Nový zdroj v rozsahu díla bude navržen pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Zdroj budou tvořit plynové motory a pomocná zařízení potřebná pro jeho bezpečný provoz a plnění platných emisních limitů. Zdroj bude navržen na dodávky tepla do systému centrálního zásobování teplem. Plynové motory budou umožňovat rychlé najetí tak, aby splňovaly požadavky kodexu přenosové soustavy firmy ČEPS, a.s.

Dílo bude navrženo a dodáno tak, aby byla zajištěna komplexnost a úplná funkčnost celého zařízení (technologie a stavební části) včetně veškerých napojení na stávající zařízení teplárny v rozsahu ve smlouvě definovaných připojovacích míst.

## Minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ

Minimální technické podmínky díla jsou:

- Dodávka plynového motoru nebo motorů.

- Dodávka a montáž všech pomocných zařízení nutných pro provoz nového zdroje.

- Stavební část a stavební úpravy související s technologií.

## Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je vymezit základní technické požadavky objednatele na dílo v návaznosti na místní podmínky a ostatní podmínky stanovené objednatelem.

Tento dokument tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a platí tak ve vazbě na ostatní její části a jeho případná platnost jako samostatného dokumentu anebo jednotlivých informací v něm uvedených je omezena touto podmínkou.

## Definice a výklad pojmů

Pojmy a zkratky používané v tomto dokumentu jsou specifikovány výše v tomto dokumentu, v Knize A zadávací dokumentace nebo v návrhu smlouvy. Pro přehlednost zadavatel definice některých z často používaných pojmů uvádí níže.

- zhotovitel	-	zhotovitelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu.

- objednatel	-	objednatelem je zadavatel, který s vybraným účastníkem podepíše smlouvu za účelem provedení díla.

- účastník	-	účastníkem je zhotovitel, který podal žádost o účast v zadávacím řízení, za předpokladu, že jeho účast v zadávacím řízení dle § 47 ZZVZ nezanikla.

- zadavatel	-	zadavatelem je společnost, která splňuje podmínky § 4 odst. 3 ZZVZ. V rámci tohoto dokumentu jím je:

Obchodní firma	:	United Energy, a.s.

Sídlo	:	Most-Komořany

Teplárenská 2

PSČ 434 03

Česká republika

IČO	:	273 09 959

Zapsaný	:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1769

- dílo	-	dílem je v rámci tohoto dokumentu vždy veřejná zakázka:

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

Upozornění	-	Pro účely tohoto dokumentu a celé zadávací dokumentace mají následující termíny uvedené v textu vždy stejný význam, pokud není přímo výslovně uvedeno jinak:

- zadavatel / objednatel

- zhotovitel / účastník

Důvodem je skutečnost, že jednotlivé dokumenty zadávací dokumentace jsou používány ve více fázích zakázky a s tím souvisejí změny v používání jednotlivých termínů.

zadavatel zároveň uvádí, že pojmy, které jsou definovány v závazném návrhu smlouvy, mají ve všech dokumentech, které jsou součástí zadávací dokumentace v širším smyslu, význam podle článku 4 smlouvy. Pro účely zadávací dokumentace v širším smyslu dále platí, že pokud není uvedeno jinak, mají všechny pojmy význam uvedený v ZZVZ.

## Objektová skladba DÍLA

Objektová skladba je v návaznosti na vypracovanou dokumentaci pro společné povolení následující:

### Provozní soubory

Jedná se o následující provozní soubory:

| PS 201 | Strojovna plynových motorů |
| --- | --- |
| PS 202 | Spalinové výměníky, odvod spalin a SCR |
| PS 203 | Komíny |
| PS 204 | Hospodářství zemního plynu |
| PS 205 | Hospodářství reagentu SCR |
| PS 206 | Tlakový vzduch |
| PS 207 | Oběhová voda |
| PS 208 | Chladicí okruh |
| PS 209 | Vnější propojovací potrubí |
| PS 210 | Elektro |
| PS 210.01 | Vyvedení výkonu VN |
| PS 210.02 | Vyvedení výkonu VVN |
| PS 210.03 | Vlastní spotřeby |
| PS 211 | MaR a ŘS |

### Stavební objekty

Jedná se o následující stavební objekty:

| SO 201 | Strojovna plynových motorů |
| --- | --- |
| SO 202 | Budova spalinových výměníků |
| SO 203 | Základy komínů |
| SO 204 | Pomocné provozy |
| SO 205 | Hospodářství reagentu SCR |
| SO 206 | Rozvodna |
| SO 207 | Regulační stanice plynu |
| SO 208 | Potrubní mosty |
| SO 210 | Úpravy v HVB |
| SO 215 | Příprava území |

### Inženýrské objekty

Jedná se o následující inženýrské objekty:

| IO 201 | Komunikace |
| --- | --- |
| IO 202 | Kanalizace |
| IO 203 | Přeložky |
| IO 204 | #### Konečné terénní úpravy |

## Seznam dodávek

Základní seznam předpokládaných dodávek obsažených v díle / Zakázce je uveden v Příloze č. 2, tohoto dokumentu, a to včetně předpokládaného rozdělení mezi zhotovitelem a objednatelem.

Jak je výše uvedeno, tak se jedná o základní seznam, který může být v rámci technického řešení zhotovitele doplněn anebo jinak upraven.

## Požadavky na dodávky

Z hlediska požadavků na dodávky, které jsou součástí díla, platí následující požadavek:

Je požadováno, aby v rámci provádění díla, zhotovitel všechna zařízení, zboží anebo dodávky dodal pouze nová, nelze použít použitá anebo repasovaná zařízení.

Veškeré zařízení a dodávky budou označeny vlastním nezaměnitelným označením. Značení bude provedeno dle systému KKS tak, aby navazovalo na stávající systém KKS použitý v UE.

## Stávající stav

### Strojně-technologická část

V areálu společnosti United Energy (dále jen Zdroj) je realizována kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie o celkovém instalovaném tepelném výkonu 1 076 MWt (ve smyslu licencí na výrobu tepelné a elektrické energie), přičemž výroba energií je uskutečňována na základě příslušných licencí pro výrobu tepelné energie a výrobu elektřiny držených Provozovatelem Zdroje.

Hlavním výrobním zařízením jsou vysokotlaké parní kotle s prvky fluidní technologie (10 kotelních jednotek) a parní turbosoustrojí. Vyrobenou tepelnou energií jsou prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem zásobována odběrná místa lokalit vymezených příslušnou licencí, tj. lokalit Most, Litvínov a průmyslové oblasti v blízkosti Zdroje. Teplonosným médiem je horká voda. Pro uvedené lokality je Zdroj hlavním zdrojem tepelné energie.

Vyrobená elektrická energie jednak pokrývá vlastní spotřebu Zdroje, popř. je podle potřeby vyvedena výstupními elektrickými vedeními o napětí 110 kV do elektrizační soustavy České republiky, popř. výstupními elektrickými vedeními o napětí 35 kV do elektrizační soustavy povrchových dolů.

Součástí výrobní kapacity elektřiny a tepla bude první paroplynový blok a spalovna komunálního odpadu EVO, které jsou v době zpracování této zadávací dokumentace ve výstavbě.

### Stavební část

Území pro výstavbu objektů se nachází uvnitř areálu United Energy, a.s. (dále jen UE, a.s.) na pozemcích UE, a.s.

Území má rovinný charakter a je dopravně napojeno na stávající vnitřní komunikace a vlečkový systém ve stávajícím výrobním areálu a také na ostatní stávající inženýrské a energetické sítě. Napojení na veřejné venkovní komunikace je přes stávající vrátnici závodu, která umožňuje dopravu pro potřeby jak výstavby, tak i budoucího provozu nových zařízení.

### Část Elektro

Níže uvedený popis stručně popisuje stávající stav vyvedení výkonů stávajících generátorů do rozvodny R110 (napětí 123kV), R35 (napětí 36,75kV) a rozvoden 6 kV (napětí 6,3kV) systémů a jejich vlastních spotřeb v souvislostech s provozem elektrárny / teplárny. Podrobný popis jednotlivých zařízení, jejich technických parametrů apod. včetně provozních stavů a dalšího je uveden v Provozním předpisu MPP pro rozvodnu 110 kV, 35 kV a 6 kV. MPP jsou přiloženy. Jednopólové schéma je přiloženo v přílohách pod označením B.3_Stávající_Dokumenty.

Turbosoustrojí TG4 (32 MWe), TG5 (32 MWe), TG6 (32 MWe), TG20 (35 MWe) a TG21 (22 MWe) je vyvedeno do sběren rozvodny R110 kV. Rozvodna R110 je napojena linkami V114, V148, V151, V1530 a V 1529 do vnější soustavy ČEZ. Rozvodna R 110 je dvousystémová a má přípojnice označené W11 (A) a W13 (C).

Turbosoustrojí TG22 (34 MWe) a TG9 (32 MWe) je vyvedeno do sběren rozvodny R35 kV. Rozvodna R 35 je třísystémová a má přípojnice označené A, B a C.

Turbosoustrojí TG27 je vyvedeno do sběren rozvodny HR6b (6 ,3kV) a to do kobky č. 14. Rozvodna HR6b je dvousystémová a má přípojnice označené A a B.

Vlastní spotřeby jsou zajištěny ze systémů napájení rozváděčů 6.3 kV a z nich napájených transformátorů 6,3 kV / 0.42 kV dle napěťové úrovně spotřebičů.

### Část MaR a ASŘTP

Detailní informace budou předány uchazeči po podpisu smlouvy o utajení (NDA).

# Technické požadavky na dílo

Jedná se o speciální požadavky na provedení díla doplňující požadavky uvedené v čl. 3 tohoto dokumentu a v části B. 2 zadávací dokumentace, s přihlédnutím na charakter a požadavky díla. V případě rozporu v informacích mezi čl. 2 a 3 anebo částí B. 2 zadávací dokumentace platí vždy údaje uvedené v čl. 2 tohoto dokumentu, a pokud není v čl. 2 tohoto dokumentu takový údaj uveden, pak vždy platí požadavek dle čl. 3 tohoto dokumentu.

## Strojně-technologická část obecná

### Úvod

Návrh zařízení v rozsahu dodávky bude proveden zhotovitelem v návaznosti na požadavky a omezení stanovená touto dokumentací.

Návrh zařízení, realizace a prokázání parametrů díla musí být provedeno zhotovitelem s ohledem zejména na následující požadavky, které jsou v rozsahu díla zhotovitele:

- Dosažení maximální účinnosti výroby elektrické energie a tepla a splnění podmínek definovaných v ZD dokument A.3.6.

- Ověření souladu synchronního výrobního modulu typu D s požadavky provozovatele distribuční soustavy (příloha 4 PPDS).

- Dosažení a plnění požadavků dle Kodexu přenosové soustavy ČR pro poskytování vybraných podpůrných služeb. Předpokládaný rozsah činností nutných pro zajištění PpS je uveden v příloze č.7.

- Certifikace bude zajištěna zhotovitelem.

- FCR, aFRR, mFRR dle Kodexu přenosové soustavy ČEPS z 1.4.2022 nebo platného v den podpisu SMLOUVY, pokud nastane později. U/Q (SRUQ) v souladu s platným předpisem Pravidla provozování distribuční soustavy. Certifikace budou provedeny v rámci UVÁDĚNÍ DO PROVOZU před PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM.

- Splnění požadavků NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016.

- Úspěšné provedení Vypínací zkoušky v rámci KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK.

- V rámci Vypínací zkoušky musí být provedeno skokové přejetí z maximálního výkonu:

- na vlastní spotřebu,

- na nulový výkon.

- Snadná přístupnost pro opravu a údržbu.

- Minimalizace nákladů na opravu a údržbu.

- Dosažení optimálního řešení s ohledem na vlastní spotřeby souvisejících zařízení.

- Dodržení okrajových podmínek stanovených objednatelem dle zadávací dokumentace.

- Možnost spalování paliva s obsahem vodíku (H2) podle dokumentu A.3.6.

- Možnost v budoucnu připojit systém pro akumulaci tepla (akumulační nádrže)

- Tlakovou odolnost zařízení na straně topné oběhové vody

Je nutné uvažovat se skutečností, že po dobu prací na díle může být ostatní zařízení elektrárny v provozu a této skutečnosti se musí přizpůsobit návrh technického řešení a postup prací navržený zhotovitelem.

### Provozní stavy

Provozní stavy jsou definovány v zadávací dokumentaci v části A.3.6.

### Vstupní parametry

Vstupními parametry pro návrh zařízení v rozsahu díla jsou parametry:

- Zemního plynu.

- Oběhové vody.

- Chladicí vody.

- Tlakového vzduchu.

Vstupní parametry jsou definovány v zadávací dokumentaci v části A.3.6.

### Požadované výstupní parametry

Bilanční schémata

Součástí nabídky budou bilanční schémata, která budou zpracována pro provozní stavy specifikované v dokumentu A.3.6.

V těchto schématech budou stanoveny hodnoty následujících veličin ve všech hlavních proudech:

- Průtok,

- Teplota,

- Tlak,

- Entalpie

- Složení spalin

Výstupní parametry

V rozsahu díla jsou definovány výstupní parametry a podmínky jejich plnění, které jsou předmětem garancí zhotovitele a jsou uvedeny v části A.3.6 Garantované parametry díla.

Provozní hodnoty

zhotovitel dále uvede v jednotlivých provozních stavech provozní hodnoty parametrů definovaných ve formuláři (záložce) „Provozní stavy“ v dokumentu A.3.6.

### Obecné požadavky na technické řešení

zhotovitel v nabídce uvede takové informace, aby bylo možno posoudit nabídku z pohledu:

- Technického řešení,

- Materiálového řešení,

- Využití vymezeného prostoru,

- Provádění údržby a případného servisu.

Součástí díla bude zejména následující:

- Kontrola stávajících zařízení a nosných konstrukcí s ohledem na návrh technického řešení a provádění díla.

- Demontáže a případné demolice stávajících zařízení, popřípadě jejich částí s ohledem na navržené technické řešení. Případná demontáž kabeláže bude provedena v celé její délce.

- Dodávka a instalace nových zařízení v rozsahu díla.

- Dodávky a instalace příslušenství nutného pro řádný provoz zařízení jako jsou:

- Obslužné plošiny, schodiště a žebříky.

- Nátěry a izolace proti ztrátě tepla a proti popálení.

- Pomocná zařízení pro údržbu a opravy – zvedací úchyty, drážky, zvedací zařízení.

- Propojovací potrubí. Pomocné potrubní rozvody.

- Uvolňovací a další bezpečnostní zařízení.

- Pomocná zařízení pro provoz.

Platí následující obecné požadavky:

- Provozní uspořádání a zálohování

Provozní uspořádání a zálohy jednotlivých zařízení a technologických celků musí respektovat požadavky dané ve smlouvě na spolehlivost zařízení a v tomto smyslu musí být navrženo technické řešení díla zhotovitelem.

Provoz zařízení musí být navržen jako bezobslužný pouze s nutností kontrolních obchůzek v nezbytném rozsahu.

- Kapacity

Návrh kapacit všech nových zařízení musí být proveden s minimálně 10% rezervou při provozním stavu s maximálním průtokem, pokud není dále v tomto dokumentu přímo u jednotlivých zařízení / dodávek uvedeno jinak.

- Rychlosti

Rychlosti pro proudění potrubím musí být navrženy jako ekonomické, to znamená, že nesmí docházet k nepřiměřeným ztrátám prouděním, zanášení, usazování a dále nesmí navrhovaná rychlost způsobovat abrazi, vibrace anebo jiné negativní vlivy v potrubí anebo zařízení při všech jeho standardních plánovaných provozních stavech. Rychlosti v potrubí budou doloženy výpočtem zhotovitele.

Tento požadavek platí zcela obecně s výjimkou potrubí anebo tras, kde v rámci této dokumentace byla rychlost anebo související omezení přímo předepsáno objednatelem.

- Tepelné vlivy a silová působení

Vzhledem k tomu, že všechna zařízení pracují s vysokými teplotami, je nutné, aby dílo bylo obecně řešeno s přihlédnutím k:

- Kompenzace tepelných a souvisejících silových účinků v rámci díla – mezi jednotlivými částmi díla.

- Kompenzace tepelných a souvisejících silových účinků mezi dílem a navazujícími zařízeními stávající teplárny.

- Životnost, provozní doba

objednatel požaduje, aby:

- Životnost nových strojních zařízení v rozsahu díla byla 25 let (200 000 provozních hodin).

- dílo bude provozováno v režimu automatické regulace FCR, aFRR, mFRR, U/Q (SRUQ) dle kodexu přenosové soustavy případně dle příslušných pravidel distribuční soustavy. Zhotovitel zajistí studii pro poskytování výkonové rovnováhy.

- dílo musí být schopné trvalého a nepřerušovaného provozu (bez nutnosti odstávek pro pravidelný servis) na maximální výkon nejméně v délce 8.000 hodin za jeden kalendářní rok / 365 po sobě jdoucích dnů.

- zhotovitel musí jasně identifikovat základ, na kterém je určena návrhová životnost každé součásti, a identifikuje všechny uvažované mechanismy selhání a kde má být poskytnuto monitorovací zařízení. Uvažované mechanismy zahrnují tečení, únavu způsobenou tokem, tepelnou únavu a únavu způsobenou spalováním tlakových částí, příslušenství, pláště a podpěr. Vybrané typy svarů musí splňovat požadavky na životnost, přičemž zvláštní pozornost je věnována těm detailům, které představují největší riziko a které by mohly vést k předčasné poruše.

- Obslužnost zařízení a nároky na obsluhu

zhotovitel uvede v nabídce požadavky na obsluhu zařízení.

- Opravy a údržba

Jednotlivé části musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna snadná přístupnost pro opravu a údržbu. Dále musí být zajištěna snadná demontovatelnost a snadná opětovná montáž zařízení.

- Provádění montážních prací

- Demontáž a montáž bude probíhat za plného provozu stávajícího zařízení.

- Demontáž a montáž nesmí ohrozit plynulý, bezpečný a spolehlivý provoz ostatních stávajících zařízení, nesmí být ohrožena bezpečnost obsluhy a dalších pracovníků.

- Po provedených pracích bude prostor staveniště předán v bezvadném stavu objednateli.

- Demontáž a montáž musí probíhat podle všech platných předpisů BOZP, požárních předpisů a ochrany ŽP.

- Demontované části strojní, elektro a MaR budou umístěny a uloženy na pozemcích objednatele, místo uložení je definováno v části POV.

- Demontáž bude probíhat dle předpisů a podmínek objednatele uvedených ve smlouvě.

- Požární bezpečnost

V rozsahu díla bude zařízení na zajištění požární bezpečnosti, hasebními prostředky pro podmínky v areálu objednatele, bude uveden způsob zásahu v případě požáru včetně použití hasebních prostředků, budou specifikována riziková místa a opatření pro minimalizaci rizika vzniku požáru.

V rozsahu díla musí být rozšířen nebo upraven stávající systém EPS.

### Dispoziční uspořádání

Dispoziční uspořádání bude navrženo zhotovitelem v ploše vymezené v situačním výkresu přiloženém v části zadávací dokumentace B.2 Výkresy. Dispoziční uspořádání bude schváleno objednatelem v rámci zpracování dokumentace Basic Design.

### Připojovací body a hranice dodávky

Pro strojně technologickou část platí následující pravidla:

- Připojovací body jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu,

- Hranice dodávky jsou vždy od připojovacího bodu včetně jeho případného zřízení a výstroje.

Připojovací body stanovené v této dokumentaci vycházejí z obecného řešení a zhotovitel musí posoudit, zda mu tento návrh technicky vyhovuje a zda není možné navrhnout jiné řešení, nicméně změna připojovacího bodu podléhá schválení objednatelem.

### Platné normy

Následující kódy, normy a předpisy platí pro zde specifikovaná zařízení. Poslední vydání a zveřejněné dodatky následujících publikací platné k datu uzavření smlouvy jsou součástí tohoto oddílu.

Jiné mezinárodně uznávané ekvivalentní použitelné konstrukční kódy a normy, které používá zhotovitel, jako je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), které upravují návrh a výrobu zařízení dodavatele, musí zhotovitel vzít na vědomí a podléhají kontrole a schválení ze strany objednatele.

V případě jakéhokoli rozporu mezi kódy nebo mezi specifikacemi a kódy platí přísnější.

Dále musí být při návrhu díla respektována technická pravidla, normy a předpisy obvyklé ve výstavbě elektráren v době zadání zakázky, včetně příslušných návrhů obecně platných mezi odborníky, směrnice objednatele a požadavky vyplývající z povolení a odborných posudků.

Pro označování zařízení bude použit systém kódování KKS, který je standardně používán v UE.

Při plnění smlouvy musí dodavatel dodržovat zákony, nařízení, správní ustanovení, pravidla a směrnice uvedené platné v ČR. Další soubory pravidel a předpisů, směrnice a předpisy pro plánování a implementaci elektráren jsou:

Směrnice ES

- EN 12952

- Směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU

- Netopené tlakové nádoby: PN EN 13445

- Potrubí podle: PN EN 13480; PN EN 10216; PN EN 10217

- Ventily podle: PN EN 12570 / PN EN 12266

- Ocelová konstrukce podle: Eurokódu 3 (PN EN1993-1 a násl.)

Specifikace

- Čerpadla: ISO 10816-7

- Odstředivá čerpadla: PN EN ISO 5199

- Komín: EN 13084

- Stavební výrobky 305/2011/EU

- Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC

- Směrnice o zařízení ATEX 95 2014/34/EU

- ATEX 137 směrnice o pracovišti 1999/92/EC

- Jednoduché tlakové nádoby 2014/29/EU

- Ochrana proti výbuchu 2014/34/EU a 1999/92/EC

- EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

- DIN / EN 45510 Příručka pro nákup zařízení elektráren (část 1 a 3)

### Start ze tmy

Jedná se o najetí zařízení v rozsahu díla bez napětí z externí přenosové (nebo distribuční) sítě a po synchronizaci zajištění požadovaných skokových změn zátěže pro připojení k přenosové (nebo distribuční) síti.

Zhotovitel zahrne do rozsahu díla dieselgenerátor, jako zdroj pro start ze tmy.

Požadavky na výstupní parametry a podmínky jejich plnění jsou popsány v části A.3.6 Garantované parametry díla.

### Ostrovní provoz

Jedná se o provoz zařízení v rozsahu díla s generátory plynových motorů do místní sítě 110kV bez napojení externí distribuční sítě 110kV na vnější přenosovou síť 220kV nebo 400kV dle lokality. Pro tento stav je třeba zajistit:

- Výrobu a regulaci činného výkonu včetně výkonové zálohy, odpovídající vyrovnané bilanci výroby a vlastní spotřeby elektrárny a technických ztrát.

- Regulaci frekvence.

- Výrobu a regulaci potřebného jalového výkonu k zajištění vyhovujících napěťových poměrů.

V rozsahu díla je provedení zkoušky ostrovního provozu v rámci komplexního vyzkoušení na vlastní spotřebu.

### Provoz spalinového výměníku

- Spalinový výměník musí umožňovat změnu tepelného výkonu způsobenou skokovými změnami v zatížení plynového motoru, nebo z důvodu proměnných požadavků na teplotu topné oběhové vody, aniž by to mělo škodlivý účinek na spalinový výměník.

- Spalinový výměník  musí být navržen tak, aby bylo možné okamžité opětovné najetí v jakékoliv fázi odstavení.

## STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST – JEDNOTLIVÉ OBJEKTY A SOUBORY

### PS 201	Strojovna plynových motorů

Nový zdroj v rozsahu díla tvoří plynový motor / motory dle specifikace v tabulce:

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet motorů | Dle návrhu zhotovitele |
| Celkový elektrický výkon motorů | 11,75 ÷ 25 MWe |
| Palivo | Zemní plyn |

Požadavky pro návrh plynových motorů

- Velikost a počet motorů budou navrženy zhotovitelem s ohledem na nejlepší ekonomickou výhodnost dle kritérií uvedených v části A 3.6. list Hodnocení.

- Plynové motory budou schopny v základních provozních režimech poskytovat  podpůrné služby Automatická primární regulace frekvence FCR (Frequency Containment Reserve), Sekundární regulace aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve), Terciální regulace mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve), Dálková regulace (ASRU) dle podmínek stanovených Kodexem přenosové soustavy ČEPS. Schopnost ostrovního provozu a dálková regulace napětí (ASRU) musí být splněny dle požadavků provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

- Plynové motory budou umožňovat i provoz na jmenovité parametry bez dodávky tepla do topné oběhové vody (pouze výroba elektrické energie). Chlazení motoru bude v tomto provozním stavu pouze chladicí vodou. Při tomto provozu se předpokládá bypass spalinového výměníku.

- Teplo z chlazení motorů a ze spalin bude vyvedeno do oběhové vody systému CZT.

- Každý motor bude mít samostatný přívod spalovacího vzduchu.

- Spaliny motoru budou vedeny do technologie SCR a do spalinového výměníku a dále do komína.

Provozní soubor bude obsahovat pomocné technologické systémy. Jedná se zejména o:

- generátor a vyvedení elektrického výkonu – PS210

- hospodářství mazacího oleje

- systém startovacího tlakového vzduchu – PS 206

- připojení paliva – PS204

- chlazení pláště motoru

Hospodářství mazacího oleje

Motory budou mít společné hospodářství mazacího oleje. Bude se skládat z místa stáčení nového oleje a použitého oleje. Dále pak ze zásobních nádrží nového a použitého oleje, olejových čerpadel, která budou dopravovat olej k jednotlivým plynovým motorům. Zásobní nádrže budou v havarijní jímce. Minimální požadované parametry jednotlivých zařízení jsou následující:

Objem zásobní nádrže čistého oleje na 30 dní jmenovitého provozu zařízení v rozsahu díla

Objem zásobní nádrže použitého oleje na 30 dní jmenovitého provozu zařízení v rozsahu díla

Počet olejových čerpadel a jejich uspořádání	2 ks (2x100%)

Chlazení spalovacího vzduchu

Chlazení spalovacího vzduchu bude navrženo zhotovitelem s ohledem na klimatické podmínky uvedené v části A 3.6.

Ohřev motoru pro zajištění okamžitého startu

Součástí díla bude ohřev motoru pro zajištění okamžitého startu navržený zhotovitelem.

Ohřev bude navržen:

- Oběhovou vodou z napojovacích bodů.

- Elektricky jako záloha pro případ odstávky oběhové vody.

Stabilní hasícího zařízení CO2

Stabilní hasící zařízení bude navrženo zhotovitelem dle požadavku výrobce plynových motorů a požárně bezpečnostního řešení stavby.

### PS 202	Spalinové výměníky, odvod spalin a SCR

Za každým plynovým motorem bude navržen samostatný spalinový výměník. Výměníky budou umístěny ve společném objektu SO 202 Budova spalinových výměníků.

Výměník musí být navržen, vyroben, kontrolován a testován v souladu s EN 12952 poslední vydání a dalšími souvisejícími normami. zhotovitel poskytne podpůrné informace, aby prokázal, že výměník je navržen s plným průvarem na tlakových částech a že při návrhu byl uvažován vliv tepelného cyklování a provozu s proměnným zatížením dle definovaných provozních stavů v dokumentu A3.6 a při uvažovaných teplých a studených startech.

Všechny kanály musí být navrženy tak, aby poskytovaly rovnoměrnou distribuci spalin do různých částí jednotky. V případě potřeby musí být ve spalinovodech uspořádána řada kontrolních odběrných bodů na schválených místech, aby bylo možné zkoušet distribuci spalin pomocí tzv. prandtlování (pitotovými trubicemi). Potrubí musí být navrženo tak, aby minimalizovalo odpor proti proudění. zhotovitel optimalizuje velikost kanálů s ohledem na maximální rychlost spalin 40 m/s pro vstupní spalinovody a 25 m/s pro výstupní potrubí spalin.

V případě potřeby musí být provedeny dilatační spáry, které budou osazeny vhodným typem kompenzátorů (dilatačních kusů). Kompenzátory musí být opatřeny vnitřními usměrňovacími plechy, aby se zabránilo víření spalin a poškození (strhávání) vnitřní izolace. Zvolené typy dilatačních kusů budou součástí nabídky a budou předmětem schválení objednatelem. Kompenzátory použité ve spalinovodech musí být osvědčené konstrukce, s dostatečně dlouhým úspěšným provozem na podobných zařízeních. Dilatační kusy musí být umístěny ve spalinových kanálech tak, aby se minimalizovaly vnitřní pohyby ve spojích, a tyto musí být nižší než maximální doporučené hodnoty poskytnuté dodavateli zařízení.

Vnější konstrukční prvky potrubí musí být ze svařované ocelové konstrukce o minimální tloušťce 6 mm, patřičně vyztužené pomocí profilových prvků připevněných k vnější straně spalinovodu.

Všechny kanály po komínovou klapku musejí být dimenzovány na vnitřní přetlak/podtlak +/- 50 mbar.

Přístupové otvory (vlezy) musí být plynotěsné a umístěné na místech schválených v rámci dokumentace Basic Design, přičemž každý z nich musí být v případě potřeby opatřen přístupovým žebříkem a plošinou. Vlezy budou rozmístěny tak, aby zajistily pohodlný přístup ke všem inspektovaným částem výměníku  – na vstupním spalinovodu před výměníkem  , v každé oblasti mezi trubkovými svazky výhřevných ploch a výstupním spalinovodu včetně oblasti tlumičů podle umístění. Přístupové otvory se upevňují na rámy pomocí pantů, popř. otočných ramen.

Na vstupu a výstupu z každé části zařízení musí být odběrná místa pro měření tlaku a teploty spalin. Všechna zkušební a přístrojová odběrná místa musí být opatřena kryty uspořádanými tak, aby jejich odstranění nezasahovalo do okolní izolace a nepoškozovalo ji. Kryty musí být zcela plynotěsné a zajištěné proti ztrátě řetězem nebo jiným schváleným způsobem.

Musí být zajištěno krytí vnitřní izolace spalinových kanálů / potrubí pomocí krycích plechů tzv. linerů, aby se zabránilo erozi v důsledku omývání a trvalého kontaktu se spalinami.

zhotovitel zajistí řádný odvodňovací systém spalinových kanálů, aby se zabránilo hromadění kapaliny uvnitř potrubního systému, která by mohla poškodit potrubí a dilatační spoje.

zhotovitel zajistí plynulou regulaci výkonu spalovacího výměníku a teploty výstupní oběhové vody mimo jiné obtokem spalinového výměníku na straně spalin.

Ochrana a konzervace zařízení během výstavby a životnosti

Musí být přijaty postupy pro krátkodobou a dlouhodobou ochranu a uchování součástí zařízení po výrobě, dodání na místo a během výstavby.

Zařízení musí umožňovat aplikaci vhodných programů ochrany a konzervace během krátkodobých a dlouhodobých období odstávek. Úplné podrobnosti o příslušných postupech a programech a o instalovaném zařízení pro jejich dosažení poskytne zhotovitel ve své nabídce.

dílo bude vybaveno automatickou konzervací pro krátkodobé i dlouhodobé odstavení zařízení podle návrhu zhotovitele.

Způsob konzervace musí být navržen jako automatická sekvence spouštěná operátorem velínu.

Plášť a izolace

Prostor pláště musí být řešen s ohledem na možnost odvodnění v případě netěsnosti tlakového celku.

Vnější plášť musí mít kontrolní odběrná místa pro měření teploty, tlaku, průtoku a emisí.

Konstrukce musí umožňovat rychlé a opakované odstranění izolace v těch oblastech, kde je nutné ji odstranit pro účely opravy a údržby. Konstrukční detaily musí minimalizovat možnost setřesení izolace u svislých a šikmých panelů, nejlépe rozdělením velkých ploch do samostatných sekcí.

Tepelná izolace musí být zajištěna tak, aby povrchová teplota všech částí zařízení nepřesáhla 50 °C při maximálních okolních podmínkách. zhotovitel provede termografický průzkum povrchů, aby potvrdil povrchovou teplotu; tento průzkum se provede při uvedení do provozu.

Opláštění vnější izolace spalinovodů musí být plechové zcela odolné vůči povětrnostním vlivům.

Přístupová dvířka v kanálech musí být izolována v podobné míře jako kryty jednotek a kouřovody, kterým slouží. Izolace vlezů musí být odnímatelná a vyměnitelná, aby byl umožněn přístup bez poškození okolní izolace.

Izolace musí být přednostně z křemičitanu vápenatého, minerální vlny nebo jiného ekvivalentního materiálu a nesmí obsahovat žádný azbest, aby veškeré operace (např. řezání) a další manipulace nepředstavovaly zdravotní riziko.

Izolace všech potrubí, ventilů a armatur musí být nakonec pokryta plechem, aby byla zcela odolná proti povětrnostním vlivům a chráněná před vnějším mechanickým poškozením.

Izolační krabice pro ventily musí být dělené pro účely snadné demontáže a údržby.

Plošiny, ochozy, schodiště, žebříky

Vybavení a jeho doplňkové vybavení musí být vybaveno odpovídajícími plošinami, ochozy, schodišti a žebříky, které umožní bezpečnou evakuaci dvěma alternativními cestami a umožní dostatečný přístup pro čištění, mazání, sledování nebo údržbu. Na nejvyšší úrovni a v blízkosti hlavního zařízení musí být k dispozici nezbytné elektrické kladkostroje, aby byla možná manipulace se zařízením a náhradními díly za účelem údržby.

#### Technologie sekundárního snižování emisí NOx a CO

Součástí díla je technologie sekundárního snižování emisí s ohledem na splnění emisních limitů dle části A3.6.

Technologie SCR bude navržena zhotovitelem dle emisních parametrů vybraného plynového motoru.

SCR bude navržena s možností budoucího rozšíření pro plnění emisního limitu ve spalinách:

Koncentrace NOx	20 mg/Nm3

Koncentrace CO	30 mg/Nm3

Koncentrace NH3 (čpavkový skluz)	3 mg/Nm3

- v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%).

- v celém rozsahu regulace výkonu.

Životnost katalyzátoru musí být minimálně 24 000 provozních hodin.

Reagent k redukci NOx bude čpavková voda o koncentraci 24 %.

#### Odvod spalin

Z SCR budou spaliny zavedeny do spalinového výměníku.

Spalinové výměníky budou vybaveny obtokem na straně spalin umožňující plynulou regulaci výkonu a teploty oběhové topné vody, dále provoz motorů při odstaveném spalinovém výměníku  a současně servis výměníků  i při provozu příslušných plynových motorů. Klapky na spalinových cestách musí být těsné.

Za výměníkem budou spaliny zavedeny do komína, každý motor bude mít vlastní komín.

### PS 203	Komíny

Spaliny z každého plynového motoru budou na výstupu z výměníku  zavedeny do samostatného komína. Na každém komínu bude instalováno místo měření emisí s přístupovou plošinou.

Je-li to požadováno, musí být na komínech zajištěny rozrážeče větru. Teplota výfukových spalin musí být omezena nad rosný bod spalin.

Předpokládaná výška každého komína je 40 m.

zhotovitel stanoví jakékoli fyzické omezení výšky komínů kvůli stavebním omezením na stávajícím místě.

Provedení komína včetně materiálu, přídavku na korozi a vnitřní ochrany, je-li to nutné, vybere zhotovitel s ohledem na dobu provozu až 25 let.

Komíny musí být navrženy tak, aby vydržely veškeré zatížení způsobené větrem, vibracemi atd.

Komíny musí být vybaveny žebříkem s bezpečnostními poutky a horní pracovní plošinou. Komíny musí být vybaveny systémem pro inspekci / údržbu dle ČSN.

Komíny musí být opatřeny ochranou osob na úrovni terénu a tam, kde jsou horké povrchy přístupné na žebřících a plošinách atd. K ochraně osob lze použít mřížku z tahokovu.

Komíny musí být vybaveny schváleným systémem ochrany před bleskem v souladu s ČSN.

Komíny budou opatřeny, ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let-1-6/L14 Vojenská letiště (předpisu Ministerstva dopravy L14), nočním výstražným překážkovým značením Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení budou mít doklad „Souhlas s využitím výrobku v civilním letectví s ICAO Annex-14".

Měření emisí bude vyhodnocováno ve smyslu Vyhlášky 415/2012 Sb.

### PS 204	Hospodářství zemního plynu

Přívod plynu musí být vybaven tak, aby splňoval veškeré platné legislativní nařízení a byl proveden dle platných norem a souvisejících předpisů, zejména – ČSN EN, TPG apod.

Plynovod spadá pod platnost směrnice pro tlaková zařízení (NV č.26/2003 Sb. – PED 97/23/ES). Proto musí být provedeno prokázání shody tlakového zařízení v souladu s touto směrnicí.

Dimenze plynového potrubí budou takové, aby rychlosti plynu v potrubí nepřekračovaly v žádném provozním případě 15 m/s.

Dimenzování potrubních tras a zařízení musí být provedeno pro parametry zemního plynu o minimální výhřevnosti uvedené v části A3.6. včetně parametrů zemního plynu s příměsí 15 % H2 dle části A3.6.

Odvětrání (odplynění) plynovodu po odstavení odplynění nesmí způsobit nasátí plynu paroplynovým blokem PPC1.

Návrh musí omezit pulzace tlaku plynu při náhlém odstavení jednoho motoru nebo všech motorů.

Součástí díla je zejména následující:

- Potrubní zapojení, armatury.

- Pomocné ocelové konstrukce.

- Obslužné plošiny, schodiště a žebříky.

- Nátěry a izolace proti ztrátě tepla a proti popálení s ohledem na jejich umístění a funkci.

- Pomocné potrubní rozvody.

- Kompenzátory pro eliminaci teplotních posuvů.

- Uvolňovací a další bezpečnostní zařízení.

#### Napojení a regulační stanice

Napojovací bod zemního plynu je na potrubním mostě budovaném v rámci výstavby paroplynového bloku PPC1. Z napojovacího bodu bude veden vysokotlaký plynovod do regulační stanice plynu

#### Regulační stanice plynu

V rozsahu díla je nová regulační stanice plynu pro napojení plynových motorů.

Minimální požadavky objednatele na regulační stanici plynu:

- Návrhová kapacita regulační stanice bude 2x 100% pro provozní stav s maximální spotřebou plynu všech plynových motorů v rozsahu díla.

- Ohřev plynu před redukcí plynu bude navržen teplovodní. Jako zdroj tepla bude teplá oběhová voda napojená v rámci hranic díla.

- Uspořádání výměníků pro ohřevu plynu v objektu regulační stanice bude 2x100%.

- Regulační stanice plynu a plynovody budou navrženy dle platné legislativy a včetně veškerého bezpečnostního vybavení pro plynová zařízení.

- Dálkové měření tlaku a teploty na vstupu a výstupu do/z regulační stanice.

#### Napojení plynových motorů

Z redukční stanice bude vedený plynovod k hlavnímu uzávěru plynu (HUP), který bude umístěn u objektu strojovny plynových motorů.

Na společném přívodu zemního plynu bude instalováno:

- odběrové místo pro odběr vzorků zemního plynu.

- dálkové měření teploty a tlaku

#### Ohřev plynu

V rozsahu díla bude ohřev zemního plynu před plynovými motory. Ohřev plynu bude umístěn v SO 204 Pomocné provozy.

Požadované parametry ohřevu plynu:

- minimální teplota zemního plynu + 5°C, nebo dle požadavku výrobce plynových motorů,

- kapacita ohřevu pro současný start všech motorů při venkovní teplotě -15 °C,

- ohřev plynu bude vybaven obtokem pro provoz bez průchodu plynu ohřívákem,

- ohřev bude navržen elektrický

- ohřev plynu bude kapacitně navržen v uspořádání výměníku 2 x 100 % (1+1)

- ohřev bude vybaven dálkovým měřením teploty před a za výměníky ohřevu plynu.

#### Jednotka přívodu plynu motoru

Každý motor bude vybaven jednotkou přívodu plynu pro regulaci tlaku a finální filtraci zemního plynu, která bude umístěna ve strojovně motorů na ocelovém rámu. Jednotka obsahuje:

- regulační ventily

- plynový filtr

- měřič průtoku plynu

- uzavírací armatury

- odvětrávací armatury

- ruční uzavírací ventily

### PS 205	Hospodářství reagentu SCR

V rámci technologie bude zajištěn sklad reagentu technologie SCR.

Reagent k redukci NOx bude čpavková voda o koncentraci 24 %.

Stáčení reagentu bude využito stávající budované v rámci výstavby paroplynového bloku PPC1. Potrubí reagentu bude vedeno z napojovacího bodu do skladu reagentu v rozsahu díla.

Sklad regentu bude kapacitně navržený na 30 dní jmenovitého provozu zařízení v rozsahu díla.

Zařízení bude navrženo tak, aby bylo možné provozovat technologii SCR a současně plnit sklad.

Dispoziční řešení skladu reagentu bude řešeno s možnosti budoucího rozšíření pro plnění budoucího emisního limitu ve spalinách:

Koncentrace NOx	20 mg/Nm3

Koncentrace CO	30 mg/Nm3

Koncentrace NH3 (čpavkový skluz)	3 mg/Nm3

- v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%).

- v celém rozsahu regulace výkonu.

### PS 206	Tlakový vzduch

Bude navržena nová kompresorová stanice jako zdroj tlakového vzduchu pro:

- Start plynových motorů

- Přístrojový vzduch

Součástí kompresorové stanice bude zásobník vzduchu / tlakové lahve pro start plynových motorů, které budou plněné z kompresorové stanice.

Kompresorovna a vzdušníky budou navrženy 3 (tři) starty za sebou všech plynových motorů současně.

### PS 207	Oběhová voda

Oběhová voda bude napojena dle definovaných napojovacích bodů.

Oběhová voda bude použita pro:

- chlazení motorů

- odvod tepla ze spalinových kotlů.

- předehřev motorů pro možnost okamžitého najetí

Zhotovitel navrhne čerpadla oběhové vody pro pokrytí tlakové ztráty. Oběhová čerpadla budou v uspořádání 2x100 %.

Oběhová čerpadla budou vybavena obtokem pro případný provoz bez čerpadel dle tlakových diferencí na potrubí oběhové vody.

### PS 208	Chladicí okruh

Chladicí voda bude přivedena z napojovacího bodu připraveného v rámci výstavby paroplynového bloku PPC1.

Množství chladicí vody je omezeno na:

- 200 m3/h - při provozu parpoplynového bloku PPC1

- 450 m3/h - když je paroplynový blok PPC1 mimo provoz

Systém chladicí vody bude navržen na maximální průtok chladicí vody 450 m3/h. Veškeré garantované parametry musí být plněny i při maximálním průtoku chladicí vody 200 m3/h.

Motory budou navrženy pro provozní stav bez průtoku oběhové vody, kdy veškeré teplo bude odváděno chladicí vodou.

Předpokládané spotřebiče chladicí vody:

- Kompresory tlakového vzduchu

- Sání vzduchu plynových motorů

- Chlazení plynových motorů

Chlazení motorů bude napojeno na potrubí surové vody jako chladícího média pro případ poruchy na potrubí chladící vody.

Oběhová čerpadla chladicí vody budou v uspořádání 2x100 % nebo 3x50 %.

### PS 209	Vnější propojovací potrubí

V rozsahu díla je propojovací potrubí:

- Od napojovacích bodů (NB xx) k provozním souborům. Připojovací body jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu a na výkrese blokové schéma v části B.2 Výkresy.

- Propojení provozních souborů mezi sebou.

Finální návrh potrubních tras vnějšího propojovacího potrubí bude vycházet z návrhu zhotovitele.

Všechny armatury, které se mají otevřít nebo zavřít během provozu/najíždění/odstavování, musí být motoricky poháněny. Všechny ventily s pohonem musí mít dálkovou signalizaci analogové nebo binární (koncové) spínače prostřednictvím DCS.

Součástí díla je zejména následující:

- Potrubní zapojení, armatury.

- Pomocné ocelové konstrukce.

- Obslužné plošiny, schodiště a žebříky.

- Nátěry a izolace proti ztrátě tepla a proti popálení s ohledem na jejich umístění a funkci.

- Pomocné potrubní rozvody.

- Kompenzátory pro eliminaci teplotních posuvů.

- Uvolňovací a další bezpečnostní zařízení.

Instalace potrubí musí být navržena tak, aby vydržela projektované tlaky a teploty po celou dobu projektované životnosti zařízení, která je specifikována v tomto dokumentu.

Veškeré parní potrubí musí být pečlivě navrženo tak, aby bylo zajištěno úplné odvodnění všech jeho částí.

Potrubí na staveništi s malým průměrem včetně odvzdušňovacího a odvodňovacího potrubí musí být instalováno s minimálním počtem svarů v souladu s funkčními požadavky systémů a poskytujícími odpovídající přístup pro provoz a údržbu zařízení.

Svařovaná kolena, T-kusy atd. se nesmějí používat. Koncovky s hrdlovým svarem budou povoleny pouze pro odbočky snímače tlaku a vzorkovací potrubí vody/páry typicky do DN25.

Veškeré potrubí musí být v souladu s EN 13480.

### Připojovací body

Případné úpravy v napojovacích bodech poskytnutých objednatelem nutné pro realizaci (napojení) díla musí být v rozsahu díla.

## Stavební část obecná

### Budoucí stav

Součástí dodávky díla budou veškeré nové stavební a inženýrské stavby a konstrukce související s jeho dodávkou, a to jak konstrukce a stavby zcela nové anebo stávající upravené, které jsou nezbytné pro řádný provoz díla.

Navrhované stavební objekty a úpravy musí respektovat následující:

- Vymezené prostory pro výstavbu nových objektů objednatelem.

- Uspořádání a stavebně technické řešení stávajících provozů elektrárny navazujících na jednotlivé části díla.

- Technické a právní předpisy týkající se návrhů a provádění stavebních prací.

- Požadavky provozu stávající elektrárny.

Území pro výstavbu je navrženo v místě původních objektů elektrodílen, garáží, administrativních budov, šaten, archivu a laboratoří UE a.s. Mezi těmito budovami bývala v minulosti čerpací stanice pohonných hmot (nafty).

Tyto objekty mimo HVB jsou již zdemolovány objednatelem mimo rozsah díla.

### Požadavky na technické řešení

Požadavky na technické řešení uvedené v následujících článcích vycházejí z obecných požadavků kladených na stavební část díla a související s navrženým technickým řešením díla (strojně technologické části) zhotovitelem. Nejedná se o úplnou specifikaci, ale pouze o rámcovou specifikaci.

Nové objekty budou navazovat na objekty budované v rámci projektu paroplynového bloku PPC1 mimo rozsah díla proto je nutná koordinace při návrhu dispozice a zakládání nových objektů.

#### Obecné

V rozsahu díla bude zejména následující:

- Demolice stávajících konstrukcí v nezbytném rozsahu, a to včetně navazující dokumentace bouracích prací, pokud to bude s ohledem na rozsah díla potřeba.

- Přeložky inženýrských sítí v případě, že stávající sítě budou dispozičně v kolizi s novými, popřípadě rekonstruovanými strojně technologickými zařízeními anebo novými sítěmi.

- Úpravy ostatních stavebních konstrukcí v návaznosti na navržené technické řešení, a to včetně nutných úprav v navazujících stavbách.

- Nové základové konstrukce budov, popřípadě základové konstrukce strojních zařízení anebo technologických ocelových konstrukcí,

- Nové nosné konstrukce budov včetně úprav ve vazbě na konstrukce stávající obsahující jak ocelové, betonové a další konstrukce včetně zámečnických.

- Nové inženýrské sítě včetně návazností a propojení na sítě stávající, a to včetně elektro kanálů a podchodů pod stávajícími anebo novými zpevněnými plochami a komunikacemi.

- Nové zařízení TZB:

- Vytápění včetně výměníkových stanic.

- Větrání.

- Klimatizace a chlazení.

- Zdravotechnické instalace.

- Požární instalace, pokud nejsou součástí stabilního hasicího zařízení.

- Ostatní vybavení budov a staveb.

- Úpravy a doplnění, popřípadě provedení nových zpevněných ploch a komunikací.

- Navazující konečné terénní úpravy okolí.

- Nutné navazující výkopové a zemní práce.

- Dokončovací a drobné stavební práce.

- Všechny nové stavební objekty budou vybaveny

Umělým vnitřním a venkovním osvětlením, tedy světelnou elektroinstalací. Intenzity osvětlení, oslnění a další parametry budou v souladu s ČSN EN 12464-1 a s ČSN EN 12464-2. Všechny rozvaděče stavební elektroinstalace budou na přívodu osazeny elektroměrem.

Nouzovým osvětlením dle ČSN EN 1838 ed. 2, dle požadavků PBŘ a požadavků dalších kladených na nouzové osvětlení.

Zásuvkovými rozvody, zásuvkovými kombinacemi. V dosahu do 5 m od předpokládané pracovní činnosti.

Osvětlení, zásuvkové rozvody / zásuvkové kombinace, zařízení VZT budou napojeny z rozváděče +0,4RHS1.

Provoz VZT bude napojen a sledován z operátorského pracoviště technologického velínu tak, aby obsluha měla informace například o případných poruchách na VZT, zanesených filtrech apod. Filtry budou navrženy tak aby splňovaly podmínky na povolenou prašnost v rozvodnách dle instalovaného zařízení elektro/ASŘTP. Místnosti s řídicími systémy a bateriemi budou chlazeny tak, aby teplota v nich nepřesahovala 20 st. C.

Systém venkovního osvětlení bude napojen na stávající systém venkovního osvětlení nebo z nových rozvoden. Bude provozován v rámci jednotného celku, ovládán stávajícím způsobem. Případné nasvětlení dílčích venkovních technologií může být provedeno z místa u dané technologie.

Nouzové osvětlení bude napojeno z centrální baterie, nebudou užita svítidla s vlastní integrovanou baterií.

Hromosvody a uzemněním, ty budou mimo jiné provedeny v souladu s ČSN EN 62305-1 ed.  2, ČSN EN 62305-2 ed. 2, ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

- Bude užito náhodných zemničů, armovaných betonových základů, které budou doplněny o zemniče strojené. Bude provedeno měření bludných proudů, pokud tyto budou v nepřípustných mezích, bude provedena pasivní ochrana a to např. větší ochrana obetonováním armovaných ocelí apod. Aktivní ochrana vzhledem k okolním podzemním konstrukcím není možná.

Vnitřním uvedením zařízení na stejný potenciál ve stavebních objektech (hlavní a doplňující pospojení).

- Hlavní i bypassový komín o předpokládané výšce 40 m budou opatřeny, ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let-1-6/L14 Vojenská letiště (předpisu Ministerstva dopravy L14), nočním výstražným překážkovým značením Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení budou mít doklad „Souhlas s využitím výrobku v civilním letectví s ICAO Annex-14".

- Místnosti serveroven budou z důvodu kybernetické bezpečnosti na vstupu vybaveny bezpečnostními dveřmi.

V případě, že to charakter úprav anebo nových konstrukcí, respektive staveb bude vyžadovat je zhotovitel povinen provést nutné navazující průzkumy za účelem ověření stávajícího stavu stavebních konstrukcí, popřípadě navržených řešení.

Požadavky na vnitřní návrhové teploty místností:

- Je vyžadováno klimatizovat rozvodny řídícího systému a rozvodny, kde je umístěná výkonová elektronika (například frekvenční měniče) a baterie. Návrhová teplota těchto rozvoden je 18 - 20 °C.

Při návrhu řešení stavebních objektů bude zhotovitel počítat s přitížením všech střech o případnou hmotnost fotovoltaických panelů, kovových konstrukcí a závaží (proti účinkům větru) k jejich upevnění a s dalším příslušenstvím panelů a kabelových rozvodů. Rovněž tak řešení střešních krytin včetně požárně bezpečnostního řešení těchto objektů musí umožnit a respektovat možnou instalaci těchto panelů, požadujeme klasifikaci střešního pláště BROOF (t3). Dále řešení těchto vybraných stavebních objektů musí umožnit snadné začlenění panelů do systému ochrany těchto budov proti atmosférickým přepětím.

## Stavební část – jednotlivé stavební objekty

### Demolice

Nutné demolice navržené zhotovitelem pro realizaci navrženého technického řešení jsou v rozsahu díla.

Otvory v podlahách po demolovaných zařízeních budou zabetonovány s únosností původní podlahy.

### SO 201	Strojovna plynových motorů

Plynové motory s generátorem budou umístěny v novém objektu strojovny, která musí být navržena zhotovitelem s ohledem zejména na požadavky budoucího servisu plynových motorů a jejich příslušenství.

Strojovna plynových motorů bude osazena servisními jeřáby nebo jedním portálovým jeřábem nad každým plynovým motorem, s parametry dle požadavku výrobce plynových motorů.

Dále musí být strojovna navržena pro omezení emisí hluku při provozu.

Strojovna bude vybavena:

- Vytápěním na minimálně 10 °C

- Provozním větráním s minimální výměnou vzduchu 0,5x/hodinu.

- Nucené přetlakové větrání pro odvod tepelné zátěže.

- Detekcí plynu a havarijním větráním, intenzita havarijního větrání bude navržena zhotovitelem dle platných norem.

- Další požadavky určí zhotovitel dle stanovení prostředí v prostoru strojovny.

### SO 202	Budova spalinových výměníků

Spalinové výměníky budou umístěny v uzavřeném objektu . Objekt dále slouží pro umístění technologie SCR, která může být umístěna střeše objektu ve venkovním provedení.

Okolní podmínky jsou definovány v dokumentu A3.6. Uzavřené prostory musí být vybaveny vytápěním a větráním, zařízení umístěná mimo opláštění spalinového výměníku musí být v nezámrzném provedení.

Opláštěný prostor výměníku  bude navržen zhotovitelem pro umístění veškerého příslušenství spalinového spalinového výměníku, které vyžaduje ochranu proti zamrznutí.

Objekt bude navržen s ohledem na:

- Ochranu spalinového výměníku  a jeho příslušenství proti zamrznutí.

- Údržbu spalinového výměníku a příslušenství.

- Omezení emise hluku.

Opláštěný prostor budovy spalinových výměníků  bude vybaven:

- Vytápěním na minimálně 10 °C

- Provozním větráním s minimální výměnou vzduchu 0,5x/hodinu.

- Nucené přetlakové větrání pro odvod tepelné zátěže.

- Další požadavky určí zhotovitel dle stanovení prostředí v prostoru objektu.

### SO 203	Základy komínů

Základy komínů budou navrženy s ohledem na zatížení od tělesa komínů.

### SO 204	Pomocné provozy

V objektu Pomocných provozu budou umístěny technologie:

- ohřevu zemního plynu

- olejového hospodářství plynových motorů

- technologie stabilního hasícího zařízení CO2

Opláštěný prostor objetu bude vybaven:

- Vytápěním na minimálně 10 °C

- Provozním větráním s minimální výměnou vzduchu 0,5x/hodinu.

- Detekcí plynu a havarijním větráním, intenzita havarijního větrání bude navržena zhotovitelem dle platných norem.

- Další požadavky určí zhotovitel dle stanovení prostředí v prostoru objektu.

### SO 205	Hospodářství reagentu SCR

V objektu Hospodářství reagentu SCR budou umístěna zásobní nádrž a dávkovací čerpadla regentu technologie. Objekt bude vybaven záchytnou jímkou pro případ úniku reagentu.

### SO 206	Rozvodna

Objekt rozvodny bude navržen zhotovitelem pro umístění veškerého nutné elektro zařízení a budoucího napojení tras ke stávajícím objektům (rozvodnám teplárny Komořany).

Výška kabelového prostoru, světlost, je požadována minimálně 2.1 m (prostor mezi spodní hranou stropních konstrukcí, tj. železobetonových trámů a podlahou).

Nosnost podlahových / stropních konstrukcí v rozvodnách musí vyhovět navrženému zatížení při provozu a servisu v rozvodně. Minimální užitné zatížení stropu/podlahy bude:

- 1500 kg/m2 ve VN rozvodnách,

- 800 kg/m2 v ostatních rozvodnách.

Užitné zatížení bude 1500 kg/m2 stropu/podlahy.

### SO 207	Regulační stanice plynu

Objekt regulační stanice plynu bude navržen zhotovitelem s ohledem na požadovanou kapacitu, definované provozní stavy a legislativní požadavky.

### SO 208	Potrubní mosty

Nové potrubní mosty budou navrženy zhotovitelem pro vedení propojovacího potrubí a elektro kabeláže mezi novými a stávajícími objekty.

Nový elektro most bude navržen zhotovitelem zejména pro vyvedení elektrického výkonu mezi vyvedením výkonu z blokových transformátorů a paroplynovým blokem PPC1 a kde bude elektro most navazovat na most vybudovaný v rámci PPC1, který si zhotovitel v případě potřeby doplní o nutné ocelové konstrukce, výložníky, rošty apod.

### SO 210	Úpravy v HVB

Stavební konstrukce stávajícího hlavního výrobního objektu musí být upraveny zejména s ohledem na:

- Vedení propojovacího potrubí a propojovací kabeláže, procházející do hlavního výrobního objektu.

V rozsahu díla je následující:

- Statické posouzení stávajících konstrukcí dotčených navrženými stavebními úpravami s ohledem na nové zatížení a dispoziční řešení nového technologického zařízení.

- Posouzení stávajících základů ostatního technologického zařízení nebo návrh nových základů a nosných konstrukcí v návaznosti na technické řešení dodavatele.

- Nezbytné stavební úpravy ostatních základů a ocelkových konstrukcí případně dodávka a montáž nových základů a nosných ocelových konstrukcí.

- Nezbytné ostatní stavební úpravy.

### IO 201	Komunikace

V rozsahu díla jsou nezbytné komunikace a zpevněné plochy nutné pro dopravní obslužnost nových objektů a pro napojení na stávající komunikace a objekty.

### IO 202	Kanalizace

V rozsahu díla jsou nezbytné úpravy kanalizační sítě včetně případných přeložek.

### IO 203	Přeložky

V rozsahu díla jsou veškeré nezbytné přeložky podzemních sítí vyvolané navrženým řešením zhotovitele.

Zejména se jedná o kontrolu a případnou přeložku stávající kanalizační sítě v jižní části stavby z důvodu možné kolize s objektem v rozsahu díla:

### IO 204	Konečné terénní úpravy

zhotovitel provede v rozsahu díla konečné terénní úpravy veškerých ploch okolo nových objektů včetně zaštěrkování ploch po demolicích stávajících objektů.

### Připojovací body a hranice dodávky

Pro stavební část platí následující pravidla:

- Připojovací body jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu,

- Hranice dodávky jsou vždy od připojovacího bodu včetně jeho případného zřízení a výstroje.

Připojovací body stanovené v této dokumentaci vycházejí z obecného řešení a zhotovitel musí posoudit, zda mu tento návrh technicky vyhovuje a zda není možné navrhnout jiné řešení, nicméně změna připojovacího bodu podléhá schválení.

Případné úpravy v napojovacích bodech poskytnutých objednatelem nutné pro realizaci (napojení) díla musí být v rozsahu díla.

## Část Elektro obecná

### Všeobecné technické údaje

Napěťové soustavy

3 ~ 50 Hz, 110 kV/TT	 vyvedení výkonu 123kV AC

3 ~ 50 Hz, 6 kV/IT, 	vlastní spotřeby 6,3kV AC

3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V/TN-C	vlastní spotřeby 420V AC

3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V/TN-S	vlastní spotřeby 420V AC

1 NPE ~ 50 Hz, 230 V/TN-S	vlastní spotřeby

2 PE =, 220 V/ IT	vlastní spotřeby 230V DC

2 PE =, 400 V/ IT	vlastní spotřeby 420V AC

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami, zejména pak:

ČSN  33 2000-4-41 ed. 3, Změna: Z1, Z2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem,

ČSN EN 61140 ed. 3,

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení,

ČSN EN 50 522 ed. 2,

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV,

ČSN EN 61 936-1 ed. 2

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla,

ČSN  33 2000-4-442 ed. 2,

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí.

Zkratové poměry

Výpočet maximálních zkratových proudů bude proveden mimo jiné dle ČSN 33 3015, ČSN EN 60865-1 ed. 2 a ČSN EN 60909-0 ed. 2. Všechna nově dodaná zařízení elektro budou těmto maximálním zkratovým poměrům odolávat, budou schopny následného provozu bez jejich destrukce.

Zhotovitel dodá na základě svého výpočtu zkratových poměrů všechna zařízení elektro v souladu s jeho výpočtem. Tato dodaná zařízení odpovídající jeho výpočtu jsou v rozsahu jeho dodávky.

V napojovacích bodech, a to v R110 a R6KYII k. č. 19 jsou zkratové poměry 40 kA /100 kA. Nové přístroje v R110 jsou požadovány pro zkratovou odolnost 40 kA /100 kA. Nové přístroje při úpravách na R6KYII k. č. 19 jsou požadovány pro zkratovou odolnost minimálně 40 kA / 100 kA.

Ochrany

Minimální požadavky na ochrany a jejich funkce jsou dány ČSN 33 2000-4-41 ed.   3, ČSN EN 61140 ed. 3, ČSN EN 50 522 ed. 2, ČSN EN IEC 61 936-1 ed. 2, ČSN 33 3051, ČSN  38 1120 a všech norem souvisejících.

Nově dodané ochrany budou plně selektivní mezi sebou a se systémem stávajících ochran. Zhotovitelem bude zpracována studie zkratových proudů a nastavení ochran, tato bude investorem odsouhlasena.

Stupně dodávky elektrické energie, stabilita

Nově navržené technické řešení musí být provozně odolné proti krátkodobým výpadkům napájecích napětí 6,3 kV / AC a 0,42 kV AC a ztrátě ovládacího napětí 230 V / DC. Stroj musí zůstat v provozu při přechodových stavech v síti a při působení automatických a zpětných záskoků na rozvodnách s přerušením dodávky elektrické energie.

Spotřebiče budou rozdělené podle provozní bezpečnosti v souladu s platnou normou ČSN 34 1610 do tří kategorií. Zařízení elektro bude navrženo tak, aby bylo možné technologická zařízení bezpečně odstavit při trvalé ztrátě napájení vlastní spotřeby a rovněž spolehlivě uvést do provozu, při ztrátě napětí ve vnější síti. K bezpečnému odstavení nebo najetí bude použito napájení z baterií nebo DG.

Měření elektrických veličin

Měření elektrických veličin bude navrženo podle obvyklých požadavků na teplárenské zařízení. Měření bude fakturační čtyřkvadrantní pro měření činného a jalového výkonu, a to pro nový generátor plynového motoru GM1 a GM2 a měření pro vývod č. 18 rozvodny R110 – napětí 110 kV. Elektroměry budou vysílat čtvrthodinové impulsy do nového systému MicroSCADA. Dodané elektroměry budou schváleny pro platební styk, budou dodány včetně úředního ověření, s nimiž je lze použít jako stanovené měřidlo. Budou vystavena potvrzení o ověření stanoveného měřidla Autorizovaným Metrologickým Střediskem.

Transformátory proudu musí mít minimální třídu přesnosti 0.5S měření spotřeby elektrické energie (rozšířený proudový rozsah - od 1 % jmenovitého proudu). Transformátory napětí musí mít minimální třídu přesnosti 0,5S měření spotřeby elektrické energie. Transformátory proudu a napětí budou schválené pro měření a účtování spotřeby elektrické energie Českým metrologickým institutem. Transformátory budou dodány ověřené (ocejchované), kalibrované.

Tlačítka Central Stop, Total Stop, Nouzové Vypnutí / Zastavení

Dle ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody nebude instalováno zařízení pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP, neboť je blok GM1 a GM2 funkčním celkem výrobny elektřiny a tepla.

Vypínání elektrické energie do objektů v případě nebezpečného stavu bude i tak provedeno. Vypínání bude provedeno operátorem na základě vypínacího plánu tak, aby nebyly uvedeny v činnost automatické záskoky, v případě provozu okružního napájení (byť časově omezeného) vypnuty všechny přívody.

Požadavky na funkce nouzového zastavení a nouzového vypnutí strojních zařízení stanovuje norma ČSN EN 60204-1 ed. 3. Tlačítka nouzového zastavení nebo vypnutí se budou týkat konkrétního dodaného stroje, který bude odstaven/zastaven pro obsluhu v nebezpečném stavu.

### Budoucí stav

Níže uvedený popis stručně popisuje budoucí stav vyvedení výkonů stávajících generátorů do rozvodny R110, R35 a rozvoden 6 kV systémů a jejich vlastních spotřeb v souvislostech s provozem elektrárny / teplárny po instalaci plynových motorů GM1 a GM2.

Stávající turbosoustrojí TG4 (32 MWe), TG5 (32 MWe), TG6 (32 MWe), TG27, TG20 (35 MWe) a TG21 (22 MWe) vyvedené do sběren rozvodny R110 kV zůstane beze změny.

Nový generátor plynového motoru GM1 a GM2 bude vyveden do rezervního pole č. 18 rozvodny R110. Rezervní pole č. 18 obsahuje pouze přípojnicové odpojovače.

Stávající turbosoustrojí TG22 (34 MWe) a TG9 (32 MWe) vyvedené do sběren rozvodny R35 kV zůstane beze změny.

Vlastní spotřeby GM1, GM2 a jejich kotlů budou zajištěny ze systémů napájení nového rozváděče +6RH1 6 kV a z něho napájených transformátorů 6 kV / 0.4 kV.  Rozváděč +6RH1 bude napojen na stávající systém teplárny. Spotřebiče ve stupni dodávky č. 1 dle ČSN 341610 budou napájeny záložními bateriovými systémy umístěnými v novém stavebním objektu nebo ze záložního zdroje DG umístěného rovněž v novém stavebním objektu.

### Připojovací body a hranice dodávky

Pro elektro část platí následující pravidla:

Připojovací body jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu,

Hranice dodávky jsou vždy od připojovacího bodu včetně jeho případného zřízení a výstroje až po spotřebič, ovládací skříň, obecně koncové zařízení.

Připojovací body stanovené v této dokumentaci vycházejí z obecného řešení a ZHOTOVITEL musí posoudit, zda mu tento návrh technicky vyhovuje a zda není možné navrhnout jiné řešení, nicméně změna připojovacího bodu podléhá schválení.

## PS 210 Elektro

### PS210.01	Vyvedení výkonu VN

Část provozního souboru PS 210.01 obsahuje zařízení elektro pro vyvedení výkonu a to:

Rozsahy dodávek jsou zřejmé z výkresu jednopólového schématu v části B.2 ZD.

Systém (přechodové skříně) vyvedení nuly generátoru a vyvedení výkonu generátorů +RGM1 a +RGM2

Generátory +GM1,+ GM2

Jednožilové vodiče mezi +GM1, GM2, +110T1 a +6RH1

Skříň generátorových vypínačů +6RH1

Blokový transformátor +110T1

Buzení a AVR

Ochrany generátorů, ochrany blokového transformátoru, ochrany transformátorů vlastních spotřeb, záložní ochrany bloku

Systém synchronizace +GM1 a +GM2 pro generátorový vypínač bude ruční i automatická

Systém synchochecku pro vypínač R110 kV - QM1, pole 00AEF18

Napojení všech nových hlavních ochran/ovládacích terminálů, záložních ochran/terminálů buzení včetně AVR, převodníků proudu, napětí na MicroSCADU a v nezbytné míře na řídicí systém +GM1, +GM2 a kotlů.

Úpravy na rozváděči 6,3 kV označeném R6KYII k. č. 19, kabelové propoje mezi R6KYII k. č. 19 a +6RH1 (navýšení jmenovitého proudu z 1 250 A na 1 600 A R6KYII k. č. 19)

Kabelové trasy, pomocné ocelové konstrukce a kabeláž pro potřeby PS 210.01

Ochranné systémy hlavního a doplňujícího pospojení včetně ochran proti přepětí v rámci PS 210.01

Požární ucpávky, přepážky, těsnění apod. pro potřeby PS 210.01

Nula generátoru, vyvedení výkonu generátorů

U generátorů +GM1, +GM2 bude skříň uzlu a vývodu generátoru (jedna společná skříň). Tyto skříně budou připojené přes pružné spojky na praporce generátoru. V uzlu generátoru bude připojen zemní transformátor se zátěžným odporem, přístrojovými transformátory a dalším nezbytným dle potřeb ochran bloku.

Generátory +GM1, +GM2

Generátory musí splňovat požadavky dokumentu ČEZ Distribuce a.s. „Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) Příloha č.4. zejména:

- Kapitola 9.2.1.2 Podpora napětí pomocí jalového výkonu VM A2, B1, B2, C a D

Grafické znázornění minimálních i nepovinných požadavků dodávky/odběru jalového výkonu při jmenovitém napětí je pro synchronní VM A2, B1, B2, C a D připojené do sítí vn a 110 kV na Obr. 3, kde PD je jmenovitý výkon výrobny [28]

Obr.3 Jalový výkon VM A2, B1, B2 a C při jmenovitém napětí

Obr.4 Dodávka/odběr Q při maximální dodávce P u synchronních VM B1, B2, C a D

Jednožilové vodiče, kabely

Mezi skříní generátorových vypínačů a blokovým transformátorem budou jednožilové vodiče nebo vícežilové kabely.

Mezi skříněmi vyvedení výkonu a skříní generátorového vypínače budou jednožilové vodiče nebo vícežilové kabely.

Bude doloženo zatížení vodičů s ohledem na uložení vedle sebe, do trojúhelníku, roštů paralelně nad sebou, vliv teploty okolí, vliv slunečního záření (předpokládáme zakrytí vodičů), apod.

Minimální požadavky na systém jednožilových vodičů, vícežilových kabelů

Typ kabelu		kabel s izolací vodiče ze zesítěného polyetylenu

Materiál žil		Cu nebo Al

Jmenovité napětí Uo/U		12 kV  / 20 kV

Návrhová teplota okolí 		+40 °C

Maximální napětí 		24 kV

Zkušební napětí		42 kV

Max. provozní teplota jádra 		65 °C

Maximální provoz. teplota při zkratu	250 °C

- Kabely mezi Strojovnou plynových motorů SO 201 a Rozvodnou SO 206 a stáním transformátorů budou uloženy na ocelovém mostě SO 208. Pomocné ocelové konstrukce na mostech, rošty apod. mohou být součástí dodávky kabelových tras. Budou-li tyto vystaveny slunečnímu záření, dešti a nebudou pro toto navrženy, budou zakryty střechou.

Skříň generátorových vypínačů, +6RH1

Skříň generátorových vypínačů bude umístěna v samostatné místnosti v SO 206. Na podlaze bude rozváděč na vyvýšeném betonovém podstavci, či samostatném ocelovém rámu v případě zdvojené podlahy nebo kabelového prostoru. Přívody kabely nebo jednožilovými vodiči budou spodem. Skříň bude obsahovat minimálně:

Část generátorových vypínačů: transformátory proudu a napětí, generátorové vypínače, generátorový odpojovač, generátorový uzemňovač, kapacitní měřič napětí, svodiče přepětí.

Část mezi generátorem a odbočkou a blokovým transformátorem: vypínače, odpojovače, transformátory proudu a napětí, uzemňovač, kapacitní měřič napětí, přepěťovou ochranu.

Blokový transformátor +110T1

Blokový transformátor bude umístěn v samostatné kobce, ze tří stran kobky bude železobeton, svrchu střecha. Před transformátorem cca 12 m nebude žádné zařízení jako požární odstup. Zepředu z kobky bude pletivo, ne plná oceloplechová vrata. V pletivu budou dveře pro vstup do kobky. Transformátor bude vytočen na sever. Chladič oleje transformátoru bude vsazen přímo na transformátoru. Pod transformátorem bude olejová jímka na celý objem oleje v transformátoru. Kolem transformátorového stání bude zhotovena nová zemnící síť propojená přes zemnící jímky na zemnící síť stávající. Předpokládané vnitřní rozměry kobky jsou 10.8 m x 7.1 m, výška 8.2 m. Transformátor bude na kótě dle návrhu zhotovitele. Kobka pro transformátor bude na zadní straně vybavena dostatečně dimenzovanou kotvou pro zatažení transformátoru na pozici. Před kobkami s transformátory budou zhotoveny ekvipotenciální prahy.  Nulový bod napětí 110 kV bude vyveden přes jímku (betonové skruž s poklopem) na novou zemnící síť. Napětí 6.3 kV transformátoru bude do trojúhelníku. Zakončení ze strany 123 kV bude provedeno jednožilovými vodiči přes kabelové konektory 123 kV, např. Pfisterer. Nebude použito plynem izolovaných koncovek. Ze strany 6,3 kV bude transformátor připraven na zakončení jednožilovými vodiči nebo kabely, kobka pak pro toto zakončení musí prostorově vyhovovat. Regulátorem odboček transformátor nebude vybaven, je blokový. Měření teploty transformátoru (oleje, vinutí), plynové relé, budou zavedeny na velín elektro i velín technologický. Odolnost všech komponentů na úrovni 110 kV (123 kV) bude 40 kA / 100 kA.

Pozn.: V kobce mohou být na straně 110 kV zhotoveny kabelové koncovky na pomocných ocelových konstrukcích a přechod na VVN izolátory transformátoru pomocí lan nebo tuhých vodičů. Uspořádání v kobce bude zkresleno v řezu a odsouhlaseno.

Minimální požadavky na +110T1

Zdánlivý výkon transformátoru MVA musí být minimálně o 20 % větší než maximální činný výkon generátorů (příklad: při jmenovitém výkonu motoru 11,75 MW min. zdánlivý výkon transformátoru 15, 6 MVA / při jmenovitém výkonu motorů 2 x 11,75 MW zdánlivý výkon transformátoru 31,2 MVA),

  - Výkon, počet fází, frekvence	3, 50 Hz

  - Zapojení 	YNd1

  - Napětí VVN 	121 kV±2x2,5 %, hvězda

  - Napětí VN 	6,3 kV, trojúhelník

  - Regulace +- 2 x 2.5 %, 	pevně nastavitelné

  - Napětí nakrátko	14 % (tolerance +- 7.5 %)

  - Upm,	VVN / VN	123 kV / 12 kV

  - LI, VVN/VN	550 kV / 75 kV

  - AC, VVN/VN	230 kV / 28 kV

  - ACn, VVN	95 kV

  - Proud naprázdno 	0.15 % (tolerance +-30 %)

  - Chlazení	ONAN / ONAF

  - Ventilátory jsou spouštěny podle teploty oleje v horní vrstvě.

  - Radiátory žárově pozinkované.

  - Ztráty transformátoru, účinnost dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1783

  - Hladina akustického tlaku	< 76 dB(A), při Un a ONAF (2 m)

  - Dovolené oteplení olej horní vrstva	50 K

  - Dovolené oteplení vinutí střední	55 K

  - Maximální teplota okolí	+ 40 °C

  - Minimální teplota okolí	- 25 °C

  - Vinutí	měděné

  - Nádoba a konzervátor vakuopevný

  - Transformátor hermetizovaný pomocí vaku

  - Olej	podle normy IEC 60 296,

inhibovaný, nebude obsahovat PCB a korosivní síru

  - Průchodky	123 kV - kabelové konektory a

měřící transformátory proudu

nula (73 kV) – porcelánová

6,3 kV – porcelánová

  - Nátěrový systém	třída C3, odstín RAL 9006.

  - Pomocné napětí pro motory	400 / 230 V, 50 Hz

  - Ovládací napětí	220 V DC

  - Celková hmotnost max. 95 t

  - Rozteč koleček za nákolky 1435 / 2900 mm

  - Venkovní instalace do kobky

  - Přístrojové vybavení:

Přímý ukazatel teploty oleje (vrch nádoby)

Teploměr Pt100 pro měření teploty oleje

Ukazatel teploty vinutí

Plynové relé transformátoru

Plynové relé těsnosti vaku hermetizace

Ukazatel hladiny oleje

Vysoušeč vzduchu

Pojistný tlakový ventil

Ovládací skříň

Bleskojistky pro průchodky (např. Pfisterer

Pluggable surge arrester Size 6 Uc 77 kV, 3 ks)

Odbočkový transformátor +6T1, +6T2

Odbočkový transformátor bude umístěn rovněž v samostatné kobce, ze tří stran kobky bude železobeton, svrchu střecha. Zepředu bude pletivo, ne plné oceloplechové vrata. V pletivu budou dveře pro vstup do kobky. Transformátor bude vytočen na sever. Chladič oleje transformátoru bude vsazen přímo na transformátoru. Pod transformátorem bude olejová jímka na celý objem oleje v transformátoru. Transformátor bude na kótě dle návrhu zhotovitele. Kobka pro transformátor bude na zadní straně vybavena dostatečně dimenzovanou kotvou pro zatažení transformátoru na pozici.  Kolem transformátorového stání bude zhotovena nová zemnící síť propojená přes zemnící jímky na zemnící síť stávající. Před kobkami s transformátory budou zhotoveny ekvipotenciální prahy.  Napětí  6.3 kV transformátoru bude do trojúhelníku. Ze strany 6.3 kV bude transformátor připraven na zakončení kabely. Transformátor bude vybaven ochranným terminálem regulátorem odboček. Rozváděč pro ventilátory chlazení se předpokládá umístit do rozvodny. Měření teploty transformátoru (oleje, vinutí), plynové relé, budou zavedeny na velín elektro i velín technologický.

Ochrany, buzení a AVR, synchronizace (Rozsahy dodávek jsou zřejmé z výkresu jednopólového schématu v části B.2 ZD.)

Všechna nová zařízení bloku a to ochrany/ovládací terminály, buzení, AVR, synchrotakt, synchrochecky budou napojeny do MicroSCADY a dle potřeby do stávajícího nebo nového řídicího systému technologického. Nové zařízení bude zobrazeno na stávajících operátorských stanicích ve velínu elektro a dle potřeby na velínu technologickém. Stávající zapojení MicroSCADY je přiloženo v B.3_Stávající_Dokumenty. Zhotovitel provede upgrade ŘS MicroScada na aktuální verzi. Ve velínu elektro bude operátorovi umožněno ovládat vypínač 110QM1 na poli č. AEF18 a všechny odpojovače/uzemňovače v tomto poli analogicky dle ostatních polí rozvodny R110. Zobrazeny budou hodnoty proudů, výkonů analogicky dle ostatních polí na R110.

Fázování, buzení, AVR nových generátorů +GM1 a +GM2 bude provedeno z operátorského pracoviště elektro velínu. Fázovací místa pro nové generátory budou na +6RH1 a na kobce R6KYII/19.

Ochrany všech nově dodaných zařízení, a to pro transformátor VVN/VN, transformátor VN/VN, kabelové systémy VN, nové pole VVN, generátorový vypínač, vlastní generátory budou mít systém záložní ochrany celého bloku. Ochrany generátorů budou dvě samostatné nezávislé, a to hlavní a záložní. Umístěny budou v samostatné skříni v objektu Rozvodny SO 206.

Hlavní blokový transformátor +110T1 bude mít diferenciální ochranu v SO 206 a ochranu záložní instalovanou v poli 00ASA18. Ochrana záložní (celého bloku) bude mít vstupy z PTP z pole VVN, z generátorové skříně a ze skříně +6RH1.

Generátory plynových motorů budou mít ochrany ve skříni instalované v SO 206.

Skříň 00ASA18 je instalována v rozvodně u pole č. 18 před rezervní kobkou. Skříň 00ASA18 bude odpojena od průběžného zapojení s ostatními poli. Toto propojení je pod kobkou vypínače v kabelovém prostoru ve svorkovnicové skříni GB 009. Poté co bude skříň 00ASA18 odpojena, bude vybraným zhotovitelem doplněna o příslušné ochrany/ovládací teminály, svorky, relé apod. a znovu zapojena do systému rozvodny R110. Skříň 00ASA18 může být odvezena pro úpravy mimo areál investora. Ochrany/ovládací terminály nově přezbrojeného pole  budou začleněny do veškerých funkčních vazeb v rámci celé rozvodny, teplárny a podpůrných služeb až po generátorové buzení a jeho zapojení do regulace výkonu/napětí.

Synchrotakt a buzení s AVR budou dvoukanálové.

V rámci dodávky +GM1 a +GM2 bude dodána skříň synchrotaktu, skříně buzení a AVR. Skříně budou umístěny v Rozvodně SO 206. Synchronizace generátorů bude ruční i automatická.

Zapojení synchrotaktu do k. č. 18 R110 a do generátorového vypínače je v rozsahu díla.

Systém synchochecku pro vypínač R110 kV - QM1, pole 00AEF18

Dozbrojený vypínač v poli R110 kV - QM1, pole 00AEF18 bude spínán pouze pod kontrolou synchronního stavu, synchrocheckem.

Úpravy na rozváděči 6 kV R6KYII k. č. 19, položení kabelové přípojky pro 630 A, kabelové nosné konstrukce

Stávající R6KYII k. č. 19 bude mít stávající pole 1250 A přezbrojeno pro potřeby záložního napájení nového bloku plynových motorů a to na hodnotu 1600 A. Bude zhotovena kabelová přípojka mezi stávajícím rozváděčem R6KYII k. č. 19 a novým rozváděčem +6RH1 pro přenos výkonu jednoho GM a tedy min. 1430 A. Parametry kabelů a technické provedení této přípojky bude odpovídat požadavkům na jednožilové vodiče nebo vícežilové kabely uvedené v tomto PS tedy v PS210.01

VN rozváděč R6KYII k. č. 19 je tedy záložním napojovacím bodem pro +6RH1.  Dle ČSN 34 1610 a ČSN 38 1120 má rozváděč +6RH1 stupeň dodávky elektrické energie č. 2.  Zajištění stupně č. 2 je provedeno dvěma nezávislými přívody ze dvou nezávislých rozvoden R110 (R35) a novou odbočkou bloku plynových motorů. Vypínací obvody NN v části VN rozváděčů R6KYII k. č. 19 a +6RH1 májí zajištěn dle ČSN 34 1610 a ČSN 38 1120 stupeň dodávky elektrické energie č. 1, napětí je zajištěno novým bateriovým systémem. V rozsahu díla je položení kabelů (2 ks) pro napojení nové rozvodny v SO 206 na stávající záložní systém v objektu č. 1.

### PS 210.02 Vyvedení výkonu VVN

Instalací generátorů +GM1 a +GM2 budou provedeny následující úpravy v části VVN elektroinstalace a to:

Úpravy v objektu č. 2 – rozvodna R110 / 00AEF, a to dozbrojení vývodu č. 18 R110 v provedení GIS tj. izolované plynem dle platné legislativy, označení pole 00AEF18, úpravy dalšího stávajícího zařízení v rozvodně, uzemnění a ochranné pospojování.

Při dozbrojení kobky č. 18 v R110 je nutno zachovat stávající schodiště z 1.NP, které zasahuje do prostoru kobky č. 18.

Na dispečerském tablu firmy APEL označeném 00CWA, v objektu č. 2 (výkres A-864-101/b, přiložená dokumentace AB_R110_VVN_TKY v části B.3_Stávající_Dokumenty), bude doplněna přehledová mozaika jednopólového schématu celé teplárny o všechna hlavní zařízení VVN, VN a NN analogicky dle stávajícího systému.

Kabelové vedení do rozvodny 110 kV ze svorek transformátoru +110T1, hlavní kabelová trasa VVN tvořená jednožilovými vodiči.

Kabelové vedení NN do 1000 V pro propojení nové rozvodny SO 206, skříní generátorů a v ní umístěného nového zařízení elektro (transformátory, PTP, PTN, ochrany) se systémy ve stávající rozvodně v objektu č. 2 mimo jiné i se systémem MicroSCADY.

Instalace kabelových tras (roštů, žebříků pomocných OK) na:

ocelové konstrukce na střeše stávající VVN rozvodny objekt č. 2,

mezi svorkami, pole VVN č. 18 – R110 a svorkami, VVN blokového transformátoru +110T1. Hlavní ocelové konstrukce jsou součástí stávajícího mostu PPC1.

Vyvedení výkonu generátorů plynových motorů bude provedeno skrze blokové trafo do stávající hlavní VVN rozvodny 110 kV. Rozvodna s označením R110 / 00AEF se nachází uvnitř oblasti zadavatele v objektu č. 2. Tato rozvodna, je složena z 18ti polí, je dvousystémová trubková. Dvojitý systém přípojnic je navržen pro možnou variabilitu zapojení vývodů, např. při provádění revizí, popř. poruše a podobně. Nové generátory plynových motorů budou vyvedeny do pole č. 18 R110, označení pole 00AEF18, které je v současné době jako pole rezervní. V tomto poli č. 18 bude doplněno zařízení dle přiloženého jednopólového schématu v provedení GIS s izolačním plynem dle platné legislativy.

Pozn.: Přípojnicové odpojovače v poli zůstanou stávající. Pokud zhotovitel bude z technických důvodů napojení nového pole požadovat i výměnu těchto odpojovačů Q11 a Q13 pak může vyměnit i tyto.

Technické parametry stávající rozvodny R110, 110 kV

- Aktuální zkratové poměry viz příloha, R110 Sk(3f )= 3 658 MVA, Iv = 27,13 kA.

Jmenovité napětí	3 ~ 123 kV

Nejvyšší provozované napětí sítě	123 kV

Jmenovitý kmitočet	50 Hz

Počet fází	3

Druh distribuční sítě	TT

Prostředí	vnitřní

Třída vnějšího vlivu	AE1

Jmenovitý proud přípojnic systému 	W11, 1600 A

Jmenovitý proud přípojnic systému 	W13, 2000 A

Tepelná zkratová odolnost	40 kA

Dynamická zkratová odolnost	100 kA

Jmenovitý proud spojky přípojnic pro pole 	č. 9 a č. 10, 1400 A

Jmenovitý proud polí č. 1 - 8 a č.11 – 17 	600 A

Jmenovitý proud pole č. 18 	1000 A

Nejvyšší teplota vzduchu nepřesáhne 	+ 40 °C

Nejnižší teplota vzduchu nepřesáhne 	- 5 °C

Průměr teploty za 24 hod. nepřesáhne 	+ 35 °C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: polohou, zábranou

Ochrana neživých částí u zařízení VVN v soustavě s přímo uzemněným nulovým bodem: zemněním

V rozvodně 110 kV budou provedeny následující úpravy:

Ve stávající ovládací skříni s označením 00ASA18 se dozbrojí ochrany/ovládací terminály

Přeloží se stávající zářivkové svítidlo na sloupu v rezervní kobce, včetně kabelů a ovladačů.

Zajistí se odvoz rezervního nepřipojeného transformátoru s označením T45 – 1,6 MVA.

V určených místech se zhotoví ochranné trubkové zábradlí

V kabelovém prostoru se naistalují nové kabelové lávky a žlaby pro signalizační, měřicí a ovládací kabely, včetně ocelových podpůrných konstrukcí pro tyto trasy.

Do nového systému MicroSCADY elektro, jehož upgrade je součástí dodávky zhotovitele, se začlení nová zařízení elektro dle jednopólového schématu dle zvyklostí zadavatele od poloh vypínačů, odpojovačů, ochran, buzení, synchronizace / fázování.

Komunikační rozhraní mezi novým systémem ochran vyvedení elektrického výkonu turbíny, nové rozvodny VVN apod. a novým řídicím systémem bude provedeno pomocí datové komunikace, binárními signály DI/DO nebo analogovými signály napojením na nově rozšířenou část MicroSCADY. Dodávka nové MicroSCADY je součástí dodávek ZHOTOVITELE.

Ochranné pospojování a uzemnění bude pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4, které bude připojeno na stávající zemnící soustavu objektu. Nově položená zemnící páska bude opatřena zelenožlutým nátěrem.

Všechny neživé vodivé části jako jsou ocelové a technologické konstrukce, kabelové žlaby, ocelové patky atd. budou připojeny na tuto zemnící soustavu objektu.

Před rozvodnou 110 kV bude proveden přechod lanového vedení na vedení kabelové, na kabelovou koncovku.

Lanová vedení 110 kV budou do rozvodny zaústěna pomocí VVN průchodek skrz zeď.

Pro VVN průchody jsou vymezeny v současné době zazděné prostupy v obvodovém zdivu rozvodny 110kV, před instalací nových jednožilových vodičů bude potřeba zhotovit stavební úpravy - průrazy jednotlivých prostupů.

Na střeše rozvodny 110 kV, objekt č. 2 bude instalováno:

Kabelová trasa pro jednožilové kabely VVN 123 kV a vlastní jednožilové vodiče

Kabelová trasa pro ostatní kabely do 1000 V (pro MicroSCADu, PTP, PTN, ovládací vodiče)

Hlavní kabelová trasa VVN

VVN kabeláž bude provedena kabely s Al jádry, uložení kabelové trasy bude na střeše budovy rozvodny 110 kV a dále pak na ocelovém mostě pro PPC1. Pomocné ocelové konstrukce a lávky pro nové kabely na mostě pro PPC1 jsou v rozsahu této zadávací dokumentace. Kabely budou pevně uchyceny kabelovými příchytkami na kabelových lávkách. Jednotlivé vývody z rozvodny 110 kV budou realizovány VVN kabely např. A2XS(FL)2Y 1 x 500RM/170 64/110 (123) kV.

Ve společné trase s kabely VVN se předpokládá samostatný prostor pro kabely NN, slaboproudu a optických kabelů.

Odstup kabelů VVN se předpokládá minimálně 600 mm, řešení je potřeba konzultovat s požárním technikem.

V celé trase kabelového mostu budou kabelové rošty vodivě spojeny mezi sebou a s podpěrnými body mostu a propojeny na celkovou uzemňovací soustavu areálu.

- V místech napojení ocelové konstrukce mostu vyvedení výkonu na stávající uzemňovací soustavu budou instalovány zkušební svorky pro měření velikosti zemního odporu. Veškeré spoje na uzemňovacím vedení budou ošetřeny antikorozním nátěrem.

Součástí vyvedení výkonu je a ZHOTOVITEL zajistí a dodá tyto nezbytné části:

Dopojení komunikace pro MicroScadu do skříně označené 00CWD03  (dodavatel Hitachi Energy) na elektrovelíně v objektu č. 2 R110.

Dopojení komunikace pro Podpůrné služby ČEPS do skříně +00CBC01 Invelt Group na elektrovelíně v objektu č. 2 R110.

Dopojení komunikace pro regulaci U/Q ČEZ Distribuce do skříně označené UniControls EGU (EGSYS s.r.o.) na elektrovelíně v objektu č. 2 R110.

Skříň pro napojení optických kabelů – umístění Úložiště maziv K015 v HVB objekt č. 1.

Umístění elektroměrů +GM1, +GM2 v poli G6 na elektrovelíně v objektu č.2 R110.

Bude provedena výměna celého stávajícího ŘS MicroSCADA verze 9.4 na ŘS MicroSCADA X

Umístění PowerLogic PM5300 Schneider Electric v poli stávajících ION na elektrovelíně v objektu č. 2 R110.

Zajištění povinných příloh pro podání žádosti o připojení +GM1 a +GM2 na ČEZ Distribuce (Celkové schéma vyvedení výkonu +GM1 a +GM2  do ČEZ Distribuce, Datasheet generátorů +GM1 a +GM2 , doplnění technických údajů do Dotazniku_pro_vlastni_vyrobnu_VVN_UE).

Z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého paralelního provozu výrobního modulu (VM) +GM1 a +GM2 s distribuční soustavou vyžadujeme takové vybavení VM +GM1 a +GM2, které bude v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „RfG“) a s Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“), zejména s Přílohou č.4 PPDS. Technické parametry a chování VM +GM1 a +GM2  musí být při jeho uvedení do provozu prokazatelně aktivovány. Výrobní modul +GM1 a +GM2 bude zařazen do kategorie/typu „D“ podle Přílohy č. 4 PPDS.

Zhotovitel pro potřeby ČEZ Distribuce zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu Technická zpráva a přehledové jednopólové schéma výrobny, část projektové dokumentace pro zajištění komunikace na technický dispečink, tabulku telemetrie ve formátu XLS.

Pro Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS) zhotovitel, vedle projektové dokumentace, zajistí Harmonogram a rozsah funkčních zkoušek, revizní zprávu instalace výrobního modulu uváděného do provozu,

Výpočet zkratových proudů od napojovacích bodů, studii selektivity, protokol nastavení elektrických ochran s uvedenými parametry nastavení, podepsaný technikem zodpovídajícím za správnost, Místní provozní předpis výrobního modulu +GM1 a +GM2.

Pro Umožnění trvalého provozu výrobního modulu +GM1 a +GM2 v paralelním provozu s distribuční soustavou (UTP) zhotovitel zajistí Instalační dokument výrobního modulu pro ověření souladu s RfG, Dokument výrobního modulu.

Prokázání souladu výrobního modulu s požadavky RfG dle čl. 40 nařízení komise (EU) 2016/631 a Aktualizované podklady k výrobnímu modulu typu C a D – synchronní

Zajištěním potřebných zkoušek, simulací, certifikátů a protokolů dle dokumentu „DOKUMENT výrobního modulu typ C a D – synchronní“ (dostupný na https://www.cezdistribuce.cz/)

Zhotovitel zajistí Regulaci U/Q-ASRU výrobního modulu +GM1 a +GM2 připojenou do systému ASRU 110 kV PDS v předávacím místě, zhotovitel doloží provozní PQ diagram výrobního modulu +GM1 a +GM2 s rozsahem P-Q odpovídajícím VM a Protokol o nastavení funkce regulace U/Q-ASRU.

### PS 210.03 Vlastní spotřeby

Část tohoto provozního souboru obsahuje zařízení elektro pro vlastní spotřeby +GM1 a +GM2, kotlů a dalších společných spotřeb a to:

Hlavní transformátory v suchém provedení označené +6T1 a +6T2

Hlavní technologický rozváděč +0,4RH1/2

Hlavní světelný rozváděč +0,4RHS1

Technologické rozváděče pro +GM1, +GM2, kotlů a pro další společné zařízení

Záložní bateriové systémy

Frekvenční měniče pro ventilátory, čerpadla apod. a další dle potřeb regulací technologie

Kabelové trasy, pomocné ocelové konstrukce, kabeláž pro potřeby PS 210.03

Ochranné systémy hlavního a doplňujícího pospojení včetně ochran proti přepětí v rámci PS 210.03

Ovládací skříně, svorkovnicové skříně, bezpečnostní vypínače apod. dle potřeby

Požární ucpávky, přepážky, těsnění apod. pro potřeby PS 210.03

Hlavní transformátory v suchém provedení označené +6T1 a + 6T2

- Transformátory budou olejové, umístěné v samostatných nuceně provětrávaných kobkách. Dle ČSN EN 60076 bude průměrná roční teplota v kobce 20 °C, maximální denní průměrná teplota 30 °C a maximální špičková teplota 40 °C. Minimální rozměry kobek jsou 3.6 m x 4.2 m, výška kobky 4.3 m. Transformátory budou na +1.1 m.

jmenovitý výkon	min. 1600 kVA

zatížení	trvalé

skupina zapojení	Dyn1

odbočky	regulátor odboček pod zatížením ± 8 x 2 %

- stupně regulace budou upřesněny v rámci projektu basic design ZHOTOVITELEM

primární napětí 	6300 V

sekundární napětí 	420 V

vinutí 	Cu

krytí	IP 00 (transformátor v kobce)

tepelná ochrana 	(signalizace přetížení I, signalizace přetížení II)

napětí nakrátko 	6 %

ostatní parametry analogicky dle blokového olejového transformátoru

ztráty dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1783.

## Část MaR a ASŘTP  - obecná

Bude dodán řídicí systém (vč. příslušné IT techniky), polní instrumentace a akční členy pro bezpečné a spolehlivé sledování a ovládání všech prvků a zařízení plynových motorů a jejich dodávaného příslušenství včetně veškerého potřebného HW a SW.

MaR a ASŘTP musí umožnit bezpečný, přehledný a spolehlivý monitoring a řízení dodávané technologie ve všech provozních stavech (normální provoz, najíždění/odstavování, poruchové a havarijní stavy, servis a údržba).

Veškeré dodané zařízení a zařízení navazující musí umožňovat provoz v plně automatizovaném, nepřetržitém režimu 24x7.

Zařízení MaR a ASŘTP musí být schopno provozu trvale, kromě doby nezbytně nutné na celkovou prověrku zařízení, která se bude provádět pouze v období plánovaných odstávek a oprav technologických zařízení.

## Řídicí systém

#### Obecně

Následující informace v této kapitole jsou pouze obecné. Upřesňující informace k řídicímu systému budou předány účastníkovi v samostatném dokumentu po podpisu NDA (smlouvy o utajení).

#### Základní vlastnosti ŘS:

Dodaný řídící systém musí zajistit automatický, bezpečný provoz veškeré nově dodané technologie.

ŘS musí být provozuschopný ve všech provozních stavech a pracovních režimech, při ustálených a přechodových stavech technologického zařízení, v neposlední řadě musí být ŘS provozuschopný i při nebezpečných stavech technologického zařízení.

Dodavatel musí zajistit provozuschopnost ŘS i při krátkodobém překročení provozních podmínek ŘS.

Řešení nového systému musí umožňovat připojování nových HW i SW částí systému bez přerušení provozu systému jako celku (hot plugging) a výměnu komponent za provozu (hot swapping).

Řešení musí umožňovat centrální správu všech částí nového systému z jednoho místa (inženýrské stanice), odkud bude možné provádět parametrizaci, programování, diagnostiku a údržbu systému.

Řídící systém musí být navržen tak aby nedošlo k jeho zablokování nebo zablokování jeho části při jakékoliv z kombinací vstupních a výstupních dat nebo povelů operátora.

Aplikační SW v PLC nebo Aplikačním serveru musí zůstat funkční i v případě přerušení nebo zahlcení (zpomalení) komunikace s operátorskou stanicí nebo s jinými PLC.

Řídící systém musí být navržen tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu, zbytečnému odstavení nebo dlouhodobému omezení provozu teplárny z důvodu poruchy jakéhokoliv komponentu řídicího systému (např. neovladatelnost důležitých zařízení).

#### Požadované funkce ŘS

Dodaný řídicí systém bude vybaven veškerými nástroji pro řešení následujících funkcí:

• sběr dat z procesu (měření, stavy technologie…) vč. dat z navazujících systémů získaných po komunikaci

• řízení a monitorování technologie

• diagnostiku ŘS a souvisejících zařízení

• externí komunikaci se všemi navazujícími zařízeními

Sběr dat zahrnuje zejména:

• zpracování měřících, povelových a stavových signálů z provozu, včetně jejich linearizace, filtrace, jejich převodu na technické jednotky dle soustavy SI, vytváření mezí a poruchových signálů a detailní diagnostiky vybraných vstupních signálů.

• Předpokládá se, že množství a druh dat sbíraných z provozu technologie bude shodný s daty vstupujícími do stávajících nahrazovaných systémů.

Řídicí funkce zahrnují zejména:

• diskrétní řízení,

• spojité řízení včetně regulace motorů,

• ochranné funkce

• technologické blokády a ochrany jednotlivých strojů nebo funkčních celků

• ochrany technologie

Monitorovací funkce zahrnují zejména:

• zobrazování stavu technologie a elektrotechnologie vč. okamžitých hodnot měřených veličin,

• speciální zobrazení pro jednotlivé řešené problémy, koncentrující informace související s daným problémem,

• zpracování poruchové signalizace s tříděním podle priorit a potlačením nežádoucích signalizací,

• archivační funkce s možností analýzy historických dat,

• zobrazení a archivace sekvence událostí,

• vytváření časových průběhů technologických veličin, a to jak v reálném čase, tak s využitím dat z archivu,

• výpočty odvozených veličin, materiálových bilancí apod.,

• monitorování provozních hodin u motorů 6 kV nebo s příkonem nad 50 kW a u dalších vybraných motorů, s možností nulování oprávněnou osobou,

• vytváření a tisk hlášení, grafů, protokolů apod.,

• přípravu dat pro provozně-ekonomické výpočty,

• případně další funkce.

On-line diagnostika zahrnuje zejména:

•	průběžně a automaticky probíhající diagnostiku, která bude schopna zjistit poruchy hardware i změny (poškození) software a poskytovat detailní informaci o zjištěné vadě a o její lokalizaci až na úroveň jednotlivé karty systému. Bude zajišťovat minimálně:

- při uvádění do provozu (vč. restartů) - kontrolu správnosti funkcí a stavu HW a kontrolu konfigurace vloženého SW,

- během provozu – průběžnou kontrolu funkcí a stavu HW, prováděnou postupně tak, aby kompletní stav HW (tj. správná funkce procesoru, neporušenost všech pamětí, správná funkce napájení, správná funkce I/O modulů apod.)

- během provozu – zobrazovat na OS kontrolu komunikací, prováděnou na základě diagnostických informací obsažených ve zprávách jimi přenášených a na základě metod umožňujících bezpečně zjistit přerušení spojení,

•	na problémy zjištěné on-line diagnostikou bude okamžitě a automaticky reagovat v souladu s principy pro „fail-safe design“ (např. musí být zabráněno vydání nesprávných povelů a nesprávných informací),

•	informace diagnostického charakteru diagnostikované nebo získané z připojených systémů budou zpracovány a prezentovány jednotným způsobem na příslušných operátorských stanicích a terminálech a údržby,

•	pokud bude instalována nová komunikační sběrnice či její část, pak její monitoring, monitoring síťových prvků, logování chyb a výpadků komunikací, monitoring pokusů o neautorizovaný přístup do sítě, monitoring vytížení komunikačních kanálů atd.

PLC budou vybaveny autodiagnostikou až na úroveň jednotlivých karet a jejich vstupů a výstupů.

ŘS bude umožňovat prostřednictvím LED indikátorů základní diagnostiku na místě u PLC (I/O karet) – stav napájení, stav komunikace (link), stav binárních I/O, poruchu proudové smyčky apod…

Řídicí a monitorovací funkce budou pokrývat veškeré možné provozní stavy technologického zařízení (najíždění, odstavování, normální provoz, systémové služby, poruchové stavy …)

Monitorované veličiny budou zahrnovat veškerá data získaná z provozních měření, interní diagnostická data získaná diagnostikou vstupních signálů a provozní i diagnostická data získaná po komunikaci z navazujících systémů zhotovitele a vybraná data z navazujících systémů jiných dodavatelů.

Externí komunikace s navazujícími systémy jsou popsány v kap.2.8.2.7.

#### Architektura ŘS:

Řídicí systém pracující v reálném čase bude sestávat z autonomních stanic, schopných samostatného provozu, nezávislých na funkci ostatních stanic a serverů. Tyto stanice spolu budou komunikovat prostřednictvím zálohované datové sběrnice (nebo sběrnice jinak bezpečně zajištěné proti poruše typu přerušení).

Jednotlivé funkce řídicího systému budou vhodně distribuovány do těchto stanic tak, aby byl minimalizován dopad případné poruchy některé ze stanic na řízený proces. Tam, kde je to technicky a provozně možné, bude provedena nejen funkční, ale i prostorová decentralizace systému.

Je možno použít i takové řešení, kdy část inteligence systému je distribuovaná až na úroveň inteligentních I/O jednotek, ale skříně ŘS budou umístěny ve větraných místnostech. Umístění skříní řídicích systémů přímo do provozu musí být schváleno objednatelem.

Řídicí systém včetně souvisejících zařízení musí být navržen se zřetelem na princip "bezpečného provozu", tzn. že jakákoliv i lokální porucha (ztráta signálu, jeho napájení, porucha řídicí nebo I/O karty, výpadek některé stanice apod.) nesmí vést ke zbytečnému odstavení technologie nebo k dlouhodobě omezenému provozu nebo ke vzniku nebezpečných nebo hazardních stavů. V případě totálního selhání systému musí jeho instrumentace umožnit převedení technologie do bezpečného stavu.

Řídicí systém musí umožňovat další rozšiřování hardwarové konfigurace systému a integraci zařízení třetích stran pomocí otevřených průmyslových komunikačních standardů jako PROFIBUS/PROFINET, OPC-UA, MODBUS, IEC61850, 60870-5-104 apod. a to včetně přímé integrace alarmů a událostí.

Řídicí systém musí být konfigurovatelný on-line – musí umožňovat on-line změny aplikačního softwaru a všech parametrů.

Aplikace online změn a konfigurace systému musí být možná bez výpadku nebo STOPu CPU jednotky.

Případné nové sběrnice musí zachovávat stávající princip bezpečného oddělení jednotlivých sítí objednatele, nebo musí být použito řešení, které tento požadavek bezpečně zaručí.

Dodaný ŘS musí respektovat oddělení jednotlivých úrovní řízení:

- Úroveň I/O karet

- Procesní úroveň (PLC, komunikační controlery na systémy třetích stran apod..)

- Aplikační úroveň (Aplikační servery, servery/PC pro správu systému – zálohování, security management apod…)

- Operátorská úroveň (operátorské a inženýrské stanice)

- Kancelářská úroveň (bezpečné propojení na systémy provozované na kancelářské/IT síti, případně externí systémy jako vzdálený přístup servisu dodavatele apod…)

#### Dodávka a montáž ŘS

Požadavky na dodávku a montáž ŘS budou předány uchazeči po podpisu smlouvy o utajení (NDA).

#### Požadavky na redundanci ŘS:

Typ a počet komponent (PLC, Aplikační servery,…) bude zhotovitelem navržen na základě požadavků na spolehlivost, redundanci, požadované rezervy (včetně I/O rozhraní) systému, atd.

ŘS bude redundantní minimálně na úrovni:

•	Komunikačních tras a aktivních prvků=

•	Aplikačních serverů

•	CPU jednotek

•	Operátorských stanic (lze řešit funkcí „Multi Unit“)

•	Napájecích zdrojů u CPU jednotek a aplikačních serverů

#### Operátorská stanice (SCADA/HMI):

Operátorské pracoviště (operátorské stanice) umožňující veškeré potřebné monitorovací a řídicí funkce. Stanice budou umístěny v prostoru stávajícího centrálního velínu (dozorny).

Budou dodány dvě nové operátorské stanice v následujícím osazení – průmyslová PC (IPC), klávesnice, polohovací zařízení (myš), 2x LCD monitor 27”, 16:9. Zařízení bude umožňovat rozšíření pracoviště o další dva monitory na celkem 4ks. Stanice budou pracovat v režimu 1+1 (pracovní + záložní). V případě využití stávající ŘS objednatele (viz kapitola 2.8.1.5) nebudou operátorské  stanice požadovány – budou využity stávající.

Dále bude dodána samostatná inženýrská stanice (IS) v obdobném osazení, umožňující tvorbu a modifikace SW a grafického rozhraní dodávané technologie. U IS jsou požadovány pouze 2 LCD monitory. V případě využití stávající ŘS objednatele (viz kapitola 2.8.1.5) nebude IS požadována – bude použita stávající.

Operátorská stanice je součástí dodávky řídicího systému technologického celku plynových motorů. Všechny signály ze vzdálených přístrojů technologických zařízení jsou přenášeny do této stanice.

Zařízení stanice obsluhy zajistí zejména:

- zobrazení procesních diagramů s naměřenými hodnotami a situací provozu

- blokády samostatných zařízení

- ovládání, signalizaci chodu a poruch elektrických zařízení

- ovládání, signalizaci pozice uzavíracích a regulačních ventilů

- signalizaci překročení limitů a signalizaci poruch

- matematické výpočty

- logické operace

- aktivity řízení sekvencí

- aktivity řízení procesu

- zpracování a archivaci provozních a poruchových stavů

- sledování trendů

- výběr a nastavení úrovní přístupů jednotlivých operátorů v pracovních stanicích (operátor, vedoucí směny, servisní technik, ...)

SCADA/HMI aplikace musí být v českém jazyce a musí podporovat českou diakritiku.

Zobrazovací prvky na operátorské stanici (grafické prvky, symboly, textové popisy, barevnost…) musí být shodné nebo obdobné jako grafika na stávajících operátorských stanicích OBJEDNATELE.

V případě výpadku jedné operátorské stanice musí být možné spustit SCADA/HMI na druhé stanici přímo operátorem, bez nutnosti zásahu systémového inženýra.

#### Komunikace ŘS

Přenosové linky a použitý protokol pro přenos dat musí mít takové vlastnosti, aby i při maximálních nárocích na přenos dat nedošlo k jejich zahlcení, ztrátě dat nebo k nepřípustnému zpoždění přenosu dat.

Zvolené protokoly musí podporovat kontroly poruch a odstraňování závad.

Pro fyzickou komunikaci jsou preferovány optické kabely.

Metalické datové kabely jsou připuštěny v případě, že zajišťují komunikaci v rámci jednoho stavebního prostoru a současně při tom nebude hrozit ztráta funkčnosti z důvodu např. rušení, nebo by použití optických kabelů bylo zjevně neekonomické, nebo není ve specifických částech systému podporováno.

Nově dodávané aktivní prvky (switche, routery, firewally atd.) budou od stejného výrobce jako stávající min. stejné typové řady nebo vyšší. Konkrétní typ aktivního prvku bude odsouhlasen Objednatelem.

#### Komunikace na stávající systémy:

Požadavky budou předány uchazeči po podpisu smlouvy o utajení (NDA).

#### Požadavky na I/O karty

Sortiment I/O jednotek musí být schopen přijímat a vysílat všechny druhy standardních měřicích a řídících signálů.

Vstupní strana řídících systémů musí zajistit odolnost vstupní strany systému proti zavlečenému napětí min 500 V a proti zkratu na svorkách snímačů.

Redundantní vstupně/výstupní moduly musejí být připojeny vždy pouze prostřednictvím redundantní komunikační sítě.

Vstupní analogová jednotka (AI) musí minimálně zajišťovat:

• galvanické oddělení analogových signálů vzájemně mezi sebou, od napájecí sběrnice a galvanické oddělení, filtraci a převedení vstupního analogového signálu na sběrnici; galvanické oddělení mimo jednotku, případně galvanické oddělení signálů po skupinách musí být odsouhlaseno objednatelem.

•	převod A/D převodníků min. 14 bitů,

•	kalibrování a nulování s automatickým nastavením parametrů dle referenční hodnoty,

•	vyhodnocení mezí vstupního signálu s možností dálkového nastavení mezí a hystereze přes sběrnici (může být řešeno i v CPU),

•	pro analogové 4-20 mA vstupy nesmí vstupní odpor překročit 150 Ohmů

•	schopnost napájet snímače s proudovou smyčkou,

•	autodiagnostiku jednotky, diagnostika zkratu a rozpojené smyčky analogových karet.

U systémů, které nepoužívají vstupní analogové jednotky řešené na bázi mikroprocesoru, lze některé z uvedených funkcí (vyhodnocení mezí, ověření signálů, korekce atd.) provádět v rámci CPU.

Vstupní binární jednotka (BI) musí minimálně zajistit:

•	galvanické oddělení, filtraci a převedení vstupního binárního signálu na sběrnici,

•	signalizaci stavu každého vstupního signálu na jednotce,

•	signalizaci stavu každého vstupního signálu na jednotce,

Výstupní analogová jednotka (AO) musí minimálně zajistit:

•	galvanické oddělení výstupního analogového signálu od sběrnice i dalších AO

•	standardní výstupní napěťový nebo proudový signál signál 4 – 20 mA.

Signály 0 ÷ ±10 Vss, 0 ÷ 20 mA jsou nepřijatelné.

•	převod A/D převodníků min. 14 bitů,

•	vyhodnocení přerušení výstupní smyčky,

•	ochranu před zkratem na výstupu,

•	autodiagnostiku jednotky.

Výstupní binární jednotka (BO) musí minimálně zajistit:

•	galvanické oddělení výstupního binárního signálu od sběrnice,

•	signalizaci stavu každého výstupního signálu,

•	autodiagnostiku jednotky.

•	Galvanické oddělení výstupního signálu přímo na jednotce je preferováno, je však možné, tam, kde již existují jiné formy galvanického oddělení, které je možno využít (např. převodová relé), použít jednotku bez galvanicky oddělených výstupů.;

#### Požadované rezervy

Při návrhu I/O signálů do ŘS je nutné počítat u I/O jednotek a ostatních prvků ŘS s povinnými funkčními rezervami. Pro rezervy je nutno vyčlenit od každého typu vstupu / výstupu celkem minimálně 20 % a na každé I/O kartě minimálně 10 %. K rezervám I/O je nutné uvažovat též rezervy v souvisejícím zařízení a vybavení (připojovací a ranžírovací svorkovnice, prostorové rezervy v rozvaděčích a přívodních kabelových trasách atd.)

#### Ochranné systémy

Ochranné systémy budou řešit všechny závažné mimořádné provozní stavy důležitých technologických zařízení. Signály z čidel ochranného systému mohou být využívány i pro sekvenční a spojité řízení technologie.

Systémy budou přímo ovládat výkonné členy automatizačního systému.

Pro ochranné systémy budou dodány plně redundantní automatizační stanice. Stanice budou vybaven dostatečně výkonnými řídícími moduly, nebo doplněny speciálním HW určeným pro řízení rychlých dějů. Připojení tohoto HW k automatizační stanici musí být v tomto případě provedeno redundantní komunikační linkou a jeho procesorová část bude v redundantním provedení.

Ochrany budou trvale ve funkci nezávisle na zvoleném režimu provozu, operátor nebude mít možnost ochrany vyřadit z provozu (mimo ochran, které je nutné v nestandardních provozních stavech přesně definovaným způsobem blokovat).

Každá redundantní měřící smyčka ochranných systémů bude zpracována samostatnými I/O kanály na různých vstupních kartách.

#### Časová synchronizace a časové značky

Všechny části nového systému i stávajících ŘS objednatele jako celku musí být časově synchronizovány pomocí zdroje přesného času.

Dodávka nového redundantního časového serveru je součástí díla.

Systém časové synchronizace musí být proveden tak, aby odchylka časů kterýchkoliv dvou stanic uvnitř ŘS v rámci nových systémů nepřesáhla 50 ms.

Časové značky jsou přidělovány datům vždy v jejich zdroji.

#### Kybernetická bezpečnost

Práce a dodávky zasahují do kritické informační infrastruktury objednatele. Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti (PIKYB) jsou dostupná na webových stránkách objednatele - Směrnice GŘ - Pravidla chování zhotovitelů a ostatní interní předpisy | United Energy. Zhotovitel je povinen tyto pravidla při návrhu a realizaci díla respektovat.

#### Napájení MaR a ASŘTP

Obecné požadavky na napájení:

•	jakákoliv porucha napájecího systému nesmí vyvolat žádné problémy v řízené technologii a v důsledku této poruchy nesmí dojít ke změnám poloh akčních členů (vyjma bezpečnostních funkcí)

•	všechna zařízení ASŘTP musí být plně provozuschopná při napájení 24 V DC (-25 % až +25 %)

•	napájení všech komponent systému bude provedeno tak, aby bylo kdykoliv možno za provozu vyměnit kterýkoliv přístroj bez nutnosti vyřadit další části systému z provozu,

•	jednotky napájecího systému ŘS budou v modulárním provedení a budou mít snadno přístupné a jednoduše (bez nutnosti použití nářadí) vyměnitelné jistící prvky (pojistky),

•	diagnostika napájecího systému bude součástí diagnostiky celého řídicího systému

•	ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle části elektro

Veškeré zařízení musí být odolné vůči krátkodobému výpadku napájení po dobu 2,5s (záskoky apod..).

V případě výpadku napájení musí po jeho obnovení veškeré zařízení MaR a ASŘTP najet bez nutnosti zásahu obsluhy.

#### Napájení ŘS

Napájení ŘS bude zálohovaným napájením 24 V DC.

#### Zdroj zálohovaného napájení 24 V DC

V rozsahu díla bude dodána nová centrální UPS, která bude řešit i záložní napájení ŘS. Technické požadavky na centrální UPS jsou specifikovány v části elektro této ZD.

#### Napájení snímačů

Snímače (analogové i binární), které nevyžadují externí napájení (jako např. analyzátory apod.) budou napájeny výhradně po proudové smyčce 4-20 mA z řídicího systému.

#### Napájení ostatního zařízení

Zbývající zařízení MaR a ASŘTP bude napájeno na úrovní 400 V/230 V AC.

#### Odolnost proti vnějším vlivům

zhotovitelem vypracován Protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2.

Dodané zařízení bude chráněno proti potenciálním nebezpečím, vyplývajícím z vlivu okolního prostředí. Veškeré dodané zařízení bude schopné instalace a nepřetržitého provozu v podmínkách, ve kterých bude instalováno a vzít přitom v úvahu všechny podmínky prostředí relevantní pro instalaci, např.:

- teploty

- vlhkosti

- prašnosti

- vibrací

- elektrické a elektromagnetické interference (rušení)

- průniku vody nebo páry

- nebezpeční výbuchu

- atd….

Budou učiněna veškerá nezbytná opatření k ochraně zařízení před faktory, které by mohly negativně ovlivnit provoz, výkonnost, monitorování po havárii, spolehlivost, životnost nebo udržovatelnost zařízení.

#### EMC - Vyzařování elektromagnetického rušení

Vyzařování rušivých elektromagnetických polí u nově instalovaných zařízení nebude přesahovat třídu A dle ČSN EN 55022, u monitorů s trvalou obsluhou nebude přesahovat třídu B.

#### EMC - Odolnost proti elektromagnetickému rušení

Řídicí systém (vč. polní instrumentace a všech souvisejících komponent) bude dostatečně odolný proti úrovni elektromagnetického rušení, které se bude vyskytovat v prostoru instalace. Proto bude budován z prvků eliminujících rušení – galvanické oddělení u prvků s cizím napájením, důsledné stínění všech komponent, preferování optických datových sběrnic.

Požadavky na zařízení pro podmínky elektromagnetických interferencí musí vycházet ze zásad EMC konceptu při respektování zákona č. 22/97 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 117/2016 Sb.

Systém nebude citlivý na provoz mobilních telefonů a jiných radiopojítek schválených pro provoz Českým telekomunikačním úřadem.

### Kabeláže

Obecné požadavky pro materiálové provedení, konstrukci, značení kabelů, vedení kabelových tras atd. jsou shodné s požadavky, které jsou uvedeny v části Elektro. Případné výjimky pro konkrétní prvek /zařízení jsou uvedeny v textu příslušné kapitoly.

#### Materiál a průřezy jader kabelů

Kabely pro ovládací obvody budou s měděnými jádry, silové kabely s průřezem vodičů do 35 mm2 včetně s měděnými jádry ­ hliníková jádra mohou být použita pro kabely s průřezy od 50 mm2 výše.

Návrh typu a průřezu kabelů musí být proveden s respektováním požadavků norem ČSN a zohledňovat především konkrétní podmínky: zkratových proudů, max. trvalého provozního zatížení, přípustného úbytku napětí, okolního prostředí, ve kterém jsou uloženy (teplota okolí, vlhkost, sluneční záření přítomnost olejů, chemikálií apod.).

Materiál izolace kabelů musí odpovídat požadavkům na elektroizolační vlastnosti, odpovídající mechanické vlastnosti, odolnost proti působení teploty, vlhkosti a použitým chemikáliím.

V místech, kde se může objevit riziko mechanického poškození kabelů, musí být opatřeny vhodnou mechanickou ochranou (např. instalované v ocelové potrubí, za kov kryty, plechy atd.).

#### Konstrukce kabelů

Konstrukce kabelů musí vyhovovat použité aplikaci, zejména pokud jde o mechanickou odolnost kabelů proti vnějším vlivům, dostatečnou ohebnost a zajištění ochrany proti indukci rušivých signálů do nízkonapěťových kabelů. Pro ovládací a signálové kabely, připojené na řídicí systém je třeba přednostně používat kabely s kroucenými páry.

Kabely budou vyhovovat požadavku nešíření požáru dle IEC 332.1

V místech s nebezpečím mechanického poškození musí být kabely opatřeny vhodnou mechanickou ochranou minimálně do výšky 1.8 m.

Ochrana před indukovanými rušivými signály

Je třeba zajistit komplex opatření k zamezení indukce rušivých signálů do řídicího systému:

- bude zvolena vhodná konstrukce kabelů (kroucené páry, stínění kabelu apod.),

- silové a pomocné kabely budou v hlavních trasách vedeny a ukládány v oddělených lávkách; bude-li nutné vést vedle sebe kabely různých napěťových nebo proudových soustav, budou kladeny do samostatných uzavřených žlabů,

- silové, řídicí a přístrojové kabely, stejně jako kabely různých napěťových úrovní, musí být instalovány v oddělených kabelových trasách,

- kabely pro nízko-úrovňové signály měření a řízení (4÷20 mA, Pt100, termočlánky apod.) budou uloženy v uzavřených kabelových žlabech.

- důsledně zemnit stínění kabelů do jednoho místa (zamezení zemních smyček) pro slaboproudé kabely. U měničů, u silových kabelů koncentrické PE vodiče zemnit na obou stranách.

- budou zvoleny materiály a technologie odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení (např. optická počítačová sběrnice) apod.

#### Vedení a uložení kabelů

Kabely budou vedeny v jedné délce od rozvaděče k příslušné sdružovací skříňce, případně přímo k měřicímu prvku.

Kabely se signály pro odstavení hlavních technologií budou vedeny v oddělených trasách. Datové kabely budou ukládány do samostatných kabelových žlabů. V jednom kabelu nebudou vedeny signály o různých napěťových úrovních a současně různých typů signálů (AO, AI, DO, DI, …).

Kabely budou vedeny tak, že hlavní kabelové trasy povedou nejkratší cestou mimo místa se sálavým teplem, v dostatečné vzdálenosti od tepelných izolací. Kabely nesmí být namáhány teplotami nad +40 °C nebo pro toto musí být kabely přímo určeny.

Kabelové trasy budou vedeny tak, aby max. teplota okolí nepřekročila přípustné hodnoty, předepsané výrobcem použitého typu kabelu. Konce kabelů budou před zhotovením koncovek vhodně chráněny před působením prostředí (vnikání vlhkosti nebo mokra, chemické vlivy apod.).

Lávky a pomocné nosné konstrukce budou ocelové, chráněné proti korozi zinkováním s vrstvou zinku dle vnějších vlivů. Rezerva plochy v kabelových trasách bude min. 30 % nad projektovanou potřebu.

Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů musí mít dostatečnou elektrickou vodivost pro zajištění ochranného pospojování a spojení se zemí. Toto bude dosaženo dle montážních podmínek použité aplikace systému kabelových lávek nebo systému kabelových roštů. Kabelová ocelová konstrukce, rošty, lávky, žlaby apod. budou vzájemně pospojeny a uzemněny.

#### Protipožární opatření kabelů a kabelových tras

Za účelem snížení možnosti vzniku požáru a následných škod budou provedena následující opatření:

- Funkčně důležité kabely, kabely náležející k paralelním, náhradním a havarijním jednotkám, budou uloženy do oddělených tras,

- Kabely nebudou kladeny přímo na hořlavý podklad, musí být odděleny dostatečně tepelně izolující podložkou,

- Kabelové prostory a kanály budou rozděleny na požární úseky požárními přepážkami dle PBŘ,

- Prostupy kabelů z kabelových prostorů, kanálů, šachet, mostů a prostupy kabelů z rozváděčů do kabelových prostor budou utěsněny požární ucpávkou minimálně se stejnou požární odolností jako okolní stavební konstrukce,

- Průchody kabelů v podlahách, stěnách a v místech zaústění do rozváděčů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

- Mimo výše uvedené budou dodrženy všechny požadavky požární zprávy na provedení kabelových tras, specifikaci kabelů apod.

#### Značení kabelů

Bude provedeno v souladu s platnými předpisy. Na oba konce všech kabelů budou namontovány štítky z vhodného izolačního materiálu vzdorujícího vlhkosti a použitým chemikáliím v okolí. Na štítku jasně a kontrastně vyznačeny následující údaje odkud kabel vede, číslo kabelu, typ kabelu, kam kabel vede. Tyto údaje musí být shodné se značením použitým ve veškeré dokumentaci zpracovávané zhotovitelem.

Kabely a kabelové trasy pro ovládací kabeláž a pro silovou kabeláž budou označeny dle ČSN na začátku a na konci a dále po každých 20 m délky trasy a v případě instalace i na obou stranách protipožárních přepážek (v přístupných místech) a u každé odbočky, a to jednotlivě.

Kabelové štítky musí zůstat čitelné a upevněné na kabelu po celou dobu životnosti kabelu v daném prostředí.

Značení žil kabelu bude provedeno návlačkami s označením číslo svorky, do které je zapojen vodič – funkce vodiče. Připojovací svorkovnice budou číslovány.

### Polní instrumentace

Veškerá  polní instrumentace MaR bude v kategorii BAT, a bude dodána v takovém rozsahu, aby bylo možno všechny manipulace a monitoring technologie ve všech jejích provozních stavech provádět z operátorských stanic a aby byly zajištěny veškeré veličiny pro provádění provozních a bilančních/ekonomických výpočtů.

#### Unifikace snímačů

U všech snímačů (s dálkovým přenosem i místní měření) je vyžadována unifikace přístrojového vybavení, to znamená, že pro stejné typy měření bude použit stejný typ snímače od jednoho výrobce v rámci celého projektu.

#### Všeobecné požadavky

Dodaná technologie bude vybavena dostatečným množstvím měřicích čidel zavedených do ŘS tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz všech zařízení s dostatečným monitorováním všech důležitých parametrů. Všechny stavy zařízení během ustáleného provozu a přechodné stavy při najíždění, odstavování, změnách parametrů atd. musí být bezpečně pokryty.

Napojovací a sdružovací skříňky pro připojení přístrojů MaR budou dodány zvlášť pro napájení 24 V DC, 230 V AC, pro jiskrově bezpečné digitální či analogové signály, pro digitální a analogové signály bez jiskrové bezpečnosti.

Jiskrově bezpečné obvody budou od ostatních odděleny jednak v samostatných sdružovacích skříňkách, jednak v kabelových trasách (samostatné žlaby nebo oddělení separační přepážkou).

Nevyužité vodiče v kabelech budou zakončeny na liště svorkovnice.

Kabelové trasy - lávky nebo chránící trubky, které jsou v rozsahu dodávky zhotovitele, budou minimálně žárově pozinkované

Místní ukazovací přístroje budou dodávány, pokud jejich instalaci vyžadují zvláštní předpisy (tzv. zákonná měření) a dále všude tam, kde je jejich umístění potřebné nebo vhodné pro kontrolu funkce zařízení při provádění údržby a pochůzkové kontrolní činnosti. Místní ukazovací přístroje kruhového tvaru budou mít min. průměr 100 mm a u digitálních přístrojů bude velikost číslice na displeji min. 20 mm

Budou používány analogové snímače se standardním výstupním signálem 4-20 mA.

Snímače tlaků, tlakových diferencí a převodníky měření teplot budou konfigurovatelné protokolem HART. Součástí dodávky je HART knihovna pro každý typ dodaného zařízení. Snímače tlaku a tlakových diferencí budou vybavené displejem a budou disponovat Bluetooth konektivitou.

Použité šroubové spoje budou s metrickými závity. U přístrojů umístěných v potrubí jako jsou například průtokoměry a další je požadováno připojení pomocí přírub. Příruby budou dle normy DIN anebo EN ČSN.

V případě nutnosti otápění přístrojů bude použito elektrické otápění.

Měřicí převodníky musí pracovat s takovou přesností, aby byla zajištěna přesnost celého měřicího řetězce (vyjma primárních škrtících orgánů pro měření průtoků) lepší než 1 % z nastaveného měřicího rozsahu i co se týče nelinearity, hystereze a reprodukovatelnosti.

Všechny přístroje a příslušenství (impulsní potrubí apod.), musí být určeny pro provoz v podmínkách jejich nasazení dle Protokolu vnějších vlivů.

Polní instrumentace musí zahrnovat dodávky všech kompletních měřicích okruhů, potřebných pro monitorování a automatizované řízení technologií v dodávce zhotovitele včetně všech souvisejících a kompletačních zařízení jako jsou zejména:

•	Návarky,

•	Jímky,

•	Protipříruby,

•	Odběrové ventily,

• Primární měřicí prvky (clony, rychlostní sondy)

•	Kondenzační nádoby,

•	Oddělovací nádoby,

•	Impulsní potrubí,

•	Napájecí zdroje,

•	Regulační ventily a uzavírací ventily včetně pohonů,

•	Veškerá kabeláž spojující jednotlivé prvky včetně potřebných kabelových tras,

•	Veškerý montážní materiál k dodávaným zařízením vč. sdružovacích krabic atd.,

•	Převodníky na unifikovaný signál 4-20 mA,

Měření teplot

- Konstrukční provedení snímačů dálkového měření teploty bude voleno v souladu s příslušnými měřicími body (teplota média, vibrace…).

- Akceptované jsou odporové platinové snímače Pt..., minimálně třídy A, a termočlánky typu K, respektive J třídy přesnosti 1, nebo 2 v závislosti na teplotním rozsahu měřeného média s ohledem na měřicí charakteristiku příslušného typu.

- Kompenzace srovnávacích konců termočlánků bude řešena hardwarově.

- Všechny snímače teploty budou dodané včetně kalibračního listu.

Měření tlaků a tlakových diferencí

- Snímače tlaku a tlakové diference pro dálkové měření budou disponovat analogovým výstupem 4 až 20 mA, protokolem HART a Bluetooth konektivitou. Snímače budou vybavené displejem a nakonfigurované v jednotkách Pascal a příslušných násobcích.

- Místní měření tlaku (manometry) na tlakových nádobách musí mít na stupnici vyznačený maximální provozní tlak červenou značkou. Označení na krycím skle měřidla je nepřijatelné.

- Stupnice místních tlakoměrů bude cejchována v jednotkách Pascal a příslušných násobcích, minimální průměr stupnice bude 100 mm.

- Rozsahy místních tlakoměrů budou voleny tak, aby hodnota provozního tlaku byla zhruba ve třech čtvrtinách analogové stupnice tlakoměru.

- Místní tlakoměry budou trvale přetížitelné minimálně na 1,2 násobek maximálního tlaku. Přístroje v místech s tlakovými rázy (např. sání a výtlaky čerpadel) budou opatřeny zařízením pro tlumení rázů.

- Všechny snímače tlaku a tlakové diference budou dodané včetně kalibračního listu.

Měření množství

- Volba škrticího orgánu, respektive rychlostní sondy pro měření množství kapalin, páry, resp. plynu bude záviset na přípustnosti tlakové ztráty média a na požadované přesnosti měření. Měřicí clony budou mít kotouče z nerezavějícího materiálu.

- Pro případnou indikaci průtoků chladicí vody u jednotlivých agregátů je možno použít binární indikátory průtoku.

- Instalace veškerých prvků měřicích systémů budou v souladu s pokyny výrobců pro instalaci těchto prvků.

- Veškeré primární prvky měření množství budou dodány včetně výrobní dokumentace.

- Pro průtokoměry pracující na jiném principu, než je snímání tlakové diference na primárním prvku platí ohledně vybavení displejem a BT konektivitou stejný požadavek, jako na snímače tlaku a tlakové diference.

- Snímače tlakové diference na primárních prvcích (měřicí clona, rychlostní sonda) budou nakonfigurované v režimu LINEAR, odmocnění a veškeré další korekce budou řešeny až v řídicím systému.

- Veškeré snímače průtoku budou dodané včetně kalibračních listů.

Případné měření hladin médií

- Budou použity nejvhodnější principy snímání hladiny s ohledem na příslušný typ a parametry monitorovaného média.

- Pro snímače měření hladiny pracující na principu měření tlakové diference platí stejné požadavky jako na snímače tlakové diference.

- Pro měření hladiny jsou preferované bezkontaktní radary, snímače na principu tlakové diference, obtokové snímače. Kontaktní radary s vedenou vlnou a ultrazvukové snímače hladiny jsou nepřijatelné.

- Snímače pro měření hladiny budou dodané včetně kalibračního listu.

Emisní monitoring

- Monitoring PZL bude zaveden do stávajícího systému emisního monitoringu teplárny v Komořanech.

- Součástí emisního monitoringu bude servisní PC v místě aparatury emisního monitoringu.

Monitoring vibrací a posuvů

- Bude dodán monitoring některého z renomovaných výrobců se servisním zastoupením v České Republice.

#### Rozsahy měřicích řetězců

Měřicí řetězce (zdroje signálu, snímače, převodníky) budou navrženy tak, aby nominální hodnota měřené veličiny odpovídala cca 60 % měřicího rozsahu (požadavek neplatí pro elektrická měření).

Měřicí řetězce (zdroje signálu, snímače, převodníky, parametrizace vstupu řídicího systému) budou navrženy tak, aby i při maximálních provozních hodnotách měřené veličiny (např. rozběhové proudy motorů, provozní napětí vyšší než jmenovité) nedošlo v řídicím systému k chybovým hlášením měřicího okruhu (vstupní hodnota mimo dovolený rozsah).

#### Počty snímačů - jednotný zdroj informací

V celém systému musí být uplatněn princip jediného zdroje informací, tj. využití signálu z jednoho snímače nebo výsledného verifikovaného signálu z více snímačů jedné měřené veličiny pro všechny funkce systému (sekvenční i spojité řízení, ochrany, archivace atd.). Počet snímačů pro jednotlivá měření navrhne zhotovitel s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu.

#### Diagnostika snímačů

U všech snímačů bude diagnostika plnit dvě základní funkce:

•	Informovat údržbu i operátora o správné či nesprávné funkci snímače a jeho příslušenství,

•	Při nesprávné funkci zabránit rozšíření poruchy do řídicího obvodu a dále do technologie.

Při nevěrohodnosti či ztrátě signálu musí ŘS v binárních řídicích obvodech zabránit působení ochran, záskoků a automatických povelů.

#### Měření fyzikálních veličin

Jako dodavatelé snímačů budou použity renomované firmy, které mají zkušenosti s dodávkami do průmyslových, energetických, nebo  chemických provozů a jejich produkty z kategorie BAT. Preferováni jsou dodavatelé a typy přístrojů, které jsou již používány – viz Příloha č. 4 Seznam dodavatelů a výrobců.

### Akční členy

Typ akčních členů a způsob jejich jednotného/typového ovládání (elektrické, pneumatické) navrhne zhotovitel podle vhodnost k dodané technologii a předloží ke schválení Zadavateli. Ovládací servopohony budou součástí dodávky příslušného ventilu.

Veškeré akční členy (uzavírací, regulační ventily) budou přednostně v provedení s elektrickým ovládáním. V případech, kde dochází k nahrazení nebo návaznosti na stávající technologii s pneumatickým ovládáním, bude použito pneupohonů. V ostatních odůvodněných případech mohou být použity pneupohony po dohodě s objednatelem. Ovládací servopohon bude součástí dodávky ventilu.

Akční členy musí být namontovány tak, aby byla umožněna jejich bezpečná obsluha a údržba (pevné přístupové lávky, plošiny apod.).

Připojení všech akčních členů bude pomocí svorkovnice.

Servopohony budou přednostně od jednoho výrobce z jedné typové řady pro celý projekt

#### Způsoby ovládání akčních členů

Velké uzavírací servopohony a uzavírací servopohony, u nichž se během najíždění, provozu a odstavování technologie předpokládá krokování, budou vybaveny snímači polohy s proudovým výstupem 4÷20 mA.

Pro snímání poloh budou použity bezkontaktní snímače.

#### V případě pneumatických pohonů (po schválení objednatelem) zhotovitel zajistí propojení přístrojů do rozdělovačů vzduchu. Neregulační akční členy

Binárně řízené AČ

jsou AČ, které se mohou vždy nacházet pouze v jednom ze dvou možných stavů (např. motor – VYPNUT / ZAPNUT, klapka – ZAVŘENA / OTEVŘENA, čerpadlo ZAP / VYP atd.).

Předpokládané HW signály:

Povely – zapnout, vypnout

Koncové polohy – zapnuto, vypnuto

Ready

Signál místně, dálkově

Analogově řízené AČ

jsou AČ, které se mohou nacházet v libovolné pracovní poloze mezi stavy ZAVŘENO / OTEVŘENO, ale neslouží ke průběžné (spojité) regulaci pracovního procesu, spíše k jeho občasné korekci. Tyto AČ nastavujeme do libovolné pracovní polohy v rozsahu 0-100 %. Je zachována možnost ovládat je i binárně (zavřít / otevřít) jedním povelem.

Předpokládané HW signály:

Povely – zavřít, otevřít / nebo analogový výstup - otvírej, zavírej v rozsahu 0 - 100%

Koncové polohy – zapnuto, vypnuto

Ready

Snímač polohy

Signál místně, dálkově

#### Regulační akční členy

Regulační AČ slouží k průběžnému řízení technologického procesu. Regulátor může být umístěn přímo v pohonu, nebo externě v rozvaděči.

Regulační pohony s analogovým řízením v části technologie budou ovládány analogovým signálem 4–20 mA.

Předpokládané HW signály:

Koncové polohy – zapnuto, vypnuto

Ready

Žádaná poloha

Skutečná poloha

Signál místně, dálkově

Předpokládané HW signály v případě řízení FM z ŘS:

Z FM do ŘS: Ready, Zapnuto, Porucha

Z FM do ŘS (analogové signály): skutečné otáčky, proud FM

Z ŘS do FM (analogový signál: žádané otáčky

Zbývající signály (diagnostické informace apod.) mohou být přenášeny po komunikaci.

#### Přechodové skříňky

Všechny motory, servopohony budou vybaveny přechodovými skříňkami.

Skříňky budou vyrobeny z mechanicky, elektricky a tepelně odolného, samozhášivého plastu odolného proti navlhavosti. Uvnitř budou pouze svorkovnice.

Nosné konstrukce pro tyto skříňky budou vyrobeny z pozinkované oceli.

Motory budou ze skříněk připojeny pevně připojenými ohebnými přívody.

Servopohony a solenoidy budou připojeny pomocí pohyblivých přívodů.

Přechodové skříňky mohou být sloučeny s místními ovládacími skříňkami.

### Slaboproudé instalace

Kamerový systém

Použití kamer v nově instalovaných částech technologie slouží k možnosti lepšího sledování stavu provozovaného zařízení, předcházení poruchám a nebezpečným situacím a koordinaci a optimalizaci řízení.

Návrh nasazení kamer do technologických zařízení bude proveden zhotovitelem.

Minimální požadavek objednatele je použití kamer do:

- Vstupy do rozvodny SO206

- Prostor rozvodny SO206

Kamerový systému bude řešen IP kamerami, které budou plně integrovány do stávající sítě kamerového systému a monitorovacího systému.

Výrobce kamerového systému mimo EU musí být schválený objednatelem.

EPS

Stávající stav EPS:

V současné době je ve společnosti UE, a.s. Komořany instalován systém elektrické požární signalizace výrobce LITES, s adresovatelnou ústřednou MHU 111. Ústředna je umístěna v objektu požárního útvaru (Objekt č.30 – hasiči, viz výkres EPS-02 v přílohové části této dokumentace, složka: B.3 Stávající dokumenty / 11_EPS). Na tuto ústřednu jsou připojeny, jak nové adresovatelné hlásiče požáru, tak stávající neadresné hlásiče požáru, které jsou do adresného systému připojeny pomocí tří kusů multiadresných jednotek HY 416.  Od ústředny MHU 111 je vyvedena signalizace na tablo obsluhy MHS 811 do velínu R110kV, na další místo s trvalou službou. Celý systém EPS je připojen do PC nadstavby firmy A2D Liberec, která je umístěna ve služebně požárního útvaru vedle ústředny EPS.

Jako hlásiče jsou zejména používány adresovatelné ionizační hlásiče MHG 186.

Systém EPS rozsahu díla:

V rozsahu díla je systém EPS v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a platnými normami. Systém EPS v rozsahu díla je nutné řešit rozšířením stávající sítě, to znamená s respektováním stávajícího vybavení. Popis a typ stávajících prvků EPS je uveden v předchozích odstavcích (Stávající stav) výše v tomto dokumentu.

Připojovacím bodem pro rozšíření stávajícího systému EPS je rozvaděč páteřního rozvodu D0206 objektu č.1. Schéma rozvodu viz výkres: EPS-03.1 v oddíle příloh této dokumentace: B.3_Stávající dokumenty / EPS.

Kabelové trasy EPS budou splňovat minimálně následující podmínky:

1)	Oba konce každého kabelu budou opatřeny štítky z vhodného izolačního materiálu, vzdorujícího teplotě, vlhkosti a oleji. Kabelové štítky musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti kabelu v daném prostředí. Budou na nich jasně a kontrastně vyznačeny následující údaje:

-	Číslo kabelu

-	odkud a kam vede

-	typ kabelu

-	slovní popis koncového zařízení

2)	V průběhu trasy budou kabely značeny shodným označovacím štítkem každých 50m, při každém odbočení z hromadné trasy a u každé protipožární přepážky z každé strany. Tyto údaje musí být shodné se značením v projektové dokumentaci. Značení žil kabelu bude provedeno návlečkami s úplným označením funkcí. Připojovací svorkovnice budou funkčně číslovány. Jednotlivé žíly kabelů budou opatřeny plastovými návlečkami a rozlišeny čísly.

3)	Součástí instalace nových prvků EPS bude rovněž vypracování upravené bitmapy, zahrnující veškeré nově instalované položky. Upravená bitmapa bude nahrána do grafického výstupu ve služebně HZS.

GDS (gas detection system)

V rozsahu díla je systém GDS v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a platnými normami.

„Systém detekce a hašení požáru“ a „Systém detekce plynu“ plynového motoru

„Systém detekce a hašení požáru“ a „Systém detekce plynu“ v dodávce plynového motoru je autonomní. Zavedení signálů z těchto systémů do stávající ústředny EPS zajišťuje zhotovitel a je součástí rozsahu DÍLA.

Schéma a topologie stávajících systémů EPS je k dispozici v části: B.3 Stávající dokumenty.

EZS

Zabezpečovací systém EZS bude zaveden do řidicího systému.

Systémem EZS budou vybaveny následující nově budované objekty / místnosti:

Rozvodny MaR a ŘS

Serverovny (budou-li kromě využití stávající serverovny zřízeny nové)

Zamezení vstupu bude kombinací mechanického a elektronického systému:

Elektronické zabezpečení

Elektronický zabezpečovací systém se bude zejména skládat z čidel hlídání změny stavu, čidel na rozbití oken případně pohybu, pokud to technologie dovolí a čteček karet u hlavních vstupních dveří.

Pro vstup budou využívány čipové karty – (RFID NFC čipová karta MIFARE DESFire EV3 2K 13,56 MHz). Vstupní Karty nejsou součástí dodávky.

Dveře budou opatřeny elektricko-mechanickým zámkem. Kování zámků bude v provedení, které neumožňuje vstup do prostoru bez použití identifikátoru (karty) nebo klíče, při poruše elektronického zámku bude možnost ovládání mechanicky. Uzamykací systém s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627.

Popis funkce systému zabezpečení

EZS trvale monitoruje stav v objektech. Po přiložení karty ke čtečce karet dojde k odblokování zámku pro umožnění vstupu do budovy. Při odchodu z vnitřní části budovy bude možné otevřít dveře bez použití karty. Zámek bude možné otevřít klíčem i bez použití karty (v případě výpadku el. napájení musí zámek umožňovat jak variantu automatického odblokování, tak i ponechání stavu zámku před výpadkem el. napájení (UPS). Zámek bude možné otevřít klíčem, přičemž z vnitřní strany bude umožněno dveře otevřít i bez použití klíče). Informace o vstupu do budovy (otevření dveří kartou) a odchodu z budovy (otevření dveří kartou/stisknutí kliky (bez karty),…) bude předána do nadřazeného systému.

Součástí díla je kompletní zámková soustava ve 3. bezpečnostní třídě (RC3, BT3) s patentovou ochranou profilu klíče (a bezpečnostní kartou pro umožnění tvorby kopií).

### Inženýrské a dohledové nástroje

Pokud bude pro monitoring, kontrolu, údržbu a změny/parametrizaci dodaných systému v rámci DÍLA potřeba jiných monitorovacích/vývojových nástrojů, než je uvedeno v předchozích odstavcích, budou tyto součástí dodávky vč. zaškolení příslušných pracovníků OBJEDNATELE.

### Zvláštní nářadí a přístrojové vybavení

Zvláštní nářadí a přístrojové vybavení bude dodáno jako jedna sada pro všechny části díla. Dodávkově bude začleněno do té části díla, která bude předávána objednateli jako první.

Zvláštní nářadí

Zhotovitel vybaví pracoviště údržby Objednatele veškerým zvláštním vybavením potřebným pro montáž, oživování, zkoušení a údržbu Díla, přičemž zvláštním vybavením se rozumí nářadí, přípravky a dále pomůcky montážní, přepravní i jiné vyrobené speciálně pro montáž, oživování, zkoušení a údržbu zařízení dodávaného Zhotovitelem. Toto vybavení bude zahrnovat, kromě jiného i veškerý sortiment zvláštního vybavení, které bude používat Zhotovitel pro montáž, zkoušky, Uvádění do provozu a odstraňování závad. To znamená, že Zhotovitel nebude pro tyto účely používat jiné druhy a typy speciálního vybavení než ty, které současně dodal Objednateli. Zvláštní vybavení bude dodáno v počtech a druzích odpovídajících navržené koncepci údržby.

Způsob užívání zvláštního vybavení bude v plném rozsahu součástí přípravy pracovníků správy, provozu a údržby Objednatele a bude taktéž popsán v pracovních postupech pro údržbu.

Zvláštní vybavení bude dodáno včetně pracovních postupů pro jeho kontrolu a údržbu.

Standardní, tj. běžně dostupné nářadí a pomůcky nebo jejich části vyráběné i jinými zhotoviteli nejsou součástí díla.

Zvláštní přístrojové vybavení

Zhotovitel vybaví pracoviště údržby Objednatele veškerým zvláštním přístrojovým vybavením potřebným pro montáž, oživování, zkoušení a údržbu, přičemž zvláštním přístrojovým vybavením se rozumí kalibrační, měřicí a testovací zařízení a přístroje vč. příslušného programového vybavení, vyrobené speciálně pro montáž, oživování, zkoušení, a údržbu zařízení dodávaného Zhotovitelem. Toto vybavení bude zahrnovat i speciální SW produkty včetně licencí, potřebné pro výše uvedené účely nainstalované na standardních prostředcích a počítačích bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tyto prostředky a počítače součástí Díla. To znamená, že Zhotovitel nebude pro tyto účely používat jiné druhy a typy zvláštního přístrojového vybavení než ty, které současně dodal Objednateli. Zvláštní přístrojové vybavení bude dodáno v počtech a druzích odpovídajících navržené koncepci údržby.

Dodávané přístrojové vybavení bude navrženo a zhotoveno tak, aby kontrola zachování jeho technických charakteristik byla proveditelná standardním vybavením, aniž by mohly vzniknout pochybnosti o správnosti výsledku.

Minimální, ne však úplný přehled funkcí musí umožňovat:

  - základní a rutinní testy zařízení,

  - vyzkoušení správné funkce hardware i software v simulovaném provozu,

  - vyhledávání závad za provozu zařízení.

Způsob užívání zvláštního přístrojového vybavení bude v plném rozsahu součástí přípravy pracovníků správy, provozu a údržby Objednatele, zajišťované Zhotovitelem a bude taktéž popsán v pracovních postupech pro údržbu.

Zvláštní přístrojové vybavení bude dodáno včetně pracovních postupů pro jeho kontrolu a údržbu.

### Připojovací body ASŘTP

- Detailní informace ohledně napojení ŘS bude předána uchazeči po podpisu smlouvy o utajení (NDA).

- Napájení skříní řídicího systému a příslušenství MaR bude řešeno z objektu nové rozvodny (SO 206), která bude vybudována a vybavena v rámci instalace nové technologie plynových motorů a příslušenství.

Případné úpravy v napojovacích bodech poskytnutých objednatelem nutné pro realizaci (napojení) díla musí být v rozsahu díla.

## Ostatní

### POV – Plán organizace výstavby

Jedná se o základní informace o staveništích a prostorech pro zařízení staveniště a zhotovitel je povinen tyto informace doplnit během místního šetření v návaznosti na své navržené technické řešení díla dle Nabídky / smlouvy o dílo.

Objednatel sděluje, že v době realizace díla bude v areálu probíhat výstavba projektu paroplynového celku. Prostor pro výstavbu je vyznačen ve výkresu situace TP-G-4553. Zhotovitel musí koordinovat činnosti na stavbě a zohlednit případná omezení plynoucí z paralelních činností ve sdíleném prostoru areálu objednatele.

#### Staveniště

Staveniště S01 je určené pro umístění objektů:

| SO 201 | Strojovna plynových motorů |
| --- | --- |
| SO 202 | Budova spalinových výměníků |
| SO 203 | Základy komínů |
| SO 204 | Pomocné provozy |
| SO 205 | Hospodářství reagentu SCR |
| SO 206 | Rozvodna |
| SO 207 | Regulační stanice plynu |
| SO 208 | Potrubní mosty |

Jedná se o prostor volný prostor bezprostředně navazující na objekty paroplynového bloku PPC1, který je ve výstavbě. Na prostor navazují zpevněné plochy a obslužné komunikace.

Staveniště S02 je určené pro objekty:

Jedná se o prostor stávající kotelny, přes kterou budou vedeny potrubní trasy spojovacího potrubí. Prostor kotelny tvoří samostatný požární úsek.

#### Zařízení staveniště

Zařízení staveniště ZS01 Jedná se o venkovní prostor umístění uvnitř oplocení areálu OBJEDNATELE Prostor je přístupný ze stávajících obslužných komunikací.

Poloha plochy zařízení staveniště je označena na výkrese v části B 2.2 zadávací dokumentace.

#### Mezideponie:

Skládka odpadů

ZHOTOVITEL si v rámci svého zařízení staveniště anebo staveniště vyčlení prostor, kde bude mít uloženy nádoby / kontejnery pro tříděný komunální odpad a dále si zajistí jeho řádnou likvidaci na řízených skládkách.

Stávající skládka kovového materiálu

Jedná se o oplocenou a zabezpečovacím zařízením zabezpečenou plochu – Odpadové hospodářství. Skládka slouží k ukládání kovových materiálů / šrotu kde nesmí být ukládán kontaminovaný odpad. Skládka slouží k dočasnému uložení demontovaných dílů anebo zařízení před jejich dalším transportem mimo areál. Skládku lze používat s ohledem na požadavek objednatele pro uložení demontovaných kovových dílců a zařízení před jejich dalším transportem mimo areál objednatele. Pro ukládaný kovový odpad je požadavek objednatele, aby tzv. šrotové délky byly maximálně 1,5 x 0,5 x 0,5 m.

#### Hlavní příjezd a přístup

Jako hlavní příjezd a přístup do areálu objednatele bude výhradně používána stávající hlavní vrátnice.

Dále je možné využití vlečkové sítě v areálu objednatele, která je prostřednictvím externí vlečky spojena s veřejnou železniční sítí ve stanici Most.

### PO, BOZP a ŽP

#### PO – Požární Ochrana

Požární bezpečnost staveb se bude řídit, zejména ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a norem souvisejících.

- V rámci umístění nových staveb musí být respektovány stávající komunikace areálu. Návrh DÍLA musí být proveden s ohledem na možnost úniku osob ze stávajících a nových objektů, vedení protipožárního zásahu a zhodnocení/zabezpečení požárně nebezpečného prostoru stávajících a nových objektů.

- V rámci prací na Díle bude prověřeno nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par a dále nebezpečí výbuchu prachů v navržených nových zařízeních (ATEX). Pro zařízení budou vydány nutné doklady prohlášení o shodě včetně návrhu opatření zhotoviteli technologických zařízení.

- V rámci realizace díla bude provedena revize a doplnění elektrické požární signalizace a prostory dále vybaveny přenosnými hasícími přístroje v rozsahu a kapacitě dle platné legislativy v návaznosti na konečné technické řešení.

Zhotovitel bude v této oblasti s objednatelem úzce spolupracovat a navržené technické řešení zhotovitele bude odpovídat místním požadavkům týkající se požární ochrany.

#### Bezpečnost a Ochrana při Práci

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o požadavky týkající se zejména:

- Obecných požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky,

- Předcházení ohrožení života a zdraví (rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma),

V souladu s uvedeným zákonem jsou jednotlivá pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, že pracovní podmínky odpovídají bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí.

Prostory určené pro práci, převážně stávající chodby, schodiště a jiné komunikace mají požadované rozměry a povrch. Jednotlivá pracoviště jsou osvětlena denním a umělým osvětlením. Denní osvětlení pracovišť s trvalým pobytem pracovníků mají zajištěno dostatečné denní osvětlení podle ČSN 73 0580. Dopravní komunikace, stávající únikové cesty a východy musí být stále volné.

Ve všech prostorách musí být zajištěn ve stanovených lhůtách pravidelný úklid, údržba a čištění. Pracoviště budou vybavena, v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči, prostředky pro poskytnutí první pomoci a budou vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické lékařské pomoci.

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců může pouze odborně způsobilá osoba. Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby stanoví § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při výstavbě stanoví 
vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Další podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání stanoví nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel připraví v návaznosti na požadavky smlouvy o dílo detailní manuál BOZP.

#### Životní prostředí

Při provádění díla přijme zhotovitel taková opatření jak v technickém návrhu řešení, tak i při provádění prací na staveništi, aby se minimalizoval vliv díla na životní prostředí, Jedná se zejména o následující:

- Budou přijata opatření na minimalizaci hluku během provádění prací a navržené technické řešení bude splňovat legislativní hygienické limity týkající se šíření hluku a vibrací.

- Voda použitá k tlakování zařízení a potrubí bude vždy kontrolována před vypuštěním do systému stávající kanalizace. Voda bude také ve většině případů použita vícekrát tak aby se snížila její spotřeba.

- Veškerá stavební zařízení budou pravidelně kontrolována, aby se zabránilo případnému úniku ropných anebo jiných chemických látek.

- Stávající zařízení, která budou případně demontována, budou vždy před touto demontáží kontrolována a propláchnuta tak, aby se jednak zabránilo případnému požáru a dále znečištění životního prostředí.

- Případné vypouštění provozních látek bude vždy do zvláštních nádob/cisteren tak aby nedošlo k úniku do okolí.

- Stavební odpady a suť budou tříděny a podle charakteru likvidovány na řízené skládce. Při třídění bude přihlíženo k recyklaci.

- Práce natěračské budou prováděny tak, aby nedocházelo k uniku barev do okolí – v případě bez-vzduchového stříkání pak bude prostor zakryt. Obaly od nátěrů a případné další odpady budou likvidovány na řízené skládce.

- Budou přijata opatření týkající se snížení prašnosti při provádění prací na staveništi.

- Práce budou prováděny tak, aby svým vlivem nerušili okolí mimo areál závodu – toto se týká zejména hlučnosti prací a prací prováděných v noci anebo o víkendech.

zhotovitel připraví v návaznosti na požadavky smlouvy o dílo detailní informace v manuálu jakosti.

### Požadavky na použité komponenty a zařízení

Z důvodů unifikace a snížení nákladů na školení obsluhy a údržbu zařízení jsou objednatelem preferovány komponenty a přístroje od vytipovaných výrobců a zhotovitelů. Seznam okruhů takovýchto zařízení a jejich zhotovitelů je uveden v Příloze č. 4 tohoto dokumentu. Je požadováno, aby zhotovitel dodržoval tato doporučení. Případné výjimky musí být vždy projednány a schváleny objednatelem.

# Všeobecné Technické požadavky

Jedná se o obecně platné požadavky na provedení díla doplňující požadavky uvedené v čl. 2 tohoto dokumentu a části B. 2.

## Strojně-technologická část

### Obecné

Součástí dodávky provozních souborů obsažených v díle bude a to, i jestliže to není specificky uvedeno, zejména:

- Základové rámy a kotvící prvky všech zařízení.

- Bezpečnostní a protihlukové kryty, izolace a další prostředky pro zajištění ochrany před mechanickým ohrožením od rotačních částí, vysokými teplotami a účinky od zpracovávaných médií.

- Bezpečnostní a zabezpečovací zařízení tlakových nádob, která při nadměrném stoupnutí tlaku uvnitř nádoby zajistí dostatečné odtlakování nádoby bez destrukce vlastní nádoby.

- Zdvihací zařízení (jeřáby, drážky, kladkostroje apod.) pro jednoduchou a rychlou opravu a údržbu zařízení v potřebném rozsahu.

- Elektromotory pohánějící strojní zařízení, jako jsou čerpadla, ventilátory, kompresory, servopohony pro uzavírací armatury.

- Přístroje nebo prvky měřicích a řídicích řetězců, které jsou obvykle zajišťovány jako součást strojní technologie.

Je přípustné, aby zhotovitel v odůvodněných případech začlenil do dodávky PS strojní technologie i některé technické prostředky ASŘTP a Elektrozařízení, zařazené v této příloze smlouvy do ASŘTP nebo Elektrozařízení. Jedná se o případy, kdy jsou tyto prostředky, jako jsou lokální napájecí rozváděče, autonomní PLC pro řízení procesu apod., standardní výbavou balených jednotek, popř. jiných dodávaných technologických zařízení. Toto podléhá odsouhlasení objednatele.

### Nádoby, zásobníky, výměníky – tlakové i netlakové

Zařízení musí být vybaveno tak, aby umožnilo snadnou obsluhu a údržbu a bude vybaveno obvyklým vybavením a výstrojí pro:

- Přístup pro vnitřní prohlídky, opravy a čištění (průlezy se závěsy, inspekční otvory, vnitřní žebříky atd.),

- Vnější přístup (případné obslužné plošiny upevněné na zařízení, žebříky atd.),

- Montáž, zdvihání, demontáž, dopravu,

- Úložné konstrukce a kotvení a možnost výměny případných vnitřních náplní a oprav vestaveb,

- Uchycení izolace,

- Bezpečnost (pojistné ventily, vakuové přetlakové pojistky zásobníků, průtržné membrány atd.),

- Dálkové a místní měření a regulaci (včetně místních přístrojů, stavoznaků),

- Přepady,

- Odvzdušnění a vypouštění,

- Uzemnění,

- Zkoušení,

- Označení,

- Vyztužení malých hrdel,

- Montáž vestaveb,

- Demontáž vík a hlav (montážní ramena, závěsy atd.),

- Kotvení (šrouby, matice, kotevní železa pro zalití do základů),

- Nátěry,

- Ochranu proti korozi,

- Čištění.

Dále platí:

- Beztlaké nádoby a zásobníky pro nebezpečná media musí být navrženy 
na min. přetlak ,0,6 MPa

- Rychlost médií ve vstupních hrdlech musí být volena tak, aby proudění nevytvářelo podmínky pro vývin statické elektřiny (u hořlavých a výbušných médií).

- Odvětrání nádob prováděné přes neprůbojné pojistky, nebo obdobné zařízení musí být provedeno a vybaveno tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí vody nebo zkondenzovaného media v tomto zařízení.

- Nádrže na media, pro které jsou stanoveny obecné emisní limity a u nichž je v parním prostoru nádrže při teplotě skladování nebo při teplotě okolí koncentrace škodlivin vyšší, než odpovídá emisnímu limitu látky, musí být vybaveny vhodným zařízením na omezení emisí (vodní uzávěry, kondenzátory par apod.).

- Výměníky, nebo jejich potrubní propojení musí být vybaveno odbočkami pro chemické čištění teplosměnných ploch, včetně odpovídajících uzavíracích armatur. V případě, kdy by toto čištění muselo být prováděno častěji než 1 x za rok, musí být instalováno stabilní zařízení pro chemické čištění.

- Využitelný objem nádrží musí odpovídat požadavkům pro bezpečný provoz souvisejícího zařízení a požadavkům pro zvládnutí mimořádných provozních stavů zařízení.

### Ventilátory

Ventilátory budou navrženy a řešeny:

- S protihlukovými a tepelnými izolacemi v návaznosti na zvolené technické řešení – OBJEDNATEL v základu preferuje řešení, kde omezení hluku je řešeno primárními opatřením v konstrukci ventilátoru bez nutnosti provádět opatření sekundární za použití ochranných krytů anebo izolací.

- Včetně součástí pružného uložení,

- Průtokové množství a celkový tlak ventilátorů musí splňovat zadané podmínky s rezervou minimálně 10 % - pokud není výslovně požadováno jinak. Motory ventilátorů musí být navrženy tak, aby ve výkonu motoru byla rezerva minimálně 10 % oproti příkonu potřebnému pro pracovní bod (body) ventilátoru, současně musí být schopen pokrýt rezervy v průtoku a dopravní výšce.

- Ventilátory se požadují vzduchem chlazené, kompletní, se standardním příslušenstvím.

- Konstrukce ventilátorů zajistí snadnou údržbu a kontrolu.

- Požaduje se, aby ventilátor pracoval s minimálními vibracemi a hlukem. Bude-li to nutné, budou ventilátory vybaveny protihlukovými kryty s provětráváním.

### Čerpadla

Čerpadla budou navržena a řešena:

- Průtokové množství a celkový tlak čerpadel musí splňovat zadané podmínky s rezervou minimálně 10 %. Motory čerpadel musí být navrženy tak, aby ve výkonu motoru byla rezerva minimálně 10 %.

- Procesní čerpadla budou mít vhodné mechanické ucpávky v souladu s procesním médiem a provozními podmínkami, materiály ucpávek musí být voleny tak, že v případě více možností bude vždy zvolen materiál s vyšší životností,

- Pro čerpání nebezpečných kapalin budou přednostně použity bez-ucpávková čerpadla s potřebným bezpečnostním a ochranným příslušenstvím

- Pracovní bod čerpadla nesmí být v blízkosti nestabilní části charakteristiky (oblast pumpáže),

- Provozní rozsah bude odpovídat rozsahu nejlepší účinnosti,

- Oběžné kolo s maximálním nebo minimálním průměrem se nepřipouští s ohledem na požadavky rezervy ve výkonu,

- Pokud jsou instalována dvě nebo více čerpadel pracujících v sérii, pak ve výtlaku těchto čerpadel musí být instalována zpětná a uzavírací armatura.

- Čerpadla, u kterých by při omezení průtoku mohlo dojít k nepřípustnému přehřátí čerpané kapaliny, musí být vybaveny minimálním obtokem

- Musí být volitelné, které čerpadlo bude pracovat jako záložní, a které jako základní.

- Požaduje se automatické najetí záložního čerpadla při výpadku, špatné funkci základního čerpadla, nebo při poklesu průtoku pod předem stanovenou hodnotu.

- Před a za každým čerpadlem bude umístěn tlakoměr a tam, kde bude provozně potřebné zavodnění a odvzdušnění čerpadel, bude toto odvzdušnění a zavodnění automatické.

- Objemová čerpadla musí být chráněna pro případ uzavření výtlaku pojistným ventilem, který není součástí čerpadla.

- Všechna čerpadla musí být navržena tak, aby vydržela výtlačný tlak vyvinutý za provozu při plném uzavření ventilu na výtlaku. Hladina hluku musí odpovídat požadavkům specifikovaným v této dokumentaci.

- Účinnost čerpadel v pracovním bodě bude přes 80%.

### Pohony

Pokud není výslovně uvedeno jinak, budou všechny pohony, instalované v rámci nových zařízení elektrické případně elektrohydraulické.

V případě, že proud motoru není přenášen z FM a jeho výkon přesahuje 4 kW, bude u max. 20 ks vybraných motorů přenášena proudová hodnota do technologického řídicího systému.

objednatel vyžaduje otáčkovou regulaci pohonů čerpadel o výkonu nad 20 kW pomocí frekvenčních měničů.

### Potrubí, armatury a příslušenství

#### Všeobecné

Všeobecně je požadováno:

- Dispozice potrubí musí být v souladu s obecnými pravidly a s nejlepší inženýrskou praxí a zkušeností zhotovitele.

- Musí být respektována snadná obsluha a údržba potrubí a jeho příslušenství.

- Potrubí musí být s minimálními vibracemi.

- Síly a momenty přenášené potrubím na hrdla aparátů a strojů nesmí přestoupit síly a momenty, povolené dodavatelem příslušného zařízení.

- Potrubí musí být označeno podle použitého média (barva nátěru, barva pruhů, štítky a šipky).

- Jmenovité světlosti potrubí viz ČSN EN ISO 6708.

- Potrubí včetně příslušenství musí odpovídat všem pevnostním a rozměrovým požadavkům a podmínkám pro zhotovení všech uvažovaných potrubních větví a tras.

- Potrubní systémy všech médií musí být vybaveny uzavíracími armaturami tak, aby bylo možné potrubní systém bezpečně oddělit od provozované části a umožnit provádění údržbářské práce za provozu.

- Potrubí musí být navrhováno pro nejméně příznivé podmínky, kterým může být vystaveno. Do úvahy musí být brány i stavy vznikající při uvádění zařízení do provozu a jeho čištění (tlak a teplota při propařování, rázový tlak, závěrný tlak čerpadla, podtlak způsobený chladnutím a kondenzací media v uzavřeném prostoru a tlak při profukování párou, dusíkem apod.).

- Potrubí, které má být podrobeno působení podtlaku, se musí navrhovat pro úplné vakuum.

- Potrubí pro rozvod sušeného přístrojového tlakového vzduchu bude z nerezového materiálu. V případech odůvodněných zhotovitelem mohou být rozvody provedeny z jiného materiálu, avšak musí být zabezpečeno udržení kvality, resp. čistoty tohoto média, např. osazením filtrů. Použití jiného, než nerezového materiálu pro rozvody přístrojového vzduchu podléhá schválení objednatelem.

- Těsnění u spojů, které jsou rozebírány v průběhu zkoušek (tlaková apod.) musí být po zkoušce vyměněno za nové.

- U procesních potrubí se nesmí používat závitové spoje.

- Ve výtlačném potrubí čerpadel musí být zabudována zpětná a uzavírací armatura u každého zařízení,

- Průchody potrubí patry budovy / stavební konstrukce musí zohlednit průměr izolace / redukce izolace není povolena,

- Ke všem technologickým prvkům (armatury, servopohony, čidla) bude zajištěn trvalý přístup z podlahy nebo z obslužných plošin.

- Potrubí pro pneumatickou dopravu bude navrženo s ohledem na maximální tlakové poměry v systému dopravy a v případě návazností na stávající systém musí být zajištěno vzájemné tlakové vyrovnání.

- Dočasná propojení a provizoria související s postupem montážních prací, zkoušek a uváděním potrubí do provozu jsou součástí díla,

- Ucpávky průchodu potrubím do jiného požárního úseku v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby anebo na požadavky zhotovitele stavebních konstrukcí jsou součástí díla,

zhotovitel zajistí, aby veškeré potrubí bylo schopno trvalého a spolehlivého provozu. Nepřípustné jsou takové stavy potrubí, které mohou vést k jeho poruše či ke snížení jeho životnosti. Za nepřípustné se zejména považují:

- Netěsnosti všeho druhu na potrubí, potrubních tvarovkách, armaturách, čerpadlech a kompenzátorech,

- Utržení potrubí v pevném bodě, utržení závěsu potrubí či jeho vedení,

- Nadzdvihnutí potrubí nad podporu,

- Vychýlení potrubí mimo podporu,

- Plovoucí potrubní trasy bez pevných bodů,

- Chvění potrubí vyvolané dynamickým účinkem proudícího media,

- Zamrzání potrubí, nádrží, odvzdušňovacích a odvodňovacích armatur,

- Nemožnost potrubní systémy dokonale odvodnit a odvzdušnit,

- Zatékání vody do izolace,

- Koroze zařízení,

- Zavzdušňování potrubí či odpařování vody v potrubí vlivem nízkého tlaku,

- Přetržení vodního sloupce či jiné efekty vodního rázu na potrubí při výpadku čerpadel.

#### Materiálové provedení

Volba materiálu pro všechny provozní potrubí / provozní trasy bude vycházet z:

- Očekávaného druhu provozu,

- Provozních medií,

- Technických parametrů díla,

Základní návrh potrubních tříd pro provozní potrubí (potrubí zatížené vnitřním přetlakem) vychází z ČSN EN 13480-3, článek 6, 7, 8 a je v souladu s ČSN EN 12952-3 a bude odsouhlasen objednatelem v rámci Basic Design.

#### Uložení

Druh a umístění uložení potrubí bude volen s ohledem na parametry potrubí a bude tak vycházet zejména z následujících požadavků:

- Materiálu potrubí,

- Tlakového a teplotního zařazení potrubí a s tím souvisejících dilatačních pohybů potrubí,

- Statického zatížení od potrubí, provozních a zkušebních medií, izolací a dalšího příslušenství na potrubí instalovaném, a to včetně případných zkoušek a čištění potrubních tras,

- Místních provozních podmínek,

Dále pro uložení platí:

- Uložení bude řešeno v maximální míře jako stavebnicový systém s minimalizací svářečských a zámečnických prací při montáži.

- Uložení bude bez-údržbové anebo bude jejich údržba minimalizována - toto platí i pro případná pružinová anebo obdobná uložení.

- Při tepelné dilataci potrubí anebo jeho částí nebude instalované uložení tomuto roztahování bránit, avšak současně při splnění podmínky, že se musí zabránit nežádoucím pohybům potrubí, jako jsou kmity anebo jeho výkyvy a části uložení přivařené přímo k potrubí (zejména svislé závěsy) budou umožňovat dilataci a nebudou zdrojem koncentrace napětí.

- U uložení budou minimalizovány pasivní odpory. Tuhé podpěry s vedením a bez vedení a dále zarážky budou navrhovány pro součinitel tření 0,3.

- Uložení, která lze přestavovat s ohledem na polohu anebo přenášené síly (pružinová a další) budou vždy umístěna tak, aby k nim byl zajištěn řádný a snadný přístup, a to včetně nutnosti instalovat případné obslužné plošiny.

- Uložení budou navržena s ohledem na okrajové podmínky v daných potrubních větvích po dobu provozu stavby, a to včetně souvisejících zkoušek – v případě, že při takových stavech nutné, bude uložení umožňovat aretaci.

- Uložení bude řešeno s ohledem na instalovanou izolaci a bude řešen jejich vzájemný posun.

- Pro nerezová potrubí bude přednostně použito uložení z nerezového materiálu a v případě použití standardních uložení z uhlíkatých ocelí anebo uložení zinkovaných bude vždy zaručeno jejich oddělení od nerezového povrchu potrubí bez omezení funkce uložení.

- Pro pohyblivé díly anebo pružinová uložení pak bude v maximální míře aplikována ochrana zinkováním.

#### Pomocné ocelové konstrukce (POK)

Jedná se konstrukce, které jsou součástí dodávky v rámci díla, a které zajišťují instalaci uložení potrubních dílů na technologické ocelové konstrukce, stavební ocelové konstrukce anebo přímo do stavby.

- POK budou v maximální míře prefabrikované a bude minimalizována nutnost provádění svarových spojů při jejich montáži na stavbě anebo při případné společné prefabrikaci s potrubními díly.

- Pro kotvení POK do stavební části budou přednostně používány chemické kotvy anebo šroubové spoje v případě kotvení do stavebních ocelových konstrukcí a stejné pravidlo bude platné i pro případy kotvení na technologické ocelové konstrukce.

- S ohledem na přesnost montáže je u všech POK, až na výjimky uvažováno s možností úprav na montáži, tedy s:

- Zkrácením POK na přesnou délku s ohledem na založení stavební ocelové anebo betonové konstrukce,

- Úprava velikosti kotevních desek na POK,

- Pro POK lze používat i typizované konstrukce zhotovitelů uložení a dále platí, že pro potrubí malých dimenzí (DN15 až 25) vedeného samostatně budou POK řešeny až přímo na montáži dle místní situace z volně vydaného materiálu.

#### Kompenzace – tepelné vlivy

Potrubní systémy budou respektovat následující omezení, která souvisí s jejich tepelným posuvem:

- Teplota provozního media,

- Dimenze potrubí,

- Tvar a potrubní trasy,

- Délka potrubní trasy mezi dvěma pevnými body,

- Dovolená zatížení prvků MaR anebo dalšího instalovaného příslušenství potrubí mezi dvěma pevnými body,

- Dovolená zatížení koncových bodů / přírub na zařízeních anebo v připojovacích bodech,

- Případné dynamické rázy vnášené do potrubního systému,

Dále platí:

- Tepelné posuvy jsou kontrolovány v rámci výpočtů prováděných na potrubních trasách.

- Přednostně bude provedena kompenzace formou vedením trasy – tj. instalace vlnovcových anebo obdobných kompenzačních členů není uvažována pro eliminaci tepelného posuvu.

- Před napuštěním provozních medii musí být provedeno tzv. předepnutí potrubní trasy, které umožní její nastavení na provozní podmínky – v případě, že během zkoušek dochází ke změně parametru v trase, musí být takováto předepnutí v průběhu zkoušek revidována a opětovně přestavěna.

#### Zemnění

Jedná se o propojení jednotlivých tras / potrubních větví provozního potrubí se zemnící sítí stavební části.

#### Pospojení

Pro řádné provedení zemnění je nutné zajistit řádné vodivé pospojení / propojení jednotlivých částí potrubní trasy / potrubní větve – tj. všech potrubních dílů v trase / větvi instalovaných. Toto propojení je prováděno:

- Nerozebíratelné za pomoci svarů – toto platí pro potrubní trasy svařované,

- Rozebíratelné za pomoci:

- Přírubového spoje a použitých vějířových podložek. Platí, pro rozměry šroubů až do rozměru M24, kdy pro běžné provozní látky / media jsou vždy minimálně dva spoje na přírubě opatřeny vějířovými Zn podložkami – alternativně lze použít i podložky vějířové provedené z nerezu. Pro látky výbušné anebo v prostorech s nebezpečím výbuchu jsou takto vybaveny všechny šrouby přírubového spoje. Opakované použití vějířových podložek není s ohledem na zajištění spojení povoleno.

- Přírubového spoje a použitých svorek. Budou se používat tam, kde je rozměr šroubu větší než M24 a v takovémto případě bude vždy provedena jedna svorka na přírubový spoj.

- Ložiskový stojan generátoru na straně budicích kroužků musí být elektricky izolován od základové desky i od příslušných potrubí.

#### Spádování

Všechny potrubní trasy budou spádovány a použití potrubí bez spádu není přípustné. Instalace a návrh potrubí bude splňovat podmínku pro spád jak za provozu, tak i ve studeném stavu. Potrubí musí být v celém rozsahu spádované a vypustitelné a musí být opatřeno zavzdušňovacími a odvzdušňovacími armaturami. Spádování bude řešeno dvěma základními způsoby a to:

- Potrubí je vedeno prostorem ve spádu a uložení, popřípadě navazující POK se budou spádu přizpůsobovat.

- Spádována bude již technologická ocelová konstrukce, stavební ocelová konstrukce anebo stavební část sloužící k instalaci potrubí a potrubí samo bude daný spád kopírovat.

Pro spádování platí zejména následující zásady:

- Spádováním potrubí se bude řídit i navazující systém odvodnění / vypouštění a odvzdušnění potrubních větví.

- Spád potrubí má být volen tak, aby se zabránilo vzniku mrtvých prostorů v potrubí, které nelze odvodnit / vypustit anebo odvzdušnit.

- V případě přechodu potrubí na stávající stav bude spádování řešeno v návaznosti navazující potrubní trasy anebo zařízení.

#### Armatury

Pro instalaci a dodávku armatur instalovaných do potrubních tras / větví v rámci potrubí platí zejména následující informace:

- V případě použití šoupátek nebude mít nejmenší otvor průtočných částí šoupátek menší průměr než 100 procent vnitřního průměru potrubí – tzv. plno průtočná šoupátka.

- Armatury musí být vždy umístěny ve směru proudění na nich uvedeném.

- V případě rozměrných armatur, armatur speciálních anebo armatur s elektrickým anebo jiným druhem pohonu / ovládání musí mít tyto armatury vždy přímo uložen / podepřen vlastní pohon, aby se zabránilo zvýšenému namáhání vřetene. Stejné pravidlo platí pro případná prodloužená ovládání.

- Armatury budou umístěny v obslužné výšce a v případě nutnosti budou vybaveny pomocnou ocelovou konstrukcí / plošinou nutnou pro jejich kontrolu, údržbu a ovládání.

- V případě krytí potrubí izolací bude izolace v místě armatury opatřena snímatelným krytem.

- Armatury budou odpovídat kategorizaci potrubí dle PED.

- Veškeré armatury nutné pro požadovaný stupeň automatizovaného provozu budou opatřeny servopohony. V případech, kde dochází k nahrazení nebo návaznosti na stávající technologii s pneumatickým ovládáním, bude použito pneupohonů. V ostatních případech odůvodněných zhotovitelem mohou být použity pneumaticky ovládané ventily, avšak tato změna podléhá odůvodnění ze strany zhotovitele a odsouhlasení ze strany objednatele.

- Armatury budou přístupné pro ovládání i pro opravy z podlahy nebo pochozí lávky.

- Ovládání armatur nesmí způsobit vznik tlakových rázů v potrubí.

- Uzavírací armatury na jedovatá a nebezpečná media oddělující rozvody od vnějšího prostředí (vypouštění, odvzdušnění apod.) budou zdvojené (dvě armatury za sebou).

- Ruční uzavírací armatury od DN 250 včetně a větší musí být opatřeny převodovkami.

- Armatury budou navrženy jako 100% oboustranně těsně dle ČSN EN. 12266-1

### Požadavky na provedení technologických ocelových konstrukcí

Platí požadavky identické pro stavební část.

## Stavební část

### Základní požadavky

Návrh všech stavebních konstrukcí bude proveden v souladu s normami a předpisy platnými v České republice včetně předpisů pro zajištění požární bezpečnosti díla a předpisů provozu týkajících se bezpečnosti práce platnými k datu podpisu smlouvy o dílo.

Při návrhu konstrukcí budou zohledněny místní podmínky - geologické podmínky, klimatické podmínky, korozní zatížení prostředí apod.

Při návrhu nových konstrukcí bude zohledněn stávající stav zejména základových konstrukcí sousedních a navazujících objektů. Při práci v sousedství stávajících objektů nebudou tyto objekty touto stavební činností ohroženy a poškozeny.

Nové a stávající základové konstrukce budou dilatačně odděleny a totéž platí pro různé nové základové konstrukce sloužící pro jednotlivá zařízení. Při provádění základových konstrukcí nesmí být opomenuty požadavky na zemnění objektů.

Vstupy do objektů budou provedeny tak, aby umožňovaly obsluhu technologie, případně její demontáž a montáž.

### Požadavky na stavebně konstrukční řešení stavebních a inženýrských objektů

#### Zemní práce

Výkopové práce nezbytné pro realizaci spodních staveb objektů a jejich založení nebo založení jednotlivých konstrukcí či zařízení budou navrženy a realizovány v nutném rozsahu odpovídajícím daným konstrukcím a v souladu se zásadami bezpečnosti, ochranou zdraví a s ohledem na geologické poměry a blízkost sousedních objektů, konstrukcí nebo zařízení.

Součástí zemních prací jsou i podsypy a obsypy daných konstrukcí. Výkopové práce pro jednotlivé SO a IO budou provedeny tak, aby minimalizovaly svým rozsahem zásah do stávajících základových anebo podzemních konstrukcí.

#### Založení objektů

Stavební objekty a konstrukce inženýrských objektů budou založeny podle způsobu zatížení jednotlivých konstrukcí a geologických poměrů v podloží. Výkopy budou provedeny na základě geologických poměrů, a to buď jako otevřené s předepsanými sklony svahů nebo pažené.

zhotovitel navrhne způsob odvodnění základové spáry, který bude realizován v průběhu realizace díla, v případě, že základová spára bude provedena pod hladinou lokálního výskytu spodních vod.

Součástí základů je osazení a dodávka zabudovaných kotevních prvků, které budou součástí dodávky technologického zařízení nebo ocelových konstrukcí dodávaných v rámci stavební části díla.

Konstrukce základů bude chráněna proti účinkům korozní agresivity zeminy (bludné proudy) a základy budou dále řešeny s přihlédnutím k existenci spodní vody a její případné agresivity. Viditelné povrchy základových konstrukcí budou vhodně chráněny proti účinkům povětrnosti.

#### Podzemní objekty

Konstrukce jímek, kanálů, kolektorů aj. mohou být provedeny jako železobetonové monolitické, případně z prefabrikovaných železobetonových dílců.

Součástí všech podzemních konstrukcí budou ochranná opatření, chránící konstrukce a vnitřní prostory před pronikáním zemní vlhkosti, případně spodní a povrchové vody. Tato ochranná opatření musí být provedena s ohledem na možný výskyt agresivních spodních vod v prostoru výstavby. V případě každé podzemní konstrukce je nutné zohlednit požadavek na případné zatížení od pojezdu těžkých nákladních vozidel.

#### Svislé a horizontální nosné konstrukce pozemních objektů

Svislé a horizontální nadzemní konstrukce budou, a to zejména při částech díla prováděných ve stávajících objektech provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Je nutno přihlédnout k zajištění stability objektu, technologickým a požárně technickým požadavkům, a to včetně řešení prostupů těmito konstrukcemi. Provedení těchto konstrukcí musí umožňovat bezproblémovou demontáž a zpětnou montáž hlavních technologických prvků.

#### Obvodové konstrukce

Obvodové konstrukce budou navrženy a realizovány tak, aby tepelné ztráty objektů odpovídaly normovým požadavkům pro jmenovité prostory, aby opláštění objektu splňovalo požadavky požárně technického řešení stavby / díla.

Dále je nutno posoudit provozní a estetické podmínky, požadavky na tepelné parametry a na protihlukovou ochranu jakož i sjednocení architektonického vzhledu fasád objektů areálu a dodržení koncepce celého díla v návaznosti na stávající stav.

#### Střešní konstrukce

Střešní konstrukce budou navrženy a realizovány podle klimatických poměrů s respektováním tepelně technických a hlukových parametrů, požárně bezpečnostních kritérií, architektonických a provozních požadavků. V případě umístění technologických zařízení na střeše musí být navržena opatření, zajišťující bezpečný přístup a pohyb obsluhy na střeše.

#### Svislé dělící a výplňové konstrukce

Svislé dělící a výplňové konstrukce, sloužící k oddělení jednotlivých prostorů, případně požárních úseků v objektu, mohou být provedeny z tradičních zděných materiálů, montované z dílců silikátových, sádrokartonových, sendvičových panelů, jednoduché z plechu ocelového nebo hliníkového.

Konstrukce budou splňovat požárně technické, tepelně technické, architektonické a akustické požadavky.

#### Povrchy, podlahy

Povrchy stěn, stropů - na zděné konstrukce budou provedeny omítky vnitřní a venkovní včetně vnějšího fasádního zateplovacího systému; ve vnitřních prostorech budou provedeny konečné úpravy ve formě maleb, obkladů a podhledů. Podhledy v určených prostorách budou splňovat akustické požadavky a požadavky požární ochrany. Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěry venkovními, vnitřními, popř. žárově zinkované.

Podlahy - nášlapné vrstvy podlah budou voleny podle účelu jednotlivých prostorů objektů, požadavků na únosnost, požární odolnost, vzhled a snadnou údržbu.

#### Výplně otvorů

Výplně otvorů budou navrženy s respektováním tepelně technických a hlukových parametrů, požárně bezpečnostních kritérií a provozních požadavků. Použití dřevěných oken a dveří není povoleno.

#### Klempířské konstrukce

Pro všechny klempířské konstrukce bude použit materiál v bezúdržbovém a stálobarevném provedení. objednatel preferuje použití materiálu titan-zinek anebo jeho kvalitativní ekvivalent.

#### Požadavky na provedení stavebních ocelových konstrukcí

Všechny ocelové konstrukce musí být navrženy a vyrobeny podle těchto standardů:

- ČSN EN 1990	-	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991	-	Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1993	-	Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1090-2	-	Provádění ocelových konstrukcí

A to včetně všech platných doplňujících norem. Na díle mohou být použity pouze výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti vzhledem ke způsobilosti pro danou stavbu zaručí, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární odolnost, hygienu, ochranu životního prostředí a bezpečného užívání.

Všechny venkovní ocelové konstrukce budou opatřeny ochrannými nátěry dle požadavků tohoto dokumentu, pokud není uvedeno výslovně jinak a budou dimenzovány na požadované zatížení a všechny podlahové rošty (vnitřní i venkovní) budou lemované, pevně upevněny k ocelové konstrukci a provedeny jako zinkované a totéž platí pro schodnice.

### Požadavky na techniku prostředí staveb

#### Dešťová kanalizace

Dešťové odpadní vody ze střech a staveb budou napojeny gravitační kanalizací na stávající vnitro areálové stoky dešťové kanalizace do osazených revizních šachet, resp. vysazených odboček a přípojkových šachet. Střešní konstrukce mohou být odvodněny vnitřními a vnějšími dešťovými svody, které budou svedeny pod úroveň podlahy daného objektu/terénu a gravitační ležatou kanalizací napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci. Na svislých svodech budou osazeny čistící tvarovky – vždy jedna na každých 10 m délky. Pro vnitřní dešťové svody bude použito plastové potrubí, v prostorech s nebezpečím mechanického poškození bude použito litinové potrubí do úrovně +2,0 m nad úroveň podlahy.

Vnější dešťové svody budou svedeny do nezámrzné hloubky a napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci. Pro ležaté svody v zemi bude použito potrubí plastové silnostěnné. Kanalizace musí být navržena podle ČSN EN12056-1,3, souvisejících norem, předpisů a technických podmínek výrobce kanalizačního potrubí.

#### Kanalizace splašková

Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů v objektech. Odpadní vody budou svedeny připojovacím potrubím do svislých svodů, které budou zavedeny pod podlahou a gravitační kanalizací napojeny přípojkou splaškové kanalizace do stávajících rozvodů splaškové kanalizace. Potrubí bude z trub plastových. Kanalizace musí být navržena podle ČSN EN12056-1,2, souvisejících norem, předpisů a technických podmínek výrobce kanalizačního potrubí.

#### Vnitřní a vnější požární vodovody

dílo bude obsahovat doplnění stávajících areálových rozvodů vody, vnitřních i vnějších, za účelem splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. Pro navrhování požárního vodovodu platí ČSN 730873 a související normy.

## Část Elektro

### Obecné technické požadavky

Spolehlivost zařízení

Zařízení elektro musí být navrženo tak, aby přechodná ztráta napětí vlastní spotřeby, krátkodobá ztráta ovládacího napětí 230 V AC nebo 220 V DC, výpadek jističe, výpadek měření/převodníku nezpůsobily odstavení předmětu DÍLA. Tyto výpadky budou signalizovány v řídicím systému.

Bezpečnost zařízení

Zařízení elektro musí být navrženo tak, aby bylo možné technologická zařízení bezpečně odstavit při trvalé ztrátě napájení vlastní spotřeby a také spolehlivě uvést do provozu při ztrátě napětí ve vnější síti. K bezpečnému odstavení nebo najetí bude použito napájení ze systému zajištěného napájení (DG, UPS, BATERIE).

Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů bude vypracovaný dle:

- ČSN 33 2000-1 ed. 2

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1 + Z2

- ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (plyny a kapaliny)

- ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (prachy)

a jeho návrh bude součástí Basic Design.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Bude řešena v souladu s platnými normami ČSN, EN. Omezení rušení okolí bude zajištěno dodržení výrobcem doporučené instalace zařízení, použitím stíněných silových kabelů, oddělením ovládacích a silových kabelů s použitím rozestupů, přepážek nebo oddělených tras, s omezením souběhů silových a signálových kabelů. Bude zabráněno zpětnému nepříznivému působení případně instalovaných frekvenčních měničů (obecně jakýchkoliv střídačů) do napájecí soustavy použitím filtrů.

Ochrana elektrických zařízení proti nadproudům

Bude řešena v souladu se standardy ČSN tak, aby jednotlivé prvky zařízení byly chráněny před překročením mezních hodnot provozu chráněného zařízení. Tato ochrana bude provedena jistícími prvky (jističe, pojistky, tepelná relé, PTP/PTN a číslicová ochrana) které chrání elektrická zařízení svým přímým působením při překročení mezní hodnoty nastavení.

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610 a ČSN 38 1120

Spotřebiče vlastní spotřeby budou napájeny dle požadavků na důležitost dodávky elektrické energie.

Požadavky na systém ochran

Veškeré dodané ochrany musí dát povel vypínači na přerušení každého nadproudu (až do výše zkratového proudu) a to v místě, kde je ochrana instalována. Vypnutí vypínače musí být provedeno v čase kratším, než dojde k poškození izolací, spojů, koncovek, ohrožení obsluhy apod. v důsledku tepelného nebo mechanického působení.

Jištění musí být navrhnuté tak, aby byla zajištěná selektivita ve všech stavech, které mohou při poruchách vzniknout, tj. při nadproudech, zkratech a podpětích. Budou uvažovány veškeré mezifázové zkraty a všechny druhy zemních poruch. V případě selhání ochrany, vypínače apod. bude zajištěna funkce záložní ochrany.

Musí být použity pouze ochrany s vnitřním zpracováním vstupních signálů pomocí CPU. Nesmí být použity ochrany elektromechanické ani elektronické. Ochrany musí reagovat i na směr toku zkratového proudu a zemního proudu.

Ochrany budou časově odstupňovány dle stupně v soustavě, první stupeň +6RH1, druhý stupeň +0,4RH1, třetí stupeň tvoří vypínače koncových rozváděčů NN. Chráněné zařízení musí být v případě poruchy vypnuté nejbližším přiřazeným ochranným prvkem dle charakteru poruchy. V případě potřeby, bude-li to zvyšovat selektivitu vypínání, budou zkratové spouště podpěťově blokovány či jinak provázány např. logickým blokováním, vazbami.

V ochranných terminálech je požadována automatika selhání vypínače (ASV). Ochrany budou minimálně obsahovat ochranné funkce dle ČSN 33 3051 pro blokové uspořádání generátoru s transformátory a generátoru pracujícího přímo do sběrnice.

Automatický záskok

Předpoklad pro provedení automatického záskoku mezi hlavními přívody rozváděčů +6RH1 a +0,4RH1 jsou tyto: definované podpětí (hloubka a doba trvání, měření všech napětí fázových i sdružených), podpětí v hlavním přívodu není způsobené nadproudem ani zkratem a následným působením zkratové nebo nadproudové spouště, druhý záložní přívod má požadované napětí v požadovaných mezích (měření všech napětí fázových i sdružených), přepínač volby záskoku bude v poloze ,,automatický záskok umožněn,, hl. vypínač zapnut, záložní vypínač zasunut – vypnut.

Polohy přepínače se předpokládají automatický záskok vypnut, automatický záskok zapnut, povoleno paralelní spojení sekcí.

V případě potřeby přejetí z jednoho systému VN na druhý systém VN beze ztráty napětí bude toto umožněno pod kontrolou funkce SYNCHROCHECK.

Úbytky napětí

Elektrický rozvod bude proveden tak, aby úbytek napětí nepřevýšil dovolené hodnoty dle příslušné ČSN pro jmenovitou hodnotu napětí sítě. Poklesy napětí při záskocích, samonajíždění, standardním provozním stavu budou dle ČSN 34 1610 a ČSN 38 1120.   Pro motory při rozběhu největších asynchronních motorů je povolen maximální úbytek 15 % z Un motoru dle ČSN 381120 (na několik vteřin). Motory pro pohon technologických zařízení musí zajišťovat bezpečný rozběh zařízení. Pro motory v ustáleném stavu je povolen maximální úbytek 5 % z Un motoru dle ČSN 341610. Pro osvětlení v ustáleném stavu je povolen maximální úbytek 3 % dle ČSN 341610.

### Rozváděče / Rozvodny NN

Rozváděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed. 3, ČSN EN 61439-2 ed. 3 a dalším souvisejícím, musí mít předepsané krytí z hlediska vnějších vlivů prostředí a elektrických zařízení podle ČSN 33 2000­1 ed. 2 a ČSN 33 2000­5­51 ed. 3.

Dále platí:

- Provedení kabelových přívodů i vývodů se upřednostňuje spodem.

- Jističe v přívodních polích napájení, resp. záložního napájení a případné podélné spojce musí být ve výsuvném provedení. Tyto jističe budou vybaveny přídavným zařízením pro ovládání a signalizaci z/na řídicí systém.

- Ovládací napětí přívodů a záskoků bude 220V DC

- Hlavní rozváděč bude vybaven potřebnými proudovými transformátory pro měření spotřebovaných výkonů na přívodech.

- Vazby na ASŘTP budou provedeny typovým zapojením.

- Hlavní technologické rozvaděče budou proudově dimenzovány plný výkon transformátorů. Podružné rozváděče budou dimenzovány na proudovou hodnotu svých hlavních vypínačů.

- Rozvaděč bude disponovat min. 20 % rezervou v počtu vyzbrojených spotřebičových vývodů každého typu nejméně však jedním kusem od každého typu. Rezervy neplatí pro hlavní přívody.

- Všechny elektrické spínací přístroje dimenzovat podle TYP 2 dle souboru norem ČSN EN 60947 (kontakty při poruše nesmí zůstat poškozeny a musí být schopné následného provozu).

- Uvnitř rozváděče dále bude 20 % prostorová rezerva.

Rozváděče NN budou děleny na dvě kategorie:

1 - hlavní rozvaděče napájené z transformátorů VN/NN

2 - podružné rozvaděče napájené z hlavních rozvaděčů

Další kaskádování na sub-podružné rozváděče vzhledem k přehlednosti a jasnému vymezení porouchané elektrizační soustavy se nepožaduje. Výjimku mohou tvořit rozváděče balených jednotek, které mohou být napojeny z rozváděčů podružných, vždy však i u těchto rozváděčů je požadována plná selektivita, je požadována minimálně v plném rozsahu zkratových proudů maximálních i minimálních. V rozvodně pak bude minimální krytí IP20/00. V provoze pak je požadováno minimálně IP54/20.

Hlavní rozvaděče musí být dimenzovány na plný výkon transformátorů při respektování zkratových proudů. Veškeré hlavní skříňové rozvaděče budou umístěny v samostatných, větraných místnostech. Spoje na hlavních přípojnicích konstruovat tak aby je bylo možné kontrolovat termovizí, nebo bezkontaktním teploměrem, pro potřeby revizí budou spoje na hl. přípojnicích snadno dostupné, veškeré přístroje v rozváděčích budou snadno přístupné, přípojnice budou měděné, vnitřní vydrátování bude měděnými vodiči, u každého pole skříňového rozváděče budou doloženy tepelné ztráty, do jedné svorky je možné připojit pouze jeden vodič, v případě, že svorky jsou konstrukčně schváleny pro připojení více vodičů lze zapojit do svorky více vodičů, umístění hlavních přípojnic bude nahoře, možno i svisle z boku, ale pouze pro podružné přípojnice. Veškeré hlavní jisticí přístroje pro důležité spotřebiče budou mít odzkoušeny nadproudovou / zkratovou spoušť před připojením daného spotřebiče na napětí.

Místnosti rozvoden budou vybaveny ochrannými pomůckami (včetně dielektrických koberců), jednopólovými schématy a všemi nezbytným zařízením dle standardů ČSN.

Konstrukce rozváděčových skříní, ovládacích a svorkovnicových skříní musí odpovídat mechanickému namáhání při provozu a dopravě, elektrickému, tepelnému a zkratovému namáhání a musí být odolná proti působení prostředí a jsou stanoveny následující požadavky:

- Všechny skříně budou přednostně shodného designu.

- Při upevňování elektrických předmětů v rozváděči, pokud to jejich konstrukční uspořádání dovolí, se doporučuje používat DIN lišty.

- Měřicí přístroje, které sleduje obsluha, musí být umístěny tak, aby údaje na stupnicích a displejích byly dobře čitelné. Přístroje pro čtení budou umístěny v rozmezí v rozmezí výšek 1400 mm až 1700 mm.

- Ruční ovládací přístroje musí být v takové výšce, aby se s nimi dalo snadno manipulovat. Tomu odpovídá výška od 1400 mm do 1800 mm nad úrovní podlahy v závislosti na jmenovitém proudu přístroje. Bezpečnostní tlačítkové a signální armatury budou umístěny ve výšce 1400 mm až 1500 mm ostatní tlačítkové a signální armatury ve výškách 900 mm až 1700 mm.

- Svorkovnice musí být uspořádány přehledně, musí být přístupné a trvanlivě označené.

- Kabely budou uchycovány v místě průchodu kabelu do rozváděče pevnými příchytkami, jako např. SONAP.

- Každá skříň bude mít zemnící bod výrazně a trvanlivě označený pro připojení zemnícího vodiče dostatečného průřezu.

- Skříně budou vybaveny dostatečně dimenzovaným páskem pro snadné připojení veškerých stínících vodičů všech vstupujících, popř. vystupujících kabelů. Pásek bude elektricky odizolován od ostatní konstrukce skříně a bude barevně dle normy označen.

- Směr otevírání dveří musí odpovídat dispozičnímu uspořádání, tj. musí být přizpůsoben tak, aby byl umožněn snadný přístup do skříní. Pokud bude šířka rozváděče větší nebo rovna 1000 mm budou dveře dělené.

- V případě potřeby, tam, kde přirozené větrání nevyhoví, budou skříně klimatizované.

- Skříně budou vybaveny zásuvkou 230 V se samostatným jištěním 10 A a vnitřním osvětlením.

- Na čelní ploše dveří bude umístěn seznam spotřebičů s technologickými popisy dle zvyklostí výrobce, shodný seznam bude i na vnitřní straně dveří.

- U modulárně provedených skříní budou svorkovnice umístěny v zadní části rozváděče a rozváděč bude vybaven zadními dveřmi na pantech.

- Všechny rozváděče budou na vnitřní straně dveří vybaveny realizační dokumentací a následně pak dokumentací skutečného stavu. Jedná se především o zapojení svorkovnic; u skříní převodníků a převodových relé i jejich zapojení. Jednotlivé výkresy budou zataveny do folie.

### Rozváděč / Rozvodna VN, +6RH1

Rozváděče VN budou dodány jako jedno-systémové, jednořadé rozvaděče, instalovány budou v nové rozvodně SO 206. Provedení bude odpovídat ČSN EN 62271-200 ed. 3, ČSN EN 61936-1 ed. 2 a dalším souvisejícím.

Hlavní sběrnice i odbočky budou měděné. Každé pole rozváděče bude obsahovat zobrazovací/ovládací/ochranný/komunikační IED terminál ČSN IEC 61850 s displejem splňující všechny požadavky norem na chránění, ovládání, … (v polích, kde není požadována ochranná funkce, bude pouze ovládací/signalizační/komunikační terminál). Poruchy výpadku napájení NN jističů, VN ochrany apod. mohou být logicky sdružovány do skupin a zavedeny do terminálu do MicroSCADY přes switche. Ovládání každého pole bude začleněno do systémových blokovacích podmínek rozvodny (blokování od podélné spojky, od odpojovačů apod.) a do logické (zkratové) ochrany přípojnic celé rozvodny. Pro vypínače bude užita automatika selhání vypínače

Nové zařízení bude uzemněno na zemnící rozvod objektu rozvodny, jež bude odpovídat zkratovým poměrům dvoufázového zkratu (první porucha zemní spojení a následně druhá porucha zemní / dvoufázový zkrat).

Do rozváděčů do hlavních polí budou přivedeny paralelní kabely (jednožilové vodiče). Toto bude konzultováno s výrobci skříní s ohledem na šířku a hloubku u těchto polí, rozváděče pro toto napojení budou připraveny od výrobce, je zakázáno užívat dalších dodatečných skříňových nástavců k typovým výrobkům.

- Zhotovitel dodá na základě svého výpočtu zkratových poměrů všechna zařízení elektro v souladu s jeho výpočtem. Tato dodaná zařízení odpovídající jeho výpočtu jsou v rozsahu jeho dodávky.

Minimální technické parametry rozváděče +6RH1, jeho vypínačů, uzemňovačů apod.

jmenovitý proud hl. přípojnice		3 150 A

jmenovitý proud vývody, přívody		1 600 A, 3 150 A

jmenovité napětí 		7,2 kV

jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí (1 minuta)	20 kV

jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu		60 kV

jmenovitý krátkodobý výdržný proud 		50 kA

jmenovitý dynamický proud		125  kA

krytí rozvaděče		IP 3XD

maximální nadmořská výška:		1000 m. n. m.

maximální teplota		+ 40 °C

ovládací napětí		220 VDC

pomocné napětí		230/400 VAC

kabelové přívody/vývody/spojky		spodem

přístrojové transformátory proudu musí být navrženy z hlediska: účinků zkratových proudů, požadovaného převodu a třídy přesnosti ochran, měření, požadovaného nadproudového čísla a dovoleného zatížení jader, izolace zařízení, soubor standardů EN 60044 (idt. IEC 60044),

přístrojové transformátory napětí musí být navrženy z hlediska: účinků zkratových proudů, požadovaného převodu a třídy přesnosti ochran, měření, dovoleného zatížení jader, izolace zařízení, soubor standardů ČSN EN 60044 - soubor norem,

Rozváděč bude vybaven zábleskovou ochranou, bude oceloplechový, odolný vnitřním obloukovým zkratům, nad výfukovými kanály bude dostatečné místo pro výfuk oblouku.

Místnost rozvodny VN bude vybavena ochrannými pomůckami (včetně dielektrických koberců), jednopólovými schématy a všemi nezbytným zařízením dle standardů ČSN.

### Frekvenční měniče NN

Frekvenční měniče budou přednostně od jednoho výrobce. Všechny měniče budou obsahovat filtr umožňující splnění normy ČSN EN 61000-6-2 ed.4 a ČSN EN 61000-6-4 ed. 3 na EMC pro průmyslová prostředí a ostatních platných souvisejících norem.

Proudové zkreslení THDI frekvenčních měničů pro NN pohony bude 30 % a nižší, kdy na vstupech frekvenčních měničů jsou požadovány tlumivky (pokud nebudou užity ty usměrňovače, které toto nevyžadují svým charakterem usměrnění) a vysokofrekvenční filtry.

Frekvenční měniče budou schopné trvalého provozu se jmenovitými parametry při kolísání vstupního napětí do frekvenčního měniče v rozmezí ± 10 % Un a dále se musí udržet v provozu při přechodném kolísání napětí – 15 % Un a při kolísání vstupní frekvence mezi 46 až 53 Hz. Frekvenční měniče musí být schopné trvalého provozu i v případě krátkodobého přerušení napájecího napětí z napájecí rozvodny (např. aut. záskok). Frekvenční měnič musí být schopný vždy rozběhnout elektromotor (při startu stojícího motoru, při opětovném startu po krátkodobém výpadku – automatický záskok - letmý start, tak i při opačně se točící zátěži při vypnutém elektropohonu). Pro opakovaný rozběh pohonu při podpětích v síti (při krátkodobých výpadcích – letmý start) bude využita setrvačná energie rotoru motoru a poháněného zařízení (f. měnič bude naprogramovaný pro toto využití energie).

Rozsah regulace otáček motorů musí vyhovovat požadavkům hnaných zařízení. V celém rozsahu otáček musí být zajištěno chlazení motorů. Oteplení vinutí nesmí přesáhnout dovolené hodnoty oteplení podle normy ČSN EN 60034-1 ed. 2.

Frekvenční měnič bude vybaven nejméně následujícími ochrannými funkcemi: nadproudová, zkratová, zemní, ztráta vstupní i výstupní fáze, přepětí, podpětí, vysoká teplota, přetížení motoru, zablokování motoru. Na výstupu budou filtry pro zajištění sinusového napětí a proudu pro motory (pokud toto bude nezbytné s ohledem na vzdálenost pohon – měnič). Výstupy pro přenos do ASŘTP bloku budou analogové na úrovni 4÷20 mA nebo digitální po sběrnici.

Všechny frekvenční měniče budou bypasovány pro případ poruchy na těchto měničích. Vývod k pohonu musí být dimenzován tak aby byl bezpečný rozběh. Bypass se netýká roztáčecího zařízení turbíny, zde není požadován.

Všechny frekvenční měniče budou instalovány v provětrávaných skříních s měřením teploty s ventilátorem filtrem prachu. Případná zvýšená teplota, výpadek ventilátoru apod. pak bude signalizována do řídicího systému. Provedení skříní větrání apod. se předpokládá od výrobce fy Rittal.

### Požadavky na kabeláž

Všechny kabely a vodiče budou voleny a dimenzovány s ohledem na typ a velikost přenášeného proudu a napětí. Bude zejména přihlédnuto k tomu, aby nebyla překročena dovolená pracovní teplota, nedocházelo k nežádoucím úbytkům veličiny, průřezy jader byly v hospodárných mezích.

Pro optimalizaci prací a nákladů spojených s kabeláží je nutno vycházet z požadavku maximální typovosti zapojení. Všeobecně platí zásada sdružování čidel se stejnou úrovní a typem signálu.

Použité kabely VN a NN musí vyhovovat požadavkům podle ČSN. Ukončení kabelů a provedení ohybů a způsob uložení musí splňovat podmínky určené ČSN a výrobcem kabelu.

Při zaústění kabelů do rozváděčů, skříní, panelů a spotřebičů musí použité kabelové průchodky svým průměrem odpovídat průměru zaúsťovaného kabelu. Průchod kabelů z rozváděčů do kabelových kanálů a prostor bude opatřen protipožární přepážkou.

Materiál a průřezy jader kabelů

Kabely pro ovládací obvody budou s měděnými jádry, silové kabely s průřezem vodičů do 35 mm2 včetně s měděnými jádry ­ hliníková jádra mohou být použita pro kabely s průřezy od 50 mm2 výše.

Návrh typu a průřezu kabelů musí být proveden s respektováním požadavků norem ČSN a zohledňovat především konkrétní podmínky: zkratových proudů, max. trvalého provozního zatížení, přípustného úbytku napětí, okolního prostředí, ve kterém jsou uloženy (teplota okolí, vlhkost, sluneční záření přítomnost olejů, chemikálií apod.). Například koeficient soudobosti pro jednožilové vodiče VVN z hlediska jmenovitého proudu bude odpovídat uložení těchto kabelů v kabelovém kanálu pod rozvodnou směrem k transformátorovému stání, nebude vystaven přímému slunečnímu záření, bude zakryt na mostě i z boku. Svrchu budou mít všechny kabelové mosty v SO 05 stříšku.

Max. teplota jader při kterémkoli provozním stavu a v kterémkoli místě kabelu, nesmí překročit přípustné hodnoty předepsané výrobcem použitého typu kabelu.

Při určení zkratového namáhání se musí vycházet z nejnepříznivějších podmínek zapojení zdrojů (tj. z maximálně možného zkratového proudu) a z respektování vypínacích časů ochran, jističů a pojistek. Max. úbytky napětí musí odpovídat požadavkům na napájení spotřebičů ­ v ustálených i přechodových stavech.

Materiál izolace kabelů musí odpovídat požadavkům na elektroizolační vlastnosti, odpovídající mechanické vlastnosti, odolnost proti působení teploty, vlhkosti a použitým chemikáliím.

V místech, kde se může objevit riziko mechanického poškození kabelů, musí být opatřeny vhodnou mechanickou ochranou (např. instalované v ocelové potrubí, za kov kryty, plechy atd.).

Konstrukce kabelů

Konstrukce kabelů musí vyhovovat použité aplikaci, zejména pokud jde o mechanickou odolnost kabelů proti vnějším vlivům, dostatečnou ohebnost a zajištění ochrany proti indukci rušivých signálů do nízkonapěťových kabelů. Pro ovládací a signálové kabely, připojené na řídicí systém je třeba přednostně používat kabely s kroucenými páry.

V místech s nebezpečím mechanického poškození musí být kabely opatřeny vhodnou mechanickou ochranou minimálně do výšky 1.8 m.

Ochrana před indukovanými rušivými signály

Je třeba zajistit komplex opatření k zamezení indukce rušivých signálů do řídicího systému:

- Bude zvolena vhodná konstrukce kabelů. (kroucené páry, stínění kabelu apod.)

- Silové a pomocné kabely budou v hlavních trasách vedeny a ukládány v oddělených lávkách; bude-li nutné vést vedle sebe kabely různých napěťových nebo proudových soustav, budou kladeny do samostatných uzavřených žlabů.

- Silové, řídicí a přístrojové kabely, stejně jako kabely různých napěťových úrovní, musí být instalovány v oddělených kabelových trasách.

- Kabely pro nízko-úrovňové signály měření a řízení (4÷20 mA, Pt100, termočlánky apod.) budou uloženy v uzavřených kabelových žlabech.

- Důsledně zemnit stínění kabelů do jednoho místa (zamezení zemních smyček) pro slaboproudé kabely. U měničů, u silových kabelů koncentrické PE vodiče zemnit na obou stranách.

- Budou zvoleny materiály a technologie odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení (např. optická počítačová sběrnice) apod.

Vedení a uložení kabelů

Kabely budou vedeny v jedné délce. Kde je nutné kabely rozdělovat nebo spojovat (platí jen pro světelné a zásuvkové obvody), bude použita rozbočovací krabice, takového stupně krytí, které bude odpovídat prostředí, ve kterém je rozdělení nebo spojení kabelu provedeno.

Tam, kde je počet potřebných propojení velký, je třeba vhodně navrhnout počet žil (paralelních kabelů) v jednotlivých kabelech s ohledem na snadnou montáž, manipulaci, ohebnost kabelu, průměry průchodek apod.

Kabely se signály pro odstavení hlavních technologií budou vedeny v oddělených trasách. Datové kabely budou ukládány do samostatných kabelových žlabů. V jednom kabelu nebudou vedeny signály o různých napěťových úrovních a současně různých typů signálů (AO, AI, DO, DI, …).

Ve stávajících trasách je možno nové kabely uložit do těchto tras, pokud budou svou úrovní signálu odpovídat stávajícímu uspořádání.

Kabely budou vedeny tak, že hlavní kabelové trasy povedou nejkratší cestou mimo místa se sálavým teplem, v dostatečné vzdálenosti od tepelných izolací. Kabely nesmí být namáhány teplotami nad +40 °C nebo pro toto musí být kabely přímo určeny.

Kabelové trasy budou vedeny tak, aby max. teplota okolí nepřekročila přípustné hodnoty, předepsané výrobcem použitého typu kabelu. Konce kabelů budou před zhotovením koncovek vhodně chráněny před působením prostředí (vnikání vlhkosti nebo mokra, chemické vlivy apod.).

Lávky a pomocné nosné konstrukce budou ocelové, chráněné proti korozi zinkováním s vrstvou zinku dle vnějších vlivů. Rezerva plochy v kabelových trasách bude min. 30 % nad projektovanou potřebu.

Jednožilové paralelní vodiče budou mimo jiné kladeny tak, aby jejich vzájemná reaktance byla, pokud možno stejná a proudově došlo k rovnoměrnému zatížení všech žil, budou tedy dodrženy požadavky standardu ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 přílohy H. Vzájemná rozteč jednotlivých kabelů/držáků bude odpovídat povolenému zkratovému namáhání jednotlivých žil a koeficientu uložení (přepočítacímu součiniteli) pro požadovaný přenos výkonu. Jednožilové vodiče budou umístěny minimálně na vzdálenost průměru kabelu vedle sebe nebo držáky do trojúhelníků.

Kabelové žlaby budou navrženy, konstruovány a typově odzkoušeny dle ČSN EN 61537 ed. 2 tak, aby tam kde je to vyžadováno, poskytovaly spolehlivou mechanickou ochranu pro izolované vodiče, kabely, šňůry a případně jiná elektrická zařízení v nich obsažená. Bude užito okopových plechů do výše min 1,2 m.

Vzdálenost podpěr nesmí přesáhnout vzdálenost udávanou výrobcem pro zachování max. zatížením 60 kg/m pro rošt šíře 600 mm (pro užší rošty 400 mm a pak úměrně méně). Pokud bude zatížení vetší, což se nepředpokládá, bude rozteč odpovídat danému vyššímu zatížení.

Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů musí mít dostatečnou elektrickou vodivost pro zajištění ochranného pospojování a spojení se zemí. Toto bude dosaženo dle montážních podmínek použité aplikace systému kabelových lávek nebo systému kabelových roštů. Kabelová ocelová konstrukce, rošty, lávky, žlaby apod. budou vzájemně pospojeny a uzemněny.

Protipožární opatření kabelů a kabelových tras

Za účelem snížení možnosti vzniku požáru a následných škod budou provedena následující opatření:

- Funkčně důležité kabely, kabely náležející k paralelním, náhradním a havarijním jednotkám, budou uloženy do oddělených tras,

- Kabely nebudou kladeny přímo na hořlavý podklad, musí být odděleny dostatečně tepelně izolující podložkou,

- Kabelové prostory a kanály budou rozděleny na požární úseky požárními přepážkami dle PBŘ,

- Prostupy kabelů z kabelových prostorů, kanálů, šachet, mostů a prostupy kabelů z rozváděčů do kabelových prostor budou utěsněny požární ucpávkou minimálně se stejnou požární odolností jako okolní stavební konstrukce,

- Průchody kabelů v podlahách, stěnách a v místech zaústění do rozváděčů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Mimo výše uvedené budou dodrženy všechny požadavky požární zprávy na provedení kabelových tras, specifikaci kabelů apod.

Značení kabelů

Bude provedeno v souladu s platnými předpisy. Na oba konce všech kabelů budou namontovány štítky z vhodného izolačního materiálu vzdorujícího vlhkosti a použitým chemikáliím v okolí. Na štítku jasně a kontrastně vyznačeny následující údaje odkud kabel vede, číslo kabelu, typ kabelu, kam kabel vede. Tyto údaje musí být shodné se značením použitým ve veškeré dokumentaci zpracovávané zhotovitelem.

Kabely a kabelové trasy pro ovládací kabeláž a pro silovou kabeláž budou označeny dle ČSN na začátku a na konci a dále po každých 20 m délky trasy a v případě instalace i na obou stranách protipožárních přepážek (v přístupných místech) a u každé odbočky, a to jednotlivě.

Kabelové štítky musí zůstat čitelné a upevněné na kabelu po celou dobu životnosti kabelu v daném prostředí.

Značení žil kabelu bude provedeno návlačkami s označením svorky a svorkovnice. Připojovací svorkovnice budou číslovány.

### Obecné požadavky

Součástí dodávek zhotovitele zařízení elektro jsou:

všechna pole VN, frekvenční měniče NN a jejich bypassy, hlavní vypínače transformátorů NN a spojka na straně NN budou napojeny na MicroScadu. Všechny potřebné spotřebiče pak budou mj. napojeny i na řídicí technologický systém vlastního PPC.

ocelové konstrukce nutné pro jejich osazení (vyrovnávací rámy, pomocné ocelové konstrukce kabelových lávek, ovládačů apod.),

úpravy stávajících konstrukcí, stavební úpravy a práce pro osazení nově instalovaného zařízení rozvodny,

obnovení stávajících požárních ucpávek, přepážek, … v případě jejich porušení protahováním nové kabeláže,

Primární i sekundární zkoušky a přípravy pro uvedení do provozu budou v rozsahu dodávky.

Zaškolení potřebného počtu pracovníků provozu a obsluhy. Vydání dokumentace k dílčím zkouškám, ke komplexním zkouškám, ke zkušebnímu provozu a všechny další nezbytné dokumenty jsou rovněž v rozsahu dodávek zhotovitele.

### Obecné požadavky zařízení elektro na stavbu

Pokud není popsáno u konkrétní dodávky elektrického zařízení, platí pak tyto požadavky.

Stavební objekty budou mít pro provoz zařízení minimálně toto provedení:

Teplota v místnostech rozvoden VN, NN musí být v rozmezí minimálně min. +10 °C ... max. +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 95 % bez kondenzace. Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě +35 °C. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách.

Teplota v místnostech s řídicími systémy a bateriemi nesmí překročit 20 °C.

Dodávka každého zařízení elektro bude klasifikována dle ČSN IEC 60 721 -3-3 ed. 2 do skupin parametrů prostředí. Pro tyto klasifikace pak bude daný prostor vybaven zařízením (např. VZT) splňujícím požadavky ČSN IEC 60 721 -3-3 ed. 2.

V každém uzavřeném prostoru rozvodny budou definovány tepelné ztráty. VZT bude navržena na tyto ztráty včetně 15 % rezervy na množství větracího vzduchu.

Dispoziční prostor před rozváděči bude vždy minimálně 600 mm před otevřenými dveřmi rozváděče. Např. při šířce dveří 800 mm pak ulička bude minimálně 1400 mm. Minimální šířka dveří je 600 mm.

Železobetonový systém bude vodivě pospojen a uzemněn, z betonů budou vyvedeny zemnící body - terče. V železobetonu budou skryty zemnící pásky, které budou přichyceny k armování konstrukce

Výrobce (ZHOTOVITEL) rozváděčů posoudí návrh prostoru rozvodny z hlediska jeho požadavků na dopravu, instalaci, výškových a půdorysných rozměrů z hlediska údržby, případné výměny jednotlivých dílů apod.

### Revize zařízení

Pro nově instalované zařízení bude vystavena výchozí revize, a to po jednotlivých rozvaděčích včetně přívodů a všech napájených spotřebičů. Pro modifikace stávajících zařízení bude po jednotlivých rozvaděčích vystavena dílčí revize.

## Část MaR a ASŘTP

### Řídicí systém

Pro monitoring a řízení nové technologie plynových motorů a příslušenství bude použit řídicí systém, postavený na jednotné HW a SW platformě, který bude mít doložené reference v oblasti řízení stejných nebo obdobných technologických celků.

Řídicí systém bude redundantní minimálně na úrovni:

- komunikačních tras a uzlů (serverů, sběrnic, switchů apod.)

- procesorů řídicích (automatizačních) stanic u důležitých zařízení, zejména:

- ochranné, monitorovací, sdělovací a jiné zabezpečovací systémy

- regulace dodávané technologie

Tam kde to bude možné, budou redundantní prvky instalovány do geograficky rozdílných lokalit.

Zhotovitel odpovídá za to, že navrhne takovou architekturu ŘS, která bude kompatibilní se stávající architekturou a zároveň splňuje požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a souvisejících přílohách.

#### Komunikace

Přenosové linky a použitý protokol pro přenos dat musí mít takové vlastnosti, aby i při maximálních nárocích na přenos dat nedošlo k jejich zahlcení, ztrátě dat nebo k nepřípustnému zpoždění přenosu dat.

Veškerá komunikace mezi dodávanými systémy a navazujícími systémy jiných ZHOTOVITELŮ musí používat ověřené protokoly. Zvolené protokoly musí podporovat kontroly poruch a odstraňování závad. Pro řešení komunikace mezi řídicími jednotkami a operátorskou stanicí (OP) je požadován průmyslový Ethernet s komunikační rychlostí alespoň 100 Mb/s.

Pro fyzickou vrstvu komunikace je preferováno využití optických kabelů.

Metalické datové kabely jsou připuštěny v případě, kdy nebude hrozit ztráta funkčnosti z důvodu např. rušení, nebo by použití optických kabelů bylo zjevně neekonomické, nebo není ve specifických částech systému firemně podporováno.

#### Řešení rozhraní člověk – stroj (HMI)

- Operátorská úroveň

HMI tvoří zařízení umístěná v prostorách stávající dozorny. Tato zařízení jsou určena k ovládání instalované technologie

HMI musí podporovat českou diakritiku

Operátorská stanice (OP) bude připojena do procesní sběrnice redundantní síťovou kartou

Operátorská stanice bude dále připojena i do stávající operátorské sběrnice

na stávajících OP musí být možné zobrazit informace z nových technologií

#### Ochranné systémy

Ochranné systémy budou řešit všechny závažné mimořádné provozní stavy důležitých technologických zařízení. Signály z čidel ochranného systému mohou být využívány i pro sekvenční a spojité řízení technologie.

Systémy budou přímo ovládat výkonné členy automatizačního systému.

Ochrany budou trvale ve funkci nezávisle na zvoleném režimu provozu, operátor nebude mít možnost ochrany vyřadit z provozu (mimo ochran, které je nutné v nestandardních provozních stavech přesně definovaným způsobem blokovat).

Ochranný systém dodávané technologie bude řešen nezávisle na řízení ostatních funkčních celků.

Dodaný ochranný řídicí systém zajistí:

automatické odstavení ovládaného zařízení nebo jeho části v případě vzniku podmínek, které jsou pro obsluhu nebo provoz zařízení nebezpečné,

automatické provedení celé sekvence operací nutných pro převedení technologie do bezpečného stavu.

Minimální požadavky na provedení ochran:

systém bude provádět vnitřní verifikační SW testy svého zařízení a zpracování ochranných povelů,

bude prováděno automatické testování ochranného systému za provozu včetně vybraných výstupních akčních členů,

bude prováděno hlídání vedení výstupních povelů,

ochranné funkce musí být zcela zálohované nebo distribuované na samostatné inteligentní karty jednotlivých stanic tak, aby při výpadku jednoho řídicího procesoru stanice pro řízení procesu nedošlo k vyřazení ochran z funkce,

prostřednictvím jedné I/O karty nesmí být připojeno více důležitých zařízení, při poruše bude obsluha informována na obrazovce o vzniku poruchy s přesnou specifikací místa poruchy.

#### Odolnost proti vlivu prostředí

Dodané zařízení musí být chráněno proti potenciálním nebezpečím, vyplývajícím z vlivu okolního prostředí. Zhotovitel musí zajistit, aby veškeré jím dodané zařízení bylo schopné provozu v podmínkách, ve kterých bude instalováno a vzít přitom v úvahu všechny podmínky prostředí relevantní pro instalaci, včetně:

- teploty

- vlhkosti

- prašnosti

- vibrací

- elektrické a elektromagnetické interference (rušení)

- průniku vody nebo páry

Zhotovitel musí učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně zařízení před faktory, které by mohly negativně ovlivnit provoz, výkonnost, monitorování po havárii, spolehlivost, životnost nebo udržovatelnost zařízení.

Tato opatření budou tam, kde je to třeba k dosažení požadované odolnosti, zahrnovat použití filtrů vřazených do napájení skříní, protivibrační úchyty, chladicí ventilátory, vhodné krytí a vhodné povrchové úpravy.

#### Odolnost proti elektromagnetickému rušení

Řídicí systém musí být dostatečně odolný proti úrovni elektromagnetického rušení, které se bude vyskytovat v prostoru instalace. Proto musí být budován z prvků eliminujících rušení – galvanické oddělení u prvků s cizím napájením, důsledné stínění všech komponent, preferování optických datových sběrnic.

Systém nesmí být citlivý na provoz mobilních telefonů a jiných radiopojítek schválených pro provoz Českým telekomunikačním úřadem.

#### Napájecí systém SKŘ

Pro napájení nového zařízení SKŘ bude využit NN rozvaděč, který bude instalován v rámci dodávky elektro.

Napájení bude provedeno na úrovni 230 V AC a 24 V DC.

Napájení ŘS 230 V AC bude redundantní a zdroje 24 V DC pro ŘS také.

Obecné požadavky na napájení:

- jakákoliv porucha napájecího systému nesmí vyvolat žádné problémy v řízené technologii a v důsledku této poruchy nedojde ke změnám poloh akčních členů,

- všechna zařízení SKŘ musí být plně provozuschopná při napájení 24 V DC (-25 % až +25 %)

- napájení všech komponent systému bude provedeno tak, aby bylo kdykoliv možno za provozu vyměnit kterýkoliv přístroj bez nutnosti vyřadit další části systému z provozu,

- jednotky napájecího systému ŘS budou v modulárním provedení a budou mít snadno přístupné a jednoduše (bez nutnosti použití nářadí) vyměnitelné jistící prvky (pojistky),

- diagnostika napájecího systému bude součástí diagnostiky celého řídicího systému,

- ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena podle normy ČSN 33 2000-4-41 (v aktuální edici) automatickým odpojením od zdroje.

#### Napájení analogových snímačů

Snímače budou napájeny přednostně po proudové smyčce 4 – 20 mA z řídicího systému. V odůvodněných případech je umožněno externí napájení. Krátkodobá ztráta externího napájecího napětí (např. záskoky) nesmí mít vliv na provozuschopnost zařízení.

#### Kontaktní snímače

Všechny kontaktní snímače použité pro měření fyzikálních veličin budou určeny pro těžký provoz a ve vodotěsném provedení.

Napájení kontaktů bude provedeno z řídicího systému.

### Servopohony

Servopohony budou přednostně od jednoho výrobce z jedné typové řady.

Princip ovládání regulačních a uzavíracích armatur (elektro, pneumatické) navrhne Zhotovitel dle nabízené technologie a předloží Objednateli ke schválení.

Výkonové zesilovače pro regulační servopohony mohou být integrovány přímo do servopohonů.

Polohy regulačních orgánů (ventilů, klapek) budou měřeny snímači s proudovým výstupem 4÷20 mA.

Ovládání regulačních servopohonů bude provedeno výstupním signálem o úrovni 4-20 mA z řídicího systému.

Velké uzavírací servopohony a uzavírací servopohony, u nichž se během najíždění, provozu a odstavování technologie předpokládá krokování, budou vybaveny snímači polohy s proudovým výstupem 4÷20 mA.

Pro snímání poloh budou použity bezkontaktní snímače - použití jiných typů snímačů v odůvodněných případech podléhá schválení Objednatele.

### Místní ovládací skříňky

U důležitých uzavíracích pohonů bude použito místní ovládání pomocí samostatné ovládací („deblokační“) skříňky. Obdobně bude místní ovládání řešeno u pohonů s omezeným přístupem k armatuře. Vytipování technologicky důležitých pohonů provede Zhotovitel. Seznam takovýchto pohonů bude předložen ke schválení Zadavateli.

Skříňky budou v provedení s krytím min. IP54.

Ovládání bude provedeno na úrovni 230 V AC.

U ostatních uzavíracích pohonů je preferováno místní ovládání přímo v hlavici přístroje.

### Kabeláž

Obecné požadavky pro materiálové provedení, konstrukci, značení kabelů, vedení kabelových tras atd. jsou shodné s požadavky, které jsou uvedeny v části Elektro. Případné výjimky pro konkrétní prvek /zařízení jsou uvedeny v textu příslušné kapitoly.

### Značení prvků SKŘ a přístrojů MaR

Veškeré přístroje a prvky MaR (čidla, převodníky, skříňky, impulsní potrubí, kabeláž atd.) budou označeny vlastním nezaměnitelným označením. Značení bude provedeno dle systému KKS tak, aby navazovalo na stávající systém KKS použitý v UE.

Každý prvek bude tedy označen vlastním kódem KKS a stručným slovním popisem. Označení bude provedeno nesmazatelným způsobem na štítku z mechanicky odolného materiálu, který bude spolehlivě upevněn na příslušném přístroji nebo technologickém prvku. Štítek včetně popisu musí být odolný vlivům okolního průmyslového prostředí. V případě umístění ve venkovním prostředí musí být odolný atmosférickým vlivům a UV záření.

### Zdroje napájení

Pro napájení komponent SKŘ a MaR je předpokládáno využití následujících napájecích soustav:

1NPE~50Hz, 230V/TN-C-S

2-24 V DC/TT

V případě, že bude nutné použít jiných napájecích systémů, budou tyto předmětem dodávky Zhotovitele. Pro použití jiných napájecích systémů je nutný souhlas Objednatele.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Požadavky, zásady a příslušné normy, které se zabývají ochranou před úrazem elektrickým proudem, jsou uvedeny v části Elektro.

### Uzemnění

Bude provedeno uzemnění veškerého dodávaného zařízení podle norem pro jednotlivá zařízení a podle ČSN 33 3201, ČSN 33 2000-5 54 a ČSN 33 2000-4-41 (v aktuálních revizích a edicích) a norem souvisících.

V rámci nového uzemnění musí být instalovány zinkové anody, které prodlužují životnost zemnící soupravy. Tyto obětované anody musí být možné cca za 10 let vyměnit za nové, proto k obětované anodě musí být vždy umožněn přístup k její kontrole. Anoda nemá stejnou životnost jako zemnící soustava, její funkce je svádět korozivní proudy od chráněné soustavy.

### Mechanické provedení skříní

Požadavky na provedení skříní jsou uvedeny v části Elektro této dokumentace.

## Polní instrumentace - MaR

### Všeobecně

  - Dodávaná technologie bude vybavena dostatečným množstvím vzdálených měřicích čidel tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz všech zařízení s dostatečným monitorováním všech důležitých parametrů. Všechny stavy zařízení během ustáleného provozu a přechodné stavy při najíždění, odstavování, změnách parametrů atd. musí být bezpečně pokryty.

  - Měření teploty bude prováděno odporovými nebo v případě vyšších teplot termočlánkovými teploměry. Důležitá měření budou zdvojená nebo ztrojená a dvojí signál bude ověřen a dále bude použita pouze jedna vyhodnocená informace.

  - Čidla tlaku budou dostatečného měřicího rozsahu, případně s ochranou proti přetlaku a tlakovým rázům.

  - Pro měření průtoku budou využity měřicí clony a čidla diferenčního tlaku nebo ultrazvuková čidla. Průtokoměry budou umístěny tak, aby naměřené hodnoty nebyly zkresleny vlivy nerovných úseků potrubí, vírů v potrubí a tlakových rázů.

  - Měření hladiny bude realizováno např. snímači diferenčního tlaku. Ultrazvukové nebo tlakové snímače mohou být použity v otevřených nádobách. Koncové spínače budou použity pro signalizaci limitních hladin.

  - Měření otáček bude zajištěno podle požadavků na bezpečnost a spolehlivost turbíny (standardní měření rychlosti otáčení elektronickým snímačem, otáček měření pro řízení, mechanické pojistky).

  - Monitorování polohy, posunu a vibrací bude zajištěno diagnostickým systémem, který bude sledovat radiálních a axiálních posuny a vibrace jednotlivých částí turbo sestavy a ložiska

  - Všechny vzdálené přístroje budou vybaveny převodníkem s proudovým výstupem 4-20 mA, preferováno je provedení SMART.

  - Napojovací a sdružovací skříňky pro připojení přístrojů MaR budou dodány zvlášť pro napájení 24 V DC, 230 V AC, pro jiskrově bezpečné digitální či analogové signály, pro digitální a analogové signály bez jiskrové bezpečnosti

  - Jiskrově bezpečné obvody budou od ostatních odděleny jednak v samostatných sdružovacích skříňkách, jednak v kabelových trasách (samostatné žlaby nebo oddělení separační přepážkou)

  - Kabely pro jiskrově bezpečné obvody budou v provedení s modrým pláštěm.

  - Nevyužité vodiče v kabelech budou zakončeny na liště svorkovnice.

  - Kabelové trasy - lávky nebo chránící trubky, které jsou v rozsahu dodávky zhotovitele, budou minimálně žárově pozinkované.

Polní instrumentace musí zahrnovat dodávky všech kompletních měřicích okruhů, potřebných pro monitorování a automatizované řízení technologií v dodávce zhotovitele včetně všech souvisejících a kompletačních zařízení jako jsou zejména:

- Návarky,

- Jímky,

- Protipříruby,

- Odběrové ventily,

- Kondenzační nádoby,

- Oddělovací nádoby,

- Impulsní potrubí,

- Napájecí zdroje,

- Regulační ventily a uzavírací ventily včetně pohonů,

- Veškerá kabeláž spojující jednotlivé prvky včetně potřebných kabelových tras,

- Veškerý montážní materiál k dodávaným zařízením vč. sdružovacích krabic atd.,

- Převodníky na unifikovaný signál 4-20 mA,

- Včetně škrticích orgánů pro zabudování do potrubí, přívody a odpady pomocných médií apod.

Zahrnuje také dodávku veškerých odběrných a měřicích míst včetně kompletačních zařízení potřebných pro provádění garančních a dalších měření dle smlouvy o dílo, kterými se budou prokazovat parametry díla.

Polní instrumentace bude dodána v takovém rozsahu, aby bylo možno všechny manipulace, které nepotřebují dozor na místě, provádět z operátorských stanic a aby byly zajištěny veškeré veličiny pro provádění provozních a bilančních výpočtů.

Místní ukazovací přístroje budou dodávány, pokud jejich instalaci vyžadují zvláštní předpisy (tzv. zákonná měření) a dále všude tam, kde je jejich umístění potřebné nebo vhodné pro kontrolu funkce zařízení při provádění údržby a pochůzkové kontrolní činnosti. Místní ukazovací přístroje kruhového tvaru budou mít min. průměr 100 mm a u digitálních přístrojů bude velikost číslice displeje min. 20 mm.

U snímačů s dálkovým přenosem je vyžadována unifikace přístrojového vybavení, to znamená, že pro stejné typy měření nebudou používány snímače od různých výrobců.

Pokud tomu nebrání závažné důvody, budou používány analogové snímače se standardním výstupním signálem 4-20 mA.

Snímače tlaků, tlakových diferencí a převodníky měření teplot budou konfigurovatelné protokolem HART.

Snímače tlaků a tlakových diferencí budou navíc vybavené lokálním displejem.

Použité šroubové spoje budou s metrickými závity. U přístrojů umístěných v potrubí jako jsou například průtokoměry a další je preferováno připojení pomocí přírub. Příruby budou dle normy DIN anebo EN ČSN.

Všechny přístroje, musí být určeny pro provoz v podmínkách jejich nasazení a musí být chráněny proti specifickým vnějším vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, chvění, atmosférická koroze apod., platí tedy:

- Všechny přístroje, které budou umístěny v interních prostorech v provozu, musí být určeny pro normální provoz při teplotách 0 až +50 °C.

- Přístroje umístěné ve venkovním prostředí musí být určeny pro teploty:

- 20 až +50 °C a musí být chráněny proti specifickým vnějším vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, chvění, atmosférická koroze apod.

Pokud se v prostoru přístrojů nebo kabeláže bude vyskytovat teplota vyšší je nutno tomu přizpůsobit i přístroje a kabeláž. V případě otápění přístrojů bude použito elektrické otápění.

### Počty snímačů

V celém systému musí být uplatněn princip jediného zdroje informací, tj. využití signálu z jednoho snímače nebo výsledného verifikovaného signálu z více snímačů jedné měřené veličiny pro všechny funkce systému (sekvenční i spojité řízení, ochrany, archivace atd.). Počet snímačů pro jednotlivá měření navrhne Zhotovitel s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu díla.

### Napájení analogových snímačů

Snímače, které nevyžadují externí napájení (jako např. analyzátory apod.) budou napájeny po proudové smyčce z řídicího systému.

### Diagnostika snímačů

U všech snímačů bude diagnostika plnit dvě základní funkce:

- Informovat údržbu i operátora o správné či nesprávné funkci snímače a jeho příslušenství,

- Při nesprávné funkci zabránit rozšíření poruchy do řídicího obvodu a dále do technologie.

Při nevěrohodnosti či ztrátě signálu musí ŘS v binárních řídicích obvodech zabránit působení ochran, záskoků a automatických povelů.

### Měřicí převodníky

Měřicí převodníky musí pracovat s takovou přesností, aby byla zajištěna přesnost celého měřicího řetězce (vyjma primárních škrtících orgánů pro měření průtoků) lepší než 1 % z nastaveného měřicího rozsahu i co se týče nelinearity, hystereze a reprodukovatelnosti.

Každý převodník bude mít vlastní, dostatečně robustní kryt chránící před škodlivými vlivy okolního prostředí a bude upevněn tak, aby okolní vibrace neměly vliv na jeho přesnost a spolehlivost. V případě, že převodník bude umístěn v prostředí s možností výskytu teplot pod bodem mrazu, musí být přístroje dostatečně dimenzovány na nižší teploty a zajištěny před zamrznutím včetně příslušného impulsního potrubí. Robustnost provedení snímače musí odpovídat jeho umístění.

### Požadavky na odběry

Platí požadavky dle následujícího:

- Každé měření technologických parametrů musí být vybaveno vlastním odběrovým místem (tj. např. u škrticího orgánu pro měření průtoku dvěma snímači bude mít každý vlastní odběr). Rozbočení může být využito pouze ve výjimečných případech, kdy dva odběry technologické zařízení neumožňuje, a to po předchozím odsouhlasení.

- Impulsní potrubí (pokud bude dodáváno) musí být dimenzováno tak, aby vyhovělo požadavkům mechanické pevnosti a pnutí. Dvojité oddělení, jednoduché připojení a vypouštění je nutné pro zajištění normální údržby.

- Rozměry impulsních potrubí budou vybrány z normovaného standardu

- Odběrová potrubí budou zhotovena z nerezavějící oceli třídy 17.

- Odběry pro měření, čidla, snímače a ventily budou montovány se zřetelem na snadný přístup, případně budou mít zajištěnu přístupovou lávku.

- Dispozice impulsního potrubí musí umožnit snadné odpojení měřicího převodníku pro opravu.

- Impulsní potrubí musí mít minimální spád > 8 %, aby vzduchové nebo plynové bubliny mohly stoupat k odvzdušňovacímu ventilu a tekuté nebo tuhé usazeniny stékat do odtokové komory. Obecně musí spád potrubí vzrůstat s viskozitou média.

- Impulsní potrubí pro měření diferenčního tlaku musí být vedeno co nejblíže u sebe pro potlačení vlivu teploty okolí. Světlost potrubí musí být stejná po celé délce od odběru až po snímač.

- U všech měření pro bilance a ověření parametrů (i chemických) bude zajištěna přípojka pro zkušební přístroj. Přípojky musí být opatřeny metrickým závitem – preferuje se M20x1,5.

- Pro měření teplot pro ověřovací měření bude zajištěna samostatná jímka o stejném ponoru jako provozní měření, vyvedená nad izolaci a s krytem proti nečistotám.

Každé tlakové odběrové místo na technologii bude zakončeno zdvojenou armaturou.

### Rozsahy měřicích řetězců

Měřicí řetězce (zdroje signálu, snímače, převodníky) budou navrženy tak, aby nominální hodnota měřené veličiny odpovídala cca 60 % měřicího rozsahu (požadavek neplatí pro elektrická měření).

Měřicí řetězce (zdroje signálu, snímače, převodníky, parametrizace vstupu řídicího systému) budou navrženy tak, aby i při maximálních provozních hodnotách měřené veličiny (např. rozběhové proudy motorů, provozní napětí vyšší než jmenovité) nedošlo v řídicím systému k chybovým hlášením měřicího okruhu (vstupní hodnota mimo dovolený rozsah).

### Kontaktní snímače

Při použití kontaktních snímačů bude preferováno použití přepínacích kontaktů. Napájení kontaktů bude provedeno z řídicího systému. Všechny kontaktní snímače použité pro měření fyzikálních veličin a polohy budou určeny pro těžký provoz a ve vodotěsném provedení.

### Měření základních veličin

Obecně:

Jako dodavatelé snímačů budou použity renomované firmy, které mají zkušenosti s dodávkami do průmyslových, energetických a chemických provozů. Preferováni jsou dodavatelé a typy přístrojů, které jsou již v areálu UE používány.

- Měření teplot

Platí následující:

Jako snímače budou použity odporové teploměry typu Pt nebo termočlánky typ J, K, případně termočlánky plášťové.

Odporové teploměry Pt  (v provedení s jímkou nebo do jímky) minimálně třídy A, a budou na mechanicky exponovaných místech "s vyšší mechanickou odolností" (odolné proti otřesům). Za určení exponovaných míst odpovídá zhotovitel technologie.

- V případě šroubovacích jímek budou použity metrické závity.

Termočlánky budou použity dvojité typu J (Fe-CuNi) nebo typu K (NiCr-Ni), třídy přesnosti 1, nebo 2 v závislosti na teplotním rozsahu měřeného média s ohledem na měřicí charakteristiku příslušného typu.

Kompenzace srovnávacích konců termočlánků bude řešena hardwarově.

- Parní potrubí budou osazena teploměry s rychle reagující jímkou.

- Bude využito převodníků na 4-20 mA, pro termočlánky s kompenzací studeného konce.

Převodníky měření teplot budou konfigurovatelné protokolem HART.

Všechny snímače teploty budou dodané včetně kalibračního listu

- Měření tlaků a tlakových diferencí

Platí následující:

Snímače tlaku a tlakové diference pro dálkové měření budou disponovat analogovým výstupem 4 až 20 mA, protokolem HART a Bluetooth konektivitou. Snímače budou vybavené displejem a nakonfigurované v jednotkách Pascal a příslušných násobcích.

Místní měření tlaku (manometry) na tlakových nádobách musí mít na stupnici vyznačený maximální provozní tlak červenou značkou. Označení na krycím skle měřidla je nepřijatelné.

- Stupnice místních tlakoměrů bude cejchována v jednotkách Pascal a příslušných násobcích, minimální průměr stupnice bude 100 mm.

- Rozsahy místních tlakoměrů budou voleny tak, aby hodnota provozního tlaku byla zhruba ve třech čtvrtinách analogové stupnice tlakoměru.

- Místní tlakoměry budou trvale přetížitelné minimálně na 1,2 násobek maximálního tlaku. Přístroje v místech s tlakovými rázy (např. sání a výtlaky čerpadel) budou opatřeny zařízením pro tlumení rázů.

- Všechny snímače tlaku a tlakové diference budou dodané včetně kalibračního listu.

- Měření množství

Platí následující:

Volba škrticího orgánu, respektive rychlostní sondy pro měření množství kapalin, páry, resp. plynu bude záviset na přípustnosti tlakové ztráty média a na požadované přesnosti měření. Měřicí clony budou mít kotouče z nerezavějícího materiálu.

- Pro případnou indikaci průtoků chladicí vody u jednotlivých agregátů je možno použít binární indikátory průtoku.

- Instalace veškerých prvků měřicích systémů budou v souladu s pokyny výrobců pro instalaci těchto prvků.

- Veškeré primární prvky měření množství budou dodány včetně výrobní dokumentace.

- Pro průtokoměry pracující na jiném principu, než je snímání tlakové diference na primárním prvku platí ohledně vybavení displejem a BT konektivitou stejný požadavek, jako na snímače tlaku a tlakové diference.

- Snímače tlakové diference na primárních prvcích (měřicí clona, rychlostní sonda) budou nakonfigurované v režimu LINEAR, odmocnění a veškeré další korekce budou řešeny až v řídicím systému.

- Veškeré snímače průtoku budou dodané včetně kalibračních listů.

- Měření hladin

Platí následující:

Budou použity nejvhodnější principy snímání hladiny s ohledem na příslušný typ a parametry monitorovaného média.

- Pro snímače měření hladiny pracující na principu měření tlakové diference platí stejné požadavky jako na snímače tlakové diference.

- Pro měření hladiny jsou preferované bezkontaktní radary, snímače na principu tlakové diference, obtokové snímače. Kontaktní radary s vedenou vlnou a ultrazvukové snímače hladiny jsou nepřijatelné.

- Snímače pro měření hladiny budou dodané včetně kalibračního listu.

- Fyzikálně-chemická měření

Platí následující:

- Fyzikálně-chemická měření na páře a vodě budou dodána v rozsahu nezbytně nutném pro bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.

- Sondy, armatury, odběrová potrubí, redukce tlaku a chladiče všech obvodů budou zhotoveny z nerezavějící oceli.

- Veškeré pomocné prvky pro měření (např. přívod chladicího média, uzavírací ventily, filtrace hrubých nečistot, odvod odpadu) jsou součástí dodávky díla.

- Měření elektrických veličin

Platí následující:

Měření elektrických veličin, využívaných pro potřeby řízení technologie, bude využívat elektrické převodníky umístěné v rozvaděčích elektrozařízení, které budou součástí dodávky elektrozařízení.

Případný emisní monitoring

- Monitoring PZL bude zaveden do stávajícího systému emisního monitoringu teplárny v Komořanech.

- Součástí emisního monitoringu bude servisní PC v místě aparatury emisního monitoringu.

Monitoring vibrací a posuvů

- Bude dodán monitoring některého z renomovaných výrobců se servisním zastoupením v České Republice.

### Kabelové rozvody

Platí přiměřeně požadavky uvedené pro kabelové rozvody v části „Elektro“, tohoto dokumentu, tedy zejména:

- Pro připojení dálkových měření do řídicího systému budou použity celoplastové kabely s měděnými vodiči. Signálové kabely budou stíněné. Stínění kabelů musí být vodivě spojeno se zemí vždy jen na jediném místě.

- Kabely mohou být vedeny samostatně nebo s použitím sdružovacích skříněk a sdružovacích kabelů.

- Sdružovací skříňky budou kovové, vždy vodivě spojené se zemí.

- Kabely různých napěťových úrovní budou náležitě odděleny (samostatným kabelovým žlabem, oddělovací přepážkou, polohou apod.)

- Kabely budou v místech ukončení opatřeny popisnými štítky.

- Kabely budou vyhovovat požadavku nešíření požáru dle IEC 332.1

- V prostorách s nebezpečím hromadění hořlavých prachů budou pro uložení vodičů použity drátěné kabelové žlaby, doplněné víkem nebo stříškou proti usazování prachu. V ostatních prostorách budou použity pozinkované oceloplechové kabelové žlaby s víkem.

- Jednotlivé kabely k přístrojům budou chráněny ochrannými pancéřovými trubkami.

- Kabelové prostupy a trasy budou opatřeny protipožárními přepážkami, respektujícími příslušné požární úseky provozu.

- Kabelové trasy budou projektovány s rezervami (sdružovací kabely, sdružovací skříňky, svorkovnice min. 10 %, kabelové žlaby min. 20 %.

### Kabeláž

Obecné požadavky pro materiálové provedení, konstrukci, značení kabelů, vedení kabelových tras atd. jsou shodné s požadavky, které jsou uvedeny v části Elektro. Případné výjimky pro konkrétní prvek /zařízení jsou uvedeny v textu příslušné kapitoly.

## Provozní požadavky

Veškeré dodané zařízení a zařízení navazující musí umožňovat provoz v plně automatizovaném, nepřetržitém, 24-hodinovém režimu.

Zařízení ASŘ musí být schopno provozu trvale, kromě doby nezbytně nutné na celkovou prověrku zařízení, která se bude provádět pouze v období plánovaných odstávek a oprav technologických zařízení

V případě potřeby musí zařízení ASŘ umožňovat též časté najíždění a odstavování technologie, zejména na základě požadavků řízení elektrizační soustavy.

### Provozní prostředí

Veškerá dodaná zařízení musí být schopna trvalého provozu v prostředí své instalace.

### Provozní režimy řízené technologie

Dodané zařízení musí být navrženo a dodáno tak, aby umožnilo v součinnosti se stávajícími zařízeními:

- bezpečné a ekonomické najetí technologie,

- normální (ustálený) provozní režim

- bezpečné a ekonomické odstavení technologie,

- mimořádné provozní stavy technologie.

### Mimořádné stavy ASŘ

Zhotovitel musí minimalizovat vliv níže uvedených událostí na dodávané zařízení:

- výpadky napájení a znovu obnovení napájení,

- údržba IT techniky (upgrade SW, instalace oprav atd.…).

Při realizaci díla proto musí provést taková opatření, aby vliv těchto událostí na provoz zařízení byl co nejmenší.

### Způsob ovládání

Způsob obsluhy, kontroly a údržby musí být v souladu s platnou legislativou v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

Pro případ výpadku elektrické energie (blackout) zahrne Zhotovitel do rozsahu díla potřebná opatření k zamezení poškození zařízení.

## Ostatní

### Ochrana povrchu před účinky povětrnostních vlivů

Povrchy všech konstrukcí, potrubí, strojních částí anebo dílců instalovaných v rámci DÍLA budou chráněny proti vlivu atmosférické koroze a proti chemickým vlivům v návaznosti na ZHOTOVITELEM navržené technické řešení DÍLA.

#### Klasifikace

- Z hlediska korozního zatížení platí následující:

- Vnější prostředí je klasifikováno dle ČSN EN ISO 12944-2 na stupeň korozivní agresivity C4,

- Vnitřní prostředí je klasifikováno dle ČSN EN ISO 12944-2 na stupeň korozivní agresivity C3.

- Na základě uvedených údajů je požadována životnost ochranného nátěrového systému klasifikována dle ČSN EN ISO 12 944-1 jako střední M (5 až 15 let).

- V rozsahu dokumentace Basic Design bude zpracována dokumentace zahrnující všechny požadavky na protikorozní ochranu, které musí být vzaty v úvahu, jestliže je ocelová konstrukce nebo strojní zařízení chráněno povlakovým systémem. Dokumentace bude v souladu s ČSN EN ISO 12944-8. Dokumentace bude obsahovat:

- Specifikace pro dílo – technická dokumentace, která popisuje projekt a jeho speciální požadavky včetně specifikace nátěrových systémů a specifikace inspekce a hodnocení. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat, je uveden v tabulce č. 1 v normě ČSN EN ISO 12 944-8

- Specifikace ochranného nátěrového systému – specifikace, která popisuje přípravu povrchu a ochranný nátěrový systém ve shodě se specifikací díla. Zpracovatelem specifikace pro nátěrový systém může být pro objednatele například výrobce nátěrových hmot nebo speciální pracoviště řešící povrchovou ochranu. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat, je uveden v tabulce č. 2 v normě ČSN EN ISO 12 944-8

- Specifikace natěračských prací – specifikace, která podrobně popisuje způsob provedení natěračských prací ve shodě s projektovou specifikací a specifikací ochranného nátěrového systému a také se specifikací inspekce a hodnocení. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat, je uveden v tabulce č. 3 v normě ČSN EN ISO 12 944-8

- Kontrola a hodnocení technické dokumentace – specifikace popisuje provedení inspekce a hodnocení. Obsah, co musí tato specifikace obsahovat je uveden v tabulce č. 4 v normě ČSN EN ISO 12 944-8.

#### Ostatní Požadavky

Obecně je dále požadováno:

- Pro nátěrové systémy mohou být použity pouze materiály s nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC).

- Podle charakteru zařízeni, jeho rozměrů, podmínek pro dopravu a skladování na staveništi a podle podmínek montáže platí pro povrchovou ochranu jednotlivých komponentů zejména následující požadavky:

    - Hutní materiál (tj. trubky, profilový materiál) bude dodáván na stavbu povrchově chráněný.

    - Izolované plochy budou natřeny pouze jednovrstvým nátěrem pod izolací ze speciální pryskyřice, která při teplotě nad 180 °C ekologicky shoří, (pokud nebude ve výrobní dokumentaci uvedeno jinak). Izolace bude krytá plechem dle specifikace izolací, který nebude natírán, ale bude označen barevnými pruhy s odstínem, který určuje protékající médium.

    - Povrchy zařízení určené pro přímý styk se stavebními prvky – beton, betonová mazanina anebo které budou přímo zabetonovány / zazděny atd. - budou bez nátěru, pokud není v dokumentaci přímo požadováno jinak.

    - Použité nátěrové systémy budou odpovídat korozní agresivitě prostředí i okolním teplotám.

    - Finální povrch bude dostatečně odolávat mechanickému působení odpovídajícímu provozu v daném prostoru.

    - Nátěrové hmoty budou odpovídat podkladovému materiálu, budou dostatečně krycí, barevně stálé, budou vytvářet stejnoměrné vrstvy, použitá ředidla budou bezpečná a zdravotně nezávadná.

- Související normy a technické listy výrobců jednotlivých nátěrových hmot: budou respektovány při návrhu stavby a pro aplikaci nátěrů (jedná se zejména o nepoužívání uzavřených profilů - vše je nutno natřít, průběžné sváry a dodržení maximální doby mezi tryskáním a aplikací základního nátěru v závislosti na klimatických podmínkách)

- Pro dílce / potrubí / konstrukce / zařízení natírané ve výrobě / na dílně a pouze montované / sestavované na stavbě je nutné uvažovat s minimálně 10% výměry pro opravu nátěru po instalaci / sestavení.

- Odstín vrchního nátěru – Barevné řešení vrchního nátěru bude provedeno v souladu s ČSN 13 0072 a bude v konečné verzi odsouhlaseno objednatelem v rámci zpracování Basic Design.

- Díly provedené z nekorodujícího materiálu (nerez) nebudou, pokud není výslovně uvedeno jinak, chráněny nátěry anebo jiným systéme ochrany povrchu.

- Následující části / dílce / prvky / konstrukce, které jsou součástí díla, budou provedeny s ochranou povrchu žárovým zinkováním s plánovanou životností minimálně 25 let:

    - Žebříky včetně ochranných košů a bezpečnostních závor – pokud není výslovně uvedeno jinak,

    - Schodnice,

    - Stožáry osvětlení,

    - Výložníky lamp a světel,

    - Kabelové žlaby včetně krytů a přechodů,

    - Kabelové externí trubkovody,

    - Zábradlí – pokud není výslovně uvedeno jinak,

    - Stojany ovládacích skříněk,

    - Pochozí části ocelových podlah a obslužných lávek – pokud není výslovně uvedeno jinak,

    - Prvky zemnící sítě – materiál FeZn,

Uvedené pravidlo nebude použito v případě, že dané dílce budou z konstrukčních anebo provozních důvodů provedeny z jiného materiálu, jakým je například nerez, plast, kompozit a další. Všechny zinkované části nebudou chráněny ochranným nátěrem s výjimkou značení, pokud není výslovně uvedeno jinak.

### Značení

Součástí díla bude i zajištění značení:

- Značení díla a jeho jednotlivých částí,

- Bezpečnostní značení v návaznosti na ČSN ISO 38 64 s přihlédnutím k požadavků BOZP a PO platným pro daný charakter díla,

Veškeré zařízení a dodávky budou označeny vlastním nezaměnitelným označením. Značení bude provedeno dle systému KKS tak, aby navazovalo na stávající systém KKS použitý v UE.

Základní návrh značení díla a jeho jednotlivých částí bude ze strany zhotovitele předložen jako součást Basic Design.

### Izolace

Součástí díla budou i nezbytné izolace navržené zhotovitelem s přihlédnutím na charakter díla a jím navržené technické řešení, které budou řešit tepelné, chemické, hlukové a další vlivy působící na díla anebo naopak eliminující vlivy díla na okolí.

#### Izolace tepelné

Tepelnými izolacemi se rozumějí všechny izolace potrubí a zařízení, které zajišťují bezpečnou teplotu na povrchu zařízení. Místa, která tuto podmínku nesplní, jako je:

    - Místa, kde okolní teplota neumožní dosažení nižší teploty na povrchu zařízení,

    - Místa, kde se nepodaří aplikovat dostatečnou tloušťku izolace,

    - Potrubí a zařízení, která se obvykle provozuji bez izolace,

Budou ochráněna jiným způsobem a budou vyznačena v dokumentaci, aby se zabránilo instalaci dalších zařízení / kabeláží v nevhodných podmínkách a zabránilo se také případnému nesouladu s požadavky BOZP. Platí obecně, že:

- Tepelnou izolací budou opatřena potrubí a zařízení s teplotou povrchu vyšší než 50 °C tak, aby povrchová teplota izolace nepřekračovala 50 °C při teplotě okolí 25 °C, a to po celé délce trasy, respektive celém povrchu zařízení podle normy ČSN 130108.

- Potrubí a zařízení s teplotou nižší než 10 °C bude opatřeno tepelnou izolací s parotěsnou zábranou, tak aby nedocházelo k rosení a tím možnosti vzniku koroze.

Dále je požadováno, aby:

- Síla izolace (tloušťka) je stanovena kombinací požadavků:

    - Na teplotu povrchu izolovaného předmětu,

    - Okolním podmínkám,

    - Dostupné síle izolace,

    - Ekonomii provozu ve vztahu k nákladovým ukazatelům,

Dále pak tloušťka bude též přizpůsobena:

    - Pracovnímu mediu a jeho provozní teplotě,

    - Průměru / rozměru potrubí anebo izolované části.

    - Hygienickým předpisům,

- U výfuků pojistných ventilů bude izolace pouze do podchodné výšky (2,1m).

- Izolace budou ve vnitřním i venkovním provedení opatřeny oplechováním hliníkovým plechem – v případě výrazných korozních vlivů pak krytím z nerezového plechu.

- Místa vyžadující opakovaný přístup (armatury, clony a zařízení) budou opatřena odnímatelnou izolací.

- Plochy větších rozměrů budou pro zachování tvarové stálosti a kvůli vzhledu zakryty hliníkovými trapézovými plechy.

- Izolace musí vyhovovat podmínkám, ve kterých jsou instalovány, být řádně upevněny, odolávat chvění, vibracím a dilatacím zařízení.

- U izolací vystavených účinkům vody bude zajištěna těsnost a odvodnitelnost ploch. Spáry budou utěsněny silikonovým tmelem proti vniknutí vlhkosti

- V místech, kde hrozí usazování uhelného prachu, nebudou zbytečné vodorovné plochy.

- Použití izolačních materiálů obsahujících azbest anebo jiné nebezpečné látky ve smyslu platných předpisů není povoleno.

- Místa s výraznými posuvy potrubí budou vhodně utěsněna tak, aby nedošlo k pronikání vlhkosti do izolace.

- Řešení stavební části a navazujících nosných konstrukcí musí umožnit průchody izolovaných zařízení a potrubí bez redukce rozměru izolace.

- Musí se použít nehořlavý materiál izolace,

- Izolační materiál pro nerezová potrubí nesmí obsahovat chloridy (materiál musí být certifikován pro izolace nerezového potrubí),

- Armatury všech světlostí, přírubové spoje a místa vyžadující přístup pro provoz a údržbu budou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry,

- Pro izolaci proti popálené provedené plechovým obložením bude povrch eliminující možnost popálení a opatřený odpovídajícím nátěrem. Vzdálenost od potrubí bude navržena tak, aby povrch obložení neměl teplotu vyšší než 50oC.

#### Izolace hlukové

Pro technické řešení a provádění protihlukových izolací platí obdobné technické požadavky jako pro izolace tepelné, které musí být přizpůsobeny funkci. Použití protihlukové izolace je požadováno všude tam, kde není možné dodržet při základním návrhu technického řešení hladiny hluku předepsané smlouvou o dílo anebo kde to technické řešení neumožňuje.

Možnost použití izolací v tomto případě však nezbavuje zhotovitele provést své technické řešení tak, aby se množství a počet takto chráněných minimalizoval – jedná se zejména o točivé stroje.

#### Izolace ostatní / proti spodní vodě

Jako izolace proti vodě a vlhkosti budou použity živičné modifikované pásy a vodo-těsnící přísady do betonových, popř. železobetonových konstrukcí spodní stavby, návrh a realizace musí respektovat hydrogeologické podmínky staveniště.

### Zimní provoz

dílo musí bezpečně a spolehlivě pracovat i při nízkých venkovních teplotách, tj. nesmí docházet k poruchám zařízení způsobených zamrznutím zařízení v zimním období. Při návrhu dílo musí být, proto aplikovány prostředky, které umožní provoz zařízení za nízkých teplot bez mimořádných opatření. Tyto prostředky musí být také dostatečné pro to, aby zařízení mohlo být za nízkých teplot delší dobu udržováno (pět dnů) v odstaveném, ale provozuschopném stavu. V případě použití elektrických topných kabelů budou voleny přednostně samoregulační kabely.

### Ostatní požadavky na dílo jako celek

#### Osvědčený proces a zařízení

dílo bude založeno na technologii, jejíž provozní spolehlivost byla ověřena v trvalém provozu a která vytváří předpoklady pro splnění kvalitativních a výkonových záruk za dílo dle ustanovení smlouvy.

Všechny zařízení, jejich části a materiály, tj. stroje, zařízení a aparáty budou, pokud není jinými ustanoveními smlouvy uvedeno jinak, osvědčené konstrukce, prvotřídního provedení, ověřené, prokázané referencemi a nová. Zařízení všech druhů musí být vhodné pro daný účel, provozně ověřené, vysoké účinnosti, bezpečné, konstruováno a provedeno v souladu s ČSN nebo mezinárodně uznávanými normami a pořízeno od zkušených a spolehlivých výrobců, kteří mají zajištěn servis dodávaných zařízení v České republice.

Vhodnou konstrukcí bude vyloučen únik provozních látek (např. u ucpávek čerpadel apod.) veškeré úniky provozních materiálů budou zachycovány a vraceny zpět do procesu nebo příslušným způsobem likvidovány.

Přístupnost jednotlivých zařízení pro údržbu musí být jednoduchá, bez nutnosti demontovat další zařízení.

#### Nízké náklady na údržbu

Náklady na údržbu musí být co nejnižší, jak je racionální a dosažitelné, za předpokladu, že konečný záměr z hlediska životnosti a pohotovosti díla nebude ovlivněn. Tyto obecné požadavky budou promítnuty v technologii, konstrukci a standardizaci zařízení, generálním a detailním uspořádání díla.

#### Nízké provozní náklady

Zařízení bude vykazovat nízké spotřeby hmot, energií a vody při splnění zadané kapacity a všech kvalitativních parametrů v souladu s požadavky smlouvy o dílo. Tento požadavek znamená i optimalizaci návrhu koncepce předmětu díla z hlediska účinnosti využití energie z předmětu díla a z hlediska spotřeby technologické.

#### Bezpečnost procesu

dílo bude navrženo a dodáno tak, aby byla omezena rizika vznikající z procesu. Proces musí být bezpečný a musí se provést všechna nutná opatření, aby se předešlo nebezpečí pro personál, zařízení a okolí během najíždění, normálního provozu, plánovaných odstávek, nouzového odstavení a výpadků. Uvolňovací a odvětrávací systémy budou řešit bezpečné odvedení uvolňovaných plynů nebo par.

dílo musí současně splňovat všechny bezpečnostní předpisy, požadavky vyplývající ze stavebního povolení a požadavky schvalujících orgánů.

#### Standardizace

zhotovitel musí vyvinout úsilí standardizovat zařízení, jak dalece je to možné, tak, aby byl racionalizován provoz díla, jeho údržba a redukováno množství náhradních dílů. Doporučuje se zajistit zařízení téhož druhu a typu u jednoho výrobce. Týká se to např. čerpadel, armatur, elektrických motorů, řídicích systémů atd. Toto však nesmí mít negativní vliv na funkci, cenu a provozní spolehlivost daného zařízení.

Rozměry budou vždy v metrické soustavě s použitím jednotek ISO a použité Přímočinné ukazovací přístroje budou ukazovat v plném rozsahu stupnice s rezervou 10 %.

#### Požadavky na údržbu

- Základní požadavky

Veškeré zařízení / části / prvky a další co je součástí díla bude navrženo, provedeno a instalováno tak, aby jeho údržba byla jednoduchá, bezpečná, v maximální možné míře hospodárná a zajistitelná prostřednictvím postupů, respektující konkrétní podmínky a časová omezení pro provádění údržby na jednotlivých zařízeních a nevytvářejí rizika pro pohotovost a bezpečnost provozu předmětu díla. Zejména je požadováno:

- Použití zařízení s minimálními nároky na provádění fyzické kontroly - bezobslužný provoz a údržby (např.: samomazná ložiska čerpadel, keramické ucpávky, centrální mazací systémy atp.),

- Unifikace technických prostředků pro zajišťování stejných funkcí, omezení sortimentu náhradních dílů, záměnnost komponent,

- Použití prostředků pro on-line diagnostiku technologických zařízení – zejména vibrace u hlavních točivých strojů.

- Rozsáhlá a automaticky prováděná on-line vnitřní diagnostika elektronických systémů vč. on-line verifikace měřicích obvodů,

- Dlouhodobé sledování a vyhodnocování stavu zařízení podle výsledků naměřených dat, diagnostických informací, provozních hodin strojů, doby provozu mimo povolené meze apod., umožňující na základě zjištěných hodnot a trendů plánovat preventivní údržbu, stanovovat doby a rozsah bezpečnostních opatření.

- Zařízení budou navržena tak, aby redukovala na minimum lidskou práci a čas potřebný pro údržbu – bezobslužný provoz,

- U elektronických systémů musí být možno vyměnit vadnou komponentu, zatímco příslušná redundantní část bude aktivní. Je požadováno modulární řešení tak, aby opravy mohly být prováděny výměnou vadných modulů za provozu bez nutnosti vypnout elektrické napájení.

- DÍLO musí být konstruováno a realizováno tak, aby pravidelná údržba, vyžadující odstavení zařízení, mohla být prováděna při pravidelných odstávkách technologie.

- Požadavky na přístup

Součástí DÍLA je zajištění přístupových cest a obslužných konstrukcí pro dodávaný rozsah DÍLA (průchodů, lávek, plošin, montážních otvorů apod.) pro potřeby obsluhy, kontroly a údržby veškerého zařízení.

Platí, že veškeré části DÍLA, které jsou předmětem provozních manipulací nebo vyžadující údržbu, musí být přístupné bez použití dočasných konstrukcí (žebříků a lešení)" a bez demontáže jiných částí DÍLA (tj. např. použití snímacích izolací anebo dílů). U šroubových spojů musí být dostatek prostoru k použití nástrojů na jejich manipulaci.

U těžkých a velkorozměrových dílů, jejichž výměna se předpokládá v důsledku údržby anebo řešení poruch, musí být vyřešen způsob jejich demontáže bez podstatných zásahů do ostatních částí DÍLA i po dokončení DÍLA.

- Požadavky na transport

Musí být zajištěny dostatečné přístupové cesty umožňující transport speciálních zařízení, vybavení a náhradních dílů, potřebných pro údržbu a opravy zařízení včetně potřebných transportních obalů a přepravních prostředků, na místo použití nebo instalace.

U těžkých a velkorozměrových dílů, jejichž transport se předpokládá při montáži nových zařízení a výměna jen v důsledku závažných poruch, musí být vyřešen způsob jejich transportu i po dokončení DÍLA.

#### Konstrukční materiál a vnitřní protikorozní ochrana (přídavek na korozi)

Obecně platí, že za volbu materiálu zodpovídá ZHOTOVITEL, s tím že kvalita materiálu pro tlakové nádoby, potrubí, armatury atd. musí splňovat požadavky příslušných norem a použití šedé litiny se nepřipouští. Při volbě přídavku na korozi je nutné přihlédnout k požadované životnosti zařízení a přídavky na korozi určí ZHOTOVITEL v rámci potrubních tříd.

zhotovitel musí uvažovat správnou volbu materiálu už v základním technickém návrhu pro nabídku a smlouvu o dílo a detailní materiálové řešení s přesně specifikovanými potrubními třídami bude předloženo zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem v rámci Basic Design.

#### Zdvihací prostředky / zařízení

Všechny části zařízení, kde se předpokládá jejich demontáž, a to buď z hlediska provozu anebo údržby budou vybavena tak, aby tuto demontáž bylo možné provést buď mobilními zvedacími prostředky bez nutnosti zásahu do staveb anebo jiných konstrukcí anebo za pomoci místních zdvíhacích prostředků jako jsou jeřáby anebo kladkostroje. Pro jejich umístění bude technologická část vybavena:

- Závěsy / pevnými anebo mobilními,

- Drážkami,

- Jeřábovými dráhami,

Tam, kde se předpokládá pravidelné použití zdvíhacích prostředků (alespoň jednou týdně) se požadují zdvíhací zařízení s elektrickým pohonem a na ostatních místech pak mohou být s pohonem ručním - toto však neplatí pro mostové jeřáby, kde je elektrický pohon požadován jak pro posun, tak i zdvih. Délka obslužných řetězů a kabelů bude volena tak, aby bezpečně dosáhla k nejbližší obslužné plošině a závěsné řetězy a lana musí umožňovat bezpečný pohyb břemen na úroveň ±0,000, pokud není výslovně uvedeno jinak. Zdvíhací prostředky musí být navrženy tak, aby se minimalizoval šikmý tah.

Jednotlivé drážky a zdvihací zařízení budou viditelně a zřetelně označeny max. nosností. Zvedací zařízení s nosností nad 1t budou s elektrickým pohonem. Ovládací skříně budou v odolném provedení; krytí bude odpovídat místu nasazení.

# Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Připojovací body

Příloha č. 2	Seznam dodávek

Příloha č. 3	Požadavky na předávanou dokumentaci

Příloha č. 4	Seznam aktuálně využívaných dodavatelů a výrobců

Příloha č. 5	Požadavky na zkoušky a uvádění do provozu

Příloha č. 6	Integrovaný plán řízení Kvality

Příloha č.7	Předpokládané činnosti pro zajištění PpS