| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO201 Kotelna K20 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 12/2022 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Treťjakov |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS201_101 | KONTROLOVAL: | Ing. Kolpaský |  |  |  |
| REVIZE: | a | SCHVÁLIL: | Ing. Doškář |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	VŠEOBECNÁ – TEXTOVÁ ČÁST	3

1.1	Úvod	3

1.1.1	Dokumentace, podklady	3

1.1.2	Použitá literatura, software	3

1.2	Geotechnické podmínky	4

1.3	Navrhované materiály – charakteristiky	5

1.3.1	Betonové konstrukce	5

1.3.2	Ocelové konstrukce	5

1.4	Uvažovaná zatížení na konstrukci	6

1.4.1	Stálé zatížení	6

1.4.2	Proměnná	6

2	TECHNICKÝ POPIS	6

2.1	Založení objektu	6

2.2	Horní stavba	7

2.2.1	Svislé konstrukce	7

2.2.2	Horizontální konstrukce	7

2.2.3	Schodiště	7

2.2.4	Výtah	7

2.2.5	Ztužení	7

2.2.6	Jeřábová dráha	7

2.2.7	Zastřešení objektu	7

2.2.8	Opláštění objektu	7

2.3	Požární odolnost	7

2.4	Předpoklady statického posouzení	8

2.5	Ochrana ocelových konstrukcí	8

2.6	Mechanická odolnost a stabilita	8

3	Závěr	8

# VŠEOBECNÁ – TEXTOVÁ ČÁST

## Úvod

Předmětem dokumentace je návrh objektu kotelny K20 SO 201, který je součástí projektu Modernizace teplárny Mladá Boleslav. V rámci dokumentaci bylo navrženo založení a horní stavba objektu.

### Dokumentace, podklady

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (2023)

- Architektonické řešení objektu

- Zadaní zatížení od technologických zařízení (08.2022)

- Archivní geologické vrty

- Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologických poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby (Geologické služby s.r.o 09.2022)

### Použitá literatura, software

Normy:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystaveným účinkům požáru

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

- ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

- ČSN EN 1993-6	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy

- ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Software:

- Scia Engineer 2019

- Utility v programu Excel

- GEO 5

## Geotechnické podmínky

Pro zhodnocení byly použity údaje z archivních geologických vrtů,informace z geologického průzkumů z roku 1996 provedených v okolí stavby a geologické rešerše provedené na základě archivních vrtů (09.2022). Z vrtu 702889 (archivní) a vrtů J1, J7, PV10-406, PV10-407, HJ10 (1996) bylo zjištěno, že podloží je tvořeno převážně jíly s vysokou plasticitou a tuhou konzistenci. HPV se vyskytuje v hloubce 1,8-2,4 m. Skalní podloží R5-R6 začíná v hloubce 6–7 m. Vzhledem k nestejnorodosti vrstev a výskytu podzemní vody lze základové poměry definovat jako složité. S ohledem na náročnost horní stavby spadají objekty do 3. geotechnické kategorie. Pro výpočet byly použity hodnoty zemin z průzkumu a archivní vrt PV10-412. Stupeň agresivity prostředí dle ČSN P ENV 206: XA2 – agresivní chemické prostředí.

## Navrhované materiály – charakteristiky

### Betonové konstrukce

- Piloty: C 30/37 XC2, XA2 - Dmax 22mm

- Podkladní beton: C 12/15 - X0

- Samostatné základy pro technologii: C 30/37 - XC4, XD3, XF4, XA2 - Dmax 22mm Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8

- Základy přístavby: C 30/37 -  XF3, XC4, XA2  - Dmax 22mm

- Spřažené desky: C 30/37 - XC1 - Dmax 22mm

### Ocelové konstrukce

- Nosné konstrukce: S355JR

- Konstrukce zábradlí: S235JR

- Pororošty: S235JR

- Trapézové plechy: S320GD

## Uvažovaná zatížení na konstrukci

### Stálé zatížení

Pro výpočet vlastní tíhy byla uvažována objemová tíha železobetonu 25,0 kN/m3 a objemová tíha oceli 7850 kg/m3. Objemová tíha materiálu je zahrnuta výpočetním programem.

Ve výpočtu jsou uvažovány tyto hodnoty ostatního stálého zatížení:

Střešní panely:		0,50 kN/m2

Stěnové panely:	0,35 kN/m2

Pororošty:		0,50 kN/m2

Zatížení hydrostatickým tlakem. (vychlazovací jímka)

Maximální charakteristické zatížení konstrukce stěny:

σr0,0=h⋅ρ⋅g=0,0⋅1000⋅10=0,00 kN/m2

σr0,0=h⋅ρ⋅g=2,5⋅1000⋅10=25,0 kN/m2

### Proměnná

#### Užitná zatížení

Užitné zatížení podlahové desky:	10 kN/m2

Užitné zatížení v patrech:		5 kN/m2

Jako bodové zatížení pro návrh základové desky je použit model zatížení 2 dle ČSN EN 1991-2.

Zatížení je vztaženo ke střednici podlahové desky tl. 250 mm.

q = 200/(0,35+250/2)/(0,6+250/2) = 392,16 kN/m2

#### Klimatická zatížení

Zatížení sněhem sk=1,0 kN/m2

Zatížení větrem – podrobný popis viz statický výpočet.

#### Zatížení jeřábovou dráhou

Podrobný popis viz statický výpočet.

# TECHNICKÝ POPIS

## Založení objektu

Vzhledem k velké vrstvě jílů v geologickém profilu je založení objektu navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Základ kotle na pilotách průměru 900 mm, ostatní konstrukce na pilotách průměru 720 mm. Na pilotách budou osazeny betonové patky tl. 800 mm s vyvedením krčku na úroveň kotvení ocelové konstrukce. Nad patkami bude proveden štěrkopískový zásyp a podkladní beton pro pochozí desku. Pochozí železobetonová deska je navržená tl. 250 mm. Technologická zařízení budou založena podle velikosti zatížení: na desce, samostatně plošně nebo hlubině. Podrobné uspořádání základových konstrukcí viz výkresová dokumentace.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

## Horní stavba

### Svislé konstrukce

Nosná konstrukce horní stavby bude ocelová. Hlavní nosné konstrukce budou provedeny z oceli S355JR. V rámci objektu boudou použité jednoduché a zdvojené sloupy. Zdvojené sloupy budou provedeny z 2xIPE600 propojených dvojicí profilů L100x12. Jednoduché sloupy nosné konstrukce objektu budou z profilů IPE600, HEB320, HEA500. Sloupy rámu kotle budou ze svařovaného profilu.

### Horizontální konstrukce

Patra kotelny jsou navrženy z nosníků IPE300, IPE400 a IPE500. Pochozí povrchy budou zakryty pororoštem SP-340-34/38-3 výšky 40 mm. Plošiny budou ohraničeny zábradlím výšky 1,1 m.

Patra v úrovni 6,000, 6,750 a 11,200 v osách 3-7/A-C jsou navržena jako ocelobetonové s deskou tl. 150 mm (včetně výšky trapézového plechu)

### Schodiště

V objektu jsou umístěná dvě schodiště. Ramena schodišť budou provedená z profilu U200. Stupně schodišť budou provedeny z pororoštu SP-330-34/38-3.

### Výtah

Nosná konstrukce výtahové šachty bude provedena z oceli. Šachta je rovněž prvkem zajištění stability objektu. Ztužení na výstupech šachty bude upraveno tak, aby nedocházelo k omezení průchozího prostoru.

### Ztužení

Příčné ztužení objektu v osách s volnou dispozicí (1-3) je řešeno pomocí zdvojených příhradových sloupů a podélných příhradových nosníků mezi sloupy. V místě kotle a střední částí objektu, kde jsou umístěné plošiny, jsou ztužidla navržena mezi sloupy tak, aby nepřekážely pohybu. Podélné ztužení je vedeno v rovině opláštění a ve střední časti objektu. Roviny pater jsou ztuženy příhradami mezi nosníky.

### Jeřábová dráha

V osách 1-3 bude v objektu umístěna ve výšce 26 m jeřábová dráha pro údržbu tkaninového filtru. Nosníky jeřábové drahý HEA500 budou uložené na konzoly z profilů HEA500 osazených do sloupů. Kolem jeřábové dráhy jsou navržené montážní plošiny.

### Zastřešení objektu

Zastřešení objektu bude tvořeno příhradovými vazníky. Vazníky budou kotveny na sloupy spodním i horním pasem. Pasy jsou navrženy z profilů HEA220. Střešní rovina bude ztužena pomoci úhelníků L160x17 a L100x12.

### Opláštění objektu

Objekt bude opláštěn sendvičovými panely tl. 200 mm s horizontálním uložením. Přesný typ panelu bude určen v následujícím stupni dokumentace.

## Požární odolnost

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části této projektové dokumentace. V souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení ocelová konstrukce je navržena na odolnost R15.

## Předpoklady statického posouzení

Výpočet konstrukce proveden metodou mezních stavů – dle příslušných ČSN EN, předpokladem je tedy dodržení příslušných norem pro provádění, technologických postupů a technických podmínek pro konkrétní materiály a jednotlivé práce.

## Ochrana ocelových konstrukcí

Před nátěry bude konstrukce otryskána na stupeň SA 2.5, dle ČSN ISO 8502-1. Drsnost povrchu bude zkontrolována etalonem. Skladba nátěrového systému ocelových konstrukcí bude navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944-5.

Nosná ocelová konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem pro stupeň korozní agresivity C3 pro části konstrukce v exteriéru a C2 pro části konstrukce v interiéru. Barevné řešení bude vycházet z požadavků architektonické části projektu.

Spojovací materiál bude dodán žárově pozinkovaný.

## Mechanická odolnost a stabilita

Navržené konstrukce budou s dostatečnou mechanickou odolností a zajištěnou stabilitou, aby vyhovovaly požadavkům norem z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti.

# Závěr

Stavebně konstrukční částí dokumentace pro stavební povolení byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše zmiňovaných prací vyhovují.

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

V Praze dne 28. dubna 2023	Vypracoval: Ing. Alexej Treťjakov, Ph.D.