| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO201 Kotelna 20 STATICKÝ VÝPOČET |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 04/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Pajdučák |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS201_203 | KONTROLOVAL: | Ing. Kolpaský |  |  |  |
| REVIZE: a |  | SCHVÁLIL: | Ing. Doškář |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Základní údaje	4

1.1	Podklady	4

1.1.1	Normy	4

1.1	Podklady	4

1.2	Software	4

2	Popis konstrukce	4

2.1	Založení objektu	4

2.2	Horní stavba	5

3	Materiály	5

4	Zatížení	5

4.1	Vlastní tíha	5

4.2	Ostatní stálé zatížení	5

4.3	Užitné zatížení	6

4.4	Zatížení větrem	7

4.4.1	Vítr ve směru X	8

4.4.2	Vítr ve směru Y	9

4.5	Zatížení sněhem	10

4.6	Zatížení jeřábovou dráhou	11

5	Výpočetní model ocelové konstrukce a základů	12

5.1	Posouzení oceli	14

5.1.1	Posouzení oceli na mezní stav únosnosti	14

5.1.2	Posouzení požární odolnosti oceli	15

5.2	Posouzení MSP	16

5.3	Posouzení pilot	19

5.3.1	Reakce	19

5.3.2	Geotechnické podmínky	21

5.3.3	Posouzení piloty ø900 mm	23

5.3.4	Posouzení piloty ø720 mm	31

6	Výpočetní základové desky	38

7	Posouzení spřažené ŽB desky	42

8	Posouzení svařovaného roštu	44

9	Závěr	45

10	Příloha 1	46

10.1	Vykreslení zatěžovacích stavů	46

10.1.1	ZS3-P1	46

10.1.2	ZS3-P2	46

10.1.3	ZS3-P3	46

10.1.4	ZS3-P4	46

10.1.5	ZS3-P5	47

10.1.6	ZS3-P6	47

10.1.7	ZS3-P7	47

10.1.8	ZS3-P8	47

10.2	Ilustrace jednotlivých podlaží	48

10.2.1	PODLAŽÍ +6,75m	48

10.2.2	PODLAŽÍ +11,20m	49

10.2.3	PODLAŽÍ +18,00m	50

10.2.4	PODLAŽÍ +23,60m	52

10.2.5	PODLAŽÍ +28,00m	54

10.2.6	PODLAŽÍ +33.70m	56

10.2.7	PODLAŽÍ +38,60m	57

10.2.8	PODLAŽÍ +40,40m	58

10.2.9	PŮDORYS STŘECHY	59

10.3	PŘEHLED PŘÍČNÝCH ŘEZŮ	60

10.3.1	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 1	60

10.3.2	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 2	62

10.3.3	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 3	64

10.3.4	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 4	66

10.3.5	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 5	68

10.3.6	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 6	70

10.3.7	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 7	72

10.3.8	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 8	74

10.3.9	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 9	76

10.3.10	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 10	78

10.3.11	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 11	80

10.3.12	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 12	82

10.3.13	PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 13	84

# Základní údaje

Předmětem dokumentace je návrh objektu kotelny K20 SO201, který je součástí projektu Modernizace Teplárny Mladá Boleslav. V rámci dokumentaci bylo navrženo založení a horní stavba objektu.

## Podklady

### Normy

[1]	EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[2]	EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Část 1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov

[3]	EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

[4]	ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[5]	ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[6]	ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

[7]	ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

[8]	ČSN EN 10080	Ocel pro výztuž do betonu

[9]	ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

## Podklady

[10]	Architektonicko-stavební řešení

## Software

[11]	Scia Engineer

[12]	Utility v programu Excel

# Popis konstrukce

## Založení objektu

Vzhledem k velké vrstvě jílů v geologickém profilu je založení objektu navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Základ kotle na pilotách průměru 900 mm, ostatní konstrukce na pilotách průměru 720 mm. Na pilotách budou osazeny betonové patky tl. 800 mm s vyvedením krčku na úroveň kotvení ocelové konstrukce. Nad patkami bude proveden ŠP zásyp a podkladní beton pro pochozí desku. Pochozí ŽB deska je navržená tl. 250 mm. Technologická zařízení budou založena podle velikosti zatížení: na desce, samostatně plošně nebo hlubinně. Podrobné uspořádání základových konstrukcí viz výkresová dokumentace.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

## Horní stavba

Nosná konstrukce horní stavby bude ocelová. Hlavní nosné konstrukce budou provedeny z oceli S355JR. V rámci objektu boudou použité jednoduché a zdvojené sloupy. Zdvojené sloupy budou provedeny z 2xIPE600 propojených dvojicí profilů U140. Jednoduché sloupy nosné konstrukce objektu budou z profilů IPE600, HEB320, HEA500. Sloupy rámu kotle budou ze svařovaného profilu.

Patra kotelny jsou navrženy z nosníků IPE300, IPE400, IPE500 a IPE600. Pochozí povrchy budou zakryty pororoštem SP-340-34/38-3 výšky 40 mm. Plošiny budou ohraničeny zábradlím výšky 1,1 m.

# Materiály

Ocelové konstrukce:

- Nosné konstrukce: S355JR

- Konstrukce zábradlí: S235JR

- Pororošty: S235JR

- Trapézové plechy: S320GD

Betonové konstrukce:

- Piloty: C 30/37 XC2, XA2 - Dmax 22mm

- Podkladní beton: C 12/15 - X0

- Samostatné základy pro technologii: C 30/37 - XC4, XD3, XF4, XA2 - Dmax 22mm Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8

- Základy přístavby: C 30/37 -  XF3, XC4, XA2  - Dmax 22mm

- Spřažené desky: C 30/37 - XC1 - Dmax 22mm

# Zatížení

Ve výpočtu bylo uvažováno:

•	stálé zatížení vlastní tíhou,

•	ostatní stálé zatížení,

•	užitné zatížení,

•	zatížení větrem,

•	zatížení sněhem,

•	zatížení jeřábovou dráhou.

## Vlastní tíha

Pro výpočet vlastní tíhy byla uvažována objemová tíha železobetonu 25,0 kN/m3 a objemová tíha oceli 7850 kg/m3. Objemová tíha materiálu je zahrnuta výpočetním programem.

## Ostatní stálé zatížení

Ve výpočtu jsou uvažovány tyto hodnoty:

Střešní panely:		0,50 kN/m2

Stěnové panely:	0,35 kN/m2

Pororošty:		0,50 kN/m2

Zatížení hydrostatickým tlakem. (vychlazovací jímka)

Maximální charakteristické zatížení konstrukce stěny:

σr0,0=h⋅ρ⋅g=0,0⋅1000⋅10=0,00 kN/m2

σr0,0=h⋅ρ⋅g=2,5⋅1000⋅10=25,0 kN/m2

## Užitné zatížení

Užitné zatížení podlahové desky:	10 kN/m2

Užitné zatížení v patrech:		5 kN/m2

Jako bodové zatížení pro návrh základové desky je použit model zatížení 2 dle ČSN EN 1991-2.

Zatížení je vztaženo ke střednici podlahové desky tl. 250 mm.

q = 200/(0,35+250/2)/(0,6+250/2) = 392,16 kN/m2

## Zatížení větrem

### Vítr ve směru X

### Vítr ve směru Y

## Zatížení sněhem

## Zatížení jeřábovou dráhou

# Výpočetní model ocelové konstrukce a základů

Model je tvořen prutovými prvky, které zastupují ocelové pruty a plošnými prvky tvořící základové patky a stropní desky. Veškeré betonové desky jsou do sebe vetknuté. Podepření základových patek je lokální na pilotách. Rozměry modelu vychází ze zaslaných podkladů.

Kombinace pro výpočet vnitřních sil pro návrh na mezní stav únosnosti byly provedeny komplexními hodnotami pro kombinace podle EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, podle tabulky A1.2(B) – Návrhové hodnoty zatížení (STR/GEO) - soubor B.

Obr. 1 Výpočetní model – hmoty

Obr. 2 Výpočetní model – čárový

## Posouzení oceli

### Posouzení oceli na mezní stav únosnosti

Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | Materiál | UCCelkový [-] | UCPrůřez [-] | UCStabilita [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7972 | 5,820+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - IPE600 | S 355 | 0,75 | 0,43 | 0,75 |
| B6236 | 6,000+ | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS33 - HEB320 | S 355 | 0,65 | 0,20 | 0,65 |
| B1144 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | CS26 - HEA500 | S 355 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
| B9330 | 1,827 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | CS17 - CFCHS101.6X6 | S 355 | 0,77 | 0,55 | 0,77 |
| B8119 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | CS13 - CFCHS139.7X10 | S 355 | 0,89 | 0,16 | 0,89 |
| B2899 | 1,500- | MSÚ-Sada B (auto)/6 | CS20 - IPE300 | S 355 | 0,73 | 0,49 | 0,73 |
| B6884 | 5,211- | MSÚ-Sada B (auto)/7 | CS7 - IPE400 | S 355 | 0,83 | 0,62 | 0,83 |
| B12920 | 0,575- | MSÚ-Sada B (auto)/8 | CS1 - IPE240 | S 355 | 0,37 | 0,37 | 0,25 |
| B10382 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/9 | CS23 - HEA220 | S 355 | 0,57 | 0,57 | 0,43 |
| B10732 | 6,350- | MSÚ-Sada B (auto)/10 | CS25 - HEA400 | S 355 | 0,33 | 0,33 | 0,30 |
| B11091 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | CS22 - L130X12 | S 355 | 0,54 | 0,39 | 0,54 |
| B7180 | 2,500- | MSÚ-Sada B (auto)/12 | CS6 - IPE500 | S 355 | 0,67 | 0,41 | 0,67 |
| B5621 | 25,600 | MSÚ-Sada B (auto)/13 | CS40 - HEA260 | S 355 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| B4891 | 1,500 | MSÚ-Sada B (auto)/14 | CS12 - HEB140 | S 355 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
| B7885 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | CS14 - CFCHS88.9X6.3 | S 355 | 0,45 | 0,15 | 0,45 |
| B5823 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/16 | CS16 - L180X18 | S 355 | 0,43 | 0,05 | 0,43 |
| B5850 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/17 | CS19 - L100X12 | S 355 | 0,83 | 0,06 | 0,83 |
| B9904 | 9,069 | MSÚ-Sada B (auto)/18 | CS9 - CFCHS193.7X10 | S 355 | 0,82 | 0,48 | 0,82 |
| B9666 | 2,300- | MSÚ-Sada B (auto)/19 | CS34 - HEB500 | S 355 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| B13683 | 0,500- | MSÚ-Sada B (auto)/20 | CS8 - IPE200 | S 355 | 0,24 | 0,16 | 0,24 |
| B13624 | 2,650- | MSÚ-Sada B (auto)/21 | CS35 - HEA300 | S 355 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| B9318 | 3,825+ | MSÚ-Sada B (auto)/22 | CS4 - HEB200 | S 355 | 0,32 | 0,14 | 0,32 |
| B9495 | 2,044 | MSÚ-Sada B (auto)/23 | CS37 - UPE200 | S 355 | 0,55 | 0,53 | 0,55 |
| B10148 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/24 | CS38 - Iw (880; 20; 600; 40; 800; 0) | S 355 | 0,47 | 0,47 | 0,44 |
| B10444 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/25 | CS30 - CFRHS200X200X12.5 | S 355 | 0,75 | 0,44 | 0,75 |

### Posouzení požární odolnosti oceli

Objekt je navržen na požadovanou požární odolnost R15

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | Materiál | UCCelkový [-] | UCTeplota [-] | UCPrůřez [-] | UCStabilita [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7549 | 6,000- | EN- Mimořádná 1/1 | CS5 - IPE600 | S 355 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,74 |
| B6236 | 6,750 | EN- Mimořádná 1/2 | CS33 - HEB320 | S 355 | 0,40 | 0,00 | 0,08 | 0,40 |
| B1154 | 6,750 | EN- Mimořádná 1/3 | CS26 - HEA500 | S 355 | 0,60 | 0,00 | 0,33 | 0,60 |
| B5555 | 2,564 | EN- Mimořádná 1/4 | CS17 - CFCHS101.6X6 | S 355 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| B6970 | 6,303 | EN- Mimořádná 1/5 | CS13 - CFCHS139.7X10 | S 355 | 0,64 | 0,00 | 0,13 | 0,64 |
| B3139 | 3,000 | EN- Mimořádná 1/6 | CS20 - IPE300 | S 355 | 0,94 | 0,00 | 0,06 | 0,94 |
| B13474 | 2,050 | EN- Mimořádná 1/7 | CS7 - IPE400 | S 355 | 0,94 | 0,00 | 0,24 | 0,94 |
| B12920 | 1,375- | EN- Mimořádná 1/8 | CS1 - IPE240 | S 355 | 0,80 | 0,00 | 0,21 | 0,80 |
| B13769 | 2,250 | EN- Mimořádná 1/9 | CS23 - HEA220 | S 355 | 0,47 | 0,00 | 0,09 | 0,47 |
| B8111 | 2,120+ | EN- Mimořádná 1/10 | CS25 - HEA400 | S 355 | 0,29 | 0,00 | 0,09 | 0,29 |
| B12912 | 0,725 | EN- Mimořádná 1/11 | CS22 - L130X12 | S 355 | 0,71 | 0,00 | 0,27 | 0,71 |
| B7187 | 2,500- | EN- Mimořádná 1/12 | CS6 - IPE500 | S 355 | 0,85 | 0,00 | 0,22 | 0,85 |
| B5621 | 0,000 | EN- Mimořádná 1/13 | CS40 - HEA260 | S 355 | 0,45 | 0,00 | 0,19 | 0,45 |
| B4891 | 1,500 | EN- Mimořádná 1/14 | CS12 - HEB140 | S 355 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,08 |
| B7885 | 0,713 | EN- Mimořádná 1/15 | CS14 - CFCHS88.9X6.3 | S 355 | 0,43 | 0,00 | 0,28 | 0,43 |
| B5823 | 0,000 | EN- Mimořádná 1/16 | CS16 - L180X18 | S 355 | 0,68 | 0,00 | 0,08 | 0,68 |
| B12899 | 0,000 | EN- Mimořádná 1/17 | CS19 - L100X12 | S 355 | 0,94 | 0,00 | 0,28 | 0,94 |
| B9904 | 9,069 | EN- Mimořádná 1/18 | CS9 - CFCHS193.7X10 | S 355 | 0,48 | 0,00 | 0,24 | 0,48 |
| B7990 | 0,000 | EN- Mimořádná 1/19 | CS34 - HEB500 | S 355 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| B13683 | 0,500- | EN- Mimořádná 1/20 | CS8 - IPE200 | S 355 | 0,82 | 0,00 | 0,19 | 0,82 |
| B11140 | 4,160+ | EN- Mimořádná 1/21 | CS35 - HEA300 | S 355 | 0,61 | 0,00 | 0,27 | 0,61 |
| B9318 | 3,825+ | EN- Mimořádná 1/22 | CS4 - HEB200 | S 355 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,12 |
| B13542 | 2,792 | EN- Mimořádná 1/23 | CS37 - UPE200 | S 355 | 0,83 | 0,00 | 0,23 | 0,83 |
| B10091 | 0,000 | EN- Mimořádná 1/24 | CS38 - Iw (880; 20; 600; 40; 800; 0) | S 355 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| B10447 | 5,547 | EN- Mimořádná 1/25 | CS30 - CFRHS200X200X12.5 | S 355 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |

## Posouzení MSP

## Posouzení pilot

### Reakce

Kombinace: MSÚ

Kombinace: MSP

Kombinace: MSÚ

Kombinace: MSP

### Geotechnické podmínky

Pro zhodnocení byly použity údaje z archivních geologických vrtů,informace z geologického průzkumů z roku 1996 provedených v okolí stavby a geologické rešerše provedené na základě archivních vrtů (09.2022). Z vrtu 702889 (archivní) a vrtů J1, J7, PV10-406, PV10-407, HJ10 (1996) bylo zjištěno, že podloží je tvořeno převážně jíly s vysokou plasticitou a tuhou konzistenci. HPV se vyskytuje v hloubce 1,8-2,4 m. Skalní podloží R5-R6 začíná v hloubce 6–7 m. Vzhledem k nestejnorodosti vrstev a výskytu podzemní vody lze základové poměry definovat jako složité. S ohledem na náročnost horní stavby spadají objekty do 3. geotechnické kategorie. Pro výpočet byly použity hodnoty zemin z průzkumu a archivní vrt PV10-412. Stupeň agresivity prostředí dle ČSN P ENV 206: XA2 – agresivní chemické prostředí.

### Posouzení piloty ø900 mm

### Posouzení piloty ø720 mm

# Výpočetní základové desky

Model je tvořen plošnými prvky tvořícími základové desky a stěny. Betonové desky jsou do sebe vetknuté. Podepření základové desky je pružné plošné. Rozměry vychází ze zaslaných podkladů.

Kombinace pro výpočet vnitřních sil pro návrh na mezní stav únosnosti byly provedeny komplexními hodnotami pro kombinace podle EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, podle tabulky A1.2(B) – Návrhové hodnoty zatížení (STR/GEO) - soubor B.

Obr. 3 Výpočetní model – hmoty

Obr. 4 Výpočetní model – čárový

Obr. 5 Ohybový moment mx

Obr. 6 Ohybový moment my

Obr. 7 Kontaktní napětí – plošné zatížení 10 kN/m2

Obr. 8 Kontaktní napětí – nápravové tlaky

Základová deska Bude založena na zemině s minimální únosností 70 kPa. Hutnění bude provedeno na Edef,2 ≥ 90 MPa, při poměru Edef,2/Edef,1≤ 2,5. Hodnota relativní ulehlosti ID=0,95. V případě nedosažení těchto hodnot bude stavba založena na hutněném štěrkopískovém podsypu, jehož parametry budou stanoveny po odkopání.

# Posouzení spřažené ŽB desky

- Posouzení ohybové únosnosti

- Posouzení smykové únosnosti

- Posouzení šířky trhlin

# Posouzení svařovaného roštu

→ ROŠT VÝŠKY 40 mm VYHOVUJE

# Závěr

Statickým výpočtem byla navržena nosná konstrukce objektu tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místě budoucího objektu.

Stavebně konstrukční částí dokumentace byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše zmiňovaných prací vyhovují.

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN EN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

V Praze dne 8. prosince 2022	Vypracoval: Ing. Jaroslav Pajdučák

# Příloha 1

## Vykreslení zatěžovacích stavů

### ZS3-P1

### ZS3-P2

### ZS3-P3

### ZS3-P4

### ZS3-P5

### ZS3-P6

### ZS3-P7

### ZS3-P8

## Ilustrace jednotlivých podlaží

### PODLAŽÍ +6,75m

### PODLAŽÍ +11,20m

### PODLAŽÍ +18,00m

### PODLAŽÍ +23,60m

### PODLAŽÍ +28,00m

### PODLAŽÍ +33.70m

### PODLAŽÍ +38,60m

### PODLAŽÍ +40,40m

### PŮDORYS STŘECHY

## PŘEHLED PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 1

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 2

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 3

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 4

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 5

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 6

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 7

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 8

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 9

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 10

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 11

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 12

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

### PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA 13

#### Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek