| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.1.4. Technika prostředí staveb SO 201 K20, SO 202 K20 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Elektro |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS201-402 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Popis projektu	3

2	Seznam použitých podkladů	3

2.1	Seznam zkratek	4

3	Účel, popis a základní parametry	5

3.1	Příkony nových spotřebičů	5

3.2	Elektroinstalace silnoproud	5

3.3	Vnější ochrana před bleskem- hromosvod, uzemnění	10

3.4	Bezpečnost práce	12

3.5	Použité předpisy a normy	12

3.6	Parametry elektrických zařízení	13

4	Seznam připojovacích míst	13

5	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace	14

6	Přílohy	14

# Popis projektu

Část stavební elektrotechnika řeší elektroinstalaci v objektu SO 201 a SO 202.

V objektu SO 202 bude nová rozvodna NN pro kotel K20, ve které budou umístěny dva transformátory, rozvaděč technologie RM_SO201 a rozvaděč stavební elektroinstalace RS_SO201 pro zařízení stavební instalace.

Tato část řeší rozvaděč stavební elektroinstalace RS_SO201, vnitřní osvětlení, zásuvkové okruhy a nouzové osvětlení.

Nouzové osvětlení bude řešeno svítidly napájené z nového pole CBS v objektu SO 201.

V místnosti číslo 2.04, bude umístěn datový rozvaděč (příkon do 1kW) a pro klimatizační jednotku o výkonu P=3kW (ztrátový výkon) bude přiveden napájecí kabel z RS_SO201.

Dále projekt řeší nový hromosvod a nové uzemnění.

Do venkovních chladicích jednotek na fasádě přivedeno elektrické zálohované napájení s funkcí odstavení z provozu v případě požáru.

Projekt byl zpracován na základě podkladů předaných hlavním projektantem stavby a podkladů od projektantů jednotlivých profesí zúčastněných na akci.

Protokol o určení vnějších vlivů bude zpracován v následujícím stupni projektu.

Provozní údaje

Napěťová soustava: 3 PEN AC 400/230V, 50 Hz / TN – C-S

Ochrana před úrazem el. proudem podle ČSN 33 2000-4-41“

automatickým odpojením od zdroje (doba do 0,4s)

proudovými chrániči (vybavovací proud 30mA)

pospojováním

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana je provedena izolací a kryty.

Ochrana při poruše před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3.

Hlavní pospojování: V objektu je nutno pospojovat:

nový základový zemnič,

ochranný vodič,

přípojnici PE v rozváděči,

rozvodní kovové potrubí: vodu, topení atd.,

kovové konstrukční části budovy.

Doplňující pospojování:

Pospojovat je nutno všechny neživé části elektrického zařízení, k tomuto se připojí všechny cizí vodivé části okolí, které lze při dotyku překlenout. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem Cu 10 mm2.

# Seznam použitých podkladů

Technologické výkresy

Stavební výkresy

Požadavky investora

## Seznam zkratek

| Zkratka | Význam zkratky |
| --- | --- |
| AC | Střídavý proud (alternate current) |
| ASŘTP | Automatizovaný systém řízení technologického procesu |
| APZ | automatický přepínač zdrojů |
| AZR | Automatický záskok rezervy |
| BI | Vstup binárního signálu (binary input) |
| CBS | Centrální bateriový systém |
| Cu | Měď |
| ČSN | Česká státní norma |
| DC | Stejnosměrný proud (direct current) |
| DG | Dieselgenerátor |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita (Electromagnetic Compatibility) |
| EN | Evropská norma |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| F/F | izolační třída F/F |
| FM | Frekvenční měnič |
| GE | Název výrobce - General electric |
| HAZOP | Riziková analýza (Hazard and Operability Study) |
| HOP | Hlavní ochranná přípojnice |
| IEC | Evropská mezinárodní norma |
| I/O | Vstup/výstup (input/output) |
| KKS | Systém kódového označení zařízení v elektrárnách (Kernkrftwerk Kennzeichen Systém) |
| LED | Světelná dioda (Light-Emitting Diode) |
| LPS | Hromosvodní systém (lightning protection systém) |
| MaR | Měření a regulace |
| NN | Nízké napětí |
| NO | Nouzové osvětlení |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |
| PLC | Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) |
| PoUVV | Protokol o určení vnějších vlivů |
| ŘS | Řídící systém |
| SIL | Stupeň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level) |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| TMB/TMB | Teplárna Mladá Boleslav |
| TZL | Tuhé znečisťující látky |
| (U, I, P, Q) | Napětí, proud, výkon činný, výkon jalový |
| UPS | Zdroj nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Supply/Source) |
| VF | Vysokofrekvenční |
| VN | Vysoké napětí |
| VO | Venkovní osvětlení |
| VZT | Vzduchotechnika |

# Účel, popis a základní parametry

## Příkony nových spotřebičů

| Označení zařízení | Napěťová soustava | Příkon [kVA] | popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč RS_SO201 | 3PEN~ 50Hz 400V/TN-C-S | Cca 570kW | Přívod z 00BHE/00BHF |

Energetická bilance

- 3PEN~ 50Hz 400V/TN-C-S

- Pro SO201: Pi = 570 kW, Pp = 400 kW

- Výpočtový proud NN = 570 A

- Celková roční spotřeba = 1063 MWh

- Přívod z 00BHE, 00BHF

- Zkratová odolnost 30kA

## Elektroinstalace silnoproud

Všeobecně

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Kabely budou uloženy ve žlabech. Nový objekt teplárny - K20 - bude napájený z objektu stávající teplárny, kde bude využita rezervní výkonová kapacita.

Budou využity stávající kabelové trasy vedeny v prostorech stávajícího objektu teplárny, kde nebude probíhat stavební či technologická demontáž. Jedná se například o kabelové prostory pro přívod do nové rozvodny, hlavní vertikální kabelové trasy, kabelový kanál vedoucí směrem do zákotlí apod. Nových kabelových tras vedených v prostorech s novou technologií. Tyto kabelové trasy budu vedeny dle potřeb technologie a rozmístění nových spotřebičů a polní instrumentace.

Při umísťování vedení a přístrojů je nutné dodržovat zóny dle ČSN 33 2130. Odchýlit se od těchto zón lze pouze za podmínek uvedených v této normě. Všechny krabicové spoje musí být umístěny tak, aby byly vždy snadno přístupné.

Pokud bude v některých případech nutno umístit el. zařízení na hořlavý podklad, je nutné se řídit ustanoveními normy ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2312 ed.2. Pro zvýšení ochrany před vznikem požáru při zkratu z důvodu porušení izolace vedení by měl být v napájecím rozváděči instalován hlavní proudový chránič s vybavovacím poruchovým proudem 300mA.

Vně objektu budou kabely uloženy ve výkopu. Je nutno dodržet minimální vzdálenosti pro křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi.

Osvětlení

Rozvody budou provedeny kabely CYKY o průřezu vodičů 1,5mm2. Svítidla jsou navržena průmyslová LED, IP54. Počet a umístění svítidel v jednotlivých prostorech bude řešeno tak, aby osvětlenost a ostatní světelně-technické parametry vyhovovaly platným normám. Ovládání osvětlení je řešeno lokálními spínači. Obvody nových svítidel budou připojeny z nového rozváděče RS_SO201 umístěném v podlaží +6,75m.

Hladiny osvětlení:

| č.objektu | Č.místnosti | Výpočet osvětlení | Místnost | Hladina osvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO201 | 1.01 | 1.1 | Kotelna K20 +0,0m | 100 lx |
| SO201 | 2.01 | 1.2 | Kotelna K20 +6,75m | 100 lx |
| SO201 | 3.01 | 1.3 | Kotelna K20 +11,2m | 100 lx |
| SO201 | 4.01 | 1.4 | Kotelna K20 +18,0m | 100 lx |
| SO201 | 5.01 | 1.5 | Kotelna K20 +23,6m | 100 lx |
| SO201 | 6.01 | 1.6 | Kotelna K20 +28,0m | 100 lx |
| SO201 | 7.01 | 1.7 | Kotelna K20 +33,7m | 100 lx |
| SO201 | 8.01 | 1.8 | Kotelna K20 +38,8m | 100 lx |
| SO202 | 1.03 | 1.1 | Partie za kotlem K 20 -čištění spalin | 100 lx |
| SO202 | 1.04 | 2.1 | kompresorovna | 200 lx |
| SO202 | 1.05 | 2.2 | Místnost FM | 200 lx |
| SO202 | 1.02 | 2.3 | trafostanice | 200 lx |
| SO202 | 2.04 | 3.1 | Hlavní technická místnost | 200 lx |
| SO202 | 2.03 | 3.2 | Střecha kompresorovny | 100 lx |
| SO202 | 2.05 | 3.3 | Rozvodna NN | 200 lx |
| SO202 | 2.02 | 3.4 | Plošina +6,75m | 100 lx |
| SO202 | 3.03 | 4.1 | Rozvodna ASR +11,2m | 200 lx |
| SO202 | 3.02 | 4.2 | Plošina +11,2m | 100 lx |
| SO202 | 4.01 | 5.1 | Plošina +18m | 100 lx |
| SO202 | 5.01 | 6.1 | Plošina +23,6m | 100 lx |
| SO202 | 8.01 | 7.1 | Plošina +38,6m | 100 lx |

Nouzové osvětlení

Rozvody budou napájeny (220V DC) z nového pole CBS v SO 201 kabely 1-CXKE-R (J) 3x1,5 /o/-/ o průřezu vodičů 1,5mm2. Svítidla jsou navržena LED adresovatelná - IP65 dle ITS. Počet a umístění svítidel v jednotlivých prostorech bude řešeno tak, aby nouzové osvětlení bylo proti-panické a osvětlovalo únikové cesty a prostory s velikým rizikem. Ostatní světelně-technické parametry musí vyhovovat platným normám.

Zásuvkové okruhy

Nové zásuvkové obvody v objektu SO 201 budou provedeny zásuvkovými skříněmi. Rozvody zásuvkového obvodu budou provedeny kabely CYKY o průřezu vodičů 6mm2. Připojení zásuvkových skříní bude z technologických rozvaděčů RM_SO201 umístěných v podlaží +6,75m. Zásuvkové obvody pro zásuvky, které budou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití, budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím poruchovým proudem 30mA.

Budou instalovány zásuvkové skříně Hensel Mi-75212 +poj. 5p- 1x32A 400V, 2x 16A 230V, 1x 10A, 24V, IP54 a také zásuvkové skříně s zásuvkou 63A.

Řešení ochran proti zkratu, přetížení, selektivita

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena jištěním vývodů jističi.

Požárně technická zařízení

Central stop a Total stop společné s hlavním objektem bude řešen ve vyšším stupni dokumentace dle požadavku zpracovatele PBŘ a Hasičského sboru. (PBŘ je součástí DSP) a v součinnosti s vypínací logikou řídícího systému kotle K20, do kterého budou tlačítka implementovány.

Platí, že při Central stop nebudou vypínány požárně bezpečnostní zařízení (nouzové osvětlení, DG, požární ventilátory pro únikové koridory, požární uzávěry, DEGA atd.), viz požadavky ITS níže.

Vypínání elektrické energie – CENTRAL STOP a TOTAL STOP

CENTRAL STOP

V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu včetně jejich záložních zdrojů, jejichž funkčnost není nutná při požáru, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (odepnutí musí být provedeno tak, že první zdroj (rozvodná síť) musí být nadále schopen napájet PBZ).

TOTAL STOP

V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení a jejich náhradních zdrojů (po aktivací vypínacího prvku TOTAL STOP nesmí být v objektu žádná živá část vodiče VN a NN (odpojení UPS bude provedeno hned u výstupu).

Zařízení CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být funkční i při výpadku elektrického proudu a nesmí při výpadku síťového napájení dojít k jeho aktivaci. Zařízení musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Kabelové trasy musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.

Princip napájení PBZ a vypínání elektrické energie

Obrázek: Princip napájení PBZ a vypínání elektrické energie

Koncové prvky (tlačítka) zařízení CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být provedeny jako hřibová tlačítka s aretací – typově dle obr. výše a musí být umístěny samostatně nebo v klíčovém trezoru, resp. depozitu, osazené klíčem DIRAK 1242E (viz také ITS. 5.05). Konečná podoba a umístění koncových prvků musí být dohodnuta s oddělením SO/1.

Obrázek: Koncové prvky					Obrázek: Klíčový depozit

CENTRAL STOP/ TOTAL STOP

Kabelové trasy jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěný účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná. Aktivací tlačítka CENTRAL STOP musí být zachována dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou (na sobě nezávislých) zdrojů.

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou a při jejich návrhu musí být postupováno v souladu s ČSN 73 0848. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení „TOTAL STOP“, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Po vybavení tlačítka TOTAL STOP nesmí být v objektu žádná živá část vodiče NN a VN (odpojení UPS bude provedeno hned u výstupu).

Vypínací prvky pro „CENTRAL STOP“ či „TOTAL STOP“ musí být označeny textovou tabulkou „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“ a musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru. např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod.

V případě, že se VN rozvodna nachází v objektu a napájí i jiné objekty kromě budovy, ve které je umístěna, budou tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP zapojeny tak, že při jejich aktivaci bude odpojen celý objekt vyjma rozvodny VN – zůstává pod napětím až po hlavní jistič v rozvodně NN. Vypnutí rozvodny VN bude v případě potřeby zajištěno stálou službou ŠKO-ENERGO, NENÍ-LI MOŽNÉ ZABEZPEČIT TUTO FUNKCIONALITU TLAČÍTEK CENTRAL STOP. Na vstupních dveřích do rozvodny budou umístěny výstražné tabulky s upozorněním, že rozvodna je i při stisku tlačítka TOTAL STOP stále pod napětím.

V rámci silnoproudých rozvodů NN jsou navržena tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP s umístěním navrženým ve shodě s PBŘ. Tlačítko CENTRAL STOP vypíná hlavní jističe v přívodních polích rozvaděčů RHx, všechny vývody k zařízením PBZ (ventilátory, elektropohony přívodních žaluzií, elektropohony klapek v potrubích odvodu kouře a pohony příslušných vrat) zůstávají zachovány i při aktivaci tlačítka CENTRAL STOP není-li v PBŘ uvedeno jinak.

Tlačítko TOTAL STOP vypíná ještě navíc proti CENTRAL STOP přívod k rozvaděči zařízení PBZ, vypíná nouzové osvětlení a vypíná náhradní zdroj – dieselagregát.

Vedení tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP je provedeno kabelovými trasami se zachováním funkčnosti i při požáru. Každý objekt je vždy vybaven pro odpojení hlavního vedení od sítě tlačítky TOTAL STOP a CENTRAL STOP a jeho vybavení může zajistit osoba pověřená správou objektu nebo osoba pověřená osobou řídící záchranné práce (velitelem jednotky požární ochrany, velitelem zásahu apod.).

Pro výpadek elektrického napájení musí být vždy řešen záložní zdroj CS a TS. Obvod CS a TS by měl mít přímou vazbu na vypínací zařízení rozvaděče „bezpečnostní obvod“. Pokud bude bezpečnostní obvod v poruše, nemělo by být umožněno nahození daného rozvaděče. Pokud budou využity spínací kontakty, musí zařízení neprodleně vyslat hlášku na dispečink ŠKO-ENERGO a HZSp ŠA. Zařízení musí mít nevypnutelný akustický a optický signál, který bude aktivován v prostoru zařízení CS a TS.

Při návrhu CS a TS musí být dále postupováno dle ITS 2.11.

Total stop

Vypnutí všech elektrických zařízení v prostoru kotelny K20 bude umožněno aktivací tlačítka Total stopu. Dojde při tom k vypnutí AC vývodu č.12 v 80BBA a 90BBA (6kV) a k vypnutí vývodu ze stavebního stávajícího rozvaděče 80BHE/80BHF (0,4kV) pro rozváděče RS_SO201 (0,4kV). Tlačítko bude umístěno u vchodových dveří do kotelny K20.

Napájení obvodů bude na 220V DC z nového UPS v SO 201 pomocí kabelů 1-CXKE-R (J) 3x1,5 /o/-/ o průřezu vodičů 1,5mm2.

Tlačítko havarijního vypnutí technologie

Vypnutí všech elektrických zařízení AC technologie kotle a kotelny v prostoru kotelny K20 bude umožněno aktivací tlačítka Havarijního vypnutí technologie. Dojde při tom k vypnutí přívodních jističů QF1 a QF2 v rozváděči RM_SO201 (0,4kV). Stavební elektroinstalace a ovládání zajištěným napětím zůstane v provozu. Tlačítko bude umístěno v prostoru kotelny u vchodových dveří.

## Vnější ochrana před bleskem- hromosvod, uzemnění

Projekt řeší nový hromosvod a nové uzemnění pro objekt SO 201, které budou propojeny se stávající uzemňovací soustavou areálu Škoda Auto.

Uzemnění, ochranné pospojování

Při zakládání stavby je nutné vybudovat základový zemnič v obvodových základech nových objektů. Bude jej tvořit pásek FeZn 30x4mm zalitý v betonových základech s vyvedenými nadzemními tzv. (dle ČSN) "uzemňovacími přívody". Všechny spoje provedené v betonovém základu budou nerozebíratelné a musí být opatřeny antikorozní ochranou (např. asfaltovou zálivkou). Uzemňovací přívody budou vyvedeny v místech, kde jsou navrženy svody hromosvodu. Další uzemňovací přívod bude vyveden a připojen na ekvipotenciální přípojnici hlavního ochranného pospojování (HOP). Je navržena krabice Kopos KO 250/L se svorkovnicí EPS2 propojená drátem FeZn ϕ10 s ochranným vodičem sítě v přípojkové skříni. Dále bude na HOP připojeno vodiči CY10 pospojení případných vodivých inženýrských sítí vstupujících do objektu a ostatní dobře vodivé hmoty a technologie objektu.

Odpor uzemňovací soustavy by neměl být větší než 10 Ohmů. Po realizaci se musí vykonat nová revizní zpráva.

Hromosvod

Hromosvodní ochrana by měla chránit objekt před požárem, nebo mechanickými účinky bleskového proudu a také osob nacházejících se uvnitř nebo vedle objektu, před zraněním nebo smrtí osob v důsledku průchodu bleskového proudu. Funkce vnější ochrany jsou tyto:

zachycení přímého úderu blesku do objektu jímací soustavou

bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy systému svodů

rozvedení bleskového proudu v zemi uzemňovací soustavou

Veškeré kovové části na střeše a plášti objektu zasahující do vnitřních prostorů musejí být v ochranném prostoru hromosvodu, v žádném případě nesmějí být připojeny na jímací vedení hromosvodu. Svody by měly být vedeny co nejblíže kraji hrany střechy a mohou být uchyceny na kovových okapových rourách. V případě že budou klempířské prvky z měděného materiálu, bude hřebenová jímací soustava provedena AlMgSi Ø 8 mm, rovněž svody až po zkušební svorky budou z tohoto drátu, nebo bude použito drátu (FeZn) Ø 8 mm a veškeré připojení na měděný materiál bude provedeno přes cupálové plechy.

Od zkušebních svorek bude veden drát FeZn Ø 10 mm, který bude napojen na uzemnění. Toto uzemnění bude ze zemnícího pásku FeZn 30x4 mm, uloženého v základové desce a dále v zemi v hloubce nejméně 70 cm. Pro vnitřní uzemnění bude v prostoru objektu umístěna přípojnice hlavního ochranného pospojení (HOP), která bude uzemněna přes zkušební svorku na základový zemnící pásek FeZn 30x4mm - nutno připravit v době výstavby základové desky, včetně vývodů pro svody jímacího vedení. Měděný materiál není možné kombinovat (spojovat) s hliníkovým materiálem a žárově pozinkovanou ocelí. Spojení musí být provedeno pouze za použití nerezových svorek, nebo pomocí cupálových vložek Al/Cu.  Uzemňovací přívody budou vyvedeny v místech svodů a na ekvipotenciální přípojnici HOP objektu.

Umístění vedení a svodů

Vedení a svody mají být, pokud možno rovné bez zbytečných oblouků. Svody k zemničům musí být co nejkratší a mají být přirozeným pokračováním jímacího zařízení. Doporučuje se, aby podle možnosti vodiče jímacího vedení bez přerušení pokračovaly dále jako svody (ke zkušebním svorkám).

Zkušební svorky

Vodič svodu se na přístupném místě spojuje s vývodem uzemnění (tzv. zemním svodem) rozpojitelným šroubovým spojem, umožňujícím snadné rozpojení a opětné spojení, zpravidla normalizovanou zkušební svorkou. U vnějších svodů se zkušební svorka montuje ve výši 1,8 až 2,0 m nad zemí, přičemž má být v dostatečné vzdálenosti jak od podpěry vedení na svodu, tak od držáku ochranného úhelníku, aby bylo umožněno rozpojení svorky.

Mechanická ochrana vedení svodů

Vodiče vedení a svodů v místech, kde jsou vystaveny nebezpečí poškození (na ochozech plochých střech, zavedení svodu do země apod.), musí se chránit před poškozením nebo provést z materiálu dostatečně mechanicky pevného (např. z profilové oceli, tlusté ocelové tyče apod.)

Svod nad zemí (do výše alespoň 1,6 m) musí být chráněn před poškozením ochranným úhelníkem, přičemž u objektů s profilovanými sokly se může použít trubky místo úhelníku. Tato trubka se musí těsnit proti zatékání vody (např. vhodnou vodivou ucpávkou) a na obou koncích vodivě spojit s vodičem svodu; toto vodivé spojení trubky s vodičem musí být trvanlivé.

Ochrana vedení a svodů před korozí

Vedení a svody musí být udělány tak, aby za daných podmínek vodiče i použité součásti dostatečné odolávaly korozním vlivům prostředí, ani nemohla vzniknout koroze stýkajících se vodičů a součástí působením vlhkosti (vody).

## Bezpečnost práce

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům. Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Bezpečnost práce se řídí převážně ČSN EN 50110-1,ed.3 a souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

Všechny výrobky a zařízení, která budou použita při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být na toto zařízení provedena výchozí revize a výsledek doložen revizní zprávou.

## Použité předpisy a normy

Závazné normy ČSN, zejména:

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5 : Výběr a stavba el. zařízení. Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení  + EP ESČ 33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory – výstroj, vybavení a ochranná opatření

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí

ČSN EN 61000-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-: Zkušební a měřicí technika

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN EN 60079-14 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

Dále musí být splněny požadavky ITS Škoda kapitoly 1.11 Elektrika, 2.00 Umělé osvětlení, 5.05 Elektroenergetika, 5.15 Koncepce měření energií

## Parametry elektrických zařízení

Parametry elektrických zařízení

Navržené materiály, přístroje a technická řešení v této projektové dokumentaci nevylučují použití jiných komponentů, které zajistí stejné parametry rozvodu při dodržení všech elektrotechnických a jiných předpisů. Jinou kvalitu si může dohodnout odběratel se zhotovitelem montáží ve smlouvě. Pokud se objednatel a zhotovitel montáže dohodnou na změnách, které zásadním způsobem mění navržené řešení, je nutno zamýšlené změny předem projednat s projektantem.

# Seznam připojovacích míst

Nové dva transformátory a nový rozvaděč RM v nové rozvodně NN v objektu SO 201 bude připojen ze stávající 6kV rozvodny 80,90BBA z vývodových polí č.12.

Nové rozváděče osvětlení budou napájeny ze stávajících hlavních světelných rozvaděčů 00BHE/00BHF (ELE 03) v objektu E1A.

| označení napojovacího bodu | napětí | rozváděč / pole | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| NB ELE 03 | 400 V / 50 Hz | 00BHE / 00BHF | předpoklad dozbrojení vývodu do 63 A (kompaktní jistič) |

Pro zásobování elektrickou energií požárních systémů, hlavního řídícího systému a lokálních řídících jednotek bude využit nový CBS v SO 201.

Pro napájení nouzového osvětlení bude využit nový CBS v objektu SO 201.

# Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Svítidla, zásuvkové okruhy, VZT zařízení.

# Přílohy

- výpočet osvětlení SO201

- výpočet osvětlení SO202

- výpočet rizik