| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.1 Architektonicko-stavební řešení SO 203 - Úprava kotelny K80/K90 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS203-101 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Úvod	3

2	Přehled výchozích podkladů	3

3	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	3

4	Technické řešení	3

4.1	Práce HSV:	3

4.1.1	Zemní + bourací práce	3

4.1.2	Základy	3

4.1.3	Svislé nosné konstrukce	3

4.1.4	Vodorovné konstrukce	3

4.1.5	Střešní konstrukce	3

4.2	Práce PSV	4

4.2.1	Podlahy	4

4.2.2	Výplně otvorů	4

4.2.3	Úpravy povrchů	4

4.2.4	Izolace	4

4.2.5	Klempířské prvky	4

4.2.6	Zámečnické prvky	4

4.2.7	Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí	4

4.2.8	Příprava povrchů ocelových konstrukcí	4

4.2.9	Barevné řešení objektu	4

5	Údaje o technickém vybavení objektu	5

# Úvod

Projekt pro stavební povolení řeší úpravy stávajícího objektu kotelny K80/K90. Budova se nachází v areálu teplárny Mladá Boleslav. Stávající konstrukce je ocelová, opláštěná skládanou konstrukci tl. 185 mm (plechová vodorovná korýtka, minerální rohož, trapézový plech). Úpravy sestávají ve změnách dispozice, návrhu nových plošin a technologie kotelny, v nadstavbě podlaží na kótě +44,25m s přístupem na stávající střechu. Možné řešení modernizace je bez nutnosti nástavby (plošina na kótě +44,25m), ve stupni stavební povolení se s nástavbou uvažuje.

# Přehled výchozích podkladů

- Zákony a vyhlášky ČR, normy ČSN;

- Podklady od technologie.

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Změny dispozice sestávají v návrhu nových plošin a úpravě stávajících, což výrazně nezasáhne do fasády objektu. Objekt se zvýší na výškovou kótu +49,45 m a nadstavba se zastřeší pultovou střechou. Exteriérové schodiště se upraví tak, aby nedocházelo ke kolizi s pasovými dopravníky.

Vstupy do objektu zůstávají nezměněny, z východní strany. Objekt kotelny je komunikačně propojený s přilehlou budovou kotelny K70.

Charakter provozu nepředpokládá pohyb pracovníků s omezenou pracovní schopností v prostoru provozních budov, proto není bezbariérově řešen.

# Technické řešení

## Práce HSV:

### Zemní + bourací práce

Zemní práce zůstávají beze změn. Bourací práce se skládají z odstranění částí plošin a vytvoření otvorů ve stávajících plošinách pro navrhovaná schodiště. Bouraná bude poslední úroveň exteriérového schodiště a část střešních skleníků v modulu mezi osami X14.6 a X15.9.

### Základy

Základy zůstávají beze změn.

### Svislé nosné konstrukce

Nosná konstrukce stavby je tvořena ocelovým skeletem, který bude doplněn o ocelové sloupy v úrovní plošiny na kótě +44,25m a ocelovými ztužidly (viz část Stavebně-konstrukční řešení).

### Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ocelovými nosníky. Nové nosníky jsou navrženy v úrovních nových plošin (viz část Stavebně-konstrukční řešení).

### Střešní konstrukce

Střechy objektu kotelny bude tvořena nosníky, věznicemi, ztužení. Střešní plášť je tvořen střešními izolačními panely z izolací z minerální vlny tl. 150 mm se spádem 3° s horní hranou na kótě +49,45m.

## Práce PSV

### Podlahy

Podlaha na terénu zůstává beze změn.

Podlahy všech obslužních plošin kolem kotle a zařízení budou z pozinkovaných podlahových roštů tl. 40 mm a ze žebrovaného plechu tl. 8 mm.

### Výplně otvorů

Výplně otvorů se navrhují jako otevíravé v provedení tepelnou izolací. V nadstavbě jsou osazeny tři dveřní křídla.

### Úpravy povrchů

Navrhované opláštění je tvořeno izolačním sendvičovým panelem z výplní z minerální vlny. Barevné provedení bude dle požadavků investora. Podrobnější řešení kotvení bude řešeno v realizačním stupni projektu.

### Izolace

Jako hydroizolace pro podlahy na terénu je navržena izolace z asfaltových pásů. S tepelnou izolací se neuvažuje, vzhledem k tepelným ziskům od kotle.

### Klempířské prvky

Klempířské práce zahrnují převážně střešní žleby a odpadní roury s příslušenstvím a oplechování střechy.

Systém střešních okapů a žlabů je navržen z poplastovaného plechu.

### Zámečnické prvky

Zámečnické práce budou provedeny z pozinkované oceli.

### Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Určení stupně korozní agresivity

Dle zadání bylo stanovení korozní agresivity atmosféry provedeno dle ČSN EN ISO 9223 s výsledkem C4, tj. silný stupeň korozní agresivity pro vnitřní a vnější prostředí. Systémy povrchové ochrany budou navrženy a provedeny dle souboru norem ČSN EN ISO 12944 a souvisejících. Požadavek na životnost nátěrů je nad 15 let.

### Příprava povrchů ocelových konstrukcí

Ocelovou konstrukci je nutno otryskat na Sa 2˝ dle DIN 55928 část 4 a poté natřít: 1 x základním nátěrem 1 x krycím nátěrem vrchním. Celková tloušťka nátěrových vrstev aplikovaných na povrch musí být zhotovitelem stanovena tak, aby bylo dosaženo požadované životnosti. Při všech aplikacích dodržet předepsané postupy dané technologií nátěrů.

S ohledem na provádění doplňujících ocelových konstrukcí ve stávajícím provozovaném objektu, tak barevné provedení nových konstrukcí bude provedeno dle současného stavu a nebude použita ITS 1.08.

### Barevné řešení objektu

Barevné provedení obvodového pláště bude dle požadavků investora následovně:

Základní škála:

- RAL 9006 – bílý hliník, metalická, (světle šedá), - použito na obvodový a střešní plášť

Akcenty:

- bílá RAL 9010 (může být použito např. v místech návazností na stávající výstavbu) – použito na navrhovanou část exteriérového schodiště

Barevné provedení jednotlivých částí OK bude provedeno následovně:

- Nosná ocelová konstrukce kotelny (sloupy, průvlaky)	RAL 9007	hliníkově šedá

- Podpůrná konstrukce plošin				RAL 9007	hliníkově šedá

- Podpůrná konstrukce schodů				RAL 9010	čistě bílá

- Madla, žebříky						RAL 1023	dopravní žlutá

- Drážky							RAL 1023 + 9011 dopravní

žlutá + černá grafitová

# Údaje o technickém vybavení objektu

Vzhledem k účelu navrhovaného objektu se v projektu řeší následující profesní části:

- Vzduchotechnika

- Zdravotně technické instalace

- Požárně bezpečnostní řešení

- Statika