| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO 204 Vnější kouřovody - základy a konstrukce SO 205 Odpopílkování - potrubní most a základy TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 04/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Kolpaský |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | U404T21-TS205_202 | KONTROLOVAL: | Ing. Treťjakov |  |  |  |
| REVIZE: | a | SCHVÁLIL: | Ing. Doškář |  |  |  |

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	VŠEOBECNÁ – TEXTOVÁ ČÁST	3

1.1	Úvod	3

1.1.1	Dokumentace, podklady	3

1.1.2	Použitá literatura, software	3

1.2	Geotechnické podmínky	3

1.3	Navrhované materiály – charakteristiky	5

1.3.1	Betonové konstrukce	5

1.3.2	Ocelové konstrukce	5

1.4	Uvažovaná zatížení na konstrukci	5

1.4.1	Stálé zatížení	5

1.4.2	Proměnná	6

2	TECHNICKÝ POPIS	6

2.1	Založení objektu	6

2.2	Horní stavba	6

2.3	Předpoklady statického posouzení	6

2.4	Ochrana ocelových konstrukcí	6

2.5	Mechanická odolnost a stabilita	7

3	Závěr	7

# VŠEOBECNÁ – TEXTOVÁ ČÁST

## Úvod

Předmětem dokumentace je návrh objektů potrubních mostů a podpor kouřovodu (SO 204, SO 205) které jsou součástí projektu Modernizace teplárny Mladá Boleslav. V rámci dokumentace bylo navrženo založení a horní stavba objektů.

### Dokumentace, podklady

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (2022)

- Architektonické řešení objektu

- Zadaní zatížení od technologických zařízení (08.2022)

- Archivní geologické vrty

- Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologyckých poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby (Geologické služby s.r.o 09.2022)

### Použitá literatura, software

Normy:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystaveným účinkům požáru

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

- ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

Software:

- Scia Engineer 2019

- Utility v programu Excel

- GEO 5

## Geotechnické podmínky

Pro zhodnocení byly použity údaje z archivních geologických vrtů, informace z geologického průzkumů z roku 1996 provedených v okolí stavby a geologické rešerše provedené na základě archivních vrtů (09.2022). Z vrtu 702889 (archivní) a vrtů J1, J7, PV10-406, PV10-407, HJ10 (1996) bylo zjištěno, že podloží je tvořeno převážně jíly s vysokou plasticitou a tuhou konzistenci. HPV se vyskytuje v hloubce 1,8-2,4 m. Skalní podloží R5-R6 začíná v hloubce 6–7 m. Vzhledem k nestejnorodosti vrstev a výskytu podzemní vody lze základové poměry definovat jako složité. S ohledem na náročnost horní stavby spadají objekty do 3. geotechnické kategorie. Pro výpočet byly použity hodnoty zemin z průzkumu a archivní vrt PV10-412. Stupeň agresivity prostředí dle ČSN P ENV 206: XA2 – agresivní chemické prostředí.

## Navrhované materiály – charakteristiky

### Betonové konstrukce

Betonářská ocel:			B500B

Základové patky: 		C 30/37 - XF3, XC4, XA2 – Dmax 22 mm

Podkladní beton:		C 12/15 - X0

Piloty: 			C 30/37 XC2, XA2 – Dmax 22 mm

### Ocelové konstrukce

- Nosné konstrukce: S355J2

## Uvažovaná zatížení na konstrukci

### Stálé zatížení

Charakteristické hodnoty:

Zatížení vlastní tíhou je počítám v rámci výpočetního programu

Zatížení od technologických zařízení dle zadání technologie viz statický výpočet

### Proměnná

#### Užitná zatížení

Pororošt gk=5kN/m2

#### Klimatická zatížení

Zatížení sněhem sk=1,00 kN/m2

Zatížení větrem Ww=1,67 kN/m2

# TECHNICKÝ POPIS

## Založení objektu

Vzhledem k velké vrstvě jílů v geologickém profilu je založení objektu navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm. Na pilotách budou vybetonovány patky tl. 1000 mm. Stojky v osách 4-6/A-B budou založeny plošně na patkách tl. 1350 mm.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

## Horní stavba

Potrubní most je ocelový, příhradový. Most obsahuje 2 pevné stojky a 5 kyvných stojek. Most má 6 polí a převislý konec za stojkou č. 7.

1.-4. stojka je kyvná se sloupy profilu HEB200 a ztužení mezi sloupy z profilu THR100x6.

5. stojka je pevná se sloupy profilu HEB200 a ztužení mezi sloupy z profilu THR100x6.

6. stojka je kyvná se sloupy profilu IPE360 a ztužení mezi sloupy z profilu THR100x6.

7. stojka je pevná se sloupy profilu HEB200 a ztužení mezi sloupy z profilu TR168x8.

První pole mostu je plnostěnné z profilu IPE360. Další pole jsou příhradové s pasy profilu HEA140 s výplňovými pruty profilu THR80x6. V 6. poli se nachází uložení pro kouřovod. Za 7. stojkou je převislý konec mostu.

Uložení kouřovodu bude provedeno na třech místech: na potrubním mostě, na samostatné kyvné stojce a stávající ocelové konstrukce u komínu. Kyvná stojka bude příhradová z dvojicí profilu HEB300 a výplní z profilů L100x12.Pro ukotvení kouřovodu na stávající ocelové konstrukci bude provedená nadstavba z profilů HEB200 a čtvercových trubek 100x6 (vzpěry).

## Předpoklady statického posouzení

Výpočet konstrukce proveden metodou mezních stavů – dle příslušných ČSN EN, předpokladem je tedy dodržení příslušných norem pro provádění, technologických postupů a technických podmínek pro konkrétní materiály a jednotlivé práce.

## Ochrana ocelových konstrukcí

Před nátěry bude konstrukce otryskána na stupeň SA 2.5, dle ČSN ISO 8502-1. Drsnost povrchu bude zkontrolována etalonem. Skladba nátěrového systému ocelových konstrukcí bude navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944-5.

Nosná ocelová konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem pro stupeň korozní agresivity C4 Barevné řešení bude vycházet z požadavků architektonické části projektu.

Spojovací materiál bude dodán žárově pozinkovaný.

## Mechanická odolnost a stabilita

Navržené konstrukce budou s dostatečnou mechanickou odolností a zajištěnou stabilitou, aby vyhovovaly požadavkům norem z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti.

# Závěr

Stavebně konstrukční částí dokumentace pro stavební povolení byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše zmiňovaných prací vyhovují.

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

V Praze dne 28. dubna 2023	Vypracoval: Ing. Ludvík Kolpaský, Ph.D.